## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、实验室一楼喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150，含管道及管件制作安装 3.连接形式:沟槽式连接（含沟槽式配件） 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 122.3
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65，含管道及管件制作安装 3.连接形式:沟槽式连接（含沟槽式配件） 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 15.2
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 9.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN40，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 11.1
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN32，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 35.4
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN25，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 97.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402 2.管架形式:含木垫式 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | Kg | 278
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷管道支吊架均刷樟丹二道,明露者外部再刷灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | kg | 278
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:镀锌钢管在镀锌层破坏处刷防锈漆二道;所有明装镀锌钢管刷银粉或大红色调和漆二道 2.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m2 | 49.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:喷头动作温度均采用68℃直立型喷头。自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。 有吊顶、无吊顶处均采用快速响应、标准覆盖面积洒水喷头 2.装饰盘设计要求:按实际需求配置装饰盘 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 53
11 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.其他:法兰连接，含法兰，含检查接线 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 1
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 P=1.6 3.连接形式:法兰连接，含检查接线 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 3
13 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警装置DN150 2.型号、规格:法兰连接，含法兰 3.其他:含压力开关、警铃等 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN150，含1个防污倒流阀、1个闸阀、1个水表 3.连接形式:法兰连接 4.附件名称、规格、数量:含表前阀 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 组 | 1
15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀，含截止阀 2.规格、压力等级:DN25 阀门的工作压力应与所在系统相一致 3.连接形式:螺纹连接 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 1
16 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面应光滑。 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 2
17 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
二、室外消防水系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管管道 DN150，含管道及管件制作安装（含法兰） 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，水冲洗 6.做法满足设计及规范要求 |  | m | 3409
19 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管管道 DN100，含管道及管件制作安装（含法兰） 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，水冲洗 6.做法满足设计及规范要求 |  | m | 302.9
20 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN150，含1个防污倒流阀、2个闸阀、1个水表 3.连接形式:法兰连接 4.附件名称、规格、数量:含表前阀 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 组 | 3
21 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.水表井，含1个防污倒流阀、2个闸阀、1个水表，不含阀件，采用重型铸铁井盖 2.做法满足设计及规范要求 |  | 座 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外地上式消火栓采用SSF150/65-1.0型地上式消火栓型(干管安装)安装图见13S201-23；消火栓井盖及井座采用重型铸铁制品，设置永久性固定标志 2.做法满足设计及规范要求 |  | 套 | 11
23 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消火栓水泵接合器 DN150 SQS150-A型地上式水泵接合器安装图进行施工，设置永久性标志铭牌，标注供水系统、供水范围和额定压力 2.做法满足设计及规范要求 |  | 套 | 2
24 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.喷淋水泵接合器 DN150 SQS150-A型地上式水泵接合器安装图进行施工，设置永久性标志铭牌，标注供水系统、供水范围和额定压力 2.做法满足设计及规范要求 |  | 套 | 2
25 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN150，设置永久性固定标志 2.采用碳钢软密封闸阀 3.做法满足设计及规范要求 |  | 个 | 14
26 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN100，设置永久性固定标志 2.采用碳钢软密封闸阀 3.做法满足设计及规范要求 |  | 个 | 18
27 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.碳钢缓闭式止回阀。公称压力1.6MPa DN100，设置永久性固定标志 2.做法满足设计及规范要求 |  | 个 | 18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 03B001 | 新砌井及原有井修复 | 1.新增井砌筑 2.原有井清理、修复 3.路面部分采用重型铸铁井盖，绿化带路面采用轻型铸铁井盖，具体要求详见设计图纸 |  | 项 | 1
三、其他
29 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 管道防腐，做法满足设计及规范要求 |  | 项 | 1
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑，除沥青面拆除，其他开槽费用均包含，请结合现场实际情况，综合考虑； 2.做法满足设计及规范要求 |  | m3 | 2178
31 | 040103001001 | 回填方 | 1.中砂、粗砂、碎石、最大粒径40毫米沙砾或符合要求的原状土分层回填密实,分层厚度≤200,压实度管顶以上≥90%,管顶以下≥95%,管顶阴影线范围内≥80% 2.做法满足设计及规范要求 |  | m3 | 802
32 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.C20混凝土垫层与包管，含模板 2.做法满足设计及规范要求 |  | m3 | 709
33 | 010103001001 | 回填方 | 1.原土回填，做法满足设计及规范要求 |  | m3 | 767.05
34 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.现场垃圾清理外运，如需装袋，费用综合考虑报价 |  | m3 | 1511
35 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.渣土消纳处置费用，综合考虑报价 |  | m3 | 1511
36 | 03B002 | 成品保护费 | 1.现场原有不改造部分开挖时注意成品保护，如有破损等，需换新并按原样恢复 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 技术措施费 | 脚手架搭拆等其他技术措施费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
路面铣刨及恢复
1 | 041001004001 | 沥青路面挖除 | 路面沥青挖除，废料外运、消纳，运距由投标人自行考虑 |  | m2 | 1474
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 |  | m2 | 1474
3 | 04B001 | 地面(恢复原有行车路面) | 1.地面(恢复原有行车路面)，具体满足设计及规范要求 |  | m2 | 1474
4 | 040205006001 | 标线 | 1.150宽白色热熔树脂划线 2.做法满足设计及规范要求 |  | 项 | 1
5 | 040205007001 | 标记 | 1.路面标识，绿色环保型环氧漆热熔喷涂，含HANGZHOU NO.14 MIDDLE SCHOOL及LOGO 2.做法满足设计及规范要求 |  | 项 | 1
6 | 04B002 | 原有绿化恢复 | 1.现场原有绿化恢复（含种植土） 2.做法满足设计及规范要求 |  | 项 | 1
7 | 04B003 | 原有石材路面恢复 | 1.原有石材路面恢复 2.做法满足设计及规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区校园内消防管网等维修项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合 计