## 招标工程量清单封面
| 天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0201120035 | 2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地板 |  | m2
2 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
3 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
4 | 0701120035 | 墙面瓷砖 | 600*1200 | m2
5 | 0705120013 | 防滑地砖 | 800×800 | m2
6 | 0705120013 | 防滑地砖 | 750*1500 | m2
7 | 0800120021 | 花岗岩 | 100 | m2
8 | 0905120041 | 300*1200铝扣板 | 0.8mm厚 | m2
9 | 0919120003 | 冰火板 | 8mm厚 | m2
10 | 0939120001 | 渐变玻璃 | 6+6mm | m2
11 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
12 | 2500330001 | 筒灯 7W |  | 套
13 | 2641120027 | 五孔插座 |  | 套
14 | B23111188 | 感烟探测器 |  | 个

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 其他费用(机械) | 元

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原墙体拆除，此项费用包括垃圾外运运距及消纳处置费，投标单位自行勘踏现场，综合考虑报价 | m3 | 82.32
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 120mm厚内墙体采用B06蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5；专用砂浆砌筑 | m3 | 11.52
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 240mm厚内墙体采用B06蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5；专用砂浆砌筑 | m3 | 63.37
4 | 010503004001 | 圈梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 4.75
5 | 010503005001 | 过梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 0.33
6 | 010502002001 | 构造柱 | 混凝土等级：C25 | m3 | 4.06
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件：三级螺纹钢，钢筋是否植筋、插筋、预埋、后凿焊接等技术措施均请投标人结合实际施工情况自行考虑报价。 | t | 1.321
8 | 010801001001 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1000*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 7
9 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1022,洞口尺寸 1000*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 2
10 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1822,洞口尺寸 1800*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
11 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1222,洞口尺寸 1200*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
12 | 010805005001 | 全玻自由门 | 无框玻璃门： 1.6+6钢化夹胶玻璃，无框玻璃门； 2.定制黑拉丝不锈钢拉手 3、具体做法详见图纸 | m2 | 19.95
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 渐变玻璃隔断 1、6+6厚渐变玻璃 2、2.5厚黑色哑光铝合金边框 3、工作内容包含橡胶垫块、U型金属配件等 4、具体做法详见图纸 | m2 | 32.71
14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金断桥隔热窗，85系列1.4厚 5+9A+5中空玻璃具体做法详见图纸 | m2 | 2.25
15 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板 1、15mm厚人造石窗台板干混砂浆粘贴； 2、工作内容包含磨斜边等； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 5.98
16 | 010808004001 | 金属门窗套 | 电梯门套 1、18mm厚双层木质防火压力板； 2、1厚黑色拉丝不锈钢门套； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 2.83
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 电梯门洞上方 1、镀锌龙骨基层； 2、面贴1厚黑色拉丝不锈钢20*15长城造型； 3、工作内容包含不锈钢折边处理； 4、具体做法详见节点图纸 | m2 | 1.05
18 | 010808004002 | 金属门窗套 | 检验窗口窗套 1、18mm厚双层木质防火压力板； 2、1厚黑色拉丝不锈钢门套； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.78
19 | 011501020001 | 服务台 | 服务台尺寸3854*800*1100mm 1、12厚阻燃板基层固定在30*30*2镀锌方管上； 2、15mm厚人造石台面； 3、8厚冰火板饰面，1厚黑色喷砂不锈钢踢脚线，暗藏LED灯带； 4、18厚免漆板柜体，阻尼导轨； 5、具体做法节点图纸。 | m | 3.85
20 | 011505001001 | 洗漱台 | 全科诊室、中医阁诊室 成品定制洗手台尺寸：800*550*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 5
21 | 011505001002 | 洗漱台 | 处置室、中医阁 成品定制洗手台尺寸：1500*600*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 2
22 | 011505001003 | 洗漱台 | 检验检查室 成品定制洗手台尺寸：1575*600*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
23 | 011505001004 | 洗漱台 | 洗消间 成品定制洗手台尺寸：2520*600*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
24 | 011505001005 | 洗漱台 | 中医阁 成品定制洗手台尺寸：2700*600*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
25 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | PVC地胶 1、2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地波打线； 2、5厚自流平水泥找平层； 3、40厚C25细石混凝土,强度达标后表面打磨； 4、建筑楼面； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 16.64
26 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | PVC地胶 1、2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地板； 2、5厚自流平水泥找平层； 3、40厚C25细石混凝土,强度达标后表面打磨； 4、建筑楼面； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 68.26
27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、800*800防滑地砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、建筑楼面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 105.46
28 | 011108001001 | 石材零星项目 | 石材门槛(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、20厚天然大理石；(色牌号根据实样确定) 3、10厚石材粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥沙浆垫层； 5、地面扫素水泥浆一道； 6、建筑楼面。 | m2 | 5.69
29 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 600*600陶瓷静电地板，满足设计机规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 8.23
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、750*1500防滑地砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、建筑楼面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 172.37
31 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50mm高不锈钢踢脚线 1、1厚黑拉丝不锈钢踢脚线； 2、12厚阻燃板打底找平,防火防潮处理； 3、建筑墙体粉刷完成面； 4、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 15.31
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料涂料墙面 1、无机涂料内墙涂料1道(色牌号根据实样确定)； 2、刷封底漆1道(干燥后再做面漆)； 3、满刮2遍内墙耐水腻子分遍找平； 4、界面剂一道； 5、建筑墙体； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 542.57
33 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、600*1200墙面瓷砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10mm厚瓷砖粘合剂； 4、20厚1:2水泥砂浆抹灰层；(有瓷砖拆除情况适用) 5、建筑墙体粉刷完成面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 56.27
34 | 011204003002 | 块料墙面 | 瓷砖墙面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、400*800墙面瓷砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10mm厚瓷砖粘合剂； 4、20厚1:2水泥砂浆抹灰层； 5、建筑墙体粉刷完成面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 55.98
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 冰火板墙面 1、8厚冰火板,灰色铝合金收口 (色牌号根据实样确定)； 2、38M型专用平调龙骨及专用配件,水平间距@300； 3、38M型专用平调龙骨及专用配件,竖向间距@600； 4、建筑墙体粉刷完成面； 5、具体做法详见节点图纸：一层走道。 | m2 | 397.55
36 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 冰火板墙面 1、1厚烤漆面冰火板 (色牌号根据实样确定)； 2、38M型专用平调龙骨及专用配件,水平间距@300； 3、38M型专用平调龙骨及专用配件,竖向间距@600； 4、建筑墙体粉刷完成面； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 3.39
37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色(灰色)无机涂料二遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 39.42
38 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚300*1200铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 120.94
39 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 一层大厅天花：轻钢龙骨纸面石膏板平顶 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、轻钢龙骨:次龙骨间距300-400,主龙骨间距900,M8吊筋≤1200； 5、现浇混凝土板底； 6、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 7、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 235
40 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 一层大厅天花：轻钢龙骨纸面石膏板侧面 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 24.46
41 | 011304001001 | 灯带（槽） | 洗墙灯带： 1、18厚玻镁板打底； 2、单层9.5厚石膏板吊顶白色无机涂料两底两面； 3、满批腻子2遍； 4、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 9.78
42 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 有灯带窗帘盒： 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 1.13
43 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒： 1、白色无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 3.42
44 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 圆形软膜天花含光源、灯带变压器等，具体做法详见图纸 | m2 | 4.37
二层
45 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原墙体拆除，此项费用包括垃圾外运运距及消纳处置费，投标单位自行勘踏现场，综合考虑报价 | m3 | 76.85
46 | 010402001003 | 砌块墙 | 120mm厚内墙体采用B06蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5；专用砂浆砌筑 | m3 | 15.71
47 | 010402001004 | 砌块墙 | 240mm厚内墙体采用B06蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5；专用砂浆砌筑 | m3 | 40.16
48 | 010503004002 | 圈梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 2.44
49 | 010503005002 | 过梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 0.74
50 | 010502002002 | 构造柱 | 混凝土等级：C25 | m3 | 2.99
51 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件：三级螺纹钢，钢筋是否植筋、插筋、预埋、后凿焊接等技术措施均请投标人结合实际施工情况自行考虑报价。 | t | 1.014
52 | 010801001002 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1000*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 8
53 | 010801001003 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1050*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 7
54 | 010801001004 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：800*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
55 | 010801001005 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：900*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
56 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1322,洞口尺寸 1370*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
57 | 010801001006 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1500*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
58 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1522,洞口尺寸 1500*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
59 | 010805005002 | 全玻自由门 | 无框玻璃门： 1.6+6钢化夹胶玻璃，无框玻璃门； 2.定制黑拉丝不锈钢拉手 3、具体做法详见图纸 | m2 | 9.8
60 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 渐变玻璃隔断 1、6+6厚夹胶钢化玻璃 2、2.5厚黑色哑光铝合金边框 3、工作内容包含橡胶垫块、U型金属配件等 4、具体做法详见图纸 | m2 | 23.57
61 | 01B001 | 定制成品折叠玻璃门 | 定制成品折叠玻璃门，满足设计机规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 13.48
62 | 01B002 | 渐变贴膜 | 渐变贴膜，满足设计机规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 9.02
63 | 010808004003 | 金属门窗套 | 电梯门套 1、18mm厚双层木质防火压力板； 2、1厚黑色拉丝不锈钢门套； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 2.83
64 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 电梯门洞上方 1、镀锌龙骨基层； 2、面贴1厚黑色拉丝不锈钢20*15长城造型； 3、工作内容包含不锈钢折边处理； 4、具体做法详见节点图纸 | m2 | 0.36
65 | 010809004002 | 石材窗台板 | 窗台板 1、15mm厚人造石窗台板干混砂浆粘贴； 2、工作内容包含磨斜边等； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 9.53
66 | 011102003003 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、800*800防滑地砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、建筑楼面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 411.73
67 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 600*600陶瓷静电地板，满足设计机规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 7.41
68 | 011102003004 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、750*1500防滑地砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、建筑楼面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 236.63
69 | 011102003005 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(有水房间) 1、填缝剂填缝； 2、600*600防滑地砖；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、1厚JS防水涂层2道；（另计） 6、建筑楼面； 7、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 36.88
70 | 011108001002 | 石材零星项目 | 石材门槛(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、20厚天然大理石；(色牌号根据实样确定) 3、10厚石材粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥沙浆垫层； 5、地面扫素水泥浆一道； 6、建筑楼面。 | m2 | 7.37
71 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 50mm高不锈钢踢脚线 1、2mm厚黑色喷砂不锈钢； 2、12厚阻燃板打底找平,防火防潮处理； 3、建筑墙体粉刷完成面； 4、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 24.48
72 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 瓷砖地面、门槛石(有水房间) 1、1厚JS防水涂层2道 | m2 | 47.34
73 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料涂料墙面 1、无机涂料内墙涂料1道(色牌号根据实样确定)； 2、刷封底漆1道(干燥后再做面漆)； 3、满刮2遍内墙耐水腻子分遍找平； 4、界面剂一道 5、建筑墙体粉刷完成面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 727.97
74 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 免漆板墙面 1、8厚A级不燃木纹免漆板,1.2mm厚浅灰色成品铝合金收口 (色牌号根据实样确定)； 2、38M型专用平调龙骨及专用配件,水平间距@300； 3、38M型专用平调龙骨及专用配件,竖向间距@600； 4、建筑墙体粉刷完成面； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 307.25
75 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 冰火板墙面 1、8厚冰火板,灰色铝合金收口 (色牌号根据实样确定)； 2、38M型专用平调龙骨及专用配件,水平间距@300； 3、38M型专用平调龙骨及专用配件,竖向间距@600； 4、建筑墙体粉刷完成面； 5、具体做法详见节点图纸：一层走道。 | m2 | 22.93
76 | 011204003003 | 块料墙面 | 瓷砖墙面(有水房间) 1、填缝剂填缝； 2、600*1200瓷砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10mm厚瓷砖粘合剂； 4、3厚墙面拉毛剂； 5、墙面1厚JS防水涂层2道,干区涂刷高度0.3米 ；(有瓷砖拆除情况适用)（另计） 6、20厚1:2水泥砂浆抹灰层； 7、建筑墙体粉刷完成面； 8、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 140.46
77 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色(灰色)无机涂料二遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 41.65
78 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚300*300铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 49.01
79 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚600*600铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 30.44
80 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚300*1200铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 259.13
81 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板平顶 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、轻钢龙骨:次龙骨间距300-400,主龙骨间距900,M8吊筋≤1200； 5、现浇混凝土板底； 6、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 7、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 350.14
82 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板侧面 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 55.24
83 | 011304001002 | 灯带（槽） | 洗墙灯带： 1、18厚玻镁板打底； 2、单层9.5厚石膏板吊顶白色无机涂料两底两面； 3、满批腻子2遍； 4、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 24.6
84 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 有灯带窗帘盒： 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 3.86
85 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 窗帘盒： 1、白色无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 6.51
86 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 石膏板和铝扣板天花交接处： 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、双层18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 29.15
87 | 011501020002 | 服务台 | 服务台尺寸4785*800*1100mm 1、40*40*2镀锌管架； 2、人造石台面； 3、实木多层免漆板柜体； 4、具体做法节点图纸。 | 个 | 1
88 | 011210005001 | 成品隔断 | 蹲坑处：成品抗倍特板，含成品不锈钢五金件等 具做法体详见图纸 | m2 | 33.85
89 | 011210005002 | 成品隔断 | 小便斗处：成品抗倍特板，含成品不锈钢五金件等 具做法体详见图纸 | m2 | 2.58
90 | 011501003001 | 衣柜 | 熏蒸间 定制衣柜尺寸1500*2450*400mm 1、实木多层免漆板柜体； 2、铝合金衣通，柜门带锁； 4、含所有五金配件。 | 个 | 1
91 | 011501011001 | 矮柜 | 理疗室 尺寸：2138*800*600mm 1、大理石台面，成品定制柜； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
92 | 011501004001 | 成品柜 | 物资间 成品定制柜尺寸：5515*2450*400mm 1、成品定制柜； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
93 | 011501004002 | 成品柜 | 中医健身区 成品定制柜尺寸：1800*2450*400mm 1、成品定制柜，层板内打光； 2、满足甲方需求。 | 个 | 2
94 | 011501011002 | 矮柜 | 中医健身区八段锦展示柜 尺寸：5100*1000*400mm 1、成品展示柜； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
95 | 011505001006 | 洗漱台 | 工具间 成品定制洗手台尺寸：915*540*800mm 1、大理石台面，定制成品柜； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
96 | 011505001007 | 洗漱台 | 中医诊室 成品定制洗手台尺寸：800*550*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 4
97 | 011501011003 | 矮柜 | 洗消间 尺寸：4990*800*600mm 1、大理石台面，成品定制柜； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
98 | 011501010001 | 吊柜 | 洗消间 尺寸：4990*850*600mm 1、成品定制柜内打光； 2、满足甲方需求。 | 个 | 1
99 | 010507007001 | 其他构件 | 卫生间蹲坑处抬高： 1、面层按工程设计；（另计） 2、轻骨料混凝土垫层； 3、防水层按工程设计；（另计） 4、20mm厚1:3（M15）水泥砂浆找平层； 5、合成高分子密封胶（中性）嵌缝； 6、具体做法详见图集国标16J914-1，XT18页-2. | m3 | 1.39
100 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 5mm厚钢化银镜，1.2厚黑色拉丝不锈钢包边，18厚细木工板板打底 | m2 | 4.99
101 | 011505001008 | 洗漱台 | 卫生间洗手台：尺寸 1950*400*600mm 1、人造石台面； 2、人造石挡水条； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.08
102 | 011505001009 | 洗漱台 | 卫生间洗手台：尺寸 2205*400*600mm 1、人造石台面； 2、人造石挡水条； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.29
三层
103 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 原墙体拆除，此项费用包括垃圾外运运距及消纳处置费，投标单位自行勘踏现场，综合考虑报价 | m3 | 119.4
104 | 010402001005 | 砌块墙 | 120mm厚内墙体采用B06蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5；专用砂浆砌筑 | m3 | 20.16
105 | 010402001006 | 砌块墙 | 240mm厚内墙体采用B06蒸压砂加气混凝土砌块，强度A3.5；专用砂浆砌筑 | m3 | 45.29
106 | 010503004003 | 圈梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 3.63
107 | 010503005003 | 过梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 0.77
108 | 010502002003 | 构造柱 | 混凝土等级：C25 | m3 | 4.1
109 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件：三级螺纹钢，钢筋是否植筋、插筋、预埋、后凿焊接等技术措施均请投标人结合实际施工情况自行考虑报价。 | t | 1.296
110 | 010801001007 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1000*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 6
111 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1322,洞口尺寸 1370*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
112 | 010801001008 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：950*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
113 | 010801001009 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1050*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
114 | 010801001010 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：1500*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
115 | 010801001011 | 木质门 | 木饰面门 1、洞口尺寸：800*2200mm 2、木饰面门，实木复合门芯，成品阻燃，含木饰面门套 3、按规定配齐门锁等所有相关的五金配件，含合页、门吸等 4、具体做法详见图纸 | 樘 | 1
116 | 010805005003 | 全玻自由门 | 无框玻璃门： 1.6+6钢化夹胶玻璃，无框玻璃门，六面防护； 2.定制黑拉丝不锈钢拉手 3、具体做法详见图纸 | m2 | 25.73
117 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1218,洞口尺寸 1200*1800mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
118 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.成品钢制防火门FM1522,洞口尺寸 1500*2200mm; 2.含门的制作、安装、门锁、含防烟条、防火条、闭门器、顺位器、不锈钢拉手、304不锈钢合页等五金配件，油漆，门套及门套线等，防火门及油漆为厂内一次性加工成型（深胡桃木色一次成型），须投标人自行考虑计入报价，未描述详尽处，详见招标文件及施工图纸（公共部位精装修处的防火门饰面、门套及门套线要求详见精装修图纸）。 | 樘 | 1
119 | 010808004004 | 金属门窗套 | 电梯门套 1、18mm厚双层木质防火压力板； 2、1厚黑色拉丝不锈钢门套； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 2.83
120 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 电梯门洞上方 1、镀锌龙骨基层； 2、面贴1厚黑色拉丝不锈钢20*15长城造型； 3、工作内容包含不锈钢折边处理； 4、具体做法详见节点图纸 | m2 | 0.36
121 | Z010808008001 | 成品门套 | 更衣室门洞处定制门套 | m | 5.4
122 | 010809004003 | 石材窗台板 | 窗台板 1、15mm厚人造石窗台板干混砂浆粘贴； 2、工作内容包含磨斜边等； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 10.48
123 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 渐变玻璃隔断 1、6+6厚夹胶钢化玻璃 2、2.5厚黑色哑光铝合金边框 3、工作内容包含橡胶垫块、U型金属配件等 4、具体做法详见图纸 | m2 | 73.96
124 | 01B003 | 折叠隔断 | 折叠隔断，2厚30*30镀锌管@600，石膏板无机涂料饰面，安装隔断上导轨，钢架轨道，满足设计机规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 42.36
125 | 011102003006 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(有水房间) 1、填缝剂填缝； 2、600*600防滑地砖；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、1厚JS防水涂层2道；（另计） 6、建筑楼面； 7、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 48.76
126 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | PVC地胶 1、2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地波打线； 2、5厚自流平水泥找平层； 3、40厚C25细石混凝土,强度达标后表面打磨； 4、建筑楼面； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 57.18
127 | 011103001004 | 橡胶板楼地面 | PVC地胶 1、2.0mm厚同质透芯PVC塑胶地板； 2、5厚自流平水泥找平层； 3、40厚C25细石混凝土,强度达标后表面打磨； 4、建筑楼面； 5、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 566.15
128 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 600*600陶瓷静电地板，满足设计机规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 6.18
129 | 011102003007 | 块料楼地面 | 瓷砖地面(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、800*800防滑地砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10厚瓷砖粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥砂浆垫层； 5、建筑楼面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 17.5
130 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 素水泥地面 1、40厚1:3干硬性水泥砂浆 2、建筑楼面； 3、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 1.28
131 | 011108001003 | 石材零星项目 | 石材门槛(无水房间) 1、填缝剂填缝； 2、20厚天然大理石；(色牌号根据实样确定) 3、10厚石材粘合剂； 4、40厚1:3干硬性水泥沙浆垫层； 5、地面扫素水泥浆一道； 6、建筑楼面。 | m2 | 4.19
132 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 50mm高不锈钢踢脚线 1、1厚黑色喷砂不锈钢踢脚线； 2、12厚阻燃板打底找平,防火防潮处理； 3、建筑墙体粉刷完成面； 4、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 21.55
133 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 瓷砖墙面(有水房间) 1、墙面1厚JS防水涂层2道,淋浴区涂刷高度1.8米,干区涂刷高度0.3米 (有瓷砖拆除情况适用) | m2 | 16.12
134 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 瓷砖地面、门槛石(有水房间) 1、1厚JS防水涂层2道 | m2 | 54.03
135 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料涂料墙面 1、无机涂料内墙涂料1道(色牌号根据实样确定)； 2、刷封底漆1道(干燥后再做面漆)； 3、满刮2遍内墙耐水腻子分遍找平； 4、界面剂一道 5、建筑墙体粉刷完成面； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 857.83
136 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 木纹冰火板墙面 1、8厚木纹冰火板饰面,灰色铝合金收口 (色牌号根据实样确定)； 2、38M型专用平调龙骨及专用配件,水平间距@300； 3、38M型专用平调龙骨及专用配件,竖向间距@600； 4、建筑墙体粉刷完成面； 5、具体做法详见节点图纸： | m2 | 198.64
137 | 011204003004 | 块料墙面 | 瓷砖墙面(有水房间) 1、填缝剂填缝； 2、600*1200瓷砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10mm厚瓷砖粘合剂； 4、3厚墙面拉毛剂； 5、墙面1厚JS防水涂层2道,淋浴区涂刷高度1.8米,干区涂刷高度0.3米 ；(有瓷砖拆除情况适用)（另计） 6、20厚1:2水泥砂浆抹灰层； 7、建筑墙体粉刷完成面； 8、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 92.18
138 | 011204003005 | 块料墙面 | 瓷砖墙面(有水房间) 1、填缝剂填缝； 2、400*800瓷砖,刷瓷砖背胶一道；(色牌号根据实样确定) 3、10mm厚瓷砖粘合剂； 4、3厚墙面拉毛剂； 5、墙面1厚JS防水涂层2道,淋浴区涂刷高度1.8米,干区涂刷高度0.3米 ；(有瓷砖拆除情况适用)（另计） 6、20厚1:2水泥砂浆抹灰层； 7、建筑墙体粉刷完成面； 8、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 21.03
139 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰： 1、20厚1:2水泥砂浆抹灰层； 2、建筑墙体粉刷完成面； 3、具体做法详见节点图纸 | m2 | 14.4
140 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色(灰色)无机涂料二遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 419.85
141 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚300*300铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 48.85
142 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚600*600铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 7.17
143 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚300*1200铝扣板；(色牌号根据实样由建设单位和设计单位共同商定) 2、L型边龙骨,颜色同扣板； 3、M8吊筋≤1200,距墙≤300mm 垂直吊扣固定38系列上层暗架龙骨,十字连接扣固定下层暗架龙骨,中距按天花型材规格； 4、现浇混凝土板底。 | m2 | 91.57
144 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板平顶 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、轻钢龙骨:次龙骨间距300-400,主龙骨间距900,M8吊筋≤1200； 5、现浇混凝土板底； 6、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 7、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 163.69
145 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板侧面 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 44.82
146 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 电井内水泥砂浆抹灰 | m2 | 1.28
147 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 有灯带窗帘盒： 1、白色(灰色)无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 4.15
148 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 窗帘盒： 1、白色无机涂料涂料二底二面； 2、满批腻子2遍； 3、9.5厚单层纸面石膏板面层； 4、18厚玻镁板打底； 5、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 6、具体做法详见节点图纸。 | m2 | 0.81
149 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 软膜天花含光源、灯带变压器等，具体做法详见图纸 | m2 | 27.92
150 | 011210005003 | 成品隔断 | 蹲坑处：成品抗倍特板，含成品不锈钢五金件等 具做法体详见图纸 | m2 | 33.85
151 | 011210005004 | 成品隔断 | 小便斗处：成品抗倍特板，含成品不锈钢五金件等 具做法体详见图纸 | m2 | 2.58
152 | 010507007002 | 其他构件 | 卫生间蹲坑处抬高： 1、面层按工程设计；（另计） 2、轻骨料混凝土垫层； 3、防水层按工程设计；（另计） 4、20mm厚1:3（M15）水泥砂浆找平层； 5、合成高分子密封胶（中性）嵌缝； 6、具体做法详见图集国标16J914-1，XT18页-2. | m3 | 1.39
153 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 淋浴房玻璃隔断： 不锈钢边框，8厚磨砂钢化玻璃淋浴隔断 | m2 | 4.4
154 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 5mm厚钢化银镜，1.2厚黑色拉丝不锈钢包边，18厚细木工板板打底 | m2 | 6.15
155 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 5mm厚钢化银镜，1厚黑色拉丝不锈钢包边，18厚细木工板板打底 | m2 | 13.52
156 | 011505001010 | 洗漱台 | 卫生间洗手台：尺寸 1950*400*600mm 1、人造石台面； 2、人造石挡水条； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.08
157 | 011505001011 | 洗漱台 | 卫生间洗手台：尺寸 2205*400*600mm 1、人造石台面； 2、人造石挡水条； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.29
158 | 011501020003 | 服务台 | 服务台尺寸4785*800*1100mm 1、40*40*2镀锌管架； 2、人造石台面； 3、实木多层免漆板柜体； 4、具体做法节点图纸。 | 个 | 1
159 | 011501011004 | 矮柜 | 水吧台定制矮柜尺寸9030*850*600mm 1、实木多层免漆板柜体； 2、15mm厚人造石台面； 4、含所有五金配件。 | m | 9.03
160 | 011501003002 | 衣柜 | 更衣室衣柜 尺寸2005*2600*400mm 1、实木多层免漆板柜体； 2、铝合金衣通，柜门带锁； 4、含所有五金配件。 | 个 | 1
161 | 011501003003 | 衣柜 | 更衣室衣柜 尺寸1400*2600*400mm 1、实木多层免漆板柜体； 2、铝合金衣通，柜门带锁； 4、含所有五金配件。 | 个 | 1
162 | 011505001012 | 洗漱台 | 淋浴间 洗手台：尺寸 1717*600*500mm 1、定制18厚铝蜂窝板柜体柜门，1.5厚人造石台面； 2、0.8厚30*40不锈钢方管三角支架*2； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.94
163 | 011505001013 | 洗漱台 | 诊室 成品定制洗手台尺寸：800*500*650mm 1、18厚铝蜂窝板柜体柜门，一体陶瓷盆； 2、满足甲方需求。 | 个 | 6
其他
164 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 门头： 1、3.0厚30*30镀锌管骨架； 2、3.0厚铝板烤漆； 3、满足设计及规范要求，具体做法详见图纸； | m2 | 51.87
165 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 门头： 1、3.0厚30*30镀锌管骨架； 2、10厚水泥纤维板，真石漆饰面； 3、1.0厚拉丝不锈钢装饰； 4、满足设计及规范要求，具体做法详见图纸； | m2 | 13.73
166 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 门头： 1、4厚L50镀锌角钢@900，4厚L50镀锌角钢@400； 2、3厚25*25镀锌方管； 3、3.0厚铝板烤漆； 4、满足设计及规范要求，具体做法详见图纸； | m2 | 17.37
167 | 01B004 | 其他装修拆除 | 本装修工程涉及原有地面、原其他墙墙面装修、吊顶、门窗等其他装饰拆除，满足施工施工要求，拆除材质详现场，建筑垃圾外运垃圾袋装，分类，废弃料为建筑垃圾，此项费用包括垃圾外运运距及消纳处置费，投标单位自行勘踏现场，综合考虑报价，费用一次性包干 | 项 | 1
168 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 坡道栏杆：0.8厚304不锈钢扶手，残疾人坡道做法详17-20 | m | 17.39
169 | 010507001001 | 坡道 | 具体做法参国标图集《室外工程》12J003(A8)12A | m2 | 9.29
170 | 060212011001 | 台阶砌筑 | 30厚花岗岩台阶，20mm厚水泥砂浆找平，满足设计及规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 10.79
171 | 050307016001 | 花池改造 | 花池改造 | 个 | 1
172 | 010503004004 | 圈梁 | 混凝土等级：C25 | m3 | 0.29
173 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 85系列1.4厚铝合金窗,5+9A+5钢化low-e玻璃，5#304不锈钢金刚网纱窗，满足设计及规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 24.95
174 | 01B005 | 铝合金雨棚 | 铝合金雨棚，聚氨酯铝瓦，满足设计及规范要求，具体做法详见图纸 | m2 | 8.6
175 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除原有花网岩地面，此项费用包括垃圾外运运距及消纳处置费，投标单位自行勘踏现场，综合考虑报价 | m2 | 51.9
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011701006001 | 脚手架 | 满足投标单位施工需求，投标单位综合考虑，费用一次性包干 | 项 | 1
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 151.27
3 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 165.03
4 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 22.5
5 | 011703001001 | 垂直运输 | 本工程改造项目及拆除建筑垃圾垂直运输，投标单位结合施工组织设计自行报价费用一次性包干 | 项 | 1
6 | 01B006 | 其他措施 | 原有不涉及改造部分设施临时保护（如楼梯栏杆、地面），投标单位综合考虑报价，费用一次性包干 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【给排水安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-给排水安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR给水管S4级DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 201.03
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR给水管S4级DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 31.58
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR给水管S4级DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 76.12
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR给水管S4级DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 67.17
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR给水管S4级DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 32
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR给水管S4级DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 16.85
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR热水管S4级DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 6.04
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 按设计文件及相关规范要求 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 按设计文件及相关规范要求 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
10 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 按设计文件及相关规范要求 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
11 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 按设计文件及相关规范要求 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 7
12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：可调式减压阀 阀后压力 0.15MPa 2、规格、压力等级：DN50 按设计文件及相关规范要求 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
排水
13 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管 De50 4、连接形式：粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验、水冲洗 | m | 125.8
14 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管 De75 4、连接形式：粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验、水冲洗 | m | 22.16
15 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管 De110 4、连接形式：粘接 5、其他：管道及管件、阻火圈等安装,灌水试验、水冲洗 | m | 181.24
16 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、安装部位：室内 2、介质：地漏 3、材质、规格：De50 | 个 | 4
17 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、安装部位：室内 2、介质：清扫口 3、材质、规格：De110 | 个 | 2
18 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 含自闭式冲洗阀等 | 组 | 8
19 | 031004006002 | 大便器 | 坐式大便器安装 连体水箱 含角阀、软管等 | 组 | 4
20 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 含感应冲洗阀等 | 组 | 8
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆 台下式 含感应龙头、下水、角阀、软管等 | 组 | 9
22 | 031004003002 | 洗脸盆 | 洗手盆 含龙头、下水、角阀、软管等 | 组 | 23
23 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器 冷热水 | 套 | 1
24 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 拖布池安装 含龙头、下水等 | 组 | 1
25 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 电热水器安装 热水器甲供只计安装费 | 台 | 1
26 | 03B001 | 开孔 | 1.开孔 管径DN50 含修复等 | 个 | 22
27 | 03B002 | 开孔 | 1.开孔 管径DN75 地漏开孔 含修复等 | 个 | 3
28 | 03B003 | 开孔 | 1.开孔 管径DN100 含修复等 | 个 | 11
29 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN50(管径） | 个 | 22
30 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN75(管径） | 个 | 3
31 | 031002003003 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN100(管径） | 个 | 11
32 | 03B004 | 补人工 | 1.卫生间管道暗敷补人工 | 间 | 4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【给排水安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-给排水安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通风安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-通风安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
排烟
1 | 030108001001 | 通风机 | 1.名称：轴流式消防正压风机HTF(A)-I-10 4000CMH,660Pa,11kw,PY-1,2-1,含支架/基础等所有附件，控制箱（如有）、接线等所有附属安装 4.减振装置形式：按设计文件及相关规范要求 5.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 7.其他：含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求 | 台 | 2
2 | 030108001002 | 通风机 | 1.名称：轴流式消防正压风机HTF(A)-I-10 4000CMH,660Pa,11kw,PY-3-1,含支架/基础等所有附件，控制箱（如有）、接线等所有附属安装 4.减振装置形式：按设计文件及相关规范要求 5.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 7.其他：含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求 | 台 | 1
3 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称：双钢面镁质复合风管（不燃性A级） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1000mm以下 4.板材厚度：按设计及规范要求综合考虑 5.耐火极限：按设计及规范要求综合考虑 6.接口形式：角铁法兰、按设计及规范要求 7.风管吊托（含落地）支架制安、除锈刷油，钢制部件除锈刷油：按设计文件及相关规范要求 8.其他：含弯头、防虫网等所有附件 | m2 | 152.99
4 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称：双钢面镁质复合风管（不燃性A级） 2.形状：矩形 3.规格：长边长2000mm以下 4.板材厚度：按设计及规范要求综合考虑 5.耐火极限：按设计及规范要求综合考虑 6.接口形式：角铁法兰、按设计及规范要求 7.风管吊托（含落地）支架制安、除锈刷油，钢制部件除锈刷油：按设计文件及相关规范要求 8.其他：含弯头、防虫网等所有附件 | m2 | 69.81
5 | 030703011001 | 风口 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*800 | 个 | 6
6 | 030703011002 | 风口 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1500×800 | 个 | 3
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动排烟阀 2.规格：1000×320 3.含支架等、支架除锈刷油等、按钮及管线（如有） | 个 | 6
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：280℃防火阀 2.规格：1000×320 3.含支架等、支架除锈刷油等、按钮及管线（如有） | 个 | 6
9 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称：280℃防火阀 2.规格：1500×400 3.含支架等、支架除锈刷油等、按钮及管线（如有） | 个 | 3
10 | 03B005 | 挡烟垂壁 | 1.名称：电动挡烟垂壁，底距地面高2.1m，按设计图纸深化，经设计确认 2.参数：无机防火布 3.内容：含控制箱、按钮、管线、安装辅材等成套需要的装置，含相关配套部件，通电即能运行，含防火封堵防火板等 | m | 8.01
11 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.类型：通风工程检测、调试 2.包括但不限于风管漏光试验、漏风试验 | 系统 | 1
空调系统
12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机9P 2.型号、规格:详见图纸； 3.安装形式:落地安装 4.质量:满足设计要求及规范 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 2
13 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机7P 2.型号、规格:详见图纸； 3.安装形式:落地安装 4.质量:满足设计要求及规范 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 1
14 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机5P 2.型号、规格:详见图纸； 3.安装形式:落地安装 4.质量:满足设计要求及规范 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 11
15 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机3P 2.型号、规格:详见图纸； 3.安装形式:落地安装 4.质量:满足设计要求及规范 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 1
16 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S140 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 5
17 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S125 2.型号、.规格详见图纸 4.安装形式:吊装 5.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 1
18 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S100 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 1
19 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S80 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 1
20 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称VRF室内机S71 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 2
21 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S63 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 2
22 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S36 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 2
23 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S28 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 1
24 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:VRF室内机S22 2.型号、.规格详见图纸 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 4
25 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:四面出风室内机M140 2.型号、规格:详见图纸 3.安装形式：吊装 4.减振器、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 6
26 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:壁挂分体空调1P（含内机外机） 2.型号、规格:详见图纸； 3.安装形式:内机壁挂/外机落地安装 4.质量:满足设计要求及规范 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:含支架/基础等所有附件（含支吊架、钢制配件等除锈刷漆，按设计图纸要求） | 台 | 4
27 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1060×200 3.类型:铝合金 | 个 | 4
28 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1360×200 3.类型:铝合金 | 个 | 8
29 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:660×200 3.类型:铝合金 | 个 | 7
30 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:1060×150 3.类型:铝合金 | 个 | 4
31 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:1360×150 3.类型:铝合金 | 个 | 8
32 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:660×150 3.类型:铝合金 | 个 | 7
33 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:综合 3.材质:三防帆布（不燃材料制作） 4.类型:满足设计要求及规范 | m2 | 10.38
34 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称：双面彩钢复合风管（内外钢板厚大于0.35mm） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1000mm以下 4.板材厚度：按设计及规范要求综合考虑 5.耐火极限：保温夹芯材料为A级不燃玻纤 6.接口形式：角铁法兰、按设计及规范要求 7.风管吊托（含落地）支架制安、除锈刷油，钢制部件除锈刷油：按设计文件及相关规范要求 8.其他：含弯头、防虫网等所有附件 | m2 | 20.43
35 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称：双面彩钢复合风管（内外钢板厚大于0.35mm） 2.形状：矩形 3.规格：长边长2000mm以下 4.板材厚度：按设计及规范要求综合考虑 5.耐火极限：保温夹芯材料为A级不燃玻纤 6.接口形式：角铁法兰、按设计及规范要求 7.风管吊托（含落地）支架制安、除锈刷油，钢制部件除锈刷油：按设计文件及相关规范要求 8.其他：含弯头、防虫网等所有附件 | m2 | 146.18
36 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN32 4、连接形式：粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验、水冲洗 | m | 138
37 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN25 4、连接形式：粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验、水冲洗 | m | 55.9
38 | 031001006013 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN20 4、连接形式：粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验、水冲洗 | m | 129.84
39 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.类型：通风工程检测、调试 2.包括但不限于风管漏光试验、漏风试验 | 系统 | 1
40 | 03B006 | 空调附件 | 铜管及配套管件、环保冷媒R410A、管道支吊架、保温、信号线，控制线、控制开关及配管等 | 项 | 1
排风
41 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:管道式换气扇BPT 120CMH 100Pa 21W 自带止回阀 2..安装方式:壁装 | 台 | 22
42 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:风机0.55KW 2.型号、.规格详见图纸 4.减振底座形式、数量:满足设计要求及规范 5.单机试运转要求:满足设计要求及规范 | 台 | 1
43 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤630 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求及规范 7.接口形式:满足设计要求及规范 | m2 | 16.06
44 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
新风
风管机
45 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:直流变频分体风管机（含内机外机FS25/FG25） 2.型号、规格:最大风量制冷2.5KW 制热量3.5KW 详见图纸 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:满足设计要求及规范 4.其他：含铜管及配套管件、支吊架、保温、环保冷媒R410A、冷凝水管、信号线，控制线、控制开关及配管 | 台 | 7
46 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:直流变频分体风管机（含内机外机FS35/FG35） 2.型号、规格:最大风量制冷3.5KW 制热量4KW 详见图纸 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:满足设计要求及规范 4.其他：含铜管及配套管件、支吊架、保温、环保冷媒R410A、冷凝水管、信号线，控制线、控制开关及配管 | 台 | 11
47 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:直流变频分体风管机（含内机外机FS50/FG50） 2.型号、规格:最大风量制冷5KW 制热量5.8KW 详见图纸 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:满足设计要求及规范 4.其他：含铜管及配套管件、支吊架、保温、环保冷媒R410A、冷凝水管、信号线，控制线、控制开关及配管 | 台 | 2
48 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:直流变频分体风管机（含内机外机FS60/FG60） 2.型号、规格:最大风量制冷6KW 制热量7.2KW 详见图纸 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:满足设计要求及规范 4.其他：含铜管及配套管件、支吊架、保温、环保冷媒R410A、冷凝水管、信号线，控制线、控制开关及配管 | 台 | 6
49 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:直流变频分体风管机（含内机外机FS72/FG72） 2.型号、规格:最大风量制冷7.2KW 制热量8.1KW 详见图纸 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:满足设计要求及规范 4.其他：含铜管及配套管件、支吊架、保温、环保冷媒R410A、冷凝水管、信号线，控制线、控制开关及配管 | 台 | 1
50 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:660×200 3.类型:铝合金 | 个 | 20
51 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1060×200 3.类型:铝合金 | 个 | 7
52 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:660×200 3.类型:铝合金 | 个 | 20
53 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风口 2.规格:1060×150 3.类型:铝合金 | 个 | 7
54 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:综合 3.材质:三防帆布（不燃材料制作） 4.类型:满足设计要求及规范 | m2 | 2.1
55 | 030702007005 | 复合型风管 | 1.名称：双面彩钢复合风管（内外钢板厚大于0.35mm） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1000mm以下 4.板材厚度：按设计及规范要求综合考虑 5.耐火极限：保温夹芯材料为A级不燃玻纤 6.接口形式：角铁法兰、按设计及规范要求 7.风管吊托（含落地）支架制安、除锈刷油，钢制部件除锈刷油：按设计文件及相关规范要求 8.其他：含弯头、防虫网等所有附件 | m2 | 64.51
56 | 030702007006 | 复合型风管 | 1.名称：双面彩钢复合风管（内外钢板厚大于0.35mm） 2.形状：矩形 3.规格：长边长2000mm以下 4.板材厚度：按设计及规范要求综合考虑 5.耐火极限：保温夹芯材料为A级不燃玻纤 6.接口形式：角铁法兰、按设计及规范要求 7.风管吊托（含落地）支架制安、除锈刷油，钢制部件除锈刷油：按设计文件及相关规范要求 8.其他：含弯头、防虫网等所有附件 | m2 | 50.87
57 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通风安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-通风安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【消防安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-消防安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消防
1 | 031001002001 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：消火栓管 3、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN70 4、连接形式：丝扣连接 5、其他：管道及管件安装、机械开孔修复等,灌水试验、水冲洗 | m | 72.26
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：减压型消火栓 乙型单栓带灭火器消防柜（1800*700*180）,,内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、消防软管卷盘 、DN65水龙带一条、报警按钮一个;消火栓箱的选型详国标图集 15S202/21;型号为SG18E65Z-J。 | 套 | 4
3 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：消火栓 乙型单栓带灭火器消防柜（1800*700*180）,,内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、消防软管卷盘 、DN65水龙带一条、报警按钮一个;消火栓箱的选型详国标图集 15S202/21;型号为SG18E65Z-J。 | 套 | 9
4 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱MF/ABC5×2 | 组 | 6
5 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：一般管道支架制作、安装 | Kg | 33.24
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈刷油，除轻锈，刷樟丹二道、调和漆二道 | kg | 33.24
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、管道刷油，刷防锈漆两道,，红色调和漆两道。 | m2 | 17.24
8 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 9
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【消防安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-消防安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【电气安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-电气安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:空调配电箱 ATkt1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:空调配电箱 ATkt2 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:空调配电箱 ATkt3 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 N1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 S1-3 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 n2-1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 n2-2 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 n3-1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 n3-2 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:排烟风机控制箱 ATfj1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:排烟风机控制箱 ATfj2 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:消防照明总箱 1ALE1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:消控室配电箱 AT-XK 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:挡烟垂壁控制箱 AC-DYCB 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 4
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV-4x35+1x16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 25
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV-4x25+1x16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 40.75
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV-5x16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 100
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZN-YJY-4x16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 8.98
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：BTTZ-0.6/1kV-5x16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 77.8
20 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZN-YJY-5x10 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 20.3
21 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：BTTZ-0.6/1kV-5x6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 18.9
22 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV-5x6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 42.86
23 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV-5x4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 149.11
24 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV-5x2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 608.05
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：三芯及以上/mm2及以下 35 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 4
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：三芯及以上/mm2及以下 16 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 20
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：三芯及以上/mm2及以下 10 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 2
28 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：三芯及以上/mm2及以下 6 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 40
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：BV-4 4.材质：铜芯 | m | 3806.35
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：WDZN-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 383.67
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：BV-2.5 4.材质：铜芯 | m | 7928.49
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：WDZN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 1135.79
33 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：WDZN-BYJR-2.5 4.材质：铜芯 | m | 56
34 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-KYY-3x1.5 4.材质：铜芯 | m | 9.54
35 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-KYY-2x1.5 4.材质：铜芯 | m | 67.17
36 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：三芯及以上/mm2及以下 10 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 10
37 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC20钢管接地 | m | 235.21
38 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC25钢管接地 | m | 588.51
39 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC32钢管接地 | m | 170.49
40 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配管 JDG20 钢管接地 | m | 45.13
41 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配管 JDG25 钢管接地 | m | 71.68
42 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配管 PC20 含接地 | m | 2612.55
43 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配管 PC25 含接地 | m | 1210.85
44 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 43
45 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 39
46 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 11
47 | 030404034004 | 照明开关 | 三联双控开关 | 个 | 1
48 | 030404034005 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 4
49 | 030404034006 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 4
50 | 030404034007 | 照明开关 | 双联双控开关 | 个 | 3
51 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 241
52 | 030404035002 | 插座 | 五孔地插座 | 个 | 7
53 | 030404035003 | 插座 | 防水五孔插座 | 个 | 30
54 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯 7W 4000K 含LED光源 | 套 | 220
55 | 030412004002 | 装饰灯 | LED暗藏灯带 10W/米 3500K 含LED光源 | m | 521.51
56 | 030412004003 | 装饰灯 | 硅胶线形灯带80*20 | m | 12.49
57 | 030412004004 | 装饰灯 | 硅胶线形灯带20*10 | m | 44.28
58 | 030412005001 | 荧光灯 | 铝扣板平板灯300*1200 36W 6500K 含光源 详见图纸 | 套 | 98
59 | 030412005002 | 荧光灯 | 铝扣板平板灯600*600 36W 6500K 含光源 详见图纸 | 套 | 4
60 | 030412005003 | 荧光灯 | 铝扣板平板灯300*300 18W 含光源 详见图纸 | 套 | 44
61 | 030412005004 | 荧光灯 | LED T5 灯管 16W/米 4500K，每条灯管长1米 含光源 详见图纸 | 套 | 207
62 | 030412005005 | 荧光灯 | LED长条灯24W 规格1000*50*30 | 套 | 174
63 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯 40W 直径400 含光源 详见图纸 | 套 | 7
64 | 030412001002 | 普通灯具 | 壁灯 220v 1*18W | 套 | 1
65 | 030412001003 | 普通灯具 | 工艺吊灯 46W 4500K 含光源 详见图纸 | 套 | 4
66 | 030404033002 | 风扇 | 换气扇 300*300 40W | 台 | 17
67 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制开关、插座盒 86型 | 个 | 383
68 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制接线盒 86型 暗装 | 个 | 552
69 | 030411006003 | 接线盒 | 感应器接线盒 86型 暗装 | 个 | 8
70 | 030404031001 | 小电器 | 挡烟垂壁就地操作按钮 | 个 | 4
71 | 030411003001 | 桥架 | 1.2厚35*60铝合金桥架 本体安装 桥架接地 | m | 250.18
72 | 030411003002 | 桥架 | 热镀锌金属桥架 200*100 本体安装 桥架接地 | m | 19.76
73 | 030411003003 | 桥架 | 消防金属桥架（防火型） 200*100 本体安装 桥架接地 | m | 11.69
74 | 030411003004 | 桥架 | 消防金属桥架（防火型） 100*50 本体安装 桥架接地 | m | 28.75
75 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线 -25*4热浸镀锌扁钢 | m | 60.2
76 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装 | kg | 192.8
77 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 一般铁构件除锈刷油 | kg | 192.8
78 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3 | 台 | 11
79 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13 | 台 | 19
80 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 13
81 | 030409002002 | 接地母线 | 接地线敷设 -40*4热镀锌扁钢 | m | 2
82 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | MEB总等电位端子箱 | 台 | 1
应急照明系统
83 | 030404017015 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:A型集中电源 EPS1 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：壁装 | 台 | 1
84 | 030404017016 | 配电箱 | 配电箱 1.名称:A型集中电源 EPS2、3 2.内容:含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，进出电缆挂牌（按回路标识）等，具体详见施工图 3.安装方式：壁装 | 台 | 2
85 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 1156.31
86 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC20钢管接地 | m | 578
87 | 030412004005 | 装饰灯 | A型消防应急吸顶灯 10W 吸顶安装 含LED光源 | 套 | 44
88 | 030412004006 | 装饰灯 | A型消防应急灯（壁挂） 3W 吸顶安装 含LED光源 | 套 | 6
89 | 030412004007 | 装饰灯 | A型消防疏散出口指示灯 1W 壁装 含LED光源 | 套 | 5
90 | 030412004008 | 装饰灯 | A型消防安全出口指示灯 1W 壁装 含LED光源 | 套 | 6
91 | 030412004009 | 装饰灯 | A型楼层标志灯 1W 壁装 含LED光源 | 套 | 6
92 | 030412004010 | 装饰灯 | 方向标志灯(疏散单向不可调) 1W 壁装 含LED光源 | 套 | 33
93 | 030412004011 | 装饰灯 | 方向标志灯(双面单向不可调) 1W 吊装 含LED光源 | 套 | 8
94 | 030411006004 | 接线盒 | 钢制接线盒 86型 暗装 | 个 | 108
95 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 3
消防报警系统
96 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 消防接线端子箱 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 3
97 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 火灾报警控制器(联动型) (包括24V联动外控电源、消防广播主机、消防广播播录盘、广播功率放大器、多线手动控制盘 、消防电话主机等) | 台 | 1
98 | 030904009001 | 显示器 | 图形显示装置 安装 校接线、编码、调试 | 台 | 1
99 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 应急照明控制器 安装 校接线、编码、调试 | 台 | 1
100 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 楼层显示器 安装 校接线、编码、调试 | 台 | 3
101 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器 吸顶安装 校接线、编码、调试 | 个 | 93
102 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光警报器 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 9
103 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 消防应急广播扬声器 3W (吸顶/壁挂)安装 校接线、编码、调试 | 个 | 18
104 | 030904008002 | 模块 | 总线短路隔离模块 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 12
105 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓按钮 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 12
106 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 9
107 | 030904008003 | 模块 | 广播模块 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 3
108 | 030904008004 | 模块 | 单输入单输出模块 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 18
109 | 030904006002 | 消防报警电话插孔（电话） | 消防电话分机 安装 校接线、编码、调试 | 个 | 4
110 | 030412004012 | 装饰灯 | 消控室明显标识 | 套 | 1
111 | 030411006005 | 接线盒 | 钢制接线盒 86型 暗装 | 个 | 179
112 | 030408007002 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 20
113 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 2
114 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC15钢管接地 | m | 219.4
115 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC20钢管接地 | m | 60
116 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC25钢管接地 | m | 62
117 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配管 JDG20 钢管接地 | m | 712.56
118 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.配线形式：桥架内/管内穿线 3.型号规格：WDZN-KYY-2X4 4.材质：铜芯 | m | 60.3
119 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.配线形式：桥架内/管内穿线 3.型号规格：WDZN-KYY-4X4 4.材质：铜芯 | m | 31
120 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.配线形式：桥架内/管内穿线 3.型号规格：WDZN-KYY-3X1.5 4.材质：铜芯 | m | 68
121 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYYP-4X4 4.材质：铜芯 | m | 31
122 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYYP-2X4 4.材质：铜芯 | m | 31
123 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：WDZN-RYS-2X2.5 4.材质：铜芯 | m | 533.77
124 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：综合敷设 3.型号规格：WDZN-RYS-2X1.0 4.材质：铜芯 | m | 562.57
125 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYSP-4X1.5 4.材质：铜芯 | m | 182.79
126 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYSP-2X1.5 4.材质：铜芯 | m | 10.2
127 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 512点以内 | 系统 | 1
128 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 消防通信分机调试 | 系统 | 1
129 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
130 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 7
131 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 消防风机调试 | 个 | 2
电气火灾监控系统
132 | 030904013001 | 联动控制主机 | 壁挂式电气火灾监控主机 | 台 | 1
133 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 电气火灾探测器TE1100 | 个 | 3
134 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 电气火灾探测器TE1202T | 个 | 3
135 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYSP-2x1.5 4.材质：铜芯 | m | 23.65
136 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC20钢管接地 | m | 20
137 | Z030905005001 | 消防监控系统调试 | 电气火灾监控系统调试 | 系统 | 1
消防设备电源监控系统
138 | 030904013002 | 联动控制主机 | 壁挂式消防电源监控主机 | 台 | 1
139 | 030411005001 | 接线箱 | 接线箱 | 个 | 1
140 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 消防设备电源监控器（电压信号传感器） | 个 | 5
141 | 030904008008 | 模块（模块箱） | 消防设备电源监控器（电压/电流信号传感器） | 个 | 2
142 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYSP-2x1.5 4.材质：铜芯 | m | 65
143 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC20钢管接地 | m | 65
144 | Z030905005002 | 消防监控系统调试 | 消防设备电源监控调试 | 系统 | 1
防火门监控系统
145 | 030904013003 | 联动控制主机 | 壁挂式防火门监控主机 | 台 | 1
146 | 030411005002 | 接线箱 | 接线箱 | 个 | 1
147 | 030904008009 | 模块（模块箱） | 防火门监控模块 | 个 | 5
148 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：塑料绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：WDZN-RYSP-2x1.5 4.材质：铜芯 | m | 70
149 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管 SC20钢管接地 | m | 65.85
150 | Z030905005003 | 消防监控系统调试 | 防火门监控系统调试 | 系统 | 1
其它
151 | 03B007 | 机电管线拆除、清理 | 包括原有水电、暖通、弱电管线、灯、开关、阀门、箱、消防设施等拆除、清理 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【电气安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-电气安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【弱电安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-弱电安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
综合布线系统
1 | 030501013001 | IPTV服务器 | 6*GE电口，1.5U机箱，不限制授权，点播硬盘单独购买，适用于150终端以内 | 台 | 2
2 | 030501012001 | 核心交换机 | 组合包含：1台主机箱，1个引擎，2个电源，1个线卡。 | 台 | 1
3 | 030501012002 | 48口接入交换机 | 三层网管交换机，交换容量496Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 3
4 | 030501012003 | 24口POE交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机，网管交换机；应用层级:二层；传输速率:10/100/1000Mbps；交换方式:存储-转发；背板带宽:336Gbps；包转发率:42Mpps；MAC地址表:8K；端口结构:非模块化纠错；端口数量:24个；端口描述:24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE总功率370W)；4个SFP千兆光口； | 台 | 1
5 | 030501011001 | 防火墙 | 新一代防火墙主机，固化8个千兆电口，2个千兆光口，4个万兆光口，2个扩展槽，1U高度，标配1个电源，支持扩展热插拔冗余电源(RG-NSEC-PA70I)，可支持扩展1T企业级硬盘 | 台 | 1
6 | 030501012004 | 核心交换机 | 组合包含：1台主机箱，2个电源，1个线卡。 | 台 | 1
7 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:交换功能的远端用户模块 | 套 | 1
8 | 030501007002 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 套 | 4
9 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:RJ45跳线 | 条 | 5
10 | 030502009002 | 六类 110-RJ45 1对跳线 | 产品规格：Cat5E 110语音跳线，2M; 标准：符合ANSI/TIA/EIA-568-C Cat6硬件连接标准，且RJ45插头 采用聚碳酸酯，FCC Part 68 Subpart F, UL 94V-0； 符合UL94V-0防火阻燃塑料； 触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 满足数据、传真和语音应用； 性能向下兼容。 | 条 | 36
11 | 030502009003 | 六类2米非屏蔽跳线 | 规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线； 标准：完全符合AS/NZS 3080：2003,ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求。 线规：24AWG多芯信息软跳线；线缆带有十字骨架用于分隔线对，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能。 耐用性：可拔插750次以上；RJ45接头采用聚碳酸脂，FCC第68部分第F节 UL 94V-0。 触点材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层； 传输带宽：CAT6≥250MHz 接触阻抗：最大为10mΩ； 长度： 2米规格的插接线，两端接头采用全模制的RJ45接头，适用于所有CAT6配线架，确保先对的完整性，提高应力消除能力。 | 条 | 167
12 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:标准机柜 2.尺寸：2000×600×600mm | 台 | 2
13 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1.名称:服务器机柜 2.尺寸：2000×600×1000mm | 台 | 1
14 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:PDU 2.规格:8位10A | 个 | 6
15 | 030502017001 | 24槽位理线器 | 产品规格：1U机架式水平理线器； 采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉 强化电缆管理环最多可以支持50根跳线 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间 电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 采用统一的配线架设计风格。 | 个 | 12
16 | 030502010001 | 六类100对无腿型110配线架 | 产品规格：110端子块系统提供提供带腿、无腿和19″带背板三种安装方式，100线对和200线对；系统包括110D接线端子块（100线对）和110B1跨接槽，现场安装到金属背板上，设计提供110端子块和槽背部的进线线缆的走线； 标识：110端子块系统配备110C连接端子块（4或5线对模数），明确的标识条，空白白色标签，以及接地硬件； 可提供CAT5E和CAT6的110语音配线系统 安装方式：符合19英寸机架安装标准，1U高度。带有固定支架，可直接安装在机柜上； 标准：遵守TIA/EIA-568B-2和ISO/IEC11801：2002超5类和6类线缆标准规定的性能规范。 | 个 | 2
17 | 030501009001 | 无线AC控制器 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理64个RAP或128个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费)。推荐带机量1000台终端，推荐带宽1G-2.5G。 | 台 | 1
18 | 030501009002 | 无线AC控制器 | 1775M企业级Wi-Fi 6无线网关，金属壳体，共有5个千兆电口（最高支持4WAN接入），支持1000M外网带宽，最大支持100台终端，最大支持无线接入速率1775Mbps，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持睿易APP组网特性，可以与AP自组网漫游 | 台 | 1
19 | 030502010002 | 固定式光纤配线箱,19",2U,非预装,96LC | 2U光纤配线架可安装LC双工光纤适配器，并达到光纤容量为96芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件； 光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装； 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准； 设计结构：采用19英寸机架式安装，可以提供抽屉式和固定式两种结构的光纤配线架；应用灵活，安装LC双工光纤适配器 提供八组光纤盘绕环（32个环路）； | 个 | 1
20 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架(和设备网共用) 2.满足设计要求及规范 | 个 | 4
21 | 030502010004 | 24口六类非屏蔽配线架 | 产品规格：六类非屏蔽齐平式配线架，可选T568A和T568B连线方案； 性能要求：六类配线架必须预装六类信息模块，48口RJ45模块化配线架，每端口自带防尘盖并附带透明接线固定后盖，以提高线缆的应力消除能力，确保模块端接的长期可靠性。 标准：完全符合AS/NZS 3080：2003, ISO/IEC11801 2002版本2和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求 结构：可拆卸的后侧理线支架，后侧理线支架可以在端接之后将其安装好； 安装方式：与标准的19”机柜/机架兼容。 标识：前方的透明标签系统可以快速方便地识别信道； 结构：带有金属粉末涂层的框架结构，坚固耐用耐腐蚀，保护配线架免受腐蚀和刮伤。可拆卸后部电缆管理架，附带所有安装和电缆固定的完整套件，应包括魔术贴扎带用于线缆捆扎，不应使用塑料扎带。 安装：19”机柜式安装，高度为1U，配线架的背后要求配备托线架，用于绑扎双绞线，可确保安装的电缆整齐同时消除应力，提高模块端接的长期可靠性； | 个 | 8
22 | 030502010005 | 光纤配线箱,19",1U,非预装,12LC | 产品规格：1U光纤配线架可安装LC双工光纤适配器，并达到光纤容量为12芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件； 光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装； 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准； 设计结构：采用19英寸机架式安装，可以提供抽屉式和固定式两种结构的光纤配线架；应用灵活，安装LC双工光纤适配器 提供两组光纤盘绕环（8个环路）； 带有2个线缆紧固螺栓（PG9），用来固定线缆； | 个 | 4
23 | 030502009004 | LC-LC OS2双工单模 光跳线 3m | 产品规格：光纤规格:单模 9/125um双芯光纤跳线， LC双工接头类型。 标准要求：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准； 性能稳定规格：9/125的线缆外径，方便盘绕和管理，安装方便； 衰减：单模光纤跳线的衰减值不大于0.3dB@1310nm&1550nm，护套要求：: 光纤跳线外护套可采用低烟无卤（LSZH）；低烟无卤阻燃护套须符合IEC60332-3阻燃标准。 工作温度范围：-20至60度。 光纤跳线长度：3米 跳线带有线体标签，上面提供品牌，型号，序列号，生产日期信息，以便日后追溯。 光跳线须满足以下抗弯性能： | 条 | 16
24 | 030502016001 | LC OS2单模 尾纤 1m | 产品规格：单模 9/125um 、LC单工接头类型。 性能要求：提供各种规格：9/125的线缆外径，方便盘绕和管理，安装方便，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准。 衰减：单模光纤跳线的衰减值不大于0.3dB@1310nm&，多模光纤跳线的衰减值不大于0.2dB@850nm&。 工作温度范围：-20至60度。 光纤跳线长度提供1米长度。 跳线带有线体标签，上面提供品牌，型号，序列号，生产日期信息，以便日后追溯。 | 根 | 96
25 | 030502013001 | LC 双工单模适配器 | LC 双工单模适配器(Multiplus光配线架专用) 配合熔接光纤面板和Multiplus光纤配线架使用 | 个 | 96
26 | 030502014001 | 光纤连接 | 1、光纤熔接 | 芯 | 24
27 | 030502007001 | 12芯室内OS2单模光缆 | 1.名称:12芯单模光纤 2.敷设方式:综合 | m | 163
28 | 030502007002 | 室内三类 50对 UTP大对数 | 1.名称:1*50对通信电缆 2.敷设方式:综合 | m | 54.16
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线CAT6UTP 2.敷设方式:综合 | m | 9715.84
30 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频同轴电缆SYWV75-5 2.敷设方式:综合 | m | 123.56
31 | 030502012001 | 信息插座 | 名称:双口数据(墙插) 规格：86型平口面板，双口面板； 产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求，兼容MEP承包商使用的标准电气出线盒。 颜色：乳白色 产品符合ROHS环保要求。 | 个 | 37
32 | 030502012002 | 信息插座 | 名称:双口数据/语音插座(墙插) 规格：86型平口面板，双口面板； 产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求，兼容MEP承包商使用的标准电气出线盒。 颜色：乳白色 产品符合ROHS环保要求。 | 个 | 36
33 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:数字电视插座 2.底盒材质、规格:86H 3.不含模块，满足设计要求及规范 | 个 | 2
34 | 030502012004 | 信息插座 | 名称:单口数据(墙插) 规格：86型平口面板，单口面板； 产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求，兼容MEP承包商使用的标准电气出线盒。 颜色：乳白色 产品符合ROHS环保要求 范 | 个 | 7
35 | 030501008001 | 无线吸顶AP（走廊） | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。 支持PoE供电和本地供电。 | 台 | 12
36 | 030502012005 | 六类非屏蔽信息模块 | 产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式； 电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。 产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 传输带宽：CAT6≥250MHz。 信息模块为Keystone设计，有带防尘盖和不带挡盖两种选择。其中模块一体化防尘盖能够有效防止灰尘异物侵入的同时，支持单手插拔跳线的操作。 | 个 | 167
37 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:300*100 3.材质:热镀锌 4.类型:含三通、弯头、连接件、辅材 5.接地:满足设计要求及规范 | m | 37.26
38 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.材质:热镀锌 4.类型:含三通、弯头、连接件、辅材 5.接地:满足设计要求及规范 | m | 151.92
39 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支吊架 2.材质:钢制 3.规格:综合 | kg | 236.48
40 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求及规范 | kg | 236.48
41 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 558.92
42 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 66.92
43 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:满足设计要求及规范 | 链路 | 167
44 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1.名称:综合布线系统调试 2.类别:满足设计说明及规范 | 系统 | 1
45 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 1.名称:综合布线系统试运行 2.类别:满足设计说明及规范 | 系统 | 1
安防监控系统
46 | 030501013002 | 智能视频监控服务器 | 1、4U机箱，双电源，24盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘； 2、3个HDMI，1个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，支持1个4K显示输出； 3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口，可扩展4个千兆光口； 4、支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发； 5、支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码； 6、支持最大选配16类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 7、设备内置16颗高性能GPU，单颗GPU算力16TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 8、在算法能力范围内，支持单通道多智能； 9、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持256路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 10、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 (1*24盘位) (10块8T硬盘) (2500P,大于30天存储) | 台 | 1
47 | 030501017001 | 安防综合管理平台 | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统； 单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议\海康ehome协议； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 操作系统：CentOS7.7 ； 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 支持最大TDP功耗75W.； 芯片组:Intel C236 chipset ； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统； 单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议\海康ehome协议； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 操作系统：CentOS7.7 ； 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 支持最大TDP功耗75W.； 芯片组:Intel C236 chipset ； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 套 | 1
48 | 030501017002 | 监控软件 | 一款与嵌入式网络监控设备配套使用的应用软件。它可与网络摄像机、硬盘录像机、网络存储设备等、报警设备、门禁设备、可视对讲设备等配套使用，提供网络服务（预览、回放、云台等操作）和灵活、多样的部署方案，满足中、小型项目中各种不同场景的需求。 | 套 | 1
49 | 030507009001 | 网络监控键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持10000路以上设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 台 | 1
50 | 030501012005 | 核心交换机 | 组合包含：1台主机箱，2个电源，1个线卡。 | 台 | 1
51 | 030507014001 | 60寸监视器 | 面板尺寸：60英寸； 亮度：350cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 工作温度：0℃～+40℃； 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1
52 | 030502009005 | 高清线缆 | 1.名称:7米HDMI线 | 条 | 1
53 | 030507012001 | 6路解码器 | 支持6路HDMI信号输出接口 支持6路HDMI音频输出 支持2路DVI，2路HDMI视频输入 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路32MP@25fps / 3路12MP@15fps / 4路8MP@30fps / 6路6MP@25fps / 8路5MP@25fps / 9路4MP@25fps / 10路3MP@30fps / 16路1080p @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱，美观大方 | 台 | 1
54 | 030501007003 | 接口卡 | 1.名称:千兆单模光模块 | 套 | 4
55 | 030501012006 | 24口POE接入交换机 | 端口配置：24个千兆电口（支持PoE/PoE+），单端口最大输出功率30W。整机功率：整机最大PoE功率370W。 交换容量：52Gbps。管理功能：支持易网络APP、MACC云平台远程管理，支持自动获取IP地址、故障告警等功能。 | 台 | 3
56 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.满足设计要求及规范 | 个 | 1
57 | 030502010007 | 光纤配线箱,19",1U,非预装,12LC | 产品规格：1U光纤配线架可安装LC双工光纤适配器，并达到光纤容量为12芯；光纤配线架内用足够的空间保证光纤的盘绕、固定及接续，并带有管理器及光缆固定套件； 光纤配线架可通过固定支架实现齐平安装或者嵌入安装； 标准：符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0； ANSI/TIA 568 C.3标准； 设计结构：采用19英寸机架式安装，可以提供抽屉式和固定式两种结构的光纤配线架；应用灵活，安装LC双工光纤适配器 提供两组光纤盘绕环（8个环路）； 带有2个线缆紧固螺栓（PG9），用来固定线缆； | 个 | 1
58 | 030502007003 | 6芯室内OS2单模光缆 | 1.名称:6芯室内OS2单模光缆 2.敷设方式:综合 | m | 163
59 | 030502009006 | LC-LC OS2双工单模 光跳线 3m | 产品规格：光纤规格:单模 9/125um双芯光纤跳线， LC双工接头类型。 标准要求：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准； 性能稳定规格：9/125的线缆外径，方便盘绕和管理，安装方便； 衰减：单模光纤跳线的衰减值不大于0.3dB@1310nm&1550nm，护套要求：: 光纤跳线外护套可采用低烟无卤（LSZH）；低烟无卤阻燃护套须符合IEC60332-3阻燃标准。 工作温度范围：-20至60度。 光纤跳线长度：3米 跳线带有线体标签，上面提供品牌，型号，序列号，生产日期信息，以便日后追溯。 光跳线须满足以下抗弯性能： | 条 | 8
60 | 030502016002 | LC OS2单模 尾纤 1m | 产品规格：单模 9/125um 、LC单工接头类型。 性能要求：提供各种规格：9/125的线缆外径，方便盘绕和管理，安装方便，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准。 衰减：单模光纤跳线的衰减值不大于0.3dB@1310nm&，多模光纤跳线的衰减值不大于0.2dB@850nm&。 工作温度范围：-20至60度。 光纤跳线长度提供1米长度。 跳线带有线体标签，上面提供品牌，型号，序列号，生产日期信息，以便日后追溯。 | 根 | 32
61 | 030502013002 | LC 双工单模适配器 | LC 双工单模适配器(Multiplus光配线架专用) 配合熔接光纤面板和Multiplus光纤配线架使用 | 个 | 32
62 | 030502014002 | 光纤连接 | 1、光纤熔接 | 芯 | 8
63 | 030502005002 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。 性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构； 标准要求：符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1 and ISO/IEC 11801标准并可提供ETL或UL,信产部认证及相关测试报告。 芯线对数及屏蔽层：4对，内有线缆撕裂绳。 带宽要求：Cat6≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆） 100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆） 100±6，1.0-250.0MHz时延偏离(ns/100m) ≤45，线对对地的电容不平衡(pF/100m) ≤330，20°C条件下的导线最大直流电阻（欧姆/km）为73.2，电阻不平衡（%） ≤5。 护套标识：外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准号、缆型、生产序列号等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 包装要求：标准纸箱包装，外包装箱上必须要有印刷条形码等标识以方便业主及监理单位在不利用任何专业检测设备的前提下，就可以方便、简易、迅速的判断供应的货物是否为原厂原装正品。 敷设方式:综合 | m | 2297.86
64 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:RVV2*1.0 2.敷设方式:综合 | m | 46.64
65 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 163.6
66 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 2.51
67 | 030507008001 | 筒型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；6mm;8mm;12mm可选 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：12VDC/PoE； 防护等级：IP67 含支架、电源等配套 | 台 | 14
68 | 030507008002 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm；3.6mm;6mm;8mm可选 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 38
69 | 030507008003 | 电梯摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.1mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：136°；垂直：71°；对角：162°； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：256GB； 报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 供电方式：DC12V 含支架、电源等配套 | 台 | 1
70 | 030501013003 | 电梯专用无线网桥 | 电梯专用200米无线网桥 业务端口：1 * WAN口: 100Mbps(非标PoE IN)、1 * LAN口:100Mbps； 电源模块接口：PoE:24V(RJ-45)、DC:12 V； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200W像素4M码流IPC/1路400W像素4M码流IPC； 无线空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20℃～+55℃； （电源标配，产品成对出售） (含发送端和接收端)， | 台套 | 1
71 | 030502020001 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 8
72 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 安全防范全系统调试 | 系统 | 1
73 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 | 系统 | 1
门禁控制系统
74 | 030501007004 | 接口卡 | 1.名称:千兆单模光模块 | 套 | 1
75 | 030502010008 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.满足设计要求及规范 | 个 | 1
76 | 030502005003 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。 性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构； 敷设方式:综合 | m | 208.38
77 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:RVV2*1.0 2.敷设方式:综合 | m | 226.99
78 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:RVV4*1.0 2.敷设方式:综合 | m | 208.38
79 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 18.61
80 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 25.62
81 | 030501013004 | 门禁管理软件 | 接口类型: USB 以太网 最大打印幅面: A3 网络打印: 有线网络打印 是否支持自动双面打印: 是 能效等级: 一级 耗材类型: 鼓粉一体 月负荷量: 10000-30000张 | 台 | 1
82 | 030501001001 | 门禁管理电脑 | 1.CPU：主频1.7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器） 2.内存：DDR4 2400M及其以上 3.硬盘：2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上 ，至少两个分区 4.显卡：集成显卡； 5.USB：2.0接口2个，3.0接口2个 6.操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版 7.运行平台：.NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS 8.5 | 台 | 1
83 | 03B008 | IC卡（数量暂定） | 1.IC卡 | 张 | 500
84 | 030507005001 | 门禁发卡器 | 采用PC+ABS材质，适用于室内 支持Mifare卡（IC卡）刷卡 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 适配平台：SmartPSS Plus、ICC、8900平台 适用于园区、高档写字楼、金融大楼、保险大楼、学校、工厂、场馆、CBD商务中心、高档住宅区、高级政府部门、海事局等场所 | 台 | 1
85 | 030507005002 | 出门按钮 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 可采用防火阻燃材料，安装方便 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 五十万次抗疲劳测试，经久耐用 高级门禁工程指定配套产品 | 台 | 6
86 | 030507007001 | 单门电磁锁 | 抗拉力可达280kg；断电开门；带磁力锁支架 | 台 | 6
87 | 030507005003 | 射频读卡器 | IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证序列号 供电方式：DC 9-15V 500mA 产品尺寸：87mm×87mm×18.7mm（长×宽×高） 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：≤95%RH 工作环境：室内 | 台 | 6
88 | 030507006001 | 四门控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 | 台 | 2
89 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口控制系统 | 系统 | 1
90 | Z030508003001 | 门禁电源 | 插墙式电源适配器 | 台 | 2
会议系统
91 | 030502005004 | 六类非屏蔽线缆 | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。 性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构； 标准要求：符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1 and ISO/IEC 11801标准并可提供ETL或UL,信产部认证及相关测试报告。 芯线对数及屏蔽层：4对，内有线缆撕裂绳。 带宽要求：Cat6≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆） 100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆） 100±6，1.0-250.0MHz时延偏离(ns/100m) ≤45，线对对地的电容不平衡(pF/100m) ≤330，20°C条件下的导线最大直流电阻（欧姆/km）为73.2，电阻不平衡（%） ≤5。 护套标识：外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准号、缆型、生产序列号等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 包装要求：标准纸箱包装，外包装箱上必须要有印刷条形码等标识以方便业主及监理单位在不利用任何专业检测设备的前提下，就可以方便、简易、迅速的判断供应的货物是否为原厂原装正品。 敷设方式:综合 | m | 50
92 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:RVV2*0.5 2.敷设方式:综合 | m | 50
93 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:RVV3*2.5 2.敷设方式:综合 | m | 50
94 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:EVJV2*2.5 2.敷设方式:综合 | m | 20
95 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 15
96 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 12
97 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 30
UPS系统
98 | Z030508002001 | 在线式UPS（20KVA） | 1.UPS主机基本要求为：塔式UPS，三进三出，功率为20kVA 2.输入电压范围：相电压80V～275V，线电压138V～475V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； | 台 | 1
99 | 030405001001 | 电池柜 | UPS电池柜-32节/柜，组装结构 防震支架形式、材质:满足设计要求及规范 | 个 | 1
100 | 030405001002 | 蓄电池 | 1.单体电池额定电压：12V；单节电池额定容量：100AH 2.单体电池浮充电压：13.5-13.7V； 3.单体电池均衡充电电压：13.8-14.40 V； 4.当蓄电池运行温度在-20--+50℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求； 5.蓄电池设计寿命≥6年； 6.蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性； 7.免维护阀控式铅酸蓄电池 | 个 | 20
101 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:弱电配电箱 2.规格:满足设计要求及规范 3.接线端子材质、规格:满足设计要求及规范 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及规范 | 台 | 1
102 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1N-YJY 3.规格:4*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内桥架综合 6.电压等级（KV）:0.6/1.0kV | m | 2
103 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内桥架综合 6.电压等级（KV）:0.6/1.0kV | m | 140.52
104 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 2
105 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:线槽/穿管敷设 | m | 30
106 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZ-BYJR-2.5 3.配线部位:线槽/穿管敷设 | m | 15
107 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:1kV以下 | 系统 | 1
排队叫号系统
108 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线CAT6UTP 2.敷设方式:综合 | m | 336.3
109 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:RVV2*2.0 2.敷设方式:综合 | m | 78.46
110 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:RVs2*1.5 2.敷设方式:综合 | m | 30.24
111 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:3.5mm转双莲花 2.敷设方式:综合 | m | 70.82
112 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 48.9
113 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合 5.接地要求:满足设计要求及规范 | m | 293.07
114 | Z030502022002 | 综合布线系统调试 | 1.名称:综合布线系统调试 2.类别:满足设计说明及规范 | 系统 | 1
115 | Z030502023002 | 综合布线系统试运行 | 1.名称:综合布线系统试运行 2.类别:满足设计说明及规范 | 系统 | 1
机房工程
116 | 011104004004 | 防静电活动地板 | 1.名称：防静电活动地板 2.规格：600*600*35 高度400 3.其他：含接地 | m2 | 11.8
117 | Z030508004001 | 市电前端防雷模块安装 | 1、名称：市电前端防雷模块 2、参数：限压型 , 四模块,40kA（In）,80kA（Imax）,Up＜2500V | 台 | 1
118 | Z030508004002 | UPS前端防雷模块安装 | 1、名称：UPS前端防雷模块 2、参数：限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800V | 台 | 1
119 | Z030508004003 | UPS后端防雷模块安装 | 1、名称：UPS后端防雷模块 2、参数：限压型 , 四模块,10kA（In）,20kA（Imax）,Up＜1200V" | 台 | 1
120 | 030404035004 | 防雷插座 | 防雷插座 | 个 | 4
121 | 030409002003 | 等电位接地铜排 | 等电位接地铜排 40*4 | m | 15
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【弱电安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程
单位工程及专业工程名称：天水武林街道社区卫生服务中心武林分中心建设工程-弱电安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计