## 天桥
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容
人行天桥
1 | 巡视检查 |  | -
1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查每天不少于1次，及时发现和反映病害
1.2 | 定期检查 |  | 常规定期检查不少于1次/年，发现病害及时修复
1.3 | 沉降观测 |  | 定期沉降观测不少于1次/年
2 | 基础设施 |  | -
2.1 | 人行道 | 大理石 | 日常保养，破损路面零星维修
2.2 |  | PU涂层
2.3 | 雨棚(含钢化夹胶玻璃) |  | 日常保养，破损玻璃更换
2.4 | 栏杆（含基座） | 不锈钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修
2.5 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 破损及时维修更换
2.6 |  | 排水系统落水管-PVC
2.7 |  | 边窨井 | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换
2.8 | 支座 | 盆式支座 | 保持支座清洁，除锈油漆保养不少于1次/年
2.9 |  | 橡胶支座
3 | 监控值班 |  | 中控人员监控值班，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录
4 | 设备工具间 |  | 日常保养，零星破损维修
5 | 供配电系统
5.1 | 高压配电巡视保养 |  | 零星故障维修，应急处置，保养不少于1次/月，定期检修不少于1次/年
5.2 | 应急电源保养 |  | 保养不少于1次/月
5.3 | 应急电源维修 | EPS | 零星故障维修，保养不少于1次/年
5.4 |  | UPS
5.5 | 配电柜维修保养 |  | 零星故障维修，保养、检查1次/日，清扫1次/季度，定期检修1次/年
5.6 | 防静电地板 |  | 日常保养，零星破损维修
5.7 | 配电房附属设施 |  | 日常保养，零星破损维修
6 | 照明系统
6.1 | 灯具保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，清理不少于1次/季度
6.2 | 灯具维修(零星) | 荧光灯 | 零星故障维修
6.3 |  | 金卤灯
6.4 |  | 无极灯
6.5 |  | LED灯
7 | 给排水消防救援系统
7.1 | 水泵保养 |  | 定期检测维护不少于1次/年
7.2 | 水泵维修 | 消防水泵 | 日常保养，故障零星维修
7.3 |  | 潜污泵
7.4 | 灭火器 |  | 失效及时维修更换
7.5 | 火灾报警系统 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，损坏零星维修更换
8 | 机电智能化控制系统
8.1 | 工作站 |  | 定期维护、保养、检查，故障零星维修更换
8.2 | 可编程控制器
8.3 | 光纤交换机
8.4 | 以太网交换机
8.5 | 服务器
8.6 | 软件 |  | 定期整理维护，消除故障
9 | 广播系统
9.1 | 广播系统保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，设备定期运行状态评估
9.2 | 广播系统维修 |  | 故障及时维修更换
10 | 电梯
10.1 | 电梯保养 |  | 保持设施完好，经常性检修每月不少于2次，定期检修每年不少于2次
10.2 | 安全监测评估 |  | 具有专业资质的第三方单位安全监测评估1次/3年
10.3 | 电梯维修 | 维修 | 故障零星维修
10.4 | 残疾人垂直升降电梯 |  | 保持设施完好，经常性检修不少于2次/月，定期检修不少于2次/年
11 | 监控系统
11.1 | 监控系统保养 |  | 经常性检修不少于1次/月
11.2 | 监控系统维修 | 视频监控 | 保养、除尘、检查不少于1次/月，使用寿命评估，故障零星维修
11.3 |  | 矩阵控制
11.4 |  | 光端传输设备
11.5 |  | 视频分配设备
11.6 |  | 视频存储设备
11.7 |  | 显示屏/监视器
12 | 保洁
12.1 | 栏杆保洁 | 栏杆保洁 | 每天18小时保洁，保持设施干净整洁
12.2 | 地面保洁
12.3 | 雨篷保洁
12.4 | 其他保洁
13 | 空调 |  | 维修保养不少于1次/季度
14 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等
15 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容
年维护费小计

## 下穿
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容
下穿
1 | 巡视检查
1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查每天不少于1次，及时发现和反映病害
1.2 | 定期检查 |  | 常规定期检查不少于1次/年，发现病害及时修复
1.3 | 沉降观测 |  | 定期沉降观测不少于1次/年
2 | 基础设施 |  | -
2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修
2.2 |  | 混凝土路面
2.3 |  | 平侧石
2.4 | 人行道 | 普通地砖 | 日常保养，破损路面零星维修
2.5 |  | 花岗岩板
2.6 | 栏杆（含基座） | 不锈钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修
2.7 |  | 混凝土防撞墙 | 破损混凝土修补，露筋处理,涂装剥落修复
2.8 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 破损及时维修更换
2.9 |  | 排水系统落水管-PVC
2.1 |  | 边窨井 | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换
2.11 | 下穿道U型槽 | 档墙 | 日常保养，零星破损维修，沉降处理，涂装剥落修复
2.12 |  | 沉降缝 | 清理伸缩缝内垃圾不少于1次/月，破损止水带更换
3 | 保洁 |  | -
3.1 | 栏杆保洁 | 栏杆保洁 | 保洁不少于1次/月
4 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等
5 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容
年维护费小计

## 地道
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容
人行地道
1 | 巡视检查 |  | -
1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查每天不少于1次、及时发现和反映病害
1.2 | 定期检查 |  | 常规定期检查不少于1次/年，发现病害及时修复
1.3 | 沉降观测 |  | 定期沉降观测不少于1次/年
2 | 基础设施 |  | -
2.1 | 人行道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养、破损人行道零星维修
2.2 |  | 微晶石防滑玻化砖
2.3 |  | 纤瓷板
2.4 | 钢化夹胶玻璃 |  | 日常保养，破损玻璃更换
2.5 | 栏杆（含基座） | 不锈钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修
2.6 | 吊顶 | 吸音孔纳板 | 日常保养，零星破损维修更换
2.7 | 侧墙 | 搪瓷钢板 | 日常保养，零星破损维修更换
2.8 | 排水沟（含盖板） |  | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换
2.9 | 衬砌 |  | 日常保养，零星破损维修，变形观测每年不少于2次
3 | 监控值班 |  | 中控人员监控值班，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录
4 | 管理房 |  | 日常保养，零星破损维修
5 | 智能化控制系统 |  | -
5.1 | 工作站 |  | 定期维护、保养、检查，故障零星维修更换
5.2 | 可编程控制器
5.3 | 光纤交换机
5.4 | 以太网交换机
5.5 | 服务器
5.6 | 软件 |  | 定期整理维护，消除故障
6 | 供配电系统 |  | -
6.1 | 高压配电巡视保养 |  | 零星故障维修，应急处置，保养不少于1次/月，定期检修不少于1次/年
6.2 | 应急电源保养 |  | 保养不少于1次/月
6.3 | 应急电源维修 | EPS | 零星故障维修，保养不少于1次/年
6.4 |  | UPS
6.5 | 配电柜维修保养 |  | 零星故障维修，保养、检查1次/日，清扫1次/季度，定期检修1次/年
6.6 | 防静电地板 |  | 日常保养，零星破损维修
6.7 | 配电房附属设施 |  | 日常保养，零星破损维修
7 | 照明系统 |  | -
7.1 | 灯具保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，清理不少于1次/季度
7.2 | 灯具维修(零星) | 荧光灯 | 零星故障维修
7.3 |  | 金卤灯
7.4 |  | 无极灯
7.5 |  | LED灯
8 | 给排水消防救援系统 |  | -
8.1 | 水泵保养 |  | 定期检测维护不少于1次/年
8.2 | 水泵维修 | 消防水泵 | 日常保养，故障零星维修
8.3 |  | 潜污泵
8.4 | 消防箱及消防管网 |  | 日常保养，故障零星维修，1次/月压力表检测检查，1次/月放水试验，1次/月水压试验
8.5 | 灭火器 |  | 失效及时维修更换
8.6 | 火灾报警系统 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，损坏零星维修更换
9 | 广播系统 |  | -
9.1 | 广播系统保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，设备定期运行状态评估
9.2 | 广播系统维修 |  | 故障及时维修更换
10 | 监控系统 |  | -
10.1 | 监控系统保养 |  | 经常性检修不少于1次/月
10.2 | 监控系统维修 | 视频监控 | 保养、除尘、检查不少于1次/月，使用寿命评估，故障零星维修
10.3 |  | 矩阵控制
10.4 |  | 光端传输设备
10.5 |  | 视频分配设备
10.6 |  | 视频存储设备
10.7 |  | 显示屏/监视器
11 | 指示导引系统 |  | -
11.1 | 指示导引系统保养 |  | 经常性检修不少于1次/月
11.2 | 指示导引系统维修 | 提示牌 | 定期检查，故障零星维修
11.3 | 电子情报板 | 电子情报板
12 | 电梯(含残疾人升降平台） |  | -
12.1 | 电梯保养 |  | 保持设施完好，经常性检修每月不少于2次，定期检修每年不少于2次
12.2 | 安全监测评估 |  | 具有专业资质的第三方单位安全监测评估1次/3年
12.3 | 电梯维修 | 维修 | 故障零星维修
13 | 保洁 |  | 每天18小时保洁，保持设施干净整洁
13.1 | 地面保洁
13.2 | 栏杆保洁 | 栏杆保洁
13.3 | 钢化夹胶玻璃保洁
13.4 | 墙面保洁 | 墙体保洁
13.5 | 其他保洁
14 | 防雷系统 |  | 定期检查、维护，防雷检测不少于1次/年
15 | 空调 |  | 维修保养不少于1次/季度
16 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等
17 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容

## 桥梁
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容
桥梁
1 | 巡视检查 |  | -
1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查每天不少于1次、及时发现和反映病害
1.2 | 定期检查 |  | 常规定期检查不少于1次/年，发现病害及时修复
1.3 | 沉降观测 |  | 定期沉降观测不少于1次/年
2 | 基础设施 |  | -
2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修
2.2 | 人行道 | 彩色异形地砖 | 日常保养，破损路面零星维修
2.3 |  | 花岗岩板
2.4 | 下穿道U型槽 |  | 日常保养，破损路面零星维修，沉降处理，涂装剥落修复
2.5 | 栏杆 （含基座） | 不锈钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修
2.6 |  | 花岗岩(青石)栏杆
2.7 |  | 高湖石栏杆
2.8 |  | 钢栏杆（含油漆）
2.9 |  | 防撞护栏钢管扶手 (含油漆)
2.1 |  | 混凝土防撞墙 | 破损混凝土修补，露筋处理,涂装剥落修复
2.11 | 钢铁构件 | 钢梁(含油漆) | 日常保养、零星破损维修
2.12 |  | 钢桁架(含油漆)
2.13 |  | 防抛网
2.14 |  | 拱肋及斜撑 | 拱肋焊缝处防锈处理
2.15 | 伸缩缝 | 型钢伸缩缝 | 清理伸缩缝内垃圾不少于1次/月，更换破损钢构件，修复破损混凝土过渡带，更换破损止水带
2.16 |  | 锯齿型伸缩缝
2.17 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 破损及时维修更换
2.18 |  | 排水系统落水管-PVC
2.19 |  | 边窨井 | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换
2.2 | 支座 | 盆式支座 | 保持支座清洁，除锈油漆保养不少于1次/年
2.21 |  | 橡胶支座
2.22 |  | 球型支座
2.23 | 艺术装饰挂件 |  | 零星破损维修
2.24 | 隔音屏 |  | 破损隔音屏及时更换，变形及时维修
2.25 | 吊杆及水平索 | 吊杆及水平索 | 锚头黄油置换、锚箱检修、防水罩保养、PE套破损处打磨、防氧化处理，不少于1次/年
3 | 保洁 |  | -
3.1 | 栏杆保洁 | 栏杆保洁 | 清洗不少于1次/月
3.2 | 墩、柱、结构保洁 |  | 清洁不少于2次/年
3.3 | 隔音屏保洁 | 隔音屏保洁 | 隔音屏内、外侧冲洗，清洁1次/月
3.4 | 防撞墙保洁 | 防撞墙保洁 | 清洁不少于1次/月
3.5 | 艺术装饰挂件保洁 | 机动车保洁 | 清洁不少于1次/月
3.6 | 钢拱保洁 |  | 清洁不少于1次/季度
4 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等
5 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容
年维护费小计

## 高架
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容
桥梁
1 | 巡视检查 |  | -
1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查每天不少于1次、及时发现和反映病害
1.2 | 定期检查 |  | 常规定期检查不少于1次/年，发现病害及时修复
1.3 | 沉降观测 |  | 定期沉降观测不少于1次/年
2 | 基础设施 |  | -
2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修
2.2 | 人行道 | 彩色异形地砖 | 日常保养，破损路面零星维修
2.3 |  | 花岗岩板
2.4 | 下穿道U型槽 |  | 日常保养，破损路面零星维修，沉降处理，涂装剥落修复
2.5 | 栏杆 （含基座） | 不锈钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修
2.6 |  | 花岗岩(青石)栏杆
2.7 |  | 高湖石栏杆
2.8 |  | 钢栏杆（含油漆）
2.9 |  | 防撞护栏钢管扶手 (含油漆)
2.1 |  | 混凝土防撞墙 | 破损混凝土修补，露筋处理,涂装剥落修复
2.11 | 钢铁构件 | 钢梁(含油漆) | 日常保养、零星破损维修
2.12 |  | 钢桁架(含油漆)
2.13 |  | 防抛网
2.14 |  | 拱肋及斜撑 | 拱肋焊缝处防锈处理
2.15 | 伸缩缝 | 型钢伸缩缝 | 清理伸缩缝内垃圾不少于1次/月，更换破损钢构件，修复破损混凝土过渡带，更换破损止水带
2.16 |  | 锯齿型伸缩缝
2.17 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 破损及时维修更换
2.18 |  | 排水系统落水管-PVC
2.19 |  | 边窨井 | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换
2.2 | 支座 | 盆式支座 | 保持支座清洁，除锈油漆保养不少于1次/年
2.21 |  | 橡胶支座
2.22 |  | 球型支座
2.23 | 艺术装饰挂件 |  | 零星破损维修
2.24 | 隔音屏 |  | 破损隔音屏及时更换，变形及时维修
2.25 | 吊杆及水平索 | 吊杆及水平索 | 锚头黄油置换、锚箱检修、防水罩保养、PE套破损处打磨、防氧化处理，不少于1次/年
2.26 | 钢构件油漆 | 防撞墙钢管扶手油漆 | 锈蚀及时除锈油漆，整体油漆每三年不少于1次
2.27 |  | 钢栏杆油漆
2.28 |  | 钢梁
2.29 |  | 钢桁架
2.3 |  | 防抛网
2.31 |  | 防眩屏
3 | 保洁
3.1 | 保洁 | 车行道保洁 | 每天18小时保洁，保持设施干净整洁
3.2 |  | 人行道保洁
3.3 |  | 防撞墙保洁 | 防撞护栏内外侧冲洗、清洁不少于1次/月
3.4 |  | 栏杆保洁 | 栏杆擦洗不少于1次/月
3.5 |  | 隔音屏保洁 | 声屏障内外侧冲洗、清洁不少于1次/月
3.6 |  | 墩、柱及钢结构等保洁 | 每年不少于4次采用高压冲水车和曲臂登高车冲洗保洁
4 | 绿化
4.1 | 绿化 | 挂箱 | 日常修护，定期修剪、补栽、施肥、防虫处理等，绿化修剪不少于2次/年，绿化施肥不少于2次/年
4.2 |  | 绿地植被 | 日常修护，定期修剪、补栽、施肥、防虫处理等，绿化修剪2次/年，绿化施肥不少于2次/年
5 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等
6 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容

## 隧道
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容
隧道
1 | 巡视检查 |  | -
1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查每天不少于1次、及时发现和反映病害
1.2 | 定期检查 |  | 常规定期检查不少于1次/年，发现病害及时修复
1.3 | 沉降观测 |  | 定期沉降观测不少于1次/年
2 | 基础设施 |  | -
2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修
2.2 | 人行道 | 检修道 | 日常保养，破损路面零星维修
2.3 | 栏杆 | 钢栏杆（含油漆） | 日常保养，零星破损维修更换
2.4 | 洞顶装饰 |  | 日常保养，零星破损维修更换
2.5 | 侧墙 | 搪瓷钢板 | 日常保养，零星破损维修更换
2.6 |  | 复合纤维混凝土板侧墙
2.7 |  | 花岗岩侧墙
2.8 | 截、排水沟（含盖板） |  | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换
2.9 | 洞门 |  | 日常保养，零星破损维修
2.1 | 衬砌 |  | 日常保养，零星破损维修，变形观测每年不少于2次
3 | 监控值班 |  | 中控人员监控值班，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录
4 | 管理房及场地养护 |  | 日常保养，零星破损维修
5 | 智能化控制系统
5.1 | 工作站 |  | 定期维护、保养、检查，故障零星维修更换
5.2 | 可编程控制器
5.3 | 光纤交换机
5.4 | 以太网交换机
5.5 | 服务器
5.6 | 软件 |  | 定期整理维护，消除故障
6 | 供配电系统 |  | -
6.1 | 高压配电巡视值班 |  | 零星故障维修，应急处置，保养不少于1次/月，定期检修不少于1次/年
6.2 | 应急电源保养 |  | 保养不少于1次/月
6.3 | 应急电源维修 | EPS | 零星故障维修，保养不少于1次/年
6.4 |  | UPS
6.5 | 配电柜维修保养 |  | 零星故障维修，保养、检查1次/日，清扫1次/季度，定期检修1次/年
6.6 | 防静电地板 |  | 日常保养，零星破损维修
6.7 | 配电房附属设施 |  | 日常保养，零星破损维修
7 | 照明系统 |  | -
7.1 | 灯具保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，清理不少于1次/季度
7.2 | 灯具维修 | 荧光灯 | 零星故障维修
7.3 |  | 金卤灯
7.4 |  | 无极灯
7.5 |  | LED灯
8 | 通风系统
8.1 | 通风设备保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月
8.2 | 通风设备维修 |  | 零星损坏维修更换
9 | 给排水消防救援系统
9.1 | 水泵保养 |  | 定期检测维护不少于1次/年
9.2 | 水泵维修 | 消防水泵 | 日常保养，故障零星维修
9.3 |  | 潜污泵
9.4 | 消防箱及消防管网 |  | 日常保养，故障零星维修，1次/月压力表检测检查，1次/月放水试验，1次/月水压试验
9.5 | 灭火器 |  | 失效及时维修更换
9.6 | 火灾报警系统 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，损坏零星维修更换
9.7 | 应急电话系统 | 应急电话 | 保养、检测1次/月，通话效果测试1次/月，零星破损维修更换
10 | 广播系统
10.1 | 广播系统保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，设备定期运行状态评估
10.2 | 广播系统维修 |  | 故障及时维修更换
11 | 监控系统
11.1 | 监控系统保养 |  | 经常性检修不少于1次/月
11.2 | 监控系统维修 | 视频监控 | 保养、除尘、检查不少于1次/月，使用寿命评估，故障零星维修
11.3 |  | 矩阵控制
11.4 |  | 光端传输设备
11.5 |  | 视频分配设备
11.6 |  | 视频存储设备
11.7 |  | 显示屏/监视器
12 | 指示导引系统
12.1 | 指示导引系统保养 |  | 经常性检修不少于1次/月
12.2 | 指示导引系统维修 | 提示牌 | 定期检查，故障零星维修
12.3 | 电子情报板 | 电子情报板
12.4 | 车道指示器 | 车道指示器
12.5 | 封道闸 |  | 定期检查，损坏零星维修
12.6 | 限高架 |  | 定期检查，损坏零星维修
13 | 环境监测设备
13.1 | 风速风向仪 |  | 定期保养、除尘、检查，故障零星维修
13.2 | 照度仪
13.3 | CO/VI
14 | 保洁
14.1 | 栏杆保洁 | 栏杆保洁 | 清洗不少于1次/周
14.2 | 机动车保洁 |  | 24小时保洁，机械化清扫每日1次，清洗道路每周1次，垃圾停留时间不超过20分钟
14.3 | 非机动车保洁 | 非机动车保洁 | 人工清扫每日1次，清洗/（扫）道路每周1次，垃圾停留时间不超过20分钟
14.4 | 墙体保洁 | 墙体保洁 | 侧壁墙体清洗不少于2次/月
15 | 防雷系统 |  | 定期检查、维护，防雷检测不少于1次/年
16 | 空调 |  | 维修保养不少于1次/季度
17 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等
18 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容
年维护费小计

## 泵站
清单子目维护内容描述
序号 | 项目名称 | 实际养护运行内容
泵站
1 | 监控管理 | 中控人员监控值班，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录
2 | 水泵等机电设备
2.1 | 水泵 | 日常保养，零星破损维修，水泵检测不少于1次/年，更换润滑脂不少于1次/年
2.2 | 格栅机 | 日常保养，零星破损维修，
2.3 | 水泵控制柜 | 日常保养，零星破损维修，
2.4 | 电动葫芦 | 日常保养，零星破损维修，定期检修不少于1次/月
3 | 泵池及收排水管网
3.1 | 管网维护 | 日常保养，零星破损维修，管网清理不少于1次/月，管网CCTV检测不少于1次/年
3.2 | 泵池清淤 | 泵池清理不少于1次/半年
3 | 自动控制系统 | 保养、除尘、检查不少于1次/月，故障零星维修
4 | 电器设备系统 | 保养、除尘、检查不少于1次/月，故障零星维修
4.1 | 配电房巡视值班 | 零星故障维修，应急处置，保养检查不少于1次/月，清扫不少于1次/季，定期检修不少于1次/年，每3年对主要构部件进行专业检测。
4.2 | 变压器专业检测 | 变压器专业检测不少于每年1次
4.3 | EPS | 零星故障维修，保养不少于1次/年
5 | 监控系统
5.1 | 视频监控 | 日常保养，故障零星维修,保养、除尘、检查不少于1次/月，定期检修不少于1次/年
5.2 | 电脑 | 日常保养，故障零星维修,保养、除尘、检查不少于1次/月，定期检修不少于1次/年
6 | 附属设施
7 | 基础设施 | 日常保养，故障零星维修
8 | 防雷系统 | 定期检查、维护，防雷检测不少于1次/年
9 | 运行费用 | 水费、通讯费等
10 | 其他修复养护 | 清单子目中未列项且需维修内容
Note on B17: 根据实际情况填写安培 若规格较多，可插入行继续添加