## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 新建2*400kVA临时变
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【新建2_400kVA临时
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程
单位工程名称：新建2*400kVA临时变 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (外线) |  | (内线)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程
单位工程名称：新建2*400kVA临时变 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【外线】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-外线 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电力管网工程（外线）
1 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.敷设方式、部位:排管内敷设 | m | 477.68
2 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN150--壁厚4.5 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:排管内敷设 | m | 448.35
3 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.穿管根数:1根φ150 镀锌钢管 3.垫层:10cm厚碎石垫层 4.基础:10cm厚C15砼垫层 5.包封形式:350*500厚C25砼包封（含上下部钢筋） 6.具体做法详见大样 | m | 448.35
4 | 040803005001 | 电缆终端头 | 10kV电缆中间接头70mm² | 个 | 1
5 | 040803005002 | 电缆终端头 | 10kV户内冷缩终端头70mm² | 个 | 3
6 | 040803005003 | 电缆终端头 | 10kV户外冷缩终端头70mm² | 个 | 3
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-外线 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040504001001 | 电缆井（2米直线井） | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层+200厚C30砼底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:370厚砖墙采用Mu25蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑; 3.勾缝、抹面要求及砂浆强度等级、配合比:砖墙两侧、底板均抹1:2水泥砂浆20厚; 4.盖板材质、规格:盖板用C30细石砼预制,要求两面光滑平整; 5.井盖、井圈材质及规格:井圈采用C30砼 | 座 | 12
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:钢筋的制作安装 2.钢筋规格:HPB300光圆钢筋 | t | 1.075
10 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:铁件的制作安装 | t | 0.4
11 | 040802001001 | 辅材 | 1、辅材：电缆标识牌、警示桩、警示带等 2、详见图纸 3、投标人根据实际情况考虑费用包干； | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-外线 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040802001002 | 开挖与修复 | 1、开挖道路、绿化并修复 3、投标人根据实际情况考虑费用包干； | 项 | 1
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 349.85
14 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸及规范要求 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 151.07
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方、综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑含处理费 | m3 | 198.78
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【外线】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-外线 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【外线】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-外线 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:电力管包封垫层模板及电力井垫层模板 2、投标单位自行考虑 | m2 | 90.35
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1、电力井底板模板 2、投标单位自行考虑 | m2 | 23.9
3 | 041102013001 | 梁模板 | 1、电力井圈梁模板 2、投标单位自行考虑 | m2 | 31.08
4 | 041102021001 | 小型构件模板 | 1、电力井过梁及其他构件模板 2、投标单位自行考虑 | m2 | 13.55
5 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 1、电力井预制盖板模板 2、投标单位自行考虑 | m2 | 36
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标单位自行考虑，费用包干 | 台·次 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【内线】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-内线 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电力管网工程（内线）
1 | 040801004001 | 高压环网组合柜 | 1.名称:10kV高压计量箱 2.型号:详见高压系统图纸 3.规格:包含2mm厚不锈钢板外壳，进线柜、计量柜、出线柜（含元器件、母线）各一个 | 台 | 1
2 | 040504001002 | 10kV高压环网柜（基础） | 1、10kV高压环网柜（基础） 2、200mm厚碎石垫层 3、100mm厚C15砼垫层, 4、砌体采用M5水泥砂浆MU10烧结普通砖砌筑,砌体内侧用水泥砂浆抹灰; 5、C20现浇素砼圈梁 6、C20砼梁 砼梁配筋4Φ16,φ8@250 7、电缆固定支架采用L50*50*5角钢,基础底座支架均采用#8槽钢 8、槽钢支架底部与8mm钢板预埋件电焊连接,支架上部与箱体用10mm螺栓固 9、角钢砼盖板(1000x500x120) | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-内线 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称：直流屏 2.规格：40AH 3、含基础制作安装 4、柜内元器件详见设计文件 | 台 | 1
4 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1、塑钢围栏高度1.8m （含围栏基础） | m | 18
5 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 1、低压综合配电箱 PDZ-II-630 2.含箱体、元器件，详见系统图 | 台 | 2
6 | 040803001002 | 电缆 | 1、低压电缆:ZR-YJV-0.6/1-4*185mm² | m | 20
7 | 040803005004 | 电缆终端头 | 1、低压电缆终端4*185mm² | 套 | 8
8 | 040806003001 | 避雷引下线 | 1、10kV架空线 JKLYJ-70/10绝缘导线 | m | 45
9 | 040803001003 | 电缆 | 1、电力电缆:ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm² | m | 30
10 | 040803005005 | 电缆终端头 | 高压户外冷缩头 3x70mm² | 个 | 4
11 | 040802001003 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆 2.规格:φ190x15m 4.埋深1.9米 | 根 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-内线 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040801001001 | 杆上变压器 | 1.名称:杆上变压器 油浸式 2.型号:S13-M-400kVA/10 3.容量（kV·A):400 4.电压（kV):10 5.支架材质、规格:承重适用400kVA及以下变压器 | 台 | 2
13 | 040801017001 | 跌落式熔断器 | 1、跌落式熔断器PRW-12/100 40A | 组 | 2
14 | 040806004001 | 避雷器 | 1.避雷器HY5WS-17/50 | 套 | 2
15 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、电缆保护管：镀锌钢管150-5M | m | 5
16 | 040205012002 | 柱上箱变围栏 | 1、杆变安全护栏为塑钢栅状护栏,高度6m,最低栏杆至地面的净距不应大于200mm; 2、立杆间距不大于150mm,桩立杆间距不大于2000mm; 3、桩立杆埋深不小于500mm; 4、杆变安全护栏与杆变本体的间距不小于1000mm; 5、杆变安全护栏四周悬挂“止步,高压危险”和“禁止攀爬,高压危险”警示牌。 | m | 26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-内线 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 040802001004 | 柱上变辅材 | 1、柱上变辅材 2、详见图纸 3、投标人根据实际情况考虑费用包干； | 项 | 1
18 | 040802001005 | 安全工器具及相应配套设施 | 1、安全工器具及相应配套设施 2、投标人根据实际情况考虑费用包干； | 项 | 1
19 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1、变压器系统调试 | 系统 | 2
20 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、供电系统调试 | 系统 | 2
21 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、接地装置调试 | 系统 | 2
22 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、10kV开关、供电设备调试 | 系统 | 2
23 | 040806001001 | 接地极 | 1、角铁L50×5×2500 | 根 | 8
24 | 040806002001 | 接地母线 | 1、-50x4 扁钢(热镀锌) | m | 200
25 | 040806003002 | 避雷引下线 | 1、避雷器引流线：JKLYJ-10-35 | m | 6
26 | 040205012003 | 隔离护栏 | 1、塑钢围栏高度1.8m （含围栏基础） | m | 34
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【内线】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-内线 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【内线】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江工业大学屏峰校区1-F山坳地块建设工程施工用电工程
单位工程及专业工程名称：新建2*400kVA临时变-内线 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计