## 招标工程量清单扉页
| 浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计 |  | 50000

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0121120017 | 角钢 | Q235B 50×50×5 | t
2 | 0129120055 | 不锈钢镜面板(8K板) | δ1.0 | m2
3 | 0303120051 | 成品布帘轨道 |  | m
4 | 0303120051 | 成品窗帘杆 |  | m
5 | 0303120091 | 地弹簧 |  | 套
6 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg
7 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
8 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
9 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
10 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
11 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
12 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
13 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
14 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
15 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
16 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
17 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
18 | 0501120015 | 杉板枋材 |  | m3
19 | 0509120011 | 石膏基纤维板 |  | m2
20 | 0509120015 | 石膏基纤维板 |  | m2
21 | 0605120017 | 不锈钢框成品玻璃移门 |  | m2
22 | 0701120035 | 300*600米白色面砖 |  | m2
23 | 0705120011 | 600*600防滑地砖 |  | m2
24 | 0705120151 | 600*600防滑地砖 |  | m2
25 | 0719120001 | 2mm厚中黄色PVC地胶板 |  | m2
26 | 0719120001 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板 |  | m2
27 | 0719120001 | 2mm厚黄色PVC地胶板 |  | m2
28 | 0800120013 | 20厚白色人造石窗台板 |  | m2
29 | 0800120021 | 古堡灰大理石 |  | m2
30 | 0800120021 | 古堡灰大理石门槛石 |  | m2
31 | 0901120043 | 石膏基纤维板 |  | m2
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
32 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
33 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
34 | 0905120041 | 300*300金属吊顶 |  | m2
35 | 0913120009 | 仿布纹A级不燃无机纤维板 |  | m2
36 | 0939120001 | 成品钢制边框钢化玻璃隔断（内置铝合金百叶） |  | m2
37 | 1001120059 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m
38 | 1001120061 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m
39 | 1001120123 | 轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 |  | m2
40 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
41 | 1101330003 | 成品玻璃平开门 |  | m2
42 | 1103120017 | 钢质防火门 |  | m2
43 | 1109120293 | 80系铝合金断桥隔热中空玻璃窗(推拉式) | 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
44 | 1111120127 | 成品钢制门 |  | m2
45 | 1123120413 | 成品树脂门 |  | m2
46 | 1137120001 | 不锈钢玻璃门传感装置 |  | 套
47 | 1209120015 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚 |  | m2
48 | 1217120003 | 艺术图案定制贴膜 |  | m2
49 | 1301120227 | 白色环保乳胶漆 |  | kg
50 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg
51 | 1303120131 | 白色无机涂料 |  | kg
52 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS I型 | kg
53 | 1335120135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | kg
54 | 341110015 | 水 |  | t
55 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
56 | 3411120015 | 水 |  | m3
57 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
58 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
59 | BTJ110776 | 石材填缝剂 |  | kg
60 | BTJ110811 | 仿布纹A级不燃无机纤维板 |  | m2
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
61 | 自补 | 背胶 |  | m2
62 | 自补 | 铝制一体化上墙配件 |  | m2

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0104 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 120厚蒸压砂加气砼砌块，到板底， | m3 | 27.68
2 | 011210002001 | 金属隔断 | 120厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，12mm厚双层纸面石膏板内填50mm厚,容重100kg/m³岩棉，C75轻钢龙骨，隔墙至楼板底，底部200高素砼翻边（含模板），详见JD-07 ①节点 | m2 | 603.54
3 | 011210002002 | 金属隔断 | 250厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，12mm厚双层纸面石膏板内填50mm厚,容重100kg/m³岩棉，C75轻钢龙骨，隔墙至楼板底，底部200高素砼翻边（含模板），详见JD-07 ①节点 | m2 | 3.55
4 | 011210002003 | 金属隔断 | 500厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，12mm厚双层纸面石膏板内填300mm厚,容重100kg/m³岩棉，C75轻钢龙骨，隔墙至楼板底，底部200高素砼翻边（含模板），详见JD-07 ①节点 | m2 | 2.78
| 0111 | 传统康复
5 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 27.23
6 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 1.46
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 48.94
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 26.23
9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.29
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-05 ③节点 | m | 4.00
11 | 010810005001 | 窗帘轨 |  | m | 4.00
12 | 010810005002 | 成品布帘轨道 | 石膏基纤维板基层（展开1040），含吊杆，详见JD-01 ⑥节点 | m | 18.34
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
| 0111 | 脑调控治疗室
14 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 36.31
15 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 2.42
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 72.63
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 35.00
18 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.58
19 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-05 ③节点 | m | 5.24
20 | 010810005003 | 窗帘轨 |  | m | 5.24
21 | 010810005004 | 成品布帘轨道 | 石膏基纤维板基层（展开1040），含吊杆，详见JD-01 ⑥节点 | m | 27.18
22 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
23 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 成品钢制边框，成品玻璃隔断，双层6厚钢化玻璃，内置铝合金百叶 | m2 | 6.24
| 0111 | 理疗室1
24 | 011103004003 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 32.02
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 2.19
26 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 64.48
27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 30.79
28 | 010809004003 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.58
29 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-05 ③节点 | m | 4.92
30 | 010810005005 | 窗帘轨 |  | m | 4.92
31 | 010810005006 | 成品布帘轨道 | 石膏基纤维板基层（展开1040），含吊杆，详见JD-01 ⑥节点 | m | 18.34
32 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
33 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 成品钢制边框，成品玻璃隔断，双层6厚钢化玻璃，内置铝合金百叶 | m2 | 6.24
| 0111 | 认知心理治疗室+脑神经治疗室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011103004004 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 32.92
35 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 3.33
36 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 106.10
37 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 31.58
38 | 010809004004 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.58
39 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-05 ③节点 | m | 5.36
40 | 010810005007 | 窗帘轨 |  | m | 5.36
41 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
42 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 成品钢制边框，成品玻璃隔断，双层6厚钢化玻璃，内置铝合金百叶 | m2 | 5.71
| 0111 | 垫上运动室
43 | 011103004005 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 37.18
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 2.35
45 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 67.78
46 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 34.43
47 | 010809004005 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 1.26
48 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，面白色无机涂料，详见JD-05 ③节点 | m | 11.00
49 | 010810005008 | 窗帘轨 |  | m | 11.00
50 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
| 0111 | 理疗室+高频
51 | 011103004006 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 28.13
52 | 011105004006 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 3.31
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 112.41
54 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 26.67
55 | 010809004006 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.68
56 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-05 ③节点 | m | 5.38
57 | 010810005009 | 窗帘轨 |  | m | 5.38
58 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 6.60
| 0111 | 排风机房+理发室
59 | 011103004007 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 17.53
60 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖，厚度8-12mm，砖背刷纯水泥浆一层，30mm1：3水泥砂浆粘结层，基层处理1：2防水砂浆找平 | m2 | 7.09
61 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 1.70
62 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 600*600防滑地砖踢脚线 | m2 | 0.97
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011108001001 | 石材零星项目 | 古堡灰大理石门槛石，含背胶、打磨、磨边等 | m2 | 0.12
64 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 112.41
65 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 23.95
66 | 010809004007 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.34
67 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，面白色无机涂料，详见JD-05 ③节点 | m | 2.69
68 | 010810005010 | 窗帘轨 |  | m | 2.69
69 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
70 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级钢质防火门，含门锁、闭门器、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸等，详见JD-09 | m2 | 2.20
71 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色环保乳胶漆 | m2 | 91.73
| 0111 | 卫生间+污物间+开水间+处置室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011102003002 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖，厚度8-12mm，砖背刷纯水泥浆一层，30mm1：3水泥砂浆粘结层，基层处理1：2防水砂浆找平 | m2 | 33.28
73 | 011108001002 | 石材零星项目 | 古堡灰大理石门槛石，含背胶、打磨、磨边等 | m2 | 0.73
74 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600米白色面砖墙面（防霉型填缝料擦缝），专业瓷砖胶泥粘贴层，2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，1：3水泥砂浆找平层，界面剂 | m2 | 132.24
75 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 300*300金属吊顶 | m2 | 30.93
76 | 010809004008 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 1.02
77 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，面白色无机涂料，详见JD-05 ③节点 | m | 9.39
78 | 010810005011 | 窗帘轨 |  | m | 9.39
79 | 010801001001 | 木质门 | 成品树脂门，含门锁、闭门器、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸等，详见JD-09 | m2 | 11.00
80 | 010808004001 | 金属门窗套 | 钢制门套线 | m2 | 1.65
| 0111 | 主任室
81 | 011103004008 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 9.39
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 1.19
83 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 8.69
84 | 010809004009 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.24
85 | 010810002009 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，面白色无机涂料，详见JD-05 ③节点 | m | 2.81
86 | 010810005012 | 窗帘轨 |  | m | 2.81
87 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
88 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色环保乳胶漆 | m2 | 39.97
| 0111 | 治疗室办公室+更衣室
89 | 011103004009 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 41.03
90 | 011105004009 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 3.14
91 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 40.91
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 010809004010 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 1.26
93 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 4.40
94 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 白色环保乳胶漆 | m2 | 101.35
| 0111 | 卫生间+淋浴间
95 | 011102003003 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖，厚度8-12mm，砖背刷纯水泥浆一层，30mm1：3水泥砂浆粘结层，基层处理1：2防水砂浆找平 | m2 | 6.40
96 | 011108001003 | 石材零星项目 | 古堡灰大理石门槛石，含背胶、打磨、磨边等 | m2 | 0.12
97 | 011204003002 | 块料墙面 | 300*600米白色面砖墙面（防霉型填缝料擦缝），专业瓷砖胶泥粘贴层，2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，1：3水泥砂浆找平层，界面剂 | m2 | 20.18
98 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 300*300金属吊顶 | m2 | 5.27
99 | 010809004011 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 1.02
100 | 010810002010 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，面白色无机涂料，详见JD-05 ③节点 | m | 4.51
101 | 010810005013 | 窗帘轨 |  | m | 4.51
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 010801001002 | 木质门 | 成品树脂门，含门锁、闭门器、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸等，详见JD-09 | m2 | 2.20
| 0111 | 理疗室2
103 | 011103004010 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 18.26
104 | 011105004010 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 1.70
105 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 60.87
106 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 18.26
107 | 010810005014 | 成品布帘轨道 | 石膏基纤维板基层（展开1040），含吊杆，详见JD-01 ⑥节点 | m | 11.08
108 | 010802001010 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
| 0111 | 轮椅储藏室
109 | 011103004011 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 13.56
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
110 | 011105004011 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 1.40
111 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 13.56
112 | 010809004012 | 石材窗台板 | 20厚白色人造石窗台板，磨小圆边 | m2 | 0.63
113 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 2.20
114 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 白色环保乳胶漆 | m2 | 43.44
| 0111 | 传统康复隔壁办公室
115 | 011103004012 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 27.33
116 | 011105004012 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 1.37
117 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 50.52
118 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 25.96
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
119 | 010810002011 | 木窗帘盒 | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-05 ③节点 | m | 5.50
120 | 010810005015 | 窗帘轨 |  | m | 5.50
| 0111 | 走道
121 | 011103004013 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 80.19
122 | 011105004013 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 5.44
123 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 215.40
124 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 79.50
125 | 010802001012 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制门，含门锁、合页、拉手等五金配件，含门套、贴脸、6+6透明钢化玻璃等，详见JD-09 | m2 | 6.60
| 0111 | 作业治疗区+器上运动区
126 | 011103004014 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 166.19
127 | 011103004015 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 94.50
128 | 011103004016 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚中黄色PVC地胶板，基层做法详见JD-05①节点 | m2 | 45.57
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
129 | 011105004014 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚浅黄色PVC地胶板踢脚，铝制一体化上墙配件，详见JD-05 ②节点 | m2 | 5.06
130 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 214.08
131 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 35.20
132 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 艺术图案定制贴膜 | m2 | 105.10
133 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 319.01
134 | 011304001001 | 灯带（槽） | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-02节点 | m2 | 30.72
| 0111 | 前室
135 | 011102001001 | 石材楼地面 | 古堡灰大理石地面，含背胶、刷防护液、打磨等 | m2 | 20.45
136 | 011108001004 | 石材零星项目 | 古堡灰大理石门槛石，含背胶、打磨、磨边等 | m2 | 7.12
137 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 仿布纹A级不燃无机纤维板结构胶粘贴，（含15宽成品铝制收边），含6-8cm成品同质转角 | m2 | 35.01
138 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨+双层9.5纸面石膏板吊顶，面白色无机涂料，详见JD-02、JD-07 | m2 | 24.15
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
139 | 011304001002 | 灯带（槽） | 石膏基纤维板基层，9.5厚纸面石膏板面，详见JD-02节点 | m2 | 8.87
140 | 010805001001 | 电子感应门 | 不锈钢框成品玻璃移门，尺寸3770*3500，左右各1，含电子感应装置 | 樘 | 1
141 | 010805005001 | 全玻自由门 | 成品玻璃平开门 | m2 | 9.10
142 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系铝合金断桥隔热中空玻璃窗(推拉式) 1、铝窗框，采用5+9A+5中空安全玻璃，配套精钢纱网 2、含五金配件，且均需符合相关规范、标准及测试要《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 及相关安全技术要求 3、窗户周边灌浆处理，现场清洁 | m2 | 140.00
拆除工程
143 | 01B001 | 拆除工程 | 本项目原有塑钢窗(外立面)拆除，室内拆除含(原有墙面吊顶、地面、门窗等与本项目装饰相关的设备及设施等)，现场清运及外运。装修区域详见本项目图纸，图纸内非设计区为需要装饰相关的零星拆除，拆除时必须做好成品保护，部分墙面需要保护性需要施工单位考虑在措施费内。 | 项 | 1
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701)
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 781.68
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：XF1/2 配电箱 2、安装方式：落地安装 3、基础形式：10#槽钢 4、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：1AL配电箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：1ALE配电箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：1ALkt配电箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：1YL配电箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：AC-pf1配电箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：AC-xfj1新风机配电箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：厂家自带设备控制箱（仅计安装费） | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：挡烟垂壁控制箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 2
9 | 030404016002 | 控制箱 | 1、名称：小型断路器箱 2、安装方式：嵌墙安装 3、其他：含箱内元器件及接地 | 台 | 1
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 7
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格：250V,10A 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 9
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：无障碍照明开关 2、规格：250V,10A 2、安装方式：距地1m暗装 | 个 | 1
13 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 2、规格：250V,10A 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 13
14 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：四联单控暗开关 2、规格：250V,10A 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 1
15 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称：室内机控制器开关 2、规格：250V,10A 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 20
16 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：自带220/36V隔离变压器 2、安装方式：门框上方200mm | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：挡烟垂壁现场手动控制按钮 2、安装方式：门框上方200mm 3、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范 | 个 | 2
18 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：高位求助呼叫装置 2、安装方式：距地面800mmm 3、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范 | 个 | 2
19 | 030904003003 | 按钮 | 1、名称：低位求助呼叫装置 2、安装方式：距地面400mmm 3、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范 | 个 | 2
20 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：强电五孔插座 2、规格：250V 10A 安全型 3、安装方式：距地0.3m暗装 | 个 | 100
21 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：强电五孔插座 2、规格：250V 10A 安全型 3、安装方式：距地1.8m暗装 | 个 | 11
22 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：强电五孔插座 2、规格：250V 10A 安全型 3、安装方式：距地0.9m暗装 | 个 | 3
23 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：防水强电五孔插座 2、规格：250V 10A 安全型 3、安装方式：距地0.5m暗装 | 个 | 6
24 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：防水强电五孔插座 2、规格：250V 10A 安全型 3、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 1
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：电源接线盒 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：电源接线盒 2、安装方式：距地0.9m暗装 | 个 | 1
27 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：防水型感应电源接线盒 2、安装方式：暗装 | 个 | 9
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED面板灯 2、规格：600*600*35mm 35W 3、安装方式：吊顶安装 4、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | 套 | 21
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：防雾筒灯 2、规格：10W 60° 3、安装方式：嵌入安装 | 套 | 11
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯(节能型) 2、规格：10W 60° 3、安装方式：嵌入安装 | 套 | 60
31 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：防雾射灯 2、规格：7W 24° 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 10
32 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：条形灯 2、规格：30W定制 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | 套 | 10
33 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、名称：吸顶式升降紫外线灯 2、安装方式：吸顶安装 3、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：低压软灯带 2、规格：1000*2.5*8mm/米10W/米 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | m | 98.57
35 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：条形灯 2、规格：定制 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | m | 146.51
36 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：艺术吸顶灯 2、规格：30W φ400*50mm 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | 套 | 22
37 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：排气扇 2、安装方式：吸顶安装 3、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准 | 个 | 7
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.安装方式：壁装 3.规格：KW-BLJC-1OE系列0.3W 4.含LED光源 | 套 | 2
39 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.安装方式：壁装 3.规格：KW-BLJC-1OE系列0.3W 4.含LED光源 | 套 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：方向标志灯 2.安装方式：壁装 3.规格：KW-BLJC-1LE系列1W 4.含LED光源 | 套 | 14
41 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：多信息复合标志灯 2.安装方式：吊挂 3.规格：KW-BLJC-1OE系列1W 4.含LED光源 | 套 | 4
42 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具 2.安装方式：吸顶安装 3.规格：KW-ZFJC-E6W 4.含LED光源 | 套 | 18
43 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具 2.安装方式：壁装 3.规格：KW-ZFJC-E6W 4.含LED光源 | 套 | 1
44 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具 2.安装方式：吸顶安装 3.规格：KW-ZFJC-E10W 4.含LED光源 | 套 | 1
45 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 188
46 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 179
47 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：钢制桥架 2、规格：200*150 3、其他：含接地、跨接等 | m | 42.51
48 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：钢制桥架 2、规格：400*150 3、其他：含接地、跨接等 | m | 35.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作、安装 | kg | 82.87
50 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架除锈刷油 2、工艺流程：除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 | kg | 82.87
51 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 11.32
52 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY22-4*95+1*50 3、安装方式：沿室外管沟/穿管沿外立面敷设 | m | 180.00
53 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-5*6 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 22.75
54 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*6 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 10.44
55 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*4 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 18.08
56 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*2.5 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 18.01
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*2.5 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 14.90
58 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*2.5 3、安装方式：沿桥架/穿管敷设 | m | 15.88
59 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：截面10mm2以下 | 个 | 12
60 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：截面120mm2以下 | 个 | 12
61 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJ2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 1775.50
62 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJ2.5 3、敷设方式：线槽配线 | m | 760.89
63 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJR2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 736.50
64 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJR2.5 3、敷设方式：线槽配线 | m | 380.45
65 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZAN-BYJ2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 86.41
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZAN-BYJ2.5 3、敷设方式：线槽配线 | m | 13.45
67 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZAN-BYJR2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 43.20
68 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZAN-BYJR2.5 3、敷设方式：线槽配线 | m | 6.72
69 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZBN-BYJ2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 9.80
70 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJ4 3、敷设方式：管内穿线 | m | 833.65
71 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJ4 3、敷设方式：线槽配线 | m | 750.95
72 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJR4 3、敷设方式：管内穿线 | m | 416.82
73 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZA-BYJR4 3、敷设方式：线槽配线 | m | 375.47
74 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZAN-RYJ-2X2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 350.15
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 1499.07
76 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 103.78
77 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 46.57
78 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 29.98
79 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2、含沟槽修复 | m | 122.54
80 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32 2、含沟槽修复 | m | 19.81
81 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称：局部等电位端子箱 2、敷设方式：暗装 | 个 | 2
82 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1、名称：小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1、风机盘管检查接线 | 台 | 21
84 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 3
85 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：电气专业所有封堵 2.部位：①电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙；建筑内的强、弱电设备用房、强、弱电管井在每层楼板处；建筑内的强、弱电设备用房、强、弱电管井与房间、走道等相连通的孔隙；各种金属导管或槽盒内部截面积大于或等于710mm2时；电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位处等部位的防火封堵。②配电箱配线的保护管、母线槽或桥架穿越污染区、半污染区、洁净区隔墙处密封处理。③穿越有气密性要求隔墙的管线周边缝隙及槽口、管口采用气密性材料封堵。 3.其他：防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。防火封堵做法详见国标图集《电气竖井设备安装》04D701-1、《电缆防火阻燃设计与施工》06D105相关页。 4.材质：详见设计说明，由投标单位自行考虑报价，并满足设计及消防相关规范要求 | 处 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电气工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 0_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水系统
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN65 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 13.21
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 2.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 6.38
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 2.98
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 24.97
6 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN20 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 24.88
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.名称：衬塑镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：给水 4.规格：DN15 5.连接形式：丝扣连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 21.49
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN40 4、连接方式：热熔连接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 5.06
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN32 4、连接方式：热熔连接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 1.43
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN25 4、连接方式：热熔连接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 16.65
11 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN15 4、连接方式：热熔连接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 81.79
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜芯闸阀 2、规格、型号：DN65 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 2
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜质截止阀 2、规格、型号：DN40 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 1
14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜质截止阀 2、规格、型号：DN15 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格、型号：DN65 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 1
16 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 | Kg | 59.19
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 管道支架刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg | 59.19
18 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈刷油； 2、手工除锈、刷红丹底漆、面漆各两道，然后刷蓝色环 | m2 | 19.23
19 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN65 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 1
20 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 2
排水系统
21 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 10.35
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 25.32
23 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 18.43
24 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜芯闸阀 2、规格、型号：DN50 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 1
25 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器（含脚踏式自闭冲洗阀及安装所需附件，具体详见专用图集） | 组 | 3
26 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称：坐便器（含延时自闭式冲洗阀及安装所需附件，具体详见专用图集） | 组 | 1
27 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆（含洗脸盆排水及安装所需附件，具体详见专用图集） | 组 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：洗脸盆（含洗涤盆排水及安装所需附件，具体详见专用图集） | 组 | 1
29 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：立式小便器（含小便器冲水连接管及安装所需附件，具体详见专用图集） | 组 | 3
30 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：淋浴器（含淋浴器脚踏阀及脚踏板及安装所需附件，具体详见专用图集） | 套 | 1
31 | 031004018001 | 饮水器 | 1、名称：开水器（具体详见专用图集） | 套 | 1
32 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 | 组 | 4
33 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN100 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 3
34 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN75 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 2
35 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：塑料套管 2.材质：塑料管 3.规格：DN15 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 15
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型：塑料套管 2.材质：塑料管 3.规格：DN25 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 3
热水系统
37 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称：304薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：热水 4.规格：DN50 5.连接形式：卡压连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 95.46
38 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称：304薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：热水 4.规格：DN32 5.连接形式：卡压连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 19.96
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称：304薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：热水 4.规格：DN15 5.连接形式：卡压连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 2.61
40 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称：PPR管 2.安装部位：室内 3.介质：热水 4.规格：DN15 5.连接形式：热熔连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 63.71
41 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜质截止阀 2、规格、型号：DN50 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 1
42 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜质截止阀 2、规格、型号：DN15 3、安装方式：丝扣连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 9
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：橡塑管壳保温 2、厚度：30mm 3、设计要求：满足设计要求 | m3 | 0.89
44 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 | Kg | 22.27
45 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 管道支架刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg | 25.08
46 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈刷油； 2、手工除锈、刷红丹底漆、面漆各两道，然后刷蓝色环 | m2 | 25.08
47 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型：穿楼板刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 2
合计

## 0_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-给排水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 0_4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第1页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
防排烟系统
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 、名称：卡式风机盘管FP-03K 2、规格：风量510cmh,制冷量:2.73KW，制热量:4.36KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第2页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称：卡式风机盘管FP-04K 2、规格：风量680cmh,制冷量:3.6KW，制热量:5.76KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第3页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、名称：卡式风机盘管FP-05K 2、规格：风量850cmh,制冷量:4.5KW，制热量:7.2KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第4页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030701004004 | 风机盘管 | 1、名称：卡式风机盘管FP-08K 2、规格：风量1360cmh,制冷量:7.2KW，制热量:11.52KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第5页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030701004005 | 风机盘管 | 1、名称：卡式风机盘管FP-12K 2、规格：风量2040cmh,制冷量:10.9KW，制热量:17.28KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第6页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030701004006 | 风机盘管 | 1、名称：卡式风机盘管FP-14K 2、规格：风量2380cmh,制冷量:12.6KW，制热量:20.16KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 6
7 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：1000×800 | 个 | 2
8 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：1250×630 | 个 | 1
9 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：排烟口 2.规格、型号：1250×500 | 个 | 1
10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：280℃防烟防火阀带远程手控盒） 2、规格：1000*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第7页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：280℃防烟防火阀带远程手控盒） 2、规格：1250*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 2
12 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：1000*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
13 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：1250*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 3
14 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 24.67
15 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1250mm 4、板材厚度:δ=1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 89.76
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第8页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉（导热系数0.042W/m.k 2.绝热厚度：厚度50mm | m3 | 5.72
17 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁厎距地2.3m | m | 8.41
送风系统
18 | 030701004007 | 风机盘管 | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、规格：风量510cmh,制冷量:2.73KW，制热量:4.36KW 3、安装形式：吊装安装,减震装置；含PM2.5净化装置，含冷凝水提升泵 4、含环保型冷媒，含导风帽、分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含液晶控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5、其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 4
19 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：400×160 | 个 | 4
20 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称：硅钛合金防火不燃软接 | m2 | 2.16
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第9页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 7.39
22 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉（导热系数0.042W/m.k 2.绝热厚度：厚度50mm | m3 | 0.37
通风系统
23 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称：柜式离心风机HTFC-I-10A-4 2、参数：排风量:4532m3/h，功率：1.5KW，电源：380~50V/Ph/Hz436Pa 3、安装方式：吊装 4、其他：含电控柜、减振吊钩、风机启停按钮、支架制作安装及除锈刷油等 | 台 | 1
24 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1、名称：柜式离心风机HTFC-I-10A-4 2、参数：排风量:5000m3/h，功率：1.5KW，电源：220V/Ph/Hz285Pa 3、安装方式：吊装 4、其他：含电控柜、减振吊钩、风机启停按钮、支架制作安装及除锈刷油等 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第10页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1、名称：吸顶通风器BLD-180 2、参数：排风量:120m3/h，功率：0.03KW，电源：220V/Ph/Hz 160Pa 3、安装方式：吊装 4、其他：含电控柜、减振吊钩、风机启停按钮、支架制作安装及除锈刷油等 | 台 | 1
26 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1、名称：吸顶通风器BLD-300 2、参数：排风量:300m3/h，功率：0.04KW，电源：220V/Ph/Hz 220Pa 3、安装方式：吊装 4、其他：含电控柜、减振吊钩、风机启停按钮、支架制作安装及除锈刷油等 | 台 | 8
27 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：800*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
28 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：1250*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
29 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：1000*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
30 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：1250*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第11页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 5
32 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*120 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
33 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 4
34 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
35 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500*200 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
36 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*250 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
37 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规格、型号：400×200 | 个 | 1
38 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：320×160 | 个 | 6
39 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：400×200 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第12页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：500×200 | 个 | 4
41 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格、型号：1250×320 | 个 | 1
42 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格、型号：400×320 | 个 | 2
43 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称：硅钛合金防火不燃软接 | m2 | 3.92
44 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤320mm 4、板材厚度:δ=0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 71.00
45 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤450mm 4、板材厚度:δ=0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 42.55
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第13页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 40.34
47 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1250mm 4、板材厚度:δ=1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 12.41
48 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:圆形 3、规格:长边长≤320mm 4、板材厚度:δ=0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 3.75
49 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉（导热系数0.042W/m.k 2.绝热厚度：厚度50mm | m3 | 9.03
新风系统
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第14页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊装新风机XF-5000 2.规格:制冷量 (Kw)：57.1 制热量 (Kw)：72.6 新风量：5000 机外余压 (Pa)：280 功率 (Kw)：1.5 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:.减振、除锈刷油:吊装,含支吊架制安及其除锈防腐刷油、减震装置,根据图纸考虑计入 4.自带控制箱，室内控制箱IP3X防护等级，控制箱内配变频器，控制柜需带BA接口控制箱到风机和阀门等管线由暖通风机厂家配套提供 | 台 | 1
51 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:除湿机组SJD-480E 2.规格:除湿量480L/D 风量：5000m3/h 机外静压150Pa 额定功率：6.8KW 最大输入功率:9.5KW 重量232kg 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:.减振、除锈刷油:吊装,含支吊架制安及其除锈防腐刷油、减震装置,根据图纸考虑计入 4.自带控制箱，室内控制箱IP3X防护等级，控制箱内配变频器，控制柜需带BA接口控制箱到风机和阀门等管线由暖通风机厂家配套提供 | 台 | 1
52 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：120*120 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第15页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：200*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 2
54 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 4
55 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 5
56 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*120 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
57 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*160 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
58 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500*320 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
59 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1250*400 3.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求 | 个 | 1
60 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：320×160 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第16页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口（带调节阀） 2.规格、型号：400×200 | 个 | 1
62 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：320×160 | 个 | 4
63 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：400×200 | 个 | 2
64 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：500×200 | 个 | 4
65 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格、型号：1250×400 | 个 | 1
66 | 030703020001 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1280*960 L=1000mm 3、其他：含支吊架制作安装 | 个 | 2
67 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤320mm 4、板材厚度:δ=0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 50.64
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第17页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤450mm 4、板材厚度:δ=0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 40.93
69 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 42.14
70 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤1250mm 4、板材厚度:δ=1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含风管支吊架 6、其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 1.24
71 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称：硅钛合金防火不燃软接 | m2 | 2.06
72 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉（导热系数0.042W/m.k 2.绝热厚度：厚度50mm | m3 | 7.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第18页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：通风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
空调水系统
74 | 031001002001 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：无缝钢管DN125 4、连接方式：法兰-无缝钢管热镀锌二次安装 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 61.15
75 | 031001002002 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：无缝钢管DN100 4、连接方式：法兰-无缝钢管热镀锌二次安装 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 46.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第19页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 031001002003 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：无缝钢管DN80 4、连接方式：法兰-无缝钢管热镀锌二次安装 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 21.61
77 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：加厚镀锌钢管 DN70 4、连接方式：丝接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 30.07
78 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：加厚镀锌钢管 DN50 4、连接方式：丝接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 49.09
79 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：加厚镀锌钢管 DN40 4、连接方式：丝接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 9.23
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第20页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：加厚镀锌钢管 DN32 4、连接方式：丝接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 20.11
81 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：加厚镀锌钢管 DN25 4、连接方式：丝接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 143.17
82 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管 DN50 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 13.62
83 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管 DN40 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 20.96
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第21页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管 DN32 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 46.43
85 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管 DN20 4、连接方式：粘接 5、管件安装：含管件安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 46.43
86 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、名称：电动二通阀 2、规格、型号：DN25 3、安装方式：螺纹连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 22
87 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、规格、型号：DN25 3、安装方式：螺纹连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 44
88 | 031003008001 | 过滤器 | 1、名称：Y形过滤器 2、规格、型号：DN25 3、安装方式：螺纹连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第22页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、名称：金属软接 2、规格、型号：DN25 3、安装方式：螺纹连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 44
90 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1、名称：金属软管 2、规格、型号：DN20 3、安装方式：螺纹连接 4、其他：含阀门连接所需的附件 | 个 | 22
91 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其它：含阀门连接所需附件及检查接线 | 个 | 1
92 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔柔性泡沫橡塑（导热系数0.042W/m.k 2.绝热厚度：15mm | m3 | 10.43
93 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料：闭孔柔性泡沫橡塑（导热系数0.042W/m.k 2.绝热厚度：15mm 3.阀门规格：DN50以内 | 个 | 22
94 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 | Kg | 45.27
95 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 管道支架刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg | 45.27
96 | 031201001003 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈刷油； 2、手工除锈、刷红丹底漆、面漆各两道，然后刷蓝色环 | m2 | 53.56
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第23页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型：穿楼板刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 6
98 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型：穿楼板刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 2
99 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型：穿楼板刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 4
100 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：通风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
合计

## 0_4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-暖通工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 0_5_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消防水系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN150; 3、连接方式:沟槽连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 20.67
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN100; 3、连接方式:沟槽连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 13.23
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN80; 3、连接方式:沟槽连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 33.43
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN65; 3、连接方式:丝扣连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 5.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN50; 3、连接方式:丝扣连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 61.45
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN40; 3、连接方式:丝扣连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 23.76
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN32; 3、连接方式:丝扣连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 59.32
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN25; 3、连接方式:丝扣连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 230.27
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN100; 3、连接方式:法兰连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 4.67
10 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、材质:热浸镀锌无缝钢管 2、型号、规格:DN65; 3、连接方式:丝扣连接; 4、管道冲洗及水压试验符合设计要求; 5、含管道安装需要的所有配件; | m | 31.06
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100，详见设计图纸 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 6
12 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150，详见设计图纸 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 1
13 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150，详见设计图纸 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 1
14 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.组装形式：详见相关国标图集 4.包含但不限于压力表（带表弯、旋塞）、控制阀等附（配）件 | 组 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器（法兰式） 2.规格、型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.电气接线：接线、校线 5.包含但不限于相匹配的法兰（含沟槽法兰短管、卡箍连接件、胶圈、螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 | 个 | 1
16 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称：标准型闭式玻璃球喷头 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN15 3.连接形式：无吊顶 | 个 | 105
17 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓箱 2.安装方式：嵌墙暗装 3.型号、规格：采用乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜,配SN65消火栓1个,19mm水枪,25m衬胶龙带,消防软管卷盘1套,消火栓箱门的开启角度不应小于120度; 6.包含但不限于消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防软管卷盘、球阀等附件/配件 | 套 | 6
18 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：室内灭火器箱（含灭火器） 2.安装方式：壁挂安装 3.规格、型号：MF/ABC4手提式干粉磷酸铵盐灭火器2具，每具4KG | 组 | 6
19 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN75 | 组 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 | Kg | 68.56
21 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 管道支架刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg | 68.56
22 | 031201001004 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈刷油； 2、手工除锈、刷红丹底漆、面漆各两道，然后刷蓝色环 | m2 | 80.40
23 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.系统形式：自动喷水系统 | 点 | 105
24 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 2.系统形式：消火栓系统 | 点 | 6
25 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN150 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 1
26 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型：穿楼板刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 6
27 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 7
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 5
消防自动报警系统
29 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZB1N-BYJ2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 550.84
30 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 547.85
31 | 030411004017 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJSP-2X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 80.73
32 | 030411004018 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJS-4X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 15.83
33 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 612.71
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2、含沟槽修复 | m | 35.54
35 | 030904008001 | 模块 | 1.名称：输入模块 2.安装方式：设备旁安装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 3
36 | 030904008002 | 模块 | 1.名称：输入输出模块 2.安装方式：设备旁安装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 10
37 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称：带电话插孔手动报警安钮 2.安装方式：距地1.5米明装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 4
38 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.安装方式：距地1.5米明装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 6
39 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：吸顶 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 36
40 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.4米明装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.安装方式：距地2.2米明装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 9
42 | 030904014001 | 消防广播 | 1.名称：火灾警报扬声器(阻燃型) 2.安装方式：吸顶 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 5
43 | 030904008003 | 模块 | 1.名称：总线短路隔离器 2.安装方式：壁装/吸顶 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 3
44 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称：1XFJX1(消防接线端子箱) 2.安装方式：挂墙明装,H=1.5米 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
45 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 86
46 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.点数：投标单位根据设计图纸，结合自身所选产品特点，自行计算调试点数，合理报价 3.线制：总线制 | 系统 | 1
47 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 6
48 | 030905003002 | 火灾事故广播系统调试 | 名称：广播喇叭及音箱调试 | 个 | 9
防火门监控系统
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 030411004019 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZB1N-BYJ2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 86.13
50 | 030411004020 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 43.06
51 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 41.56
52 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称：常闭防火门 2.技术要求：满足系统运行要求，支持后续升级 3.未尽事宜详见设计图纸及招标文件（技术规格书） | 套 | 2
53 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 2
54 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.功能：满足系统要求，支持后续升级 3.包括但不限于电脑主机、显示器、CRT软件安装及调试、随机配套的相关连接线缆等 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1
电气火灾监控系统
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030411004021 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 13.70
56 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 12.20
57 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：剩余电流式电气火灾监控器 2.技术要求：满足系统运行要求，支持后续升级 3.未尽事宜详见设计图纸及招标文件（技术规格书） | 个 | 2
58 | 030411006008 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 2
消防设备电源监控系统
59 | 030411004022 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、规格型号：WDZB1N-BYJ2.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 35.67
60 | 030411004023 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 17.83
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 15.93
62 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称：电压信号传感器 2.技术要求：满足系统运行要求，支持后续升级 3.未尽事宜详见设计图纸及招标文件（技术规格书） | 个 | 2
63 | 030411006009 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 2
应急照明系统
64 | 030411004024 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1N-RYJSP-2X1.5 3、敷设方式：管内穿线 | m | 6.81
65 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 5.71
合计

## 0_5_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-消防工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 0_6_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
综合布线系统
1 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：管道桥架综合配线 3、规格、型号：WDZB1-UTP6 | m | 2798.17
2 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 275.29
3 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 129.84
4 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2、含沟槽修复 | m | 20.21
5 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32 2、含沟槽修复 | m | 11.15
6 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、其他：含接地、跨接等 | m | 51.03
7 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：300*100 3、其他：含接地、跨接等 | m | 39.88
8 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作、安装 | kg | 85.19
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架除锈刷油 2、工艺流程：除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 | kg | 85.19
10 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单孔网络插座(墙插) 2、规格：RJ45模块 3、安装方式：底距地0.3m暗装 4、底盒材质：H86型 5、其他：包括安装、调试所需的一切配件辅材，未尽事宜详见图纸及招标文件、技术需求书及系统参数规格书 | 个 | 17
11 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：单孔语音插座(墙插) 2、规格：RJ45模块 3、安装方式：底距地0.3m暗装 4、底盒材质：H86型 5、其他：包括安装、调试所需的一切配件辅材，未尽事宜详见图纸及招标文件、技术需求书及系统参数规格书 | 个 | 7
12 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：语音网络插座(墙插) 2、规格：RJ45模块 3、安装方式：底距地0.3m暗装 4、底盒材质：H86型 5、其他：包括安装、调试所需的一切配件辅材，未尽事宜详见图纸及招标文件、技术需求书及系统参数规格书 | 个 | 7
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030502012004 | 信息插座 | 1、名称：双孔内网网络插座(墙插) 2、规格：RJ45模块+RJ11模块 3、安装方式：底距地0.3m暗装 4、底盒材质：H86型 5、其他：包括安装、调试所需的一切配件辅材，未尽事宜详见图纸及招标文件、技术需求书及系统参数规格书 | 个 | 9
14 | 030502012005 | 信息插座 | 1、名称：双孔外网网络插座(墙插) 2、规格：RJ45模块+RJ11模块 3、安装方式：底距地0.3m暗装 4、底盒材质：H86型 5、其他：包括安装、调试所需的一切配件辅材，未尽事宜详见图纸及招标文件、技术需求书及系统参数规格书 | 个 | 1
15 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：800加深42U机柜 2.规格：600*800*2200mm，具体详见系统图 3.安装方式：落地安装 4.基础形式：混凝土基础，基础高出地面200mm 5.包含但不限于配套箱体隔断、接地、电源接线、PDU插座等 | 台 | 1
16 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称：单模光纤尾纤 2.规格：LC，3米 3.安装方式：光纤配线架架内跳线 | 根 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称：LIU-12 | 个 | 1
18 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称：室内12芯单模光纤 | 个 | 1
19 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称：光纤熔接 2.方法：熔接法 3.模式：单模 | 芯 | 1
20 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：成品单模光纤跳线 2.规格：LC-LC，双芯，1米 3.安装部位：设备间 | 条 | 3
21 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：六类网络跳线 2.规格：LC-LC，双芯，2米 3.安装部位：设备间 | 条 | 76
22 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称：光缆测试 2.测试类别：光纤 3.测试内容：光纤链路系统测试 | 芯 | 79
23 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称：1G光模块 2.未尽事宜详见设计文件（设备清单技术参数表）、招标文件（技术规格书）及相关规范（标准） | 台 | 3
24 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：网络配线架 2.规格：24口 3.附件：配置足量LC双工耦合器（含理线器、标签条） 4.未尽事宜详见设计文件（设备清单技术参数表）、招标文件（技术规格书）及相关规范（标准） | 个 | 4
25 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 57
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1.名称:综合布线系统调试 | 系统 | 1
27 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 1.名称:系统试运行 | 系统 | 1
安防报警系统
28 | 030411004025 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1-RYY2*1.0 3、敷设方式：管内穿线 | m | 183.70
29 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 44.94
30 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2、含沟槽修复 | m | 8.21
31 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：距地0.5米明装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 4
32 | 030411006010 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：安防箱(500*600*150mm) 2.规格、型号：箱体及箱内配置要求详见“安防报警系统图” 3.安装方式：挂墙明装 4.包含但不限于支架、固定件、电源接线、焊压铜接线端子、接地等 | 台 | 1
34 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称：8防区报警模块 2.具体规格详见弱电系统图 | 套 | 1
35 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名称：8路继电器模块 2.具体规格详见弱电系统图 | 套 | 1
36 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1、名称：AC/DC电源,200W 2、其他:型号规格以设计图为准 | 台 | 1
37 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称：报警指示灯 2.安装方式：门框上0.2m安装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
38 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1
背景音乐系统
39 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：管道桥架综合配线 3、规格、型号：WDZB1-UTP6 | m | 38.42
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 3.67
41 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称：远程寻呼话筒 2.安装方式：服务台桌面设置 3.未尽事宜详见设计文件（设备清单技术参数表）、招标文件（技术规格书）及相关规范（标准） | 台 | 1
42 | 030411006011 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 1
排队叫号系统
43 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：管道桥架综合配线 3、规格、型号：WDZB1-UTP6 | m | 376.93
44 | 030411004026 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1-RYY2*1.0 3、敷设方式：管内穿线 | m | 23.79
45 | 030411004027 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1-RYY4*1.0 3、敷设方式：管内穿线 | m | 24.19
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG20 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 105.10
47 | 030413002007 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2、含沟槽修复 | m | 15.34
48 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：出门按钮 2.安装方式：底边距地1.3m安装 3.含配套86底盒安装 | 台 | 3
49 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：单门磁力锁 2.安装方式：结合门框顶安装 3.含配套86底盒安装 | 台 | 3
50 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：叫号显示屏 2.安装方式：底边距地1.3m安装 3.其他：型号规格以设计图为准 | 台 | 9
51 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称：叫号信息显示屏55寸 2.具体规格详见弱电系统图 | 台 | 2
52 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称：管理电脑 2.具体规格详见弱电系统图 | 台 | 4
53 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称：出票机 2.具体规格详见弱电系统图 | 台 | 2
54 | 030411006012 | 接线盒 | 1、名称：接线盒； 2、安装方式：暗装 | 个 | 15
视频监控系统
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称：配线 2、配线形式：管道桥架综合配线 3、规格、型号：WDZB1-UTP6 | m | 672.18
56 | 030411004028 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线； 2、规格型号：WDZB1-RYY2*1.0 3、敷设方式：管内穿线 | m | 734.29
57 | 030411001015 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌钢导管 3、规格：JDG25 4、安装方式：综合考虑 5、其他：含接地 | m | 96.26
58 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称：成品单模光纤跳线 2.规格：LC-LC，双芯，1米 3.安装部位：设备间 | 条 | 1
59 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称：六类网络跳线 2.规格：LC-LC，双芯，2米 3.安装部位：设备间 | 条 | 17
60 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称：1G光模块 2.未尽事宜详见设计文件（设备清单技术参数表）、招标文件（技术规格书）及相关规范（标准） | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：千兆交换机 2.主要设备参数规格：48个千兆交换机,4个SPF/SPF+光口，三层可网管，双电源、双引擎，塔式 3.附件：含配套主控板卡、业务板卡、电源模块、基础软件、连接线缆等随机配套辅材 4.未尽事宜详见设计文件（设备清单技术参数表）、招标文件（技术规格书）及相关规范（标准） | 台 | 1
62 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：网络配线架 2.规格：24口 3.附件：配置足量LC双工耦合器（含理线器、标签条） 4.未尽事宜详见设计文件（设备清单技术参数表）、招标文件（技术规格书）及相关规范（标准） | 个 | 1
63 | 030501001002 | 输入设备 | 1、名称：8位16A机架式PDU 2、其他:型号规格以设计图为准 | 台 | 1
64 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：彩色半球摄像机 2、其他:型号规格以设计图为准 | 台 | 13
65 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1、名称：彩色枪式摄像机 2、其他:型号规格以设计图为准 | 台 | 2
66 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸识别摄像机 2、其他:型号规格以设计图为准 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.测试类别：超六类 3.测试内容：双绞线链路系统测试 | 链路 | 17
68 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 名称：视频监控系统调试 | 系统 | 1
合计

## 0_6_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-弱电工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 0_7_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电梯工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 03B001 | 电梯 | 电梯具体参数详见招标说明（包含所有电梯所需要的附件及安装，维护，保养） | 项 | 1
2 | 03B002 | 电梯 | 拆除电梯并搬运至制定的位置 | 项 | 1
合计

## 0_7_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程
单位工程及专业工程名称:浙江省人民医院望江山院区11号楼康复治疗中心装饰工程-电梯工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计