## 招标工程量清单封面
| 朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 室外工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除道路及道路恢复
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 现状水泥路面破除，厚度22cm，含道路侧平石拆除，具体详见设计图纸 施工单位勘察现场综合考虑报价 | m2 | 559.93
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 现状花岗岩破除，厚度详见设计图纸 具体详见设计图纸 施工单位勘察现场综合考虑报价 | m2 | 30
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 基础拆除：100厚碎石垫层 | m2 | 589.93
4 | 041001003002 | 拆除基层 | 基础拆除：300厚塘渣基层 | m2 | 589.93
5 | 04B001 | 绿化带修复 | 绿化修复 1.根据现状苗木规格.种类行修复（含起挖.栽植.养护等） 2.请投标单位踏勘现场，结合实际情况进行报价 | m2 | 332.07
6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：铺装及道路面层、基础 2.运距：投标单位自行考虑 | m3 | 365.76
7 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合 2.消纳处置方式：投标人自行考虑 3.消纳场地位置：投标人自行考虑 | m3 | 365.76
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.22cm厚C30混凝土 | m2 | 589.93
9 | 040202011001 | 碎石 | 1.10cm厚碎石垫层 | m2 | 589.93
10 | 040202013001 | 山皮石 | 1.300厚塘渣垫层 | m2 | 589.93
11 | 04B010 | 现场标线恢复 | 1.现场标线恢复 | 项 | 1
12 | 04B009 | 现场侧平石恢复 | 1.现场侧平石恢复 | 项 | 1
拆除管道及检查井
13 | 041001006006 | 拆除管道 | 1.材质：塑料管 2.管径：DN150-DN200 3.废渣外运，运距由投标单位自行考虑； | m | 278.36
14 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.材质：塑料管 2.管径：DN300-DN400 3.废渣外运，运距由投标单位自行考虑； | m | 206.07
15 | 041001006005 | 拆除管道 | 1.材质：塑料管 2.管径：DN500 3.废渣外运，运距由投标单位自行考虑； | m | 25.76
16 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质：混凝土管 2.管径：DN600 3.废渣外运，运距由投标单位自行考虑； | m | 22.97
17 | 041001009001 | 拆除井 | 1.拆除砖砌检查井深2m以内 | 座 | 36
18 | 041001009002 | 拆除井 | 1.拆除雨水篦子井深2m以内 | 座 | 27
19 | 041001006007 | 拆除管道 | 1.材质：钢丝网骨架塑料(PE)复合管 2.管径：DN50-DN100 3.废渣外运，运距由投标单位自行考虑； | m | 350
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：管道及检查井 2.运距：投标单位自行考虑 | m3 | 160.14
21 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合 2.消纳处置方式：投标人自行考虑 3.消纳场地位置：投标人自行考虑 | m3 | 160.14
管道修复
22 | 04B005 | 管道清通 | 实测和疏浚管线 1.对现状雨污水管进行实测排查，对堵塞的管道进行疏浚 2.淤泥外运，运距由投标单位自行考虑 | m | 1758.75
23 | 04B008 | 非开挖修复 | 1.管道紫外光固化、翻转内衬对点位进行修复 2.管径详见图纸 | 点 | 2
24 | 04B006 | 局部开挖修复 | 对少量局部破损雨污水管段进行开挖更换及回填 材质：UPVC或双壁波纹管，环刚度SN8 连接方式：胶水粘结或承插连接； 管径：根据修复点位管径确定； 回填：中粗砂分层回填，压实度≥95% | 处 | 10
25 | 04B007 | 雨污混接修复 | 1.对雨污混接的点位单独排查修复 2.修复要求:解决雨污混流的情况 3.管材:双壁波纹管，环刚度SN8 4.修复方式:开挖.改接.新接等方式，将雨污分流； 5.回填:中粗砂分层回填，压实度≥95% | 处 | 2
管道沟槽开挖
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土石方 2.挖土深度：2M内 | m3 | 1096.99
27 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合设计要求的原土； 2.密实度：详见设计要求； | m3 | 250.74
28 | 040103001002 | 回填方 | 1.部位：管道砂回填； 2.填方材料品种：中粗砂； 3.密实度：详见设计要求； | m3 | 481.21
29 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土 2.运距：投标单位自行考虑 | m3 | 642.6
30 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合 2.消纳处置方式：投标人自行考虑 3.消纳场地位置：投标人自行考虑 | m3 | 642.6
新建管网
31 | 040501004002 | 塑料管 | 污水管DN150 1.100mm中粗砂垫层 2.DN150 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 3.9
32 | 040501004003 | 塑料管 | 污水管DN200 1.100mm中粗砂垫层 2.DN200 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 115.99
33 | 040501004006 | 塑料管 | 污水管DN300 1.100mm中粗砂垫层 2.DN300 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 66.02
34 | 040501004007 | 塑料管 | 雨水管DN150 1.100mm中粗砂垫层 2.DN150 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 8.15
35 | 040501004008 | 塑料管 | 雨水管DN200 1.100mm中粗砂垫层 2.DN200 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 179.75
36 | 040501004009 | 塑料管 | 雨水管DN300 1.100mm中粗砂垫层 2.DN300 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 133.83
37 | 040501004010 | 塑料管 | 雨水管DN400 1.100mm中粗砂垫层 2.DN400 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 6.22
38 | 040501004011 | 塑料管 | 雨水管DN500 1.100mm中粗砂垫层 2.DN400 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 25.76
39 | 040501004012 | 塑料管 | 雨水管DN600 1.100mm中粗砂垫层 2.DN400 HDPE加筋双壁波纹管,环刚度SN8 3.承插橡胶圈柔性接口 4.铺设深度：见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 22.97
40 | 04B004 | CCTV检测.文本及相关图片.视频资料等 | 1.CCTV检测.文本及相关图片.视频资料等（包含所需的人工及机械费等） | m | 562.59
41 | 040504001001 | 砌筑井 | 1000*1000mm检查井，井均深1m，位于车行道 1.100mm厚C15素混凝土垫层 2.200mm厚C30钢筋混凝土底板 3.M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖，20mm厚1:2水泥砂浆抹面，井室、井筒壁厚240mm 4.C30钢筋混凝土井室盖板，C30钢筋混凝土井圈， 5.φ700 D400重型铸铁井盖，井内安全防护网及标志牌 6.包括模板、钢筋制安等 7.详见20s515图集 | 座 | 30
42 | 040504001006 | 砌筑井 | 1000*1000mm检查井，井均深1m，位于绿化带 1.100mm厚C15素混凝土垫层 2.200mm厚C30钢筋混凝土底板 3.M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖，20mm厚1:2水泥砂浆抹面，井室、井筒壁厚240mm 4.C30钢筋混凝土井室盖板，C30钢筋混凝土井圈， 5.复合材料检查井盖φ700、井内安全防护网及标志牌 6.包括模板、钢筋制安等 7.详见20s515图集 | 座 | 6
43 | 040504009002 | 雨水口 | 450*700砖砌雨水口 1.150厚C15非泵送商品混凝土垫层 2.井身为M10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖，厚24cm 3.球墨铸铁450*700雨水篦子 4.做法可参图集16S518 | 座 | 29
44 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：PE钢丝网架复合管DN100，1.0MPa 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、洗 设计要求 5、含管件安装 | m | 100
45 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：PE钢丝网架复合管DN50，1.0MPa 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、洗 设计要求 5、含管件安装 | m | 250
46 | 040504001002 | 砌筑井 | 阀门井安装 1.圆形收口井 2.详见国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》P15~25。阀门井内需设置防坠网 3.复合材料检查井盖 | 座 | 12
47 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、砖砌矩形水表井DN150，包含模板等，人行道、绿化采用复合材料检查井盖,具体做法详图纸 | 座 | 1
48 | 040504001004 | 砌筑井 | 1、砖砌矩形水表井DN100/DN80/DN70/DN65/DN50/DN20，包含模板等，车行道下采用铸铁井盖(加重),具体做法详图纸 | 座 | 8
49 | 040504001005 | 砌筑井 | 1、砖砌矩形水表井DN100/DN80/DN70/DN65/DN50/DN20，包含模板等，人行道、绿化采用复合材料检查井盖,具体做法详图纸 | 座 | 8
水表更换
50 | 031003013007 | 水表 | 1.名称:楼栋监测表 2.规格：DN150，配备阀门 3.类型:智能光电直读表 4.精度要求：B级水表 5.连接形式:法兰 | 个 | 1
51 | 031003013008 | 水表 | 1.名称:楼栋监测表 2.规格：DN100，配备阀门 3.类型:智能光电直读表 4.精度要求：B级水表 5.连接形式:法兰 | 个 | 11
52 | 031003013009 | 水表 | 1.名称:楼栋监测表 2.规格：DN80，配备阀门 3.类型:智能光电直读表 4.精度要求：B级水表 5.连接形式:法兰 | 个 | 1
53 | 031003013010 | 水表 | 1.名称:楼栋监测表 2.规格：DN65，配备阀门 3.类型:智能光电直读表 4.精度要求：B级水表 5.连接形式:法兰 | 个 | 2
54 | 031003013011 | 水表 | 1.名称:楼栋监测表 2.规格：DN40，配备阀门 3.类型:智能光电直读表 4.精度要求：B级水表 5.连接形式:法兰 | 个 | 1
55 | 031003013012 | 水表 | 1.名称:楼栋监测表 2.规格：DN20，配备阀门 3.类型:智能光电直读表 4.精度要求：B级水表 5.连接形式:法兰 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造
单位工程及专业工程名称：室外工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造
单位工程及专业工程名称：室外工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 04B002 | 综合管线保护费 | 1.施工时需对现状管线进行保护 | 项 | 1
2 | 04B003 | 其他措施费 | 1.投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要而产生的技术措施费用，综合考虑报价，一次性包干 | 项 | 1
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位结合现场实际情况及所有专业综合考虑（整个项目），结算不做调整 | 台·次 | 1
4 | 040501014001 | 新旧管连接 | 新旧管连接，包含井室修复及管道连接等，请投标单位自行考虑，综合报价 | 项 | 1
合 计