## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：拱宸桥校区图信大楼消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：拱宸桥校区图信大楼消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1109120215 | 65系列断桥隔热铝合金玻璃固定扇 | 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 | m2
2 | 1125120061 | 无机纤维复合特级防火卷帘 | 双轨双联 | m2
3 | BTJ110779 | 12厚成品hpl板（小便池） |  | m2
4 | BTJ110779 | 12厚成品hpl板（蹲坑），含开启扇2、含配套下支撑板、下脚 |  | m2
5 | 综合单价 | 防汛板 |  | m2
6 | 0307120159 | ZST-15吊顶型喷头（有吊顶） | DN25 | 套
7 | 1513330015 | 闭孔橡塑管壳 |  | m3
8 | 1701120087 | 内外热镀锌浸锌钢管 | DN25 | m
9 | 1900120035 | 明杆球墨铸铁闸阀 | DN100 | 个
10 | 2253330003 | 电动对开多页调节阀 | 500X250 | 个
11 | 2303120009 | 单栓带灭火器箱带消防软管卷盘的组合式消防柜换新、安装 |  | 套
12 | 2313120029-1 | 水流指示器 | DN100 | 只
13 | 2500330001 | 多信息复合标志灯具 | 1W 持续型 DC36V 小型 | 套
14 | 2801120393 | WDZB1N-RYJS-4*2.5 |  | m
15 | 2801120885 | WDZB1N-BYJ-2.5 |  | m
16 | 2803330009 | WDZB1N-YJY-4*95+PE50 |  | m
17 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
18 | B01000600 | 排烟风机 HTF-No9#（地下室） | 32297CMHx668Pax11KW | 台
19 | B01000700 | 喷淋加压泵更新 | Q=30L/s H=100m N=75kW,一用一备 | 台
20 | B05110399 | 红外彩色半球固定网络摄像机 | 1/2.7"CMOS,≥400万像素,宽动态,支持POE供电 | 台
21 | B07000120 | GRC型不燃无机复合风管 | 风管厚度8.0mm | m2
22 | B07110139 | 防雨百叶风口（内衬镀锌钢丝防虫网(网孔2.5mmx2.5mm)） | 800X800 | 个
23 | B17111253 | 内外热镀锌浸锌钢管 | DN150 | m
24 | B23111183 | 柜式七氟丙烷 | GQQ90/2.5-QIYU，充装量:87kg/瓶 | 套
25 | B23111188 | 感烟探测器 |  | 个
26 | B23111256 | 消防广播 | 3W | 个
27 | B55111225 | 应急照明集中电源 1YM1 | DC36V 1000W | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：拱宸桥校区图信大楼消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地下室
1 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM7242 2、洞口尺寸：7200*4200mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 4
一层
2 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（蹲坑），含开启扇 2、含配套下支撑板、下脚及上部杆件、门锁、合页等 | m2 | 149.71
3 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（小便池） 2、含相关配件 | m2 | 3.6
4 | 01B001 | 卷帘门封箱 | 卷帘门封箱 1、20*40*3镀锌方管框架@600，双向排布 2、2厚白色铝板面层 3、包含相关五金配件 4、详见设计施工图纸与相关规范要求 | m2 | 34.56
5 | 010803002002 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM7240 2、洞口尺寸：7200*4000mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 8
6 | 01B002 | 防汛板 | 防汛挡板 1、规格：7600*500 2、镀铬槽钢骨架，内设胶垫做衬面 3、40厚铝合金防淹板，防淹板做凹凸槽 4、含槽钢、预埋件等相关配件 5、具体做法参图集07FJ02，P133 | m2 | 7.6
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、400*400*0.8铝扣板，与专用配套龙骨固定 2、采用U50轻钢龙骨骨架 3、含吊杆、锚栓等 | m2 | 111.38
二层
8 | 01B003 | 开槽、复原 | 1、与安装玻璃固定扇相关的原有面层开槽及装饰面复原修补 2、请投标单位自行踏勘现场后综合报价，综合单价不做调整 | 项 | 1
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 65系列断桥隔热铝合金玻璃固定扇 1、骨架材料种类、规格、中距：隔热铝合金多腔密封窗框料、窗扇、封边板、嵌缝、密封膏密封、高效保温材料填充 2、玻璃材料品种、规格、颜色：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃，传热系数[W/(m2·K)]3.40 3、铝合金型材窗框K≤5.8[W/(m2·K)]，型材厚度满足新规要求 4、包括相关五金配件 5、详见设计施工图纸与相关规范要求 | m2 | 78.96
10 | 011210005003 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（蹲坑），含开启扇 2、含配套下支撑板、下脚及上部杆件、门锁、合页等 | m2 | 101.02
11 | 011210005004 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（小便池） 2、含相关配件 | m2 | 5.76
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、400*400*0.8铝扣板，与专用配套龙骨固定 2、采用U50轻钢龙骨骨架 3、含吊杆、锚栓等 | m2 | 155.55
13 | 010803002003 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM4037 2、洞口尺寸：4000*3700mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 1
14 | 010803002004 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM7237 2、洞口尺寸：7200*3700mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 11
15 | 010803002005 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM4237 2、洞口尺寸：4200*3700mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 1
16 | 01B004 | 卷帘门封箱 | 卷帘门封箱 1、20*40*3镀锌方管框架@600，双向排布 2、2厚白色铝板面层 3、包含相关五金配件 4、详见设计施工图纸与相关规范要求 | m2 | 52.44
三层
17 | 01B005 | 开槽、复原 | 1、与安装玻璃固定扇相关的原有装饰面开槽及装饰面复原修补 2、请投标单位自行踏勘现场后综合报价，综合单价不做调整 | 项 | 1
18 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 65系列断桥隔热铝合金玻璃固定扇 1、骨架材料种类、规格、中距：隔热铝合金多腔密封窗框料、窗扇、封边板、嵌缝、密封膏密封、高效保温材料填充 2、玻璃材料品种、规格、颜色：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃，传热系数[W/(m2·K)]3.40 3、铝合金型材窗框K≤5.8[W/(m2·K)]，型材厚度满足新规要求 4、包括相关五金配件 5、详见设计施工图纸与相关规范要求 | m2 | 72.28
19 | 011210005005 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（蹲坑），含开启扇 2、含配套下支撑板、下脚及上部杆件、门锁、合页等 | m2 | 100.41
20 | 011210005006 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（小便池） 2、含相关配件 | m2 | 4.68
21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、400*400*0.8铝扣板，与专用配套龙骨固定 2、采用U50轻钢龙骨骨架 3、含吊杆、锚栓等 | m2 | 75.21
22 | 01B006 | 卷帘门封箱 | 卷帘门封箱 1、20*40*3镀锌方管框架@600，双向排布 2、2厚白色铝板面层 3、包含相关五金配件 4、详见设计施工图纸与相关规范要求 | m2 | 12.96
23 | 010803002006 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM7234 2、洞口尺寸：7200*3400mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 3
四层
24 | 011210005007 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（蹲坑），含开启扇 2、含配套下支撑板、下脚及上部杆件、门锁、合页等 | m2 | 100.41
25 | 011210005008 | 成品隔断 | 1、12厚成品hpl板（小便池） 2、含相关配件 | m2 | 4.68
26 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、400*400*0.8铝扣板，与专用配套龙骨固定 2、采用U50轻钢龙骨骨架 3、含吊杆、锚栓等 | m2 | 75.21
27 | 010803002007 | 防火卷帘（闸）门 | 无机纤维复合特级防火卷帘（双轨双联） 1、门代号：FJM7234 2、洞口尺寸：7200*3400mm 3、含控制箱、启动装置、固定件等相关配件 4、双侧轨道利旧 5、耐火极限满足设计及规范要求，符合背火面温升标准，无需水冷却保护 6、详见设计施工图纸与相关规范要求 | 樘 | 4
28 | 01B007 | 卷帘门封箱 | 卷帘门封箱 1、20*40*3镀锌方管框架@600，双向排布 2、2厚白色铝板面层 3、包含相关五金配件 4、详见设计施工图纸与相关规范要求 | m2 | 17.28
屋顶
29 | 010607003001 | 成品雨蓬 | 成品雨蓬 1、高度：3500 2、高强度钛铝合金骨架（静电粉末喷涂） 3、前框：70*60*1.2mm；边骨架70*60*2mm；副骨架40*40*1mm 4、顶棚材料：进口聚碳酸酯板，满足隔热、透光、阻燃等要求 5、包含相关五金配件 6、具体样式由厂家二次深化设计 | m2 | 36
拆除工程
30 | 01B008 | 拆除工程 | 1、与本次改造工程相关的原有吊顶、卷帘门、隔断拆除等 2、包括垃圾外运及消纳（含楼内生活垃圾清理及外运），运距自行考虑；原有结构凿毛 3、请投标单位自行踏勘现场后综合报价，综合单价不做调整 4、残值回收自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区图信大楼消防改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B009 | 脚手架费用 | 脚手架费用；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
2 | 01B010 | 垂直运输费 | 垂直运输费；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
3 | 01B011 | 其他措施费 | 结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
4 | 01B012 | 原有建筑保护费、原有书架、书籍、家具保护费（地下1层~地上11层所有装饰及安装工程施工涉及区域） | 1、原有建筑保护费、原有书架、书籍、家具保护费（地下1层~地上11层所有装饰及安装工程施工涉及区域） 2、包括但不限于避免施工引起的灰尘污染、搬运至其他区域及原样恢复安装等费用 3、结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程
1 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.名称:地下室全部桥架均需除锈并刷涂防火漆（工程量暂估，具体按实结算） 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 1000
2 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:地下室桥架支架均除绣、刷油、防腐（工程量暂估，具体按实结算） 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 1200
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆（工程量暂定、按实结算） 2.规格:WDZB1N-YJY-4*95+PE50 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 150
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯截面120mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
电气设备安装工程-应急照明系统
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 1YM1 2.型号:400W*750H*180D 3.安装方式:上沿距地2000明装 4.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2YM1 2.型号:400W*750H*180D 3.安装方式:上沿距地2000明装 4.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
7 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 3YM1 2.型号:400W*750H*180D 3.安装方式:上沿距地2000明装 4.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
8 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 5YM1 2.型号:400W*750H*180D 3.安装方式:上沿距地2000明装 4.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
9 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 8YM1 2.型号:400W*750H*180D 3.安装方式:上沿距地2000明装 4.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 2870.3
11 | 031202005002 | 防火涂料 | 1.名称:消防电气配管涂防火漆 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 180.25
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 2776.9
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 200
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1N-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 100
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:普通照明吸顶灯 3.安装方式:吸顶 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 5
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:A型疏散照明吸顶灯 2.规格:6W LED,DC36V,控制型 3.安装方式:吸顶 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 297
17 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:A型疏散照明吸顶灯 2.规格:10W LED,DC36V,控制型 3.安装方式:吸顶 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 12
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 持续型 DC36V 小型 3.安装方式:底距门框上200安装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 11
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 持续型 DC36V 小型 3.安装方式:底距门框上200安装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 69
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:双面方向标志灯具(向左,向右) 2.规格:1W 持续型 DC36V 小型 3.安装方式:顶下杆吊 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 30
21 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:双面方向标志灯具(向前) 2.规格:1W 持续型 DC36V 小型 3.安装方式:顶下杆吊 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 36
22 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯具 2.规格:1W 持续型 DC36V 小型 3.安装方式:顶下杆吊 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 36
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:现场增加无线动能开关 | 个 | 1
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 497
建筑智能化工程-背景广播系统
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 26.4
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 287.9
27 | 031202005003 | 防火涂料 | 1.名称:消防电气配管涂防火漆 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 24.26
28 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:ZR-RVSP-2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 | m | 601.8
29 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:300W合并式功放 2.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 台 | 1
30 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:远程寻呼话筒 2.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 台 | 1
31 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景广播系统调试及试运行（系统与大楼消防火灾报警系统实现联动,由消控中心火灾自动报警主机至自动疏散接口单元） | 系统 | 1
建筑智能化工程-安防监控系统
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 159
33 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 1701
34 | 031202005004 | 防火涂料 | 1.名称:消防电气配管涂防火漆 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 9.99
35 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:原弱电井机柜利旧、排查、调试 2.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 台 | 6
36 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口模块化配线架 2.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 个 | 6
37 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 台 | 6
38 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:数据跳线 2.规格:2米/条 3.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 条 | 30
39 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外彩色半球固定网络摄像机 2.类别:1/2.7"CMOS,≥400万像素,宽动态,支持POE供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 台 | 30
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 30
41 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 30
42 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安防监控系统调试及试运行 | 系统 | 1
消防工程-气体灭火系统
43 | 030902007001 | 贮存装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷 2.型号:GQQ90/2.5-QIYU，充装量:87kg/瓶 3.其他:含钢瓶、喷头、压力信号器、电磁驱动阀、压力表、药剂等 | 套 | 2
44 | 03B001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口 2.规格;开口尺寸:400*400,安装高度墙高2/3高 | 个 | 1
45 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 150
46 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:ZR-BV-1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 50
47 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:ZR-RVS-2×1.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 100
48 | 031202005005 | 防火涂料 | 1.名称:消防电气配管涂防火漆 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 9.42
49 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:气体灭火控制器 | 台 | 1
50 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:气体启停按钮 | 个 | 1
51 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 | 个 | 2
52 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:放气指示灯 | 个 | 1
53 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 2
54 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 4
55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 11
56 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 | 点 | 2
消防工程-火灾自动报警系统
57 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 5277.3
58 | 031202005006 | 防火涂料 | 1.名称:消防电气配管涂防火漆 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 331.41
59 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 1404.2
60 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZB1N-RYJS-4*2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 3901.3
61 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:火灾接线端子箱 2.含避雷模块、校线、焊压铜端子、调试 | 台 | 11
62 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器（总线型,带独立地址） 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 876
63 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器（总线型,带独立地址） 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 14
64 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播 2.规格:3W | 个 | 125
65 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 56
66 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:输出模块(广播用) 总线型,带独立地址 | 个 | 11
67 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（原有墙面末端点位替换，管线不做更换、需现场实地排查、确认更换点位及数量，工程量按实结算） | 个 | 60
68 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器（原有墙面末端点位替换，管线不做更换、需现场实地排查、确认更换点位及数量，工程量按实结算） | 个 | 60
69 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:楼层显示器（原有墙面末端点位替换，管线不做更换、需现场实地排查、确认更换点位及数量，工程量按实结算） | 台 | 11
70 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮（原有墙面末端点位替换，管线不做更换、需现场实地排查、确认更换点位及数量，工程量按实结算） | 个 | 60
71 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 1069
72 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 145
73 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2048点以内 | 系统 | 1
消防工程-消防设备更新
74 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 6.7
75 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 17.65
76 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.管架形式:一般管架制作安装及管道支架除锈、刷油、防腐（换新管道） 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 19.48
77 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:室外明露消防给水管道及阀门隔热、防冻措施（屋面） 2.绝热材料品种:30mm厚闭孔橡塑管壳+外包0.5mm的铝皮保护壳 3.其他:详见设计说明 | m3 | 0.2
78 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:明杆球墨铸铁闸阀 2.安装部位:室外 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 6
79 | Z031003018002 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:消声止回阀 2.安装部位:室外 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 1
80 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜质闸阀 2.安装部位:室外 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
81 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:消声止回阀 2.安装部位:室外 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
82 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:同（偏）心异径管 2.安装部位:室外 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
83 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.安装部位:室外 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | [5 empty] | 沟槽
84 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐SQL800*0.6换新 2.其他:含配套附件安装，具体要求详见设计 | 台 | 2
85 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋加压泵更新 2.配置:Q=30L/s H=100m N=75kW,一用一备，含控制箱厂家成套供应，含新增设备金属外壳，采用-40*4热镀锌扁铁，接原有辅助等电位箱 3.减振装置形式、数量:含减震装置 4.其他:含基础支架制作安装、除锈、刷油；未尽事宜满足各项规范 | 台 | 2
通风空调工程-排风
86 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:人防混流式排风机 SWF-III-NQ4.5 2.型号:4KW,2850rpm 3.安装形式:吊装 4.其他:含风管软接、减震装置及支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐；风机拆装、检查接线 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 1
87 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:混流式排风机 SWF-I-No4.0（二层） 2.型号:2600CMH,300Pa,0.37KW,220V,1450rpm 3.安装形式:吊装 4.其他:含风管软接、减震装置及支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐；风机拆装、检查接线 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 1
88 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:GRC型不燃无机复合风管 2.形状:矩形 3.规格: 长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:风管厚度5.0mm 5.接口形式:满足规范 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐；消防风管耐火极限需满足设计规范 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 6.65
89 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm)≤1000 4.板材厚度:3mm厚 5.接口形式:焊接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 12.21
90 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤630 4.板材厚度:0.6mm厚 5.接口形式:角钢法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 13.5
91 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:微穿孔消声器（L=1.3m） 2.规格:500*250 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
92 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀（平时关闭火灾时关闭,待气体灭火后开启,联动风机开启） 2.规格:500X250 | 个 | 1
93 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀（平时关闭火灾时关闭，待气体灭火后开启） 2.规格:800X800 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
94 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:400X800 | 个 | 1
95 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（内衬镀锌钢丝防虫网(网孔2.5mmx2.5mm)） 2.型号:500X500 | 个 | 1
96 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（内衬镀锌钢丝防虫网(网孔2.5mmx2.5mm)） 2.型号:800X800 | 个 | 1
97 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:微穿孔消声器（L=1.0m） 2.规格:630X320 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
98 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:630X320 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
99 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:人防密闭风阀 2.规格:DN300 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 2
100 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:人防密闭风阀 2.规格:DN500 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 2
101 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:排风系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
通风空调工程-送风
102 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:GRC型不燃无机复合风管 2.形状:矩形 3.规格: 长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:风管厚度5.0mm 5.接口形式:满足规范 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐；消防风管耐火极限需满足设计规范 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 53.4
103 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:700X320 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
104 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风口 2.型号:400X200 | 个 | 6
105 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:送风系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
通风空调工程-防排烟
106 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟风机 HTF-No9#（地下室） 2.型号:32297CMHx668Pax11KW 3.安装形式:吊装 4.其他:含风管软接、减震装置及支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐；风机拆装、检查接线 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 1
107 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:GRC型不燃无机复合风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm)≤950 4.板材厚度:风管厚度8.0mm 5.接口形式:满足规范 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐；风管耐火极限需满足设计规范 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 10.74
108 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称:GRC型不燃无机复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:风管厚度8.0mm 5.接口形式:满足规范 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐；风管耐火极限需满足设计规范 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 30.96
109 | 030702007005 | 复合型风管 | 1.名称:GRC型不燃无机复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)＞2000 4.板材厚度:风管厚度8.0mm 5.接口形式:满足规范 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐；风管耐火极限需满足设计规范 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 28.08
110 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:管式消声器（L=2.0m） 2.规格:2200X500 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
111 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟阀 2.规格:直径(mm)＝750 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 2
112 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟阀 2.规格:直径(mm)＝950 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
113 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟阀 2.规格:800X400 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
114 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟阀 2.规格:1000X400 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
115 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:直径(mm)＝950 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 2
116 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:700X320 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 2
117 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:2000X400 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
118 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防烟防火阀 2.规格:2100X1400 3.其他:含单独支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
119 | 030704001003 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:防排烟系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
120 | 031202005007 | 防火涂料 | 1.名称:地下室全部风管均需除锈并刷涂防火漆(含未更换部分)（工程量暂估，具体按实结算） 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m2 | 1000
121 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:地下室全部风管支架均除绣、刷油、防腐（工程量暂估，具体按实结算） 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 2000
消防工程-消火栓
122 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管(消火栓横向管网根据现场检测情况维修更新,管道工程量暂按设计图示部分20%更换计入，需现场实地排查、确认更换区域及数量，工程量按实结算） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 17.9 | [5 empty] | 螺纹
123 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管(消火栓横向管网根据现场检测情况维修更新,管道工程量暂按设计图示部分20%更换计入，需现场实地排查、确认更换区域及数量，工程量按实结算） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 44.14 | [5 empty] | 沟槽
124 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管(消火栓横向管网根据现场检测情况维修更新,管道工程量暂按设计图示部分20%更换计入，需现场实地排查、确认更换区域及数量，工程量按实结算） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 29.62 | [5 empty] | 沟槽
125 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油（地下室全部消火栓管道、换新管道及其他楼层管道破损处） 2.涂刷遍数、漆膜厚度:消防水管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标、标注管道名称和水流方向，消防管压槽处内侧须作防腐处理、 | m2 | 235.98
126 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:地下室全部管道支架均除绣、刷油、防腐 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 549.96
127 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.管架形式:一般管架制作安装及管道支架除锈、刷油、防腐（换新管道） 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 73.33
128 | Z031003018003 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:明杆球墨铸铁闸阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 11
129 | Z031003018004 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:明杆球墨铸铁闸阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 5
130 | 040502011001 | 补偿器（波纹管） | 1.名称:波纹管 2.安装部位:室内 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
131 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓带灭火器箱带消防软管卷盘的组合式消防柜维修、换新、安装、调试（工程量暂估，具体按实结算） 2.型号:同原设计 3.附件材质、规格:含配套消火栓点位消火栓管道及阀门、柜内灭火器等配套设施维修、整改、拆卸、更换安装；投标单位需根据实际需求综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 4.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 3 | [5 empty] | 暗装
消防工程-喷淋
132 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管(喷淋横向管网根据现场检测情况维修更新,管道工程量暂按设计图示部分20%更换计入，需现场实地排查、确认更换区域及数量，工程量按实结算） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 896.36 | [5 empty] | 螺纹
133 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管(喷淋横向管网根据现场检测情况维修更新,管道工程量暂按设计图示部分20%更换计入，需现场实地排查、确认更换区域及数量，工程量按实结算） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 559.84 | [5 empty] | 螺纹
134 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外热镀锌浸锌钢管(喷淋横向管网根据现场检测情况维修更新,管道工程量暂按设计图示部分20%更换计入，需现场实地排查、确认更换区域及数量，工程量按实结算） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 436.1 | [5 empty] | 螺纹
135 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.管架形式:一般管架制作安装及管道支架除锈、刷油、防腐（换新管道） 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 1513.84
136 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油（（地下室全部喷淋管道、换新管道及其他楼层管道破损处） 2.涂刷遍数、漆膜厚度:消防水管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标、标注管道名称和水流方向，消防管压槽处内侧须作防腐处理、 | m2 | 841.2
137 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.名称:地下室全部管道支架均除绣、刷油、防腐 2.做法:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 1994.8
138 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称:室内明露消防给水管道防结露保温（地下室汽车坡道） 2.绝热材料品种:闭孔橡塑管壳 3.绝热厚度:15mm 4.其他:详见设计说明 | m3 | 0.04
139 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:ZST-15直立型喷头（无吊顶） | 个 | 706 | [5 empty] | 有吊顶
140 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:易熔合金喷头,温级为72度（汽车坡道） | 个 | 12 | [5 empty] | 有吊顶
141 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:ZST-15吊顶型喷头（有吊顶） | 个 | 2599 | [5 empty] | 有吊顶
142 | Z031003018005 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件，含检查接线 | 个 | 2
143 | Z031003018006 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件，含检查接线 | 个 | 15
144 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含检查接线 | 个 | 2 | [5 empty] | 法兰
145 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含检查接线 | 个 | 15 | [5 empty] | 法兰
146 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜质泄水闸阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 17
147 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:末端试水阀（管线接至集水坑） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.组装形式:含截止阀、专用试水接头、排水漏斗等配套附件 5.其他:详见图纸 | 个 | 2
148 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置（管线接至集水坑） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.组装形式:含压力表、截止阀、专用试水接头、排水漏斗等配套附件 5.其他:详见图纸 | 组 | 15
149 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 | 点 | 17
其他工程
150 | 03B002 | 开孔、开洞、修补及防火封堵 | 1.名称:开孔、开洞、修补及防火封堵(含消防水、消防电、消防暖通、智能化等安装所有专业) 2.其他:包括但不限于本项目所有施工区域所有的开孔、修补、开洞制作安装、风管、管道、桥架、穿越楼板处防火封堵；具体材质要求详见设计说明及图纸；满足规范及消防验收要求；结合现场实际情况综合考虑报价 3.该费用为一次性报价，中标后不再调整任何费用 | 项 | 1
151 | 03B003 | 保护性拆除及恢复 | 1.名称:拆除及恢复 2.其他:包含但不限于本项目施工范围内含消防水、消防电、消防暖通、智能化等安装所有专业施工涉及的管线缆、风管、设备、墙面、顶面、地面装饰拆除；因消防施工导致的吊顶拆除、破损施工单位需按原材料及工艺复原；拆除后设备、管道、装饰面材料等数量需与原状相同、运至业主指定位置；拆除垃圾外运，运距自行考虑；结合现场实际情况综合考虑报价 3.该费用为一次性报价，中标后不再调整任何费用 | 项 | 1
152 | 03B004 | 成品抗震支架制安 | 1.名称:成品抗震支架制作、安装(含消防水、消防电、消防暖通、智能化等安装所有专业) 2.其他:含侧向、侧纵向、四向、组合支架等，采用成品构件；严格按照《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)要求执行；含深化设计费用；抗震支吊架应由专业单位设计，需提供设计方案及图纸；经设计院及建设单位审核通过后方可施工；具体要求详见设计说明及相关规范要求 3.该费用为一次性报价，中标后不再调整任何费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区图信大楼消防改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B005 | 消防工程检测及排查 | 1.名称:消防工程检测及排查 2.其他:包含图信楼至消控室、图信楼所有楼层涉及消防水、消防电、消防暖通、智能化所有消防专业涉及的管线缆、风管、消防设备、通风设备、末端点位检测排查；投标单位需出具检测排查报告，并针对清单暂定工程量部分明确具体施工方案；经设计及建设单位核查方可施工；结合现场实际情况综合考虑报价 3.该费用为一次性报价，中标后不再调整任何费用 | 项 | 1
3 | 03B006 | 消防竣工三方检测报告 | 1.名称:消防竣工三方检测报告 2.该费用为一次性报价，中标后不再调整任何费用 | 项 | 1
合 计