## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0143120007 | 2.5厚铝单板（表面氟碳喷涂） |  | m2
2 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
3 | 0803120003 | 仿芝麻灰PC砖烧面 | 18厚 | m2
4 | 0803120003 | 仿芝麻白PC砖烧面 | 18厚 | m2
5 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
6 | 1109120241 | 65系列系列断桥隔热铝合金平开窗 | 6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2
7 | 1303120131 | 无机涂料 |  | kg
8 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
9 | 3301120097 | 1.2厚压型钢板楼板 |  | m2
10 | 0129120137 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2
11 | 1513120139 | 外包橡塑保温材料(难燃B1级),热阻值大于0.81m2.k/w |  | m3
12 | 1701120087 | 镀锌钢管 | DN20 | m
13 | 2117120001 | 壁挂式小便器（公共卫生间选样） |  | 个
14 | 2500330001 | T01嵌入式LED防眩筒灯 | 4000k,20W,≥80ml/W | 套
15 | 2641120027 | 常规安全型插座(二极加三极单相)(含家具、台面插座) |  | 套
16 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-2.5 |  | m
17 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5x16 |  | m
18 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
19 | 2927330007 | 金属桥架 | 200*100mm | m
20 | 3301330021 | 钢梁 | Q345B | t
21 | 3301330053 | 钢柱 | Q235B | t
22 | 5003120001 | KW-1 顶出风室外机 | 22HP 制冷/热量:61.5/69KW 耗电量:18.40KW380V APF>4.0 | 台(套)
23 | B05110397 | 吸顶AP |  | 台
24 | B05110399 | 高清半球摄像机 |  | 台
25 | B55111225 | 配电箱 1AP1 |  | 台
26 | 主材0002 | L1无机房客梯 |  | 部

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.100厚蒸压加气混凝土砌块B06级（A3.5），容重为≤6.0KN/m³,抗压强度≥(5Mpa) 2.厂家专用粘结剂砌筑,强度为M5；含材料嵌缝及L型铁件等 3.耐火极限≥2.0h | m3 | 7.24
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.200厚蒸压加气混凝土砌块B06级（A3.5），容重为≤6.0KN/m³,抗压强度≥(5Mpa) 2.厂家专用粘结剂砌筑,强度为M5；含材料嵌缝及L型铁件等 3.耐火极限≥2.0h | m3 | 3.15
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.240厚蒸压加气混凝土砌块B06级（A3.5），容重为≤6.0KN/m³,抗压强度≥(5Mpa) 2.厂家专用粘结剂砌筑,强度为M5；含材料嵌缝及L型铁件等 3.耐火极限≥2.0h | m3 | 1.56
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.240厚多孔页岩砖 2.配套砌筑砂浆 3.耐火极限≥2.0h | m3 | 7.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.120厚多孔页岩砖 2.配套砌筑砂浆 3.耐火极限≥2.0h | m3 | 1.97
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:翻边 2.C20细石混凝土 | m3 | 0.35
7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.1
8 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.22
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:I级热轧带肋钢筋HRB300 2.规格:直径Ф10以内 3.部位:箍筋 | t | 0.051
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:I级热轧带肋钢筋HRB300 2.规格:直径Ф18以内 | t | 0.171
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.99
12 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.19
13 | Z010515012001 | 植筋 | 1.植入钢筋直径:Ф8 2.深度:20d(d为钢筋直径) 3.A类植筋胶 | 根 | 74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | Z010515012002 | 植筋 | 1.植入钢筋直径:Ф12 2.深度:20d(d为钢筋直径) 3.A类植筋胶 | 根 | 28
15 | Z010515012003 | 植筋 | 1.植入钢筋直径:Ф16 2.深度:20d(d为钢筋直径) 3.A类植筋胶 | 根 | 16
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.45
17 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.02
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:III级热轧带肋钢筋HRB400 2.规格:直径Ф18以内 3.含钢筋制作安装 | t | 0.519
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:III级热轧带肋钢筋HRB400 2.规格:直径Ф10以内 3.部位:箍筋 | t | 0.134
20 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.C型钢檩条C140X50X20X2.0 2.0.376厚灰色压型镀锌板 3.100厚岩棉层 4.0.426厚灰色压型镀锌板 5.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 18.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
门窗工程
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.65系列系列断桥隔热铝合金平开窗 2.窗代号:C1818 3.洞口尺寸:1760*1760 4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃 5.型材厚度及表面处理满足设计及规范要求 6.所有门窗均应配置开启限位器,由业主根据实际需要进行安装 7.包括制作、安装、运输、预埋件及五金配件、聚氨脂泡沫密封等，满足相关规范及验收要求，具体做法、要求详见图纸 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.65系列系列断桥隔热铝合金门联窗 2.窗代号:MLC3030 3.洞口尺寸:3000*3000 4.玻璃品种、厚度:6(超白钢化)双银low-e+12A+6(钢化)中空玻璃 5.型材厚度及表面处理满足设计及规范要求 6.所有门窗均应配置开启限位器,由业主根据实际需要进行安装 7.包括制作、安装、运输、预埋件及五金配件、聚氨脂泡沫密封等，满足相关规范及验收要求，具体做法、要求详见图纸 | 樘 | 1
23 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品木门 2.门代号:M0923 3.洞口尺寸:900*2300 4.门体:门框、门扇、门套（线条综合考虑）等 5.五金配件:合页、门锁等五金配件及油漆 6.具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门 2.门代号:GFM乙1623 3.洞口尺寸:1600*2300mm 4.门体:门框、门扇、门套等 5.五金配件、油漆:合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆 6.具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
25 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门 2.门代号:GFM乙1823 3.洞口尺寸:1800*2300mm 4.门体:门框、门扇、门套等 5.五金配件、油漆:合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆 6.具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
26 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.水泥砂浆找平 2.12厚人造石 | m2 | 2.7
27 | 010810001001 | 窗帘 | 1.按投影面积计算 2.成品卷帘 3.含相关配件 | m2 | 59.36
屋面及防水工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位:入口门头、卫生间 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料四周上翻 | m2 | 70.65
29 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1.部位:入口门头、卫生间 2.5.0厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 70.65
30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:卫生间 2.2.0厚聚合物水泥基(JS-II)复合防水涂料 | m2 | 82.82
31 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.部位:卫生间 2.5.0厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 82.82
楼地面装饰工程
32 | 010501001002 | 垫层 | 1.部位:蹲坑基础处 2.陶粒混凝土回填层 | m3 | 0.64
33 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:蹲坑基础处 2.10厚1:3水泥砂浆防水保护层 | m2 | 3.22
34 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:非涉水空间地面砖 2.专用砼界面剂一道 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉.(厚度按现场实际调整) 4.800*800*10厚水磨石地砖,素水泥浆擦缝 5.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 310.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:入口门头 2.素水泥浆一道 3.最薄处80厚C20细石混凝土找坡层,抹平(下部有垫层时厚度按实) 4.20厚M15水泥砂浆结合层(根据现场结构层标高调整厚度) 5.800*800*10厚水磨石地砖,聚合物水泥砂浆铺砌,素水泥浆擦缝 6.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 31.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间 2.专用砼界面剂一道 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平。(下部有垫层时厚度按实)，地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角(厚度按现场实际调整) 4.20厚M15水泥砂浆结合层(根据现场结构层标高调整厚度) 5.300*300*10厚水磨石地砖,聚合物水泥砂浆铺砌,素水泥浆擦缝 6.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 7.16
37 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间蹲坑处 2.素水泥浆一道 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,抹平(下部有垫层时厚度按实) 4.5厚聚合物水泥砂浆结合层 5.300*300*10厚水磨石地砖,聚合物水泥砂浆铺砌,素水泥浆擦缝 6.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 6.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.部位:入口门头台阶 2.素水泥浆一道 3.最薄处80厚C20细石混凝土找坡层,抹平(下部有垫层时厚度按实) 4.6厚聚合物水泥砂浆结合层 5.800*800*10厚水磨石地砖,聚合物水泥砂浆铺砌,素水泥浆擦缝 6.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 5.49
39 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.部位:入口门头无障碍坡道 2.素水泥浆一道 3.最薄处80厚C20细石混凝土找坡层,抹平(下部有垫层时厚度按实) 4.6厚聚合物水泥砂浆结合层 5.800*800*10厚水磨石地砖,聚合物水泥砂浆铺砌,素水泥浆擦缝 6.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 11.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.50高 2.刷素水泥浆一道,内掺水重5%建筑胶 3.12厚阻燃板 4.1.2厚拉丝不锈钢(抗指纹)铣槽折边 | m | 114.82
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.刷素水泥浆一道,内掺水重5%建筑胶 2.9厚M15水泥砂浆打底扫毛 3.10X10X0.6钢丝网(仅楼梯间等人员通道处) 4.5厚M15水泥砂浆抹平 | m2 | 387.66
42 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2.15厚M15水泥砂浆打底扫毛 3.5厚专用胶粘剂粘结层,揉压密实 4.横纵两道瓷砖背胶 5.300*600*8厚瓷砖(粘贴前润湿墙面) 6.含切割、磨边、美缝等相关费用 | m2 | 58.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.20*40*1.5mmU形钢片 2.2.0厚木纹金属覆膜板 3.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 153.84
44 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.部位:幕墙处包柱 2.40*40镀锌方钢 3.20*40*1.5mmU形钢片 4.2.0厚木纹金属覆膜板 5.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 44.21
45 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.素水泥浆一道甩毛(掺建筑胶) 2.20*50@400轻钢龙骨 3.15厚阻燃板基层 4.成品防撞阻燃软包 5.具体做法详见施工图 | m2 | 37.89
46 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.素水泥浆一道甩毛(掺建筑胶) 2.20*20mm铝方管 ，连接卡件横向龙骨，底部承重收口龙骨，可调节角码 3.墙板专用卡扣 4.8.0厚无机纤维板成品墙板 5.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 38.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.20*40*1.5mmU形钢片 2.2.0厚铝单板(表面氟碳喷涂) | m2 | 20.83
48 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.15厚阻燃基层板 2.木格栅20*40mm间隔40mm 3.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 41.15
49 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.2.0厚U型槽 2.12厚超白钢化玻璃 3.含地弹门五金配件、不锈钢拉手、预埋型材件及相关配件 | m2 | 33.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.面层材料:6(超白钢化)双银low-e+12A+6(钢化)中空玻璃 2.龙骨及连接做法:铝合金龙骨、钢框、连接件应满足规范要求，型材表面氟碳漆喷涂处理 3.保温、防火:根据图纸及国家相关规范要求设置防火带 4.嵌缝、塞口材料种类:改性三元乙丙胶条和外涂硅酮耐候密封胶 5.开窗设置手动开启装置 6.报价应包含开槽、倒角和拼接等内容，含玻璃幕墙深化（应由有资质的专业厂家进行深化），其他未详之处详见图纸及相关规范要求 | m2 | 13.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1.面层材料:12(超白钢化)双银low-e+12A+12(钢化)中空玻璃 2.龙骨及连接做法:铝合金龙骨、钢框、连接件应满足规范要求，型材表面氟碳漆喷涂处理 3.保温、防火:根据图纸及国家相关规范要求设置防火带 4.嵌缝、塞口材料种类:改性三元乙丙胶条和外涂硅酮耐候密封胶 5.开窗设置手动开启装置 6.报价应包含开槽、倒角和拼接等内容，含玻璃幕墙深化（应由有资质的专业厂家进行深化），其他未详之处详见图纸及相关规范要求 | m2 | 32.64
52 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.20厚木纹蜂窝铝板隔断 2.含门、五金配件及相关配件 | m2 | 18.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.部位:玻璃隔断上方隔墙：防火封堵到结构顶(耐火极限不小于1小时) 2.构造:9mm+12mm+75mm(空)十9mm+12mm 3.4XΦ16膨胀螺栓 ，10厚镀锌钢板，50*50*3镀锌角钢，65系轻钢龙骨 4.板内掺玻璃纤维,填50mm岩棉,容重60kg/m³ 5.双面12厚防火石膏板+双面9厚防火石膏板 6.含相关配件，综合考虑报价 7.具体做法详见施工图 | m2 | 20.16
54 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | 1.横、竖龙骨采用L50*5热镀锌角钢 与结构柱固定点位@=1500 2.3.0厚铝单板(表面氟碳喷涂) | m2 | 20.42
55 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 1.横、竖龙骨采用L50*5热镀锌角钢 与结构柱固定点位@=1500 2.2.0厚木纹铝单板(表面氟碳喷涂) | m2 | 5.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011209001005 | 带骨架幕墙 | 1.200*300*10厚后置钢板,配4*M12后切底机械锚栓固定 2.分格部位竖龙骨采用80*60*5热镀锌钢方管 3.分格部位横龙骨采用L50*5热镀锌角钢 4.3.0厚铝单板(表面氟碳喷涂) | m2 | 27.6
57 | 011209001006 | 带骨架幕墙 | 1.200*300*10厚后置钢板,配4*M12后切底机械锚栓固定 2.雨篷檐口分格部位竖向和悬挑主龙骨采用50*50*5热镀锌钢方管 3.横向次龙骨采用L50*5热镀锌角钢 4.主龙骨间距1500mm左右设置一个连接支点 5.3.0厚铝单板(表面氟碳喷涂) | m2 | 78.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 010603003001 | 新增工字钢 | 1、材质：Q235B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆干膜总厚度≥60μm,环氧云铁中间漆100μm 4、耐火等级需达到设计要求：3h，30厚无机厚涂型防火涂料,热传导系数不大于0.10W/(m*℃) 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 0.712
天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.Φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200,双向吊点,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(或预留) 2.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.承载主龙骨50x20x1.2(非上人)/1.5(上人),中距≤1200 4.配套专用龙骨,中距300~1200,按顶面板材分块大小 5.2.0厚铝板(表面氟碳喷涂) 6.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 10.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:平面 2.Φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200,双向吊点,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(或预留) 3.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.承载主龙骨50x20x1.2(非上人)/1.5(上人),中距≤1200 5.配套专用龙骨,中距300~1200,按顶面板材分块大小 6.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 7.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 58.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.部位:侧面 2.Φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200,双向吊点,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(或预留) 3.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.承载主龙骨50x20x1.2(非上人)/1.5(上人),中距≤1200 5.配套专用龙骨,中距300~1200,按顶面板材分块大小 6.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 7.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 13.62
62 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:横梁平面 2.30*30*2镀锌方钢 3.配套扣件 4.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 5.含相关配件 6.具体做法详见节点图饰施-0032 01 | m2 | 13.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.部位:横梁侧面 2.30*30*2镀锌方钢 3.配套扣件 4.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 5.含相关配件 6.具体做法详见节点图饰施-0032 01 | m2 | 27.87
64 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.部位:窗户边平面 2.50*50*3镀锌方钢 3.配套扣件 4.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 5.含相关配件 6.具体做法详见节点图饰施-0033 03 | m2 | 3.6
65 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.部位:玻璃隔断上方隔墙处 2.配套扣件 3.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 4.含相关配件 5.具体做法详见节点图饰施-0033 03 | m2 | 24.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.部位:窗户边侧面 2.50*50*3镀锌方钢 3.配套扣件 4.2.0厚木纹铝板(表面氟碳喷涂) 5.含相关配件 6.具体做法详见节点图饰施-0033 03 | m2 | 7.2
67 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.Φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200,双向吊点,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(或预留) 2.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.承载主龙骨50x20x1.2(非上人)/1.5(上人),中距≤1200 4.配套专用龙骨,中距300~1200,按顶面板材分块大小 5.金属网格板（10*10mm边框，网格厚度3mm） 6.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 160.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.部位:门头 2.纵向主龙骨采用50*50*5热镀锌钢方管 3.横向次龙骨采用L50*5热镀锌角钢 4.主龙骨间距1500mm左右设置一个连接支点 5.采用200*300*10厚后置钢板,配4*M12后切底机械锚栓 6.2.0厚木纹铝板 7.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 21.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.Φ8钢筋吊环(勾),中距≤1000,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.承载主龙骨50x20x1.2(非上人)/1.5(上人),中距≤1200 4.覆面次龙骨50x19x0.5,中距300~400 5.横撑(次)龙骨50x40x0.6,中距600 6.双层9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200螺钉距边长边>10,短边>15 7.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带,含检修口、配合开孔定位、开槽、侧面石膏板封堵及收口等 8.刮两遍腻子打底,刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 15.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.Φ8钢筋吊环(勾),中距≤1000,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.承载主龙骨50x20x1.2(非上人)/1.5(上人),中距≤1200 4.覆面次龙骨50x19x0.5,中距300~400 5.横撑(次)龙骨50x40x0.6,中距600 6.双层9.5厚防水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200螺钉距边长边>10,短边>15 7.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带,含检修口、配合开孔定位、开槽、侧面石膏板封堵及收口等 8.刮两遍腻子打底,刷防水无机涂料三遍(一底、二面漆) 9.包含侧面、板缝点锈、贴胶带、检修口、油漆、防火涂料、灯槽、黑缝等及相关配件 | m2 | 13.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10.具体做法详见施工图
71 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.楼板基层清理干净,在基体上缺棱掉角的部位,不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整,墙面装饰完成面以上部位的机电设备、桥架与管道、梁等清理干净 2.刷素水泥浆一道,内掺水重5%建筑胶 3.10*10*0.6钢丝网(仅楼梯间等人员通道处) 4.满刮3厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平 5.待喷涂第一遍无机涂料完成后,表面已经达到第二遍喷涂要求时开始喷涂第二遍无机涂料,喷涂时要保证施工质量,表面要平憋、光滑均匀、细致 6.包含侧面、板缝点锈、贴胶带、检修口、油漆、防火涂料、灯槽、黑缝等及相关配件 7.具体做法详见施工图 | m2 | 23.8
油漆、涂料、裱糊工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮2厚柔性耐水防潮腻子分三遍刮平 2.刷防水无机涂料饰面(一道底漆两道面漆) | m2 | 28.72
73 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮2厚柔性耐水防潮腻子分三遍刮平 2.刷无机涂料饰面(一道底漆两道面漆) | m2 | 71.98
其他装饰工程
74 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.按投影面积计算 2.20*40轻钢龙骨 3.15厚水泥纤维板 4.5厚银镜 5.1.2厚10mm宽不锈钢收边 6.具体做法详见饰施-0043 | m2 | 2.59
75 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.按投影面积计入，综合考虑报价 2.40*40@4镀锌方钢 3.12厚人造石 4.下部为木饰面定制柜 5.含磨边、开孔及相关配件 | m2 | 1.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.部位:读书研讨区柜子 2.尺寸:1800L*250W*2400H 3.15厚阻燃板基层板柜体，2厚木饰面 4.含相关配件 5.具体做法及构造详见节点图饰施-36 01 | 个 | 2
77 | 011501008002 | 木壁柜 | 1.部位:打印区柜子 2.尺寸:3600L*600W*850H 3.15厚阻燃板基层板柜体，12厚人造石台面，2厚木饰面 4.含相关配件 5.具体做法及构造详见节点图饰施-36 02 | 个 | 1
78 | 011501008003 | 木壁柜 | 1.部位:沙龙区柜子 2.尺寸:300W*1100H 3.15厚阻燃板基层板柜体，1.2厚不锈钢，2厚木饰面 4.底部100高1.2厚拉丝不锈钢 5.含相关配件 6.具体做法及构造详见节点图饰施-37 | m | 5.5
79 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.成品镜选购 2.含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 54.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.宿舍洗漱台 2.尺寸:1000L*550W*900H 3.30*30*3镀锌方钢，台盆底部加固；15厚阻燃基层板；12厚白色人造石 4.含相关配件 5.具体做法及构造详见施工图 | 个 | 87
81 | 01B001 | 篮球架 | 1.篮球架，含基础 | 个 | 6
82 | 01B006 | 标识 | 1.本项目内的标识展示，含相关配件 | 项 | 1
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 01B002 | 原有装饰拆除 | 本项目内的一切拆除 1.原有隔墙拆除 2.原有地面、墙面、顶面装饰拆除 3.原有门窗拆除 4.原有配电箱、桥架、灯具、洁具、管线等相关内容拆除 5.与装饰工程相关的其他拆除内容 6.包含以上内容但不限于，具体拆除内容需结合图纸及现场实际情况自行考虑报价 7.所有拆除均为保护性拆除，不得损坏（伤）原有结构，因中标人采取不当、暴力拆除方式引起的质量问题，相关修复、加固等费用由中标人承担 8.包含建筑垃圾外运、消纳，运距结合项目所在地自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702009001 | 过梁 | 1.部位:过梁模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 1.84
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1.部位:构造柱模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 20.12
3 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.部位:翻边模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 3.76
4 | 011702001001 | 基础 | 1.部位:垫层模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 1.68
5 | 011702001002 | 基础 | 1.部位:独立基础模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 6.72
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.部位:矩形柱模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 20.92
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.部位:矩形梁模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 8.59
8 | 01B003 | 脚手架 | 1.由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
9 | 01B004 | 原有建筑保护费 | 1.原有建筑保护费 | 项 | 1
10 | 01B005 | 其他措施费 | 1.技术措施费；结合现场实际情况充分考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15#楼增设电梯
1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:L1无机房客梯 2.参数规格:控制方式:单控；额定载重(kg) :1000；额定速度（m/s):1.0；层/站/门:6/6/6；井道尺寸（宽*深）:2300*2000；开门尺寸（宽*高）:900*2100；轿厢尺寸（宽*深*高）:1600*1500*2400；提升高度（m）:15； 3.配置:含厅站召唤控制系统、厅门装潢、厅门门框安装、轿门装潢、轿厢装修、轿内操纵厢、智能服务硬件、无线五方对讲、含物联网功能、安装监控并接入学校监控平台、配置空调；具体详见附件电梯设备参数表 4.其他:包含图纸设计要求及验收规范要求的所有设备、服务、检测验收费；含保修、维保等费用；具体参数要求详见设备技术参数表格，满足各项规范要求 | 部 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 DT（此配电箱采购之前需咨询15号楼装饰施工单位是否含在内, 避免重复采购） 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
3 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:电梯控制箱 DT 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 59.6
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 119.2
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZ-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 59.6
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 46.13
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:井道壁灯 2.安装方式:壁装 3.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:检修插座 2.规格:防护等级IP54 | 个 | 2
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 2
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 6
14 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:筏板基础内利用不少于四根≥φ12主筋或二根≥φ16主筋,筏板底筋焊接连通构成基础接地装置的水平接地体 2.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 15.59
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-25x4热镀锌扁钢 3.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40x4热镀锌扁钢 3.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 10
17 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:采用φ12热镀锌圆钢沿屋脊边缘明敷,圆钢通长焊接并与支架及屋顶内的钢筋网须焊接连通,支架采用-25x4,L=180,支架间距1米,转角处间距0.5米（接入原大楼屋顶防雷） 2.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 13.92
18 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线:利用钢柱本身作为引下线,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 2.其他:具体详见图纸及相关图集，未尽事宜满足各项规范要求 | m | 25.98
电气设备安装工程-强电系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AP1安装 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 12.3
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 378.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 27
23 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件 | m | 28.33
24 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装，含支架除绣、刷油、防腐 2.具体做法要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 34.3
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 949.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 474.7
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 | m | 100.5
28 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-4 3.配线形式:综合考虑 | m | 50.3
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 12.3
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 5
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
32 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯截面35mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:T01嵌入式LED防眩筒灯 2.规格:4000k,20W,≥80ml/W 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 54
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:T02嵌入式LED防眩筒灯 2.规格:4000k,25W,≥100ml/W 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 18
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:T03嵌入式LED射灯 2.规格:4000k,8W,≥100ml/W 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:T04嵌入式LED防雾筒灯 2.规格:4000k,8W,≥100ml/W 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 8
37 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:T05LED壁灯 2.规格:15W,3000K 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 6
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED柜体灯带 2.规格:选样 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | m | 50
39 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A | 个 | 4
40 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A | 个 | 9
41 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:250V 10A | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防溅水式安全型插座盒 2.规格:250V 16A | 个 | 3
43 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:常规安全型插座(二极加三极单相)(含家具、台面插座) 2.规格:250V 10A | 个 | 25
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 92
45 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 45
电气设备安装工程-应急照明系统
46 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 1ALE(原有利旧) 2.型号:36V BJ-D-0.8KVA 3.安装方式:壁装 4.其他:含箱体内部所有元器件、仪表、浪涌、模块等更换或增加（若有）；含回路增加、调试；箱体接地；箱内部接线；含接线端子；含箱体更换（若有）等；具体参数及要求详见系统图 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 176.4
48 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZBN-B1-RYS-2x2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 176.4
49 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具(光通量≥480lm) 2.规格:TY-ZFJC系列 6W A型 3.安装方式:吸顶 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 9
50 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具(光通量≥240lm) 2.规格:TY-ZFJC系列 3W A型、IP67 3.安装方式:防水壁装 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:TY-ALJC I系列 1W A型 3.安装方式:壁装 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
52 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格:TY-ALJC I系列 1W A型 3.安装方式:壁装 4.其他:含光源、灯头软管、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 6
53 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格:TY-ALJC I系列 1W A型 3.安装方式:吊装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
54 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:TY-ALJC I系列 1W A型 3.安装方式:吊装 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 23
给排水、采暖、燃气工程-给水
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S5)给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 30.6 | [5 empty] | 热熔连接
57 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S5)给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 11.1 | [5 empty] | 热熔连接
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S5)给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 14.7 | [5 empty] | 热熔连接
59 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S5)给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 34.9 | [5 empty] | 热熔连接
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR(S5)给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 6.5 | [5 empty] | 热熔连接
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:全铜质截止阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
62 | 03B001 | 卫生间暗敷管道补贴人工 | 1.名称:卫生间暗敷管道补贴人工 2.其他:卫生间内周长在12m以下 | 间 | 2
给排水、采暖、燃气工程-污废水
63 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:加厚UPVC实壁管 2.介质:污废水 3.规格:DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 7.6 | [5 empty] | 粘接
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:加厚UPVC实壁管（接原有排出管） 2.介质:污废水 3.规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 9.9 | [5 empty] | 粘接
65 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:加厚UPVC实壁管（接原有排出管） 2.介质:污废水 3.规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 10.1 | [5 empty] | 粘接
66 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 | 个 | 3
67 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆（宿舍选样） 2.规格:节水型 3.附件名称:含给水龙头、角阀、金属软管、台盆排水配件等附件安装 4.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸 | 组 | 87 | [5 empty] | 台下式
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆（公共卫生间选样） 2.规格:节水型 3.附件名称:含给水龙头、角阀、金属软管、台盆排水配件等附件安装 4.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸 | 组 | 2 | [5 empty] | 台下式
69 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:壁挂式小便器（公共卫生间选样） 2.附件名称:含配感应式自闭冲洗阀、五金配件等附件安装 3.其他:含检查接线，投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸 | 组 | 2 | [5 empty] | 壁挂式
70 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐便器（公共卫生间选样） 2.规格:节水型 3.附件名称:含角阀、进水阀、金属软管等附件安装 4.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸 | 组 | 2 | [5 empty] | 坐式
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:成品蹲便器（公共卫生间选样） 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含脚踏式自闭式冲洗阀、角阀、进水阀、不锈钢金属软管、冲洗管等配套附件安装 4.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸 | 组 | 2
72 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:咖啡档口洗涤盆（选样） 2.附件名称:含水嘴、角阀、排水配件等附件安装 3.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸 | 组 | 2
73 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:穿墙刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100以内 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计 | 个 | 5
74 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 3.规格、型号:内置2具5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 组 | 1 | [5 empty] | 箱体暗装
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
通风空调工程-排风
75 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:PFS排风扇 2.规格:风量:.300CMH 机外静压:150Pa 功率:220V45W 带止回阀 3.安装形式:吊装 4.其他:含风管软接及支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐；风机拆装、检查接线 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 2
76 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm厚 5.接口形式:角钢法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 3.36
77 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.型号:200*200 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:排风系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
通风空调工程-新风
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:S-1单向气流新风机组 2.规格:风量:1000CMH 机外静压:200Pa 功率:220V220W 带低阻力中效过滤 3.安装形式:吊装 4.配套附件:标配冷凝水提升泵，含环保型冷媒，含分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5.其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm厚 5.接口形式:角钢法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 8.89
81 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:0.6mm厚 5.接口形式:角钢法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 19.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:外包橡塑保温材料(难燃B1级),热阻值大于0.81m2.k/w 2.保温层厚度:30mm 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m3 | 0.85
83 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器(长度800mm) 2.型号:400*160 3.其他:含支吊架制作安装及支吊架除锈、刷油、防腐，符合设计及规范要求 | 个 | 1
84 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:320*120 | 个 | 2
85 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.型号:600*200 | 个 | 1
86 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:120*120 | 个 | 2
87 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*120 | 个 | 2
88 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:400*160 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:新风系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
通风空调工程-空调
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:宿舍成套分体式空调 1.5匹采购、就位安装（含室外机） 2.规格:一级能效、额定制冷量（W）3510、额定制热量（W）5010、功率（W）制冷845、功率（W）制热1240 3.安装形式:挂墙安装 4.配套附件:含环保型冷媒，含分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含各类防水套管制作安装；含空调室外机支架制安 5.其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 套 | 95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:KW-1 顶出风室外机 2.规格:22HP 制冷/热量:61.5/69KW 耗电量:18.40KW380V APF>4.0 3.安装形式:落地安装 4.配套附件:标配冷凝水提升泵，含环保型冷媒，含分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含各类防水套管制作安装；含空调室外机C30基础浇筑、模版、支架制安 5.其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:F22风管式室内机 2.规格:制冷/热量:2.2KW 风量(高):8.5m3/min 机外静压:30Pa 耗电量:134W 3.安装形式:吊装 4.配套附件:标配冷凝水提升泵，含环保型冷媒，含分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5.其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:F100风管式室内机 2.规格:制冷/热量:10/11.2KW 风量(高):22m3/min 机外静压:50Pa 耗电量:170W 3.安装形式:吊装 4.配套附件:标配冷凝水提升泵，含环保型冷媒，含分支器、冷媒管（磷脱氧无缝紫铜管，管道加压测试、吹扫、脱脂，铜管厚度及要求满足设计及相关规范要求，含冷媒管保温），冷媒管支吊架制安（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），支架除锈、刷油、防腐；含控制面板、控制线（屏蔽双绞线）及其配管，含各类防水套管制作安装 5.其他:具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.75mm厚 5.接口形式:角钢法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 28.2
95 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:0.1mm厚 5.接口形式:角钢法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 81.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:外包橡塑保温材料(难燃B1级),热阻值大于0.81m2.k/w 2.保温层厚度:30mm 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m3 | 3.28
97 | 040501004001 | 塑料管 | 1.管材:UPVC管 2.介质:空调冷凝水 3.规格:DN25 4.连接形式:粘接；含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求 | m | 11.6
98 | 040501004002 | 塑料管 | 1.管材:UPVC管 2.介质:空调冷凝水 3.规格:DN32 4.连接形式:粘接；含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求 | m | 54.5
99 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:冷凝水管保温 2.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑保温 3.绝热厚度:19mm 4.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | m3 | 0.12
100 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*200 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:500*200 | 个 | 7
102 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*200 | 个 | 5
103 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1000*200 | 个 | 5
104 | 030704001003 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:空调系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称:新风及空调集中管理控制系统 2.功能:包含系统运行的所有软硬件；能管理控制所采购空调；具有远程开关机、运转模式设定、温度设定、温度上下限设定、室内机状态显示等功能；可分层分级控制；可连接第三方集中控制系统，免费提供接口与技术支持；可按权限管理不同区域空调；7、可利用局域网在任何办公室内登录软件系统进行操作；用户界面科学，操作简单 3.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 套 | 1
建筑智能化工程-综合布线
106 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 53.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
107 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 205.9
108 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架（连接东西楼，工程量按实结算） 2.规格:200*100mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件 | m | 29.55
109 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装，含支架除绣、刷油、防腐 2.具体做法要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 35.8
110 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:吸顶AP 2.其他:含设备制作、安装及调试，具体要求详见图纸 | 台 | 2
111 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座(校园网) 2.其他:含面板、底盒及信息模块安装 | 个 | 5
112 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:新增网络跳线 2.规格:2米/条 | 条 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
113 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 2
114 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 7
建筑智能化工程-视频监控
115 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 54.5
116 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 296.45
117 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RYY2*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 296.45
118 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清半球摄像机 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 7
119 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清固定摄像机 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
120 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:安防专网24口千兆交换机 2.其他:含配套辅材附件安装 | 台 | 1
121 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:单模光模块 2.其他:含配套辅材附件安装 | 台 | 1
122 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:4TB硬盘(新增) 2.其他:含配套辅材附件安装 | 台 | 3
123 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 9
124 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:新增网络跳线 2.规格:2米/条 | 条 | 9
125 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 9
126 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试及试运行 | 系统 | 1
建筑智能化工程-门禁系统
127 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 26.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
128 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 47.2
129 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RYY2*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 125.2
130 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RYY4*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 127.4
131 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RYYP6*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 125.9
132 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:双门禁控制器（含UPS-PDU供电） 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 1
133 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门禁控制器（含UPS-PDU供电） 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 1
134 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
135 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 4
136 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁（含支架） 2.其他:具体要求详见图纸 | 台 | 4
137 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
138 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试及试运行，门禁系统必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 系统 | 1
其他工程
139 | 03B002 | 成品抗震支架制安 | 1.名称:成品抗震支架制安 2.其他:严格按照《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)要求执行；含深化设计费用；抗震支吊架应由专业单位设计，经设计院审核通过后方可施工；具体要求详见设计说明及相关规范要求；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
140 | 03B003 | 开孔、开洞、修补及防火封堵 | 1.名称:开孔、开洞、修补及防火封堵 2.其他:包括但不限于本项目安装专业施工区域所有的开孔、开洞、修补及风管、管道、桥架、穿越楼板处防火封堵；具体材质要求详见设计说明及图纸；满足规范及消防验收要求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
141 | 03B004 | 拆除 | 1.名称:拆除 2.其他:包含但不限于机电安装施工范围内水、电、暖通、消防、智能化等各系统中涉及管线缆、风管、不可利旧设备拆除；拆除后不可利旧的设备、管道等由施工单位自行处理；拆除垃圾外运，运距自行考虑；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
室外电气管路
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
142 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:热镀锌钢管（2用1备） 2.规格:φ150*3 3.配置形式:埋地敷设，埋设深度不低于0.7m;排管沟底部应垫平夯实,并应铺设不小于80mm厚的混凝土垫层；埋深及埋地做法满足设计及使用要求；含配套管枕、配管接头等管件制安；投标单位需明确管道敷设根数，具体做法及要求详见图纸和相关图集 | m | 72.6
143 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:排管内铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV22-4X150+1X70 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 175.2
144 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户外电力电缆终端头制作、安装 2.规格:4X150+1X70 3.其他:具体详见图纸设计说明 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
145 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:800x800低压电缆井 2.具体做法:电力井盖厚度人行道盖板120mm，车行道盖板150mm采用盖板现场定制；电缆井做法详见国标图集08D800-7第64-79页做法，满足各项规范 | 座 | 6
146 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:穿墙刚性防水套管制作安装 2.规格:DN150 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计 | 个 | 6
147 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:室外安装管道敷设土方开挖 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 122.4
148 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:沟槽回填（含破补水泥、沥青路面及破补绿化修复） 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 97.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
149 | 010103002001 | 余方弃置及渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:废土、砂、碎石等渣土（含建筑垃圾）（安装工程） 2.运距:根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑 3.消纳处置方式:根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑 4.消纳场地位置:根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑 | m3 | 24.48
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.名称:大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
3 | 03B005 | 其他措施费 | 结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、挖基础土方；挖土深度2m以内；土方类别综合考虑 | m3 | 36.67
2 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求满足设计和规范的要求 2、填方粒径要求满足设计和规范的要求 3、填方来源、运距根据现场实际情况自行确定 4、回填、夯实要求满足设计和规范的要求 | m3 | 17.85
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑 | m3 | 18.82
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、工程余土类别综合考虑 2、由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 18.82
桩基工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010301003001 | 钢管桩 | 1、φ219采用钢管桩(Q235,t=5mm)，桩长21m，单桩承载力特征值约270kN,，要求将桩尖打入4-4黏土层不小于1米。桩顶嵌入底板50mm 2、桩顶设4φ16(L=750，与钢管焊接长度不小于150mm)钢筋锚入底板，施工完成后钢管内灌注C30细石混凝土 3、钢管施工前应进行防腐处理：环氧富锌底漆一道，环氧云铁厚浆中间漆两道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4、具体要求及做法详见施工图 | 根 | 9
| A.4 | 砌筑工程
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、墙体类型：砌块保护墙 3、墙体厚度：120 4、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 2.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级：专用砂浆砌筑 | m3 | 8.98
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001003 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.9
9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 3.19
10 | 010504004001 | 挡土墙 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 4.75
11 | 010502002002 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.25
12 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1
13 | 010505006001 | 栏板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | Z010517001001 | 外包型钢加固 | 1.钢型种类、规格:L100x10角钢，L100X8角钢，缀板100x200x6,间距300 2.灌浆料种类:缝隙结构胶嵌实 3.含固定件等 | t | 1.555
15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:Ⅲ级热轧带肋钢筋HRB400 2.规格:直径Ф10以内 3.部位:箍筋 | t | 0.1
16 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:Ⅲ级热轧带肋钢筋HRB400 2.规格:直径Ф6 | t | 0.04
17 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:Ⅲ级热轧带肋钢筋HRB400 2.规格:直径Ф8 | t | 0.03
18 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:Ⅲ级热轧带肋钢筋HRB400 2.规格:直径Ф12 | t | 0.82
19 | Z010515012004 | 植筋 | 1.植入钢筋直径:Ф8 2.深度:20d(d为钢筋直径) 3.A类植筋胶 | 根 | 25
20 | Z010515012005 | 植筋 | 1.植入钢筋直径:Ф12 2.深度:20d(d为钢筋直径) 3.A类植筋胶 | 根 | 28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.6 | 金属结构工程
21 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、材质：Q235B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级，防锈漆两道 3、钢构表面环氧富锌底漆干膜总厚度≥60μm,环氧云铁中间漆100μm 4、耐火等级需达到设计要求：3h，30厚无机厚涂型防火涂料,热传导系数不大于0.10W/(m*℃) 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 5.999
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010604001001 | 钢梁 | 1、材质：Q235B；焊缝均需满足钢构要求 2、钢构件的除锈措施为抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 3、钢构表面环氧富锌底漆干膜总厚度≥60μm,环氧云铁中间漆100μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h，20厚无机厚涂型防火涂料,热传导系数不大于0.10W/(m*℃) 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | t | 7.379
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1、8厚花纹钢板；钢板材质：Q235B； 2、钢构件的除锈措施为抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 3、钢构表面环氧富锌底漆干膜总厚度≥60μm,环氧云铁中间漆100μm 4、耐火等级需达到设计要求：2h，20厚无机厚涂型防火涂料,热传导系数不大于0.10W/(m*℃) 5、包括封板、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | m2 | 14.34
24 | 010605001003 | 钢板楼板 | 1.楼承板型号：TD3-70 2.上下弦分布钢筋 3.底模板屈服强度不低于260N/mm%%1402%%141,镀锌层两面总计不小于Z12级。 4.包括包边、螺栓、油漆、钢构件安装、制作、运输等；其他未尽说明详见图纸 | m2 | 5.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砌块或钢筋混凝土墙、柱、梁（不同材料交界处每边不小于150宽热镀锌钢丝网一道，丝径0.9，网孔大小12.7*12.7，镀锌层重量大于122g/m）压入找平砂浆中 | m2 | 2.04
26 | 01B006 | 爬梯 | 1、电梯底坑爬梯 | 座 | 1
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 2、含油漆 | t | 1
| 0108 | 门窗工程
28 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、通风防雨百叶 2、具体尺寸详厂家深化图纸 | m2 | 1
29 | 010808004001 | 金属门窗套 | （电梯门套） 1、1.5厚不锈钢饰面 2、含角钢立柱、方钢立柱等相关配件 3、具体做法详见国际13J404（4/40） | m2 | 14.36
| A.9 | 屋面及防水工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、2.0厚聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材缝铺贴 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、接缝、嵌缝综合考虑报价 4、详见设计施工图纸与相关规范要求，包含泛水、收头等一切物料及相关工作内容 | m2 | 8.94
31 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、接缝、嵌缝综合考虑报价 4、详见设计施工图纸与相关规范要求，包含泛水、收头等一切物料及相关工作内容 | m2 | 8.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、30厚LC7.5轻集料混凝土填充兼找坡层(局部位置根据需求加厚) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、25厚C25细石混凝土随捣随抹,上撒1:1水泥粉压实抹光 5、详见设计施工图纸与相关规范要求，包含泛水、收头等一切物料及相关工作内容 | m2 | 4.95
33 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面-1、楼面-1 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型，四周沿墙下翻150高 | m2 | 26.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 基础（包含侧边） 1、4厚SBS改性沥青卷材 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、接缝、嵌缝综合考虑报价 4、详见设计施工图纸与相关规范要求，包含泛水、收头等一切物料及相关工作内容 | m2 | 32.13
35 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 基础（包含侧边） 1、1.5厚水泥基涂料防水层 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、接缝、嵌缝综合考虑报价 4、详见设计施工图纸与相关规范要求，包含泛水、收头等一切物料及相关工作内容 | m2 | 27.29
36 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、内墙变形缝 2、具体做法详见图集14J936 1/AN1 | m | 38.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、屋面变形缝 2、具体做法详见图集14J936 1A/AW1 | m | 3
38 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、地面变形缝 2、具体做法详见图集14J936 1/AD1 | m | 18
39 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1、顶棚变形缝 2、具体做法详见图集14J936 1/AN1 | m | 18
| A.11 | 楼地面装饰工程
40 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (基坑底板下） 1、50厚C20细石混凝土保护层 2、基层处理剂一遍 3、20厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 9.14
41 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | （基坑底板上）（包含侧边） 1、喷涂深灰色弹性涂料 2、20厚M15水泥砂浆防水层 3、基层处理剂一遍 4、20厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 27.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 011102001002 | 石材楼地面 | 地面-1 1、30厚花岗岩石板铺实拍平，水泥浆擦缝（同地面原有铺装样式） 2、20厚M15水泥砂浆结合层（根据现场结构层标高调整） 3、20厚M15 水泥砂浆找平层 4、100厚C20混凝土垫层，随捣随抹平压光（保持平整） 5、100厚碎石垫层 | m2 | 10
43 | 011102003005 | 块料楼地面 | 楼面-1 1、10厚600*600防滑面砖，纯水泥砂浆擦缝（同楼面原有面砖样式） 2、20厚M15水泥砂浆结合层 3、刷水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 22.1
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 基础侧边外侧 1、20厚M15水泥砂浆保护层 2、基层处理剂一遍 3、20厚M15水泥砂浆找平层 | m2 | 22.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.刷素水泥浆一道,内掺水重5%建筑胶 2.9厚M15水泥砂浆打底扫毛 3.10X10X0.6钢丝网(仅楼梯间等人员通道处) 4.5厚M15水泥砂浆抹平 | m2 | 71.28
46 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮2厚柔性耐水防潮腻子分三遍刮平 2.刷无机涂料饰面(一道底漆两道面漆) | m2 | 71.28
47 | 011204003002 | 块料墙面 | 外墙-1 1、5厚深灰色面砖（同外立面原有砖样式） 2、6厚面砖粘结剂粘贴 3、10厚M15水泥砂浆打底 4、清补基层，专用界面剂一道 | m2 | 20
48 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙-2 1、高级弹性涂料，厚度不小于3mm（同外立面原有涂料样式） 2、柔性耐水腻子，压入耐碱网格布一道 3、10厚M15水泥砂浆打底 4、清补基层，专用界面剂一道 | m2 | 25.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011209001007 | 带骨架幕墙 | 1、2.5厚铝单板（表面氟碳喷涂） 2、包括但不仅限于120*60*8mm厚钢角码,L=100mm，5mm厚热镀锌插芯钢板,L=400mm，60*60*4厚热浸镀锌钢方管、L50*4厚热浸镀锌角钢等所有钢龙骨，表面氟碳喷涂 3、中性硅酮耐候密封胶、φ泡沫胶 5、含预埋件及油漆等相关配件 6、具体做法需二次深化设计 | m2 | 202.66
| 0113 | 天棚工程
50 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨基层 2、铝扣板吊顶 3、含相关配件，具体做法详见施工图 | m2 | 21.13
51 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚-1 1、清补基层 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、2厚腻子批平批白（下挂100） 4、白色无机涂料（A级）一底两面（下挂100） | m2 | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
其他项目
52 | 01B007 | 拆除项目 | 1、本项目一切拆除项目，包含但不限于墙体拆除、拆除门窗、外墙拆除、花坛拆除、地砖拆除、广场地砖部分拆除其他相关装饰等拆除工程 4、包含以上内容但不限于，具体拆除内容需结合图纸及现场实际情况自行考虑报价 5、所有拆除均为保护性拆除，不得损坏（伤）原有结构，因中标人采取不当、暴力拆除方式引起的质量问题，相关修复、加固等费用由中标人承担 6、包含建筑垃圾外运、消纳，运距结合项目所在地自行考虑 7、残值回收自行考虑 | 项 | 1
53 | 01B008 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点 | 个 | 2
54 | 01B009 | 泄水管 | 1、Φ100PVC泄水管 | m | 1.1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702001003 | 基础 | 1.部位:垫层模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 1.21
2 | 011702001004 | 基础 | 1.部位:满堂基础模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 4.52
3 | 011702011001 | 直形墙 | 1.部位:挡土墙模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 31.67
4 | 011702003002 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 5.42
5 | 011702016001 | 平板 | 1.部位:平板模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 3.5
6 | 011702021001 | 栏板 | 1.部位:栏板模板 2.其他:模板及支撑材质、支撑高度、堵眼增加费等综合考虑 | m2 | 9.48
7 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输距离为19.25m | m2 | 56.7
8 | 01B010 | 钢结构电梯间脚手架费用 | 钢结构电梯间脚手架费用；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：加装电梯-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 01B011 | 排水、降水 | 具体施工方案由投标人自行考虑 | 项 | 1
10 | 01B012 | 原有建筑保护费 | 原有建筑保护费；包括但不仅限于对原有建筑的外立面、地面、外广场路面、苗木、主体结构等进行保护；如施工中破坏，则必须按照原样修复；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
11 | 01B013 | 其他措施费 | 其它措施费；由各单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外水电】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-室外水电 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：1m以下 | m3 | 26.7
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：现有土方 | m3 | 26.7
3 | 030412007001 | 一般路灯 | 草坪灯：15W LED灯 IP65 防水防雾型 | 套 | 5
4 | 030408001005 | 电力电缆 | YJV-3x4 | m | 91.05
5 | 030408003002 | 电缆保护管 | PE32，含管件制作安装 | m | 88.83
6 | 030404019001 | 控制开关 | 配电回路保护开关:回路设KG316T可编程定时开关 | 个 | 1
7 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户外电力电缆终端头制作、安装 铜芯10mm2及以下双芯、单芯电缆头制安 | 个 | 2
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外水电】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：室外附属-室外水电 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土方
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 场地整理、除杂，废弃外运、消纳 松翻、耙细、整平 | m2 | 1450
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 符合种植要求的腐殖土 | m3 | 580
保留、移植、移除苗木
3 | 05B001 | 保留苗木的处理 | 香樟、广玉兰、桂花、石榴、红枫等现状保留苗木的修剪、整理，废弃物外运、消纳等 | 株 | 35
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花 2.胸径或干径：φ15-18cm 3.株高、冠径：/ 4.养护期：一年 5.工作内容包括：苗木起挖、场地内运输、栽植、养护等 | 株 | 9
5 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：球类 2.灌丛高：H120cm 3.蓬径：P80-90cm 4.养护期：一年 5.工作内容包括：苗木起挖、运输、栽植、养护等 | 株 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 砍伐乔木胸径（cm）20以内 品种：香樟φ12.1-15cm，广玉兰φ18.1-20cm，松树φ12.1-15cm，落叶树φ12.1-15cm 工作内容包括：苗木挖除，考虑残值回收，废弃物外运、消纳等 | 株 | 6
7 | 050101001002 | 砍伐乔木 | 砍伐乔木胸径（cm）10以内 品种：桂花φ8.1-10cm，紫荆H200cmP250cm 工作内容包括：苗木挖除，考虑残值回收，废弃物外运、消纳等 | 株 | 11
色带
8 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：月季(品种) 2.株高或蓬径：四叉 3.单位面积株数：36株/平方米,主枝直径不小于0.6cm,小枝5个以上 4.养护期：一年 | m2 | 38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：龟甲冬青 2.株高或蓬径：H21-30cm，P21-25cm 3.单位面积株数：49株/平方米,主枝直径不小于0.6cm,小枝5个以上 4.养护期：一年 | m2 | 27
10 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：夏鹃 2.株高或蓬径：H25-30cm，P16-25cm 3.单位面积株数：64株/平方米,分枝5个以上 4.养护期：一年 | m2 | 8
11 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：草皮巷,矮生百幕大与黑麦草混播成品草坪,增加5cm沙垫层 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 1377
铺装
12 | 050201001001 | 园路 | 表面混凝土压模纹样处理 150厚C25素混凝土垫层 现状基层 | m2 | 388.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 050201001002 | 园路 | 200x600x18厚仿芝麻灰PC砖，烧面留缝2-3mm 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 200厚C25钢筋混凝土垫层内配φ12@200,单层双向方格网 现状基层 | m2 | 311.73
14 | 050201001003 | 园路 | 200x600x18厚仿芝麻黑PC砖，烧面留缝2-3mm 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 200厚C25钢筋混凝土垫层内配φ12@200,单层双向方格网 现状基层 | m2 | 52.39
15 | 050201001004 | 园路 | 200x600x18厚仿芝麻白PC砖，烧面留缝2-3mm 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 200厚C25钢筋混凝土垫层内配φ12@200,单层双向方格网 现状基层 | m2 | 116.86
16 | 050201001005 | 园路 | 100x300x15厚仿芝麻灰PC砖，烧面留缝2-3mm 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 现状基层 | m2 | 81.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 050201001006 | 园路 | 100x300x15厚仿芝麻白PC砖，烧面留缝2-3mm 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 现状基层 | m2 | 24.37
18 | 050201001007 | 园路 | 200x600x15厚仿芝麻灰PC砖，烧面留缝2-3mm 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 现状基层 | m2 | 19.42
19 | 050201003001 | 路牙铺设 | 600*200*100厚光面芝麻灰花岗岩侧石 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100*100 C15细石砼护角 | m | 153.86
20 | 011107001002 | 石材台阶面 | 300x600x50厚烧面芝麻灰花岗岩，10x5x通长拉槽 20厚150*600烧面芝麻灰花岗岩 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 素水泥浆结合层一道 原基础 | m2 | 9.32
小品
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | 定制成品花箱 材料:优质镀锌板 颜色:亚光棕色(定制学校LOGO) 组合一大1.3*0.35*0.8m两小1.0*0.35*0.6m | 个 | 6
22 | 050307019002 | 其他景观小摆设 | 定制成品花箱 材料:优质镀锌板 颜色:亚光棕色(定制学校LOGO) 组合一大2.0*0.6*0.8m两小1.7*0.6*0.6m | 个 | 1
23 | 050307016001 | 花池 | 80厚600*200火烧面黄金麻花岗岩压顶，倒角 20厚300宽火烧面黄金麻花岗岩贴面 20厚1:3水泥砂浆找平层 现状基础 | m | 31
水池
24 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 水池现状基层保留,顶面及侧边面层凿掉 考虑残值，废弃物外运，消纳等 | m2 | 40.6
25 | 011204001001 | 石材墙面 | 50厚400*250火烧面中国黑花岗岩压顶，倒角 20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011204001002 | 石材墙面 | 20厚150*600天然黑流水石工字形错落拼贴 20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 33.6
27 | 05B002 | 水池 | 水池清理、放水、保护等 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留学生楼装修及周边景观提升项目
单位工程及专业工程名称：室外附属-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 垫层模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 15.4
2 | 05B003 | 其他技措费 | 投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目 具体施工方案由投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
合 计