浙江树人学院拱宸桥校区图信中心电梯更换等维修工程

电梯参数表

2025年5月8日

- 新梯技术参数方案

（1）、新梯技术参数表

| 梯号 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 东北侧（左） | 东北侧（右） | 西北侧（左） | 西北侧（右） |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 机房类型 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 |
| 控制方式 | 并联 |  | 并联 |  |
| 额定载重(kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 额定速度（m/s) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 层/站/门 | 11/11/11 | 11/11/11 | 11/11/11 | 12/12/12 |
| 井道尺寸（宽*深） | 2260*2560 | 2280*2560 | 2245*2570 | 2270*2570 |
| 开门尺寸（宽*高） | 1000*2100 | 1000*2100 | 1000*2100 | 1000*2100 |
| 轿厢尺寸（宽*深*高） | 1800*1700*2400 | 1800*1700*2400 | 1800*1700*2400 | 1800*1700*2400 |
| 对重位置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 底坑深度（mm） | 1840 | 1840 | 1870 | 1840 |
| 顶层高度（mm） | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 提升高度（m） | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 43.6 |
| 基站位置 | 1F | 6F | 1F | 6F |
| 标准 | 电梯制造及安装安全规范（GB7588-2003及第1号修改单） |  |  |  |
| 驱动方式 | VVVF |  |  |  |
| 消防返回开关在 | 首层 |  | 暂停服务开关在 | 基站 |
| 内部通话 | 五方对讲 |  |  |  |
| 厅站召唤 | 一体式(外呼面板带显示器，LED液晶显示) |  |  |  |
|  | 面板材料： 304发纹不锈钢 |  |  |  |
|  | 按钮形式：微动式按钮 |  |  |  |
| 开门形式 | 中分 |  |  |  |
| 厅门装潢 | 层层304发纹不锈钢 |  |  |  |
| 厅门门框 | 标准小门框，层层304发纹不锈钢 |  |  |  |
| 轿门装潢 | 304发纹不锈钢 |  |  |  |
| 轿厢装修 | 前壁：304发纹不锈钢 |  |  |  |
|  | 侧壁：304发纹不锈钢 |  |  |  |
|  | 后壁：304发纹不锈钢 |  |  |  |
|  | 吊顶材质：304发纹不锈钢，豪华吊顶，样式供应商提供，由业主选择 |  |  |  |
|  | 轿底装潢:拼花大理石，样式供应商提供，由业主选择 |  |  |  |
| 轿内操纵厢 | 面板材料：304发纹不锈钢，型号：整体式 |  |  |  |
|  | 副操作箱：无 |  |  |  |
|  | 显示器类型：LED7.2英寸段码显示器 |  |  |  |
|  | 按钮型号：微动式按钮 |  |  |  |
| 井道结构 | 砖混结构 |  | 井道支架固定 | 焊接 |
| 智能服务硬件 | 含物联网功能 |  |  |  |
| 监控 | 有，需要接入学校监控平台 |  |  |  |
| 无线五方对讲 | 有，满足特检院验收要求 |  |  |  |
| 空调 | 冷暖空调 |  |  |  |

电梯一般性要求：

（1）可靠性要求：

①要求每天连续工作20小时以上，全年 365 天。

②正常使用寿命期要求 10 万小时以上，年故障率≤6 次。

（2）电梯安装时不应对建筑结构造成破坏。

所有电梯除应满足以上要求外，还应满足以下要求：

（1）平层精确度：≤±3mm，平衡系数在 0.4～0.5 之间

（2）噪声：运行中轿厢内噪声≤48dB（A），开关门噪声≤50dB（A）

（3）主电机每小时启动次数＞180 次。

起、制动及额定运行时应舒适，无抖动和冲击，运行曲线平滑，运行效率高。起动

加速度和制动减速度最大值均≤1.5m／s2。

（4）厅轿门关闭连锁关闭瞬间至电梯启动瞬间的间隔时间应＜0.3 秒。

（5）电梯运行时，垂直方向和水平方向的震动加速度均≤10cm／s2。

（6）门运行效率：开、关门时间应可调整。在开门噪声≤50dB（A）时，开、关

门 时间分别为：开门时间≤3 秒，关门时间≤3 秒。

（7）运行故障：电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。每超出一次，故障

部 件质保期延长一年。

（8）电源：交流三相 380V、50HZ，交流单相220V、50HZ，电压波动范围±10％，

频 率波动范围±2％。

（9）轿厢内设置监控（由专业单位施工）及电视机视频随行电缆，轿厢内监控应预留数字摄像机线缆到机房。

（10）控制方法采用电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制，采用VVVF

交流变频变压控制。开门系统采用永磁变频门机（或其他性能相当的门机）系统。

（2）、新梯功能表

| 序号 | 电梯功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 有／无司机操作功能 |
| 2 | 超载警告：轿厢超载时，电梯保持开门并且轿厢内蜂鸣器报警 |
| 3 | 恢复运行 |
| 4 | 到站提示：当电梯运行到站时，轿厢到站钟提示到站音乐 |
| 5 | 五方对讲：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向轿顶、底坑、机房和安全中心呼叫。机房与安全中 心能分别呼叫该台电梯。 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止启动轿厢照明、通风装置。通风装置应为低噪音型 |
| 8 | 满载不停 |
| 9 | 防捣乱功能：如轿厢已登记的召唤次数与乘客数不一致时，为避免不必要的停靠，轿厢内的召唤将全部自动取消 |
| 10 | 开门保持：按钮操作此按钮可延长电梯的开门等候时间 |
| 11 | 轿厢开关门保护：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯重复关门几次未能检测到关门信号，电梯将自行进入保护状态打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。当电梯监控到正常状态，电梯将恢复正常操作 |
| 12 | 自动调整保持开门时间，按照召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间 |
| 13 | 自动泊梯 |
| 14 | 基站任意设定，无呼叫自返基站关门待机 |
| 15 | 独立服务，单独响应轿厢内的操作，控制开关安装于轿厢操作箱内 |
| 16 | 监控 |
| 17 | 超载保护和防坠保护功能 |
| 18 | 预留安防设备接口 |
| 19 | 每楼层显示数字运行方向 |
| 20 | 光幕门保护光幕154束及以上 |
| 21 | 自行再平层电梯到达目的楼层后，发现轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置 |
| 22 | 报警铃 |
| 23 | 全集选 |
| 24 | 消防紧急迫降 |
| 25 | 驻停开关 |
| 26 | 电源故障保护发生缺相、欠压等故障，停止电梯运行 |
| 27 | 过电流保护 |
| 28 | 超速保护，检测到运行速度超过允许值时，则停止电梯运行 |
| 29 | 关门等待取消，在自动状态下，门保持全开状态并且处于关门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门 |
| 30 | 恢复运行 |
| 31 | 终端楼层保护 |
| 32 | 重新初始化运行 |
| 33 | 误操作消除 |