**标项1带病移交内容**

**项目一：达夫路精品街区一期**

1、原竣工图纸郁达夫中学及富春三小等建筑， 因建筑拆除重建，拆除原有灯具512套；无需整改。

2、原竣工图中34套“方大”一把闸刀因建筑拆除剩29套，质保期已过，需养护，需接入网。

3、180盏7.68W LED洗墙灯（1000mm）不亮，带病移交，需整改。

**项目二：桂花路二期精品街**

1、L1 LED点光源整体无信号；16#楼轮廓灯不亮；天马大厦不亮2个，矿产公司故障1个；29#楼脱落1个，灯罩丢1个；3#楼灯罩丢1个；11#楼西立面一回路频闪，疑似1个电源故障；11#楼西侧屋顶一条不亮共15套，15#东北角不亮共5套；洗墙灯4A共4处故障；15#楼信号故障频闪；洗墙灯6A共2处不亮；公交车雕塑旁3套不亮；北门路西侧1个回路10套不亮；矿产公司照明配电箱需重新接地；中医院停车场配电箱有后期改动，回路与图纸不一致；18#楼信号故障，无线主控服务器23#楼（现代商厦）一层信号故障，29#立面信号故障，存在频闪，以上内容带病移交，需整改。

2、19套“佐通”一把闸刀无法接入一把闸刀平台，质保期已过，需养护；1套照明分接箱排查发现有标外私接电，03月10日已拆除，无需整改。

**项目三：桂花西路综合改造工程EPC工程总承包项目**

1、B4#北墙23根洗墙灯断点2支角度偏离；B17#北面中间用户装修人为拆除缺失10米洗墙灯(已遗失），投光灯断线；B6#一楼雨棚RGBW灯部分缺色；D16#北面楼道RGBW部分灯具缺色；A11#南面墙投光灯不亮；A5#南面二楼一束光3个投光灯不亮；A7#南面3个一束光投光灯不亮；A8#南面二层投光灯6个不亮；东都付1幢南面上部16个一束光不亮；东都付2幢南面上部13个一束光不亮；A8#商品壁灯不亮；东吴大厦西面点光源部分不亮，以上内容带病移交，需整改。

1. 一把闸刀53套品牌为佐通，无法接入平台，质保期已过，需养护。

**项目四：金桥南北路沿线里面亮化和路灯照明项目**

1、金色家园小区因政策处理问题未通电亮灯（合计544套），以上数量已在运维数量统计中扣除，无需整改。

2、金桥南北路沿线路灯从4个景观箱变中取电，路灯正在移交整改中计划4月底完成整改。

3、40套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。

**项目五：城区河道一期综合整治工程**

1、三号渠庭院路灯一盏不亮，带病移交，需整改。

2、四号渠方形射灯香槟路至金秋大道南岸管线施工拆除20盏，无需整改；40米灯带不亮，带病移交，需整改。

3、五号渠鹿山大道大三角地块施工拆除庭院路灯6盏及方形射灯6盏拆除，无需整改；南渠一盏不亮，一盏灯带不亮，金平路桥西岸一盏撞倒，带病移交，需整改。

4、一把闸刀14套设备安装为“方大”设备，质保期已过，需养护，需接入网。

**项目六：2019年春节“灯光秀”项目-文居街段、春秋北路段亮灯工程**

1、9套“大云物联”一把闸刀2025年6月底到期，到期后需养护，需接入网。