## 达夫路精品街区一期
达夫路精品街区一期景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 28W LED地埋线条灯（1000mm） | LED | 28 | 22 | 套 | 0.616 |  |  | 0 | 22
2 | 28W LED地埋线条灯（500mm） | LED | 14 | 4 | 套 | 0.056 | 少1盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 1 | 3
3 | 5.76W LED线条灯（1000mm） | LED | 5.76 | 56 | 套 | 0.32256 | 少37盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 37 | 19
4 | 3W LED窗框灯 | LED | 3 | 173 | 套 | 0.519 | 少34盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 34 | 139
5 | 24W LED壁灯 | LED | 26 | 43 | 套 | 1.118 | 少21盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 21 | 22
6 | 6W LED投光灯 | LED | 6 | 14 | 套 | 0.084 | 少14盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 14 | 0
7 | 3W LED投光灯 | LED | 3 | 36 | 套 | 0.108 |  |  | 0 | 36
8 | 1.44W LED点光源 | LED | 1.44 | 32 | 套 | 0.04608 | 少32盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 32 | 0
9 | 18W LED洗墙灯（1000mm） | LED | 18 | 1251 | 套 | 22.518 | 少89盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 89 | 1162
10 | 18W LED洗墙灯（500mm） | LED | 9 | 99 | 套 | 0.891 | 少52盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 52 | 47
11 | 18W LED洗墙灯（300mm） | LED | 6 | 76 | 套 | 0.456 | 少52盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 52 | 24
12 | 7.68W LED洗墙灯（1000mm） | LED | 7.68 | 1815 | 套 | 13.9392 | 180盏不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 1815
13 | 7.68W LED洗墙灯（500mm） | LED | 3.84 | 316 | 套 | 1.2134 |  |  | 0 | 316
14 | 36W LED投光灯 | LED | 36 | 179 | 套 | 6.444 |  |  | 0 | 179
15 | 3W/9W LED窗框灯 | LED | 3 | 12 | 套 | 0.036 |  |  | 0 | 12
16 | 48W LED投光灯 | LED | 48 | 2 | 套 | 0.096 |  |  | 0 | 2
17 | 36W LED洗墙灯(1000mm) | LED | 36 | 169 | 套 | 6.084 |  |  | 0 | 169
18 | 36W LED洗墙灯(500mm) | LED | 18 | 177 | 套 | 3.186 |  |  | 0 | 177
19 | 36W LED洗墙灯(300mm) | LED | 6 | 8 | 套 | 0.048 |  |  | 0 | 8
20 | 72W LED投光灯 | LED | 72 | 42 | 套 | 3.024 |  |  | 0 | 42
21 | 24W LED洗墙灯(1000mm) | LED | 24 | 557 | 套 | 13.368 |  |  | 0 | 557
22 | 24W LED洗墙灯(500mm) | LED | 12 | 54 | 套 | 0.648 |  |  | 0 | 54
23 | 24W LED洗墙灯(300mm) | LED | 8 | 49 | 套 | 0.392 |  |  | 0 | 49
24 | 18W LED投光灯 | LED | 18 | 83 | 套 | 1.494 | 少12盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 12 | 71
25 | 6W LED窗框灯 | LED | 6 | 11 | 套 | 0.066 |  |  | 0 | 11
26 | 9W LED投光灯 | LED | 9 | 56 | 套 | 0.504 |  |  | 0 | 56
27 | 24W LED吸顶灯 | LED | 24 | 6 | 套 | 0.144 |  |  | 0 | 6
28 | 120W LED投光灯 | LED | 120 | 4 | 套 | 0.48 |  |  | 0 | 4
29 | 18W LED壁灯 | LED | 18 | 33 | 套 | 0.594 | 少9盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 9 | 24
30 | 2W LED壁灯 | LED | 2 | 23 | 套 | 0.046 |  |  | 0 | 23
31 | 3W LED链条灯 | LED | 3 | 74 | 套 | 0.222 | 少10盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 10 | 64
32 | 54W LED投光灯 | LED | 54 | 16 | 套 | 0.864 |  |  | 0 | 16
33 | 36W LED投光灯 | LED | 36 | 26 | 套 | 0.936 | 少11盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 11 | 15
34 | 9W LED插泥灯 | LED | 9 | 20 | 套 | 0.18 |  |  | 0 | 20
35 | 18W LED插泥灯 | LED | 18 | 62 | 套 | 1.116 |  |  | 0 | 62
36 | 18W LED地埋灯 | LED | 18 | 20 | 套 | 0.36 |  |  | 0 | 20
37 | 36W LED地埋灯 | LED | 36 | 98 | 套 | 3.528 |  |  | 0 | 98
38 | 1W LED地砖灯 | LED | 1 | 78 | 套 | 0.078 |  |  | 0 | 78
39 | 4W LED地砖灯 | LED | 4 | 587 | 套 | 2.348 |  |  | 0 | 587
40 | LED嵌壁灯 | LED | 24 | 3 | 套 | 0.072 |  |  | 0 | 3
41 | LED点光源 | LED | 2 | 50 | 套 | 0.1 |  |  | 0 | 50
42 | LED线条洗墙灯 | LED | 12 | 41 | 套 | 0.492 |  |  | 0 | 41
43 | LED矮柱灯 | LED | 6 | 7 | 套 | 0.042 |  |  | 0 | 7
44 | LED投影灯（星空图案） | LED | 36 | 2 | 套 | 0.072 |  |  | 0 | 2
45 | LED投影灯（桂花图案） | LED | 36 | 2 | 套 | 0.072 |  |  | 0 | 2
46 | LED水下线条灯 | LED | 36 | 45 | 套 | 1.62 |  |  | 0 | 45
47 | 3W窗框灯 | LED | 3 | 6 | 套 | 0.018 |  |  | 0 | 6
48 | 5.76W洗墙灯/1m | LED | 5.76 | 1 | 套 | 0.00576 |  |  | 0 | 1
49 | 5.76W洗墙灯/0.5m | LED | 2.88 | 5 | 套 | 0.0144 |  |  | 0 | 5
50 | 5.76W洗墙灯/0.3m | LED | 1.98 | 16 | 套 | 0.03168 |  |  | 0 | 16
51 | 7.68W洗墙灯/0.3m | LED | 2.56 | 50 | 套 | 0.128 |  |  | 0 | 50
52 | 10W洗墙灯/1m | LED | 10 | 25 | 套 | 0.25 | 少24盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 24 | 1
53 | 10W洗墙灯/0.5m | LED | 5 | 3 | 套 | 0.015 | 少3盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 3 | 0
54 | 10W洗墙灯/0.3m | LED | 3 | 2 | 套 | 0.006 | 少2盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 2 | 0
55 | 12W洗墙灯/1m | LED | 12 | 1704 | 套 | 20.448 | 少73盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 73 | 1631
56 | 12W洗墙灯/0.5m | LED | 6 | 245 | 套 | 1.47 |  |  | 0 | 245
57 | 12W洗墙灯/0.3m | LED | 4 | 54 | 套 | 0.216 | 少36盏（因建筑物拆除） | 无需整改 | 36 | 18
58 | 18W洗墙灯灰度变化 | LED | 18 | 334 | 套 | 6.012 |  |  | 0 | 334
59 | 9W洗墙灯灰度变化 | LED | 9 | 9 | 套 | 0.081 |  |  | 0 | 9
60 | 36W洗墙灯/1m | LED | 36 | 7 | 套 | 0.252 |  |  | 0 | 7
61 | 36W洗墙灯/0.5m | LED | 18 | 50 | 套 | 0.9 |  |  | 0 | 50
62 | 36W洗墙灯/0.3m | LED | 12 | 2 | 套 | 0.024 |  |  | 0 | 2
63 | 像素灯/2m | LED | 48 | 556 | 套 | 26.688 |  |  | 0 | 556
64 | 像素灯/1.6m | LED | 36 | 44 | 套 | 1.584 |  |  | 0 | 44
65 | 像素灯/0.8m | LED | 12 | 131 | 套 | 1.572 |  |  | 0 | 131
67 | 0.24W点光源 | LED | 0.24 | 5 | 套 | 0.0012 |  |  | 0 | 5
68 | 5.76W线条灯/1m | LED | 5.76 | 55 | 套 | 0.3168 |  |  | 0 | 55
69 | 5.76W线条灯/0.5m | LED | 2.88 | 3 | 套 | 0.00864 |  |  | 0 | 3
70 | 5.76W线条灯/0.3m | LED | 1.98 | 4 | 套 | 0.00792 |  |  | 0 | 4
71 | 7.68W线条灯/1m | LED | 7.68 | 60 | 套 | 0.4608 |  |  | 0 | 60
72 | 12W线条灯RGB/1m | LED | 12 | 770 | 套 | 9.24 |  |  | 0 | 770
73 | 12W线条灯RGB/0.5m | LED | 6 | 22 | 套 | 0.132 |  |  | 0 | 22
74 | 12W线条灯RGB/0.3m | LED | 4 | 28 | 套 | 0.112 |  |  | 0 | 28
75 | 15W筒灯 | LED | 15 | 12 | 套 | 0.18 |  |  | 0 | 12
76 | 1W地砖灯 | LED | 1 | 122 | 套 | 0.122 |  |  | 0 | 122
77 | 4W地砖灯 | LED | 4 | 74 | 套 | 0.296 |  |  | 0 | 74
78 | 9W插泥灯 | LED | 9 | 1 | 套 | 0.009 |  |  | 0 | 1
79 | 24W插泥灯 | LED | 24 | 12 | 套 | 0.288 |  |  | 0 | 12
80 | 9W投光灯 | LED | 9 | 24 | 套 | 0.216 |  |  | 0 | 24
81 | 24W投光灯 | LED | 24 | 11 | 套 | 0.264 |  |  | 0 | 11
82 | 48W投光灯 | LED | 48 | 2 | 套 | 0.096 |  |  | 0 | 2
83 | 54W投光灯 | LED | 54 | 81 | 套 | 4.374 |  |  | 0 | 81
84 | 72W投光灯 | LED | 72 | 1 | 套 | 0.072 |  |  | 0 | 1
85 | 400W投光灯 | LED | 400 | 9 | 套 | 3.6 |  |  | 0 | 9
86 | 水纹灯1 | LED | 24 | 2 | 套 | 0.048 |  |  | 0 | 2
87 | 湖蓝色水纹灯 | LED | 24 | 16 | 套 | 0.384 |  |  | 0 | 16
88 | 1W地埋灯 | LED | 1 | 80 | 套 | 0.08 |  |  | 0 | 80
89 | 9W地埋灯 | LED | 9 | 2 | 套 | 0.018 |  |  | 0 | 2
90 | 24W明装地埋灯 | LED | 24 | 5 | 套 | 0.12 |  |  | 0 | 5
91 | 48W明装地埋灯 | LED | 48 | 36 | 套 | 1.728 |  |  | 0 | 36
92 | BD12-935-BY | LED | 12 | 65 | 套 | 0.78 |  |  | 0 | 65
93 | BD2*12-Y145 | LED | 24 | 76 | 套 | 1.824 |  |  | 0 | 76
94 | BD18-Y160 | LED | 18 | 28 | 套 | 0.504 |  |  | 0 | 28
95 | BD1451-JS | LED | 14 | 24 | 套 | 0.336 |  |  | 0 | 24
96 | BD19413-JS | LED | 20 | 13 | 套 | 0.26 |  |  | 0 | 13
97 | BD-X065-JS | LED | 20 | 13 | 套 | 0.26 |  |  | 0 | 13
98 | 投影灯/60W | LED | 60 | 5 | 套 | 0.3 |  |  | 0 | 5
99 | 投影灯/60W/立体 | LED | 60 | 2 | 套 | 0.12 |  |  | 0 | 2
100 | 投影灯/60W | LED | 60 | 8 | 套 | 0.48 |  |  | 0 | 8
| 合计 |  |  | 11448 |  |  |  |  | 512 | 10936
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 落地式路灯配电箱 | 34个点位 | / | 34 | 套 | 177 | 少5套（因建筑物拆除） | 无需整改 | 5 | 29
2 | 箱式变压器 | 630KVA | / | 3 | 套 | / |  |  | 0 | 0
3 | 控制器 | 浙江方大 | 远程智能控制器 | 34 | 套 | / | 少5套（因建筑物拆除） | 无需整改 | 5 | 29
标红部分已经减去原达夫中学和原富春三小的灯具数量和配电箱数量

## 桂花路二期精品街
桂花路二期精品街景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | L1 LED点光源 | LED | 5 | 100 | 套 | 0.5 | 整体无信号 | 带病移交，需整改 | 0 | 100
2 | LED发光砖 | LED | 1.3 | 341 | 套 | 0.4433 |  |  | 0 | 341
3 | LED国徽射灯 | LED | 150 | 3 | 套 | 0.45 |  |  | 0 | 3
4 | LED轮廓灯1a | LED | 12 | 283 | 套 | 3.396 |  |  | 0 | 283
5 | LED轮廓灯1b | LED | 6 | 99 | 套 | 0.594 |  |  | 0 | 99
6 | LED轮廓灯2a | LED | 12 | 130 | 套 | 1.56 | 16#楼轮廓灯不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 130
7 | LED轮廓灯2b | LED | 6 | 5 | 套 | 0.03 |  |  | 0 | 5
8 | LED偏光地埋灯 | LED | 24 | 5 | 套 | 0.12 |  |  | 0 | 5
9 | LED双头壁灯1 | LED | 30 | 101 | 套 | 3.03 | 天马大厦不亮2个，矿产公司故障1个 | 带病移交，需整改 | 0 | 101
10 | LED投光灯2 | LED | 56 | 30 | 套 | 1.68 |  |  | 0 | 30
11 | 壁灯1 | LED | 15 | 21 | 套 | 0.315 |  |  | 0 | 21
12 | 壁灯2 | LED | 15 | 42 | 套 | 0.63 | 29#楼脱落1个，灯罩丢1个 | 带病移交，需整改 | 0 | 42
13 | 壁灯3 | LED | 15 | 22 | 套 | 0.33 | 3#楼灯罩丢1个 | 带病移交，需整改 | 0 | 22
14 | 窗台灯 | LED | 3 | 16 | 套 | 0.048 |  |  | 0 | 16
15 | 仿云石壁灯 | LED | 24 | 86 | 套 | 2.064 |  |  | 0 | 86
16 | 光纤灯光源机 | LED | 90 | 2 | 套 | 0.18 |  |  | 0 | 2
17 | 光纤尾灯 | LED | 1 | 395 | 套 | 0.395 |  |  | 0 | 395
18 | 轮廓灯3A | LED | 8 | 61 | 套 | 0.488 |  |  | 0 | 61
19 | 十字星光灯 | LED | 9 | 18 | 套 | 0.162 |  |  | 0 | 18
20 | 台阶灯1 | LED | 2 | 2 | 套 | 0.004 |  |  | 0 | 2
21 | 投光灯1a | LED | 150 | 40 | 套 | 6 |  |  | 0 | 40
22 | 投光灯1b | LED | 150 | 36 | 套 | 5.4 |  |  | 0 | 36
23 | 投光灯3 | LED | 36 | 41 | 套 | 1.476 | 11#楼西立面一回路频闪，疑似1个电源故障 | 带病移交，需整改 | 0 | 41
24 | 投光灯4 | LED | 24 | 10 | 套 | 0.24 |  |  | 0 | 10
25 | 投光灯5 | LED | 12 | 61 | 套 | 0.732 |  |  | 0 | 61
26 | 洗墙灯1A | LED | 36 | 18 | 套 | 0.648 |  |  | 0 | 18
27 | 洗墙灯1B | LED | 18 | 1 | 套 | 0.018 |  |  | 0 | 1
28 | 洗墙灯2A | LED | 24 | 2265 | 套 | 54.36 | 11#楼西侧屋顶一条不亮共15套，15#东北角不亮共5套 | 带病移交，需整改 | 0 | 2265
29 | 洗墙灯2B | LED | 12 | 255 | 套 | 3.06 |  |  | 0 | 255
30 | 洗墙灯2C | LED | 8 | 99 | 套 | 0.792 |  |  | 0 | 99
31 | 洗墙灯4A | LED | 18 | 1485 | 套 | 26.73 | 共四处故障，分别15+17+22+4=58套 | 带病移交，需整改 | 0 | 1485
32 | 洗墙灯4B | LED | 9 | 387 | 套 | 3.483 |  |  | 0 | 387
33 | 洗墙灯4c | LED | 9 | 71 | 套 | 0.639 |  |  | 0 | 71
34 | 洗墙灯5A | LED | 15 | 2221 | 套 | 33.315 | 15#楼信号故障频闪，灯具故障2+12=14套 | 带病移交，需整改 | 0 | 2221
35 | 洗墙灯5B | LED | 8 | 727 | 套 | 5.816 |  |  | 0 | 727
36 | 洗墙灯5C | LED | 5 | 69 | 套 | 0.345 |  |  | 0 | 69
37 | 洗墙灯6A | LED | 12 | 1090 | 套 | 13.08 | 2处不亮，共约20套灯具故障 | 带病移交，需整改 | 0 | 1090
38 | 洗墙灯6B | LED | 6 | 204 | 套 | 1.224 |  |  | 0 | 204
39 | 洗墙灯6C | LED | 4 | 27 | 套 | 0.108 |  |  | 0 | 27
40 | 洗墙灯7A | LED | 12 | 133 | 套 | 1.596 |  |  | 0 | 133
41 | 洗墙灯7B | LED | 6 | 6 | 套 | 0.036 |  |  | 0 | 6
42 | 萤火之光激光投影灯 | LED | 10 | 28 | 套 | 0.28 | 公交车雕塑旁3套不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 28
43 | 照树染色灯 | LED | 80 | 243 | 套 | 19.44 | 北门路西侧1个回路（10套不亮） | 带病移交，需整改 | 0 | 243
44 | LED户外显示屏(带魔盒) | LED | 1000 | 2 | 套 | 2 |  |  | 0 | 2
| 合计 |  |  | 11281 |  |  |  |  | 0 | 11281
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 照明配电箱 | AL1 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 12.6 | 本项目所有配电箱未接入“一把闸刀” | 无需整改接入 | 0 | 1
2 | 照明配电箱 | AL3 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 88.2 |  |  | 0 | 1
3 | 照明配电箱 | AL5 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 11.55 |  |  | 0 | 1
4 | 照明配电箱 | AL11 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 10.5 |  |  | 0 | 1
5 | 照明配电箱 | AL12 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 16.8 |  |  | 0 | 1
6 | 照明配电箱 | AL13 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 12.6 |  |  | 0 | 1
7 | 照明配电箱 | AL15 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 5.25 |  |  | 0 | 1
8 | 照明配电箱 | AL16 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 12.6 |  |  | 0 | 1
9 | 照明配电箱 | AL18 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 5.3 |  |  | 0 | 1
10 | 照明配电箱 | AL19 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 10.5 |  |  | 0 | 1
11 | 照明配电箱 | AL21 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 3.15 |  |  | 0 | 1
12 | 照明配电箱 | AL23 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 7.05 | 矿产公司地面硬化，需重新接地 | 带病移交，需整改 | 0 | 1
13 | 照明配电箱 | AL24 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 6.7 |  |  | 0 | 1
14 | 照明配电箱 | AL27 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 14.7 |  |  | 0 | 1
15 | 照明配电箱 | AL28 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 30.45 |  |  | 0 | 1
16 | 照明配电箱 | AL29 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 17.7 |  |  | 0 | 1
17 | 照明配电箱 | AL30 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 10.5 |  |  | 0 | 1
18 | 照明配电箱 | AL31 | 1500*800*350 | 1 | 套 | 14.1 |  |  | 0 | 1
19 | 照明配电箱 | ALYJY | 1500*800*350 | 1 | 套 | 17.71 |  |  | 0 | 1
20 | 照明配电箱 | ALZYY | 1500*800*350 | 1 | 套 | 46.44 | 中医院停车场配电箱有后期改动，回路与图纸不一致 | 带病移交，需整改 | 0 | 1
21 | 照明分接箱 | FJ4 | 1100*700*350 | 1 | 套 | / |  |  | 0 | 1
22 | 照明分接箱 | FJ-5 | 1100*700*350 | 1 | 套 | / |  |  | 0 | 1
23 | 照明分接箱 | FJ7 | 1100*700*350 | 1 | 套 | / |  |  | 0 | 1
24 | 照明分接箱 | FJ-8 | 1100*700*350 | 1 | 套 | / |  |  | 0 | 1
25 | 照明分接箱 | FJ-9 | 1100*700*350 | 1 | 套 | / | 排查发现有标外私接电，03月10日已拆除 | 无需整改 | 1 | 0
26 | 无线主控服务器 | / | / | 28 | 套 | / | 18#楼信号故障，23#楼（现代商厦）一层信号故障，29#立面信号故障，存在频闪 | 带病移交，需整改 | 0 | 28
27 | 分控服务器 | / | / | 49 | 套 | / |  |  | 0 | 49
28 | 无线集中控制器 | / | / | 1 | 套 | / |  |  | 0 | 1
29 | 无线单灯控制器 | ZT-RTU30 | / | 173 | 套 | / |  |  | 0 | 173

## 桂花西路综合改造工程EPC工程总承包项目
桂花西路综合改造工程EPC工程总承包项目景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 洗墙灯(RGB) | LED | 12w | 120 | 套 | 1.44 |  |  | 0 | 120
2 | 洗墙灯(RGB) | LED | 4w | 12 | 套 | 0.048 |  |  | 0 | 12
3 | 洗墙灯(DMX) | LED | 12w | 100 | 套 | 1.2 |  |  | 0 | 100
4 | 洗墙灯(DMX) | LED | 12w | 30 | 套 | 0.36 |  |  | 0 | 30
5 | 洗墙灯 | LED | 12w | 2740 | 套 | 32.88 | 1.B4#北墙23根洗墙灯断点2支角度偏离 2.B17#北面中间用户装修人为拆除缺失10米洗墙灯(已遗失），投光灯断线 | 带病移交，需整改 | 0 | 2740
6 | 洗墙灯 | LED | 6w | 129 | 套 | 1.548 |  |  | 0 | 129
7 | 洗墙灯 | LED | 4w | 425 | 套 | 5.1 |  |  | 0 | 425
8 | 洗墙灯 | LED | 24w | 176 | 套 | 4.224 |  |  | 0 | 176
9 | 洗墙灯 | LED | 12w | 6 | 套 | 0.144 |  |  | 0 | 6
10 | 洗墙灯 | LED | 8w | 5 | 套 | 0.12 |  |  | 0 | 5
11 | 洗墙灯 | LED | 18w | 2315 | 套 | 41.67 |  |  | 0 | 2315
12 | 洗墙灯 | LED | 9w | 126 | 套 | 2.268 |  |  | 0 | 126
13 | 洗墙灯 | LED | 6w | 331 | 套 | 5.958 |  |  | 0 | 331
14 | 洗墙灯 | LED | 60W | 61 | 套 | 3.66 | B6#一楼雨棚RGBW灯部分缺色 | 带病移交，需整改 | 0 | 61
15 | 洗墙灯 | LED | 48W | 36 | 套 | 1.728 | D16#北面楼道RGBW部分灯具缺色 | 带病移交，需整改 | 0 | 36
16 | 洗墙灯 | LED | 30W | 9 | 套 | 0.27 |  |  | 0 | 9
17 | 洗墙灯 | LED | 20W | 9 | 套 | 0.18 |  |  | 0 | 9
18 | 投光灯 | LED | 36W | 15 | 套 | 0.54 | A11#南面墙投光灯不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 15
19 | 投光灯 | LED | 36W | 32 | 套 | 1.152 |  |  | 0 | 32
20 | 投光灯 | LED | 9W | 46 | 套 | 0.414 |  |  | 0 | 46
21 | 投光灯 | LED | 20W | 20 | 套 | 0.4 | A5#南面二楼一束光3个投光灯不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 20
22 | 投光灯 | LED | 20W | 141 | 套 | 2.82 | 1.A7#南面3个一束光投光灯不亮 2.A8#南面二层投光灯6个不亮 3.东都付1幢南面上部16个一束光不亮 4.东都付2幢南面上部13个一束光不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 141
23 | 投光灯 | LED | 54W | 22 | 套 | 1.188 |  |  | 0 | 22
24 | 投光灯 | LED | 64W | 2 | 套 | 0.128 |  |  | 0 | 2
25 | 投光灯 | LED | 72W | 6 | 套 | 0.432 |  |  | 0 | 6
26 | 投光灯 | LED | 150W | 8 | 套 | 1.2 |  |  | 0 | 8
27 | 双向壁灯 | LED | 8*2W | 259 | 套 | 4.144 | A8#商品壁灯不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 259
28 | LED投影灯 | LED | 300W | 5 | 套 | 1.5 |  |  | 0 | 5
29 | 点光源 | LED | 0.96W/颗，一米轨道8颗 | 2101 | 米 | 16.14 | 东吴大厦西面点光源部分不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 2101
| 合计 |  |  | 9287 |  |  |  |  | 0 | 9287
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 304不锈钢，尺寸定制 | IP65 | 12 | 套 | /
2 | 配电柜 | 304不锈钢，尺寸定制 | IP55 | 1 | 套 | /
3 | 配电柜 | 远程照明控制系统SZ10-GW-R4A | / | 53 | 套 | / | 端口没有开放 | 无需整改
4 | 联机RGB主控器 | 规格：300W，AC220V | / | 5 | 套 | /
5 | 分控器 | 规格：15W，AC220V | / | 18 | 套 | /
6 | 交换机 | 规格：15W，AC220V，8个端口 | / | 3 | 套 | /
7 | LED开关电源 | DC24/350W防雨开关电源 | / | 507 | 套 | /
8 | LED开关电源 | DC24/600W防雨开关电源 | / | 36 | 套 | /
9 | 开关电源箱 | 规格：304不锈钢， IP65 500*600*180 | / | 162 | 套 | /
10 | 控制器 | 300W，AC220V，支持无线同步 | / | 3 | 套 | /
11 | 控制器 | 5W，AC220V，8个端口 | / | 3 | 套 | /

## 金桥北路、金桥南路夜景照明
金桥北路、金桥南路景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | LED投光灯T6 | LED | 120 | 60 | 套 | 7.2 |  |  | 0 | 60
2 | LED投光灯T3 | LED | 36 | 82 | 套 | 2.952 |  |  | 0 | 82
3 | LED投光灯T3a | LED | 36 | 12 | 套 | 0.432 |  |  | 0 | 12
4 | LED投光灯T2 | LED | 24 | 56 | 套 | 1.344 |  |  | 0 | 56
5 | LED投光灯T1 | LED | 18 | 406 | 套 | 7.308 | 其中金色家园70套不通电 | 无需整改 | 70 | 336
6 | LED线型投光灯X2 | LED | 24 | 2963 | 套 | 71.112 |  |  | 0 | 2963
7 | LED线型投光灯X1 | LED | 18 | 2928 | 套 | 52.704 | 其中金色家园474套不通电 | 无需整改 | 474 | 2454
8 | LED线型投光灯X0 | LED | 15 | 523 | 套 | 7.845 |  |  | 0 | 523
9 | LED线型投光灯X2a | LED | 12 | 108 | 套 | 1.296 |  |  | 0 | 108
10 | LED线型投光灯X1a | LED | 9 | 195 | 套 | 1.755 |  |  | 0 | 195
11 | LED线型投光灯X2b | LED | 8 | 127 | 套 | 1.016 |  |  | 0 | 127
12 | LED线型投光灯X0a | LED | 7.5 | 16 | 套 | 0.12 |  |  | 0 | 16
13 | LED线型投光灯X1b | LED | 6 | 125 | 套 | 0.75 |  |  | 0 | 125
14 | LED线型投光灯X0b | LED | 5 | 24 | 套 | 0.12 |  |  | 0 | 24
15 | LED无影线条灯L01 | LED | 15 | 486 | 套 | 7.29 |  |  | 0 | 486
|  |  |  | 8111 |  |  |  |  | 544 | 7567
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装APz(4S) 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
2 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装AL5 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
3 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装AL6 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
4 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装AL3 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
5 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装AL4 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
6 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装AL2 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
7 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装AL1 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
8 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装5-AL5 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | /
9 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装DXZ-AL1/AL2 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 2 | 套 | /
10 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装CJY-AL2~5/6 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 5 | 套 | /
11 | 箱式变配电站 | 400kw | / | 2 | 套 | /
12 | 箱式变配电站 | 250kw | / | 1 | 套 | /
13 | 箱式变配电站 | 630kw | / | 1 | 套 | /
14 | 监控终端 | YM-10K-G-K8-C(3-24)智慧城市自动化监控终端 | / | 40 | 套 | /

## 城区河道一期综合整治工程
城区河道一期综合整治工程景观照明及配套设施设备清单
（三号渠）
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 庭院路灯 | LED | 220V,36W | 204 | 套 | 7.34 | 一盏不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 204
2 | 草坪灯 | LED | 220V,6W | 9 | 套 | 0.054 |  |  | 0 | 9
3 | 方形射灯 | LED | 220V,50W | 81 | 套 | 4.05 |  |  | 0 | 81
4 | 圆形射灯 | LED | 220V,35W | 30 | 套 | 1.05 |  |  | 0 | 30
5 | 灯带 | LED | 24V,4.8W | 338 | 套 | 1.622 |  |  | 0 | 338
6 | 壁灯 | LED | 24V,12W | 12 | 套 | 0.144 |  |  | 0 | 12
7 | 芦苇灯 | LED | 12V,10W | 415 | 套 | 4.15 |  |  | 0 | 415
8 | 洗墙灯 | LED | 24V,1*2W | 247 | 套 | 4.94 |  |  | 0 | 247
9 | 桥下射灯 | LED | 24V,6W | 19 | 套 | 0.114 |  |  | 0 | 19
| 合计 |  |  | 1355 |  |  |  |  | 0 | 1355
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装APz 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 3 | 套 | / | 一把闸刀设备已安装，未入网 | 无需整改
2 | 变压器箱 | 不锈钢 | / | 38 | 套 | /
3 | 防水变压器 | / | 24V,360W | 29 | 套 | /
4 | 防水变压器 | / | 12V,360W | 19 | 套 | /
（四号渠）
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 庭院路灯 | LED | 220V,36W | 271 | 套 | 2.56 |  |  | 0 | 271
2 | 草坪灯 | LED | 220V,6W | 36 | 套 | 0.22 |  |  | 0 | 36
3 | 方形射灯 | LED | 220V,50W | 274 | 套 | 13.7 | 香槟路至金秋大道南岸管线施工拆除20盏 | 无需整改 | 20 | 254
4 | 圆形射灯 | LED | 220V,35W | 97 | 套 | 3.4 |  |  | 0 | 97
5 | 灯带 | LED | 24V,4.8W | 1325 | 套 | 6.36 | 40米灯带不亮 | 带病移交，需整改 | 0 | 1325
6 | 壁灯 | LED | 24V,12W | 2 | 套 | 0.024 |  |  | 0 | 2
7 | 芦苇灯 | LED | 12V,10W | 118 | 套 | 1.18 |  |  | 0 | 118
8 | 洗墙灯 | LED | 24V,1*2W | 1144 | 套 | 22.88 |  |  | 0 | 1144
9 | 桥下射灯 | LED | 24V,6W | 35 | 套 | 0.21 |  |  | 0 | 35
10 | 地埋灯 | LED | 12V,3W | 3 | 套 | 0.009 |  |  | 0 | 3
| 合计 |  |  | 3305 |  |  |  |  | 20 | 3285
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装APz 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 5 | 套 | / | 一把闸刀设备已安装，未入网 | 无需整改
2 | 变压器箱 | 不锈钢 | / | 101 | 套 | /
3 | 防水变压器 | / | 24V,360W | 127 | 套 | /
4 | 防水变压器 | / | 12V,360W | 5 | 套 | /
（五号渠）
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 庭院路灯 | LED | 220V,36W | 319 | 套 | 11.48 | 鹿山大道大三角地块施工拆除6盏、南渠一盏不亮，一盏灯带不亮，金平路桥西岸一盏撞倒； | 带病移交，部分需整改 | 6 | 313
2 | 草坪灯 | LED | 220V,6W | 36 | 套 | 0.22 |  |  | 0 | 36
3 | 方形射灯 | LED | 220V,50W | 249 | 套 | 12.45 | 地块施工拆除6盏（位置同上） | 无需整改 | 6 | 243
4 | 圆形射灯 | LED | 220V,35W | 55 | 套 | 1.93 |  |  | 0 | 55
5 | 灯带 | LED | 24V,4.8W | 437 | 套 | 20.98 |  |  | 0 | 437
6 | 壁灯 | LED | 24V,12W | 17 | 套 | 0.204 |  |  | 0 | 17
7 | 侧壁灯 | LED | 24V,12W | 96 | 套 | 1.15 |  |  | 0 | 96
8 | 洗墙灯 | LED | 24V,1*2W | 755 | 套 | 15.1 |  |  | 0 | 755
|  |  |  | 1964 |  |  |  |  | 12 | 1952
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装APz 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 6 | 套 | / | 一把闸刀设备已安装，未入网 | 无需整改
2 | 变压器箱 | 不锈钢 | / | 91 | 套 | /
3 | 防水变压器 | / | 24V,360W | 125 | 套 | /
说明：1.三号渠兴达路至春秋北路南岸电源接兴达路桥头市政电箱，北岸接市政路灯 2.总配箱位于三根桥香溢花园边 3.三号渠配电箱位置：①金苑路口，②绿城门口驿站边，③文教北路口南岸 。 4.四号渠配电箱位置：①香槟路口南岸，②三根桥西南岸，③金苑路东南岸，④金桥北路西南岸，⑤孙权路东南岸。 5.五号渠.配电箱位置：①文居街北东岸，②凤浦路北东岸，③横凉亭路北东岸，④南渠湖南山桥东北岸，⑤天河路东北岸，⑥文教路华庭路口。 6.扭盒驿站用电接入景观箱变。三号渠：①八小门口驿站接金苑路配电箱，②绿城门口驿站接边上配电箱，③春秋北路驿站接文教北路口配电箱；四号渠：①骨伤科医院门口驿站接香槟路口配电箱，②西环北路口驿站接三根桥西南岸配电箱；五号渠：①大家悦墅驿站接文居街北东岸配电箱，②南渠湖驿站接南渠湖南山桥东北岸配电箱，③华庭路大三角驿站接华庭路口配电箱。

## 2019年春节“灯光秀”项目-文居街段、春秋北路段亮灯工程
2019年春节“灯光秀”项目-文居街段、春秋北路段亮灯工程景观照明及配套设施设备清单
文居街段
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | LED投光灯 | AC220V/50W/RGBW（4000K） | 50 | 422 | 套 |  |  |  | 0 | 422
2 | LED投光灯 | AC220V/24W/RGBW（4000K） | 24 | 324 | 套 |  |  |  | 0 | 324
| 合计 |  |  | 746 |  |  |  |  | 0 | 746
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 主控器 |  |  | 5 | 套
2 | 分控器 |  |  | 5 | 套
3 | 主分控一体机 |  |  | 2 | 套
4 | “一把闸刀” |  |  | 5 | 套
春秋北路段
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | LED投光灯 | AC220V/50W/RGBW（4000K） | 50 | 355 | 套 |  |  |  | 0 | 355
2 | LED投光灯 | AC220V/24W/RGBW（4000K） | 24 | 6 | 套 |  |  |  | 0 | 6
| 合计 |  |  | 361 |  |  |  |  | 0 | 361
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 主控器 |  |  | 4 | 套
2 | 分控器 |  |  | 4 | 套
3 | “一把闸刀” |  |  | 4 | 套

## 带病移交后需补齐
带病移交后需补齐整改的景观照明及配套设施设备清单
达夫路精品街区一期
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
12 | 7.68W LED洗墙灯（1000mm） | LED | 7.68 | 180 | 套
桂花路二期精品街
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
1 | L1 LED点光源 | LED | 5 | 100 | 套
6 | LED轮廓灯2a | LED | 12 | 130 | 套
9 | LED双头壁灯1 | LED | 30 | 3 | 套
12 | 壁灯2 | LED | 15 | 2 | 套
13 | 壁灯3 | LED | 15 | 1 | 套
23 | 投光灯3 | LED | 36 | 1 | 套
28 | 洗墙灯2A | LED | 24 | 20 | 套
31 | 洗墙灯4A | LED | 18 | 58 | 套
34 | 洗墙灯5A | LED | 15 | 14 | 套
37 | 洗墙灯6A | LED | 12 | 20 | 套
42 | 萤火之光激光投影灯 | LED | 10 | 3 | 套
43 | 照树染色灯 | LED | 80 | 10 | 套
清单中的序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位
12 | 照明配电箱 | AL23 | 1500*800*350 | 1 | 套
20 | 照明配电箱 | ALZYY | 1500*800*350 | 1 | 套
26 | 无线主控服务器 | / | / | 28 | 套
桂花西路综合改造工程EPC工程总承包项目
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
5 | 洗墙灯 | LED | 12w | 以实际数量为准 | 套
14 | 洗墙灯 | LED | 60W | 以实际数量为准 | 套
15 | 洗墙灯 | LED | 48W | 以实际数量为准 | 套
18 | 投光灯 | LED | 36W | 以实际数量为准 | 套
21 | 投光灯 | LED | 20W | 3 | 套
22 | 投光灯 | LED | 20W | 38 | 套
27 | 双向壁灯 | LED | 8*2W | 以实际数量为准 | 套
29 | 点光源 | LED | 0.96W/颗，一米轨道8颗 | 以实际数量为准 | 米
城区河道一期综合整治工程
（三号渠）
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
1 | 庭院路灯 | LED | 220V,36W | 1 | 套
（四号渠）
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
5 | 灯带 | LED | 24V,4.8W | 40 | 米
（五号渠）
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
1 | 庭院路灯 | LED | 220V,36W | 3 | 套
2019年春节“灯光秀”项目-文居街段、春秋北路段亮灯工程
无带病移交内容