- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 （货物名称） | 单位 | 数量 | 项目需要及技术需求 |
| 一、供配电系统 |  |  |  |  |
| 1.1 配电部分 |  |  |  |  |
| 1 | ATS配电柜 | 套 | 1 | 1、参考尺寸：≤800×500×2000mm（W×D×H)； 2､ 每套设备必须包括但不限于以下零配件: 1*ATS400A/3P,2*400A/3P,4*250A/3P, 8*63A/3P,3*32A/3P,10*25A/1P。 3､ 所有配电开关必须采用符合国家标准的开关，参照或相当于施耐德、ABB、西门子等或同档次品牌。 4、 柜体的设计、生产应符合I体EC197-2、GB/T 4085、GB/T 3047.2、Q/YLJD 1-2012等相关标准，柜体应选用不低于Q235等级冷轧碳素钢板材料，主体框架要求管型折边型材（板厚≥2.0mm）结构；其中承重部分立柱、材料厚度≥2.0mm，其他材料厚度≥1.5mm。 5､ 低压配电柜所有铜母线采用高导电率铜排，纯度≥99.96%； 6､ 低压配电柜母线绝缘支架采用阻燃绝缘材料，能抗电气效应产生的异常高温（960℃±15℃ 30s ±1s） 7､ 外观颜色必须与嵌入的墙面颜色相接近，保持墙面整洁。 8､ 塑壳断路器必须满足以下技术要求：采用固定式安装设计，额定电流必须满足供配电设计图要求，额定工作电压≥400V，额定绝缘电压≥690V，使用分断能力Ics=100%Icu，短路分断能力Icu≥35kA（415V），脱扣器采用热磁脱扣器或电子能量式脱扣器，提供过载、过流、短路保护，机械操作寿命≥15000次； 9､ 微型断路器必须满足以下技术要求：采用导轨式安装设计，额定电流必须满足供配电设计图要求，额定工作电压230V/400V，采用C、D特性脱扣器，瞬动脱扣倍数：C型5-10ln，D型10-14ln，短路分断能力不小于6kA，提供过载、短路保护，机械操作寿命≥20000次； |
| 2 | UPS输入输出电缆 | 米 | 20 | 电源线-600V/1000V-ZR-YJV-4x150mm2+1x70mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑)。 |
| 3 | 精密配电柜输入电缆 | 米 | 60 | 电源线-600V/1000V-ZR-YJV-4x50mm2+1x25mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑)。 |
| 4 | 机柜输入电缆 | 米 | 800 | 电源线-300V/500V-ZRYJV-3x6mm2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)。 |
| 5 | 精密空调输入电缆 | 米 | 80 | 电源线-600V/1000V-ZRYJV-5×10mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑)。 |
| 6 | 电池电缆 | 米 | 20 | 电源线-600V/1000V-ZRBVR-3x120mm2 |
| 7 | 强电主电缆镀锌线槽（含三通） | 米 | 80 | 300mm×150mm，厚1.5mm，要求符合相关国家标准。 |
| 1.2 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷器 | 个 | 1 | 最大持续工作电压：385v ( 10/350μs ) 冲击电流:Iimp=50 kA ( 10/350μs )电压保护水平: Up≤2.0 kV I级试验的比能量W/R: 625KJ/Ω 耐受短路电流能力: 50 KA 响应时间(tA)Ⅰ/Ⅱ: 100ns/25ns 远程通信: Option(可选) 接线端子紧固扭矩: 4.5 Nm 保护等级: IP 20 |
| 2 | 第二级防雷器 | 个 | 1 | 电涌保护器分类：Ⅱ/TPS 最大工作电压(Uc): 385V/50Hz 标称放电电流（8/20）In: 20 kA 最大放电电流（8/20）Imax: 40 KA 电压保护级别: Up≤1.8kV 响应时间(tA): 25ns 最大保险丝强度: 125AgL/gG 短路电流保险丝强度: 25kA/50Hz |
| 3 | 第三级防雷器 | 个 | 2 | 电涌保护器分类：III/TPS 最大工作电压(Uc): 385V/50Hz 标称放电电流（8/20）In: 10 kA 最大放电电流（8/20）Imax: 20 KA 电压保护级别: Up≤1.2kV 响应时间(tA): 25ns 最大保险丝强度: 125AgL/gG 短路电流保险丝强度: 25kA/50Hz |
| 4 | 室内接地汇流排 | 米 | 60 | 1）规格：30*3mm²； 2）必须采用含铜量≥99.99%的无氧铜； |
| 5 | 机房设备、金属外窗等接地 | 米 | 200 | 1）ZRBVR-6mm 2）阻燃性能符合GB/T18380.3-2001标准B级以上阻燃 。 3）耐火型电缆的耐火性能应符合GB/119216.21-2003标准。 4）绝缘耐压值≥500伏特。 |
| 6 | 机柜接地线 | 米 | 60 | 1）ZRBVR-16mm 2）阻燃性能符合GB/T18380.3-2001标准B级以上阻燃 。 3）耐火型电缆的耐火性能应符合GB/119216.21-2003标准。 4）绝缘耐压值≥500伏特。 |
| 7 | 防雷检测 | 项 | 1 | 防雷中心检测费用 |
| 8 | 辅材 | 项 | 1 | 1.包括：膨胀螺栓、绝缘头、铜耳、锁母、胶布、螺栓、螺母、套管、麻油漆、焊条、尼龙扎带等； 2.辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| 二、模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 36 | 一、配置要求: 标准19英寸IT机柜，宽*深*高：约600*1200*2000mm，重量不大于130KG，用户可用空间42U。含2条单相32A的PDU。并配有若干束线圈，理线架，固定托盘及一定数量的1U假面板。 二、技术参数要求: 1、符合IEC 60297-2标准，前后机柜立柱之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。 2、前进风机柜，其前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%。 3、静态承载能力不小于1200kg，测试加载重量不小于1500KG。 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、整体防护等级不小于IP20。 6、材质：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 7、调平支脚与滚轮：机柜采用直径不小于40mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：10-55mm。机柜采用4个万向滚轮，滚轮可自由拆卸，方便机柜整体搬移，每台机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。 ▲8、为保证整体交付质量和维护便利，精密配电柜、模块化UPS主机、直流变频行级空调、机柜、密封通道组件和微模块管理系统产品要求使用同一品牌 。 |
| 2 | 网络机柜 | 台 | 4 | 一、配置要求: 标准19英寸IT机柜，宽*深*高：约800*1200*2000mm，重量不大于130KG，用户可用空间42U。含2条单相32A的PDU。并配有若干束线圈，理线架，固定托盘及一定数量的1U假面板。 二、技术参数要求: 1、符合IEC 60297-2标准，前后机柜立柱之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。 2、前进风机柜，其前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%。 3、静态承载能力≥1200kg，测试加载重量≥1500KG。 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、整体防护等级不小于IP20。 6、材质：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 7、调平支脚与滚轮：机柜采用直径不小于40mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：10-55mm。机柜采用4个万向滚轮，滚轮可自由拆卸，方便机柜整体搬移，每台机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。 ▲8、为保证整体交付质量和维护便利，精密配电柜、模块化UPS主机、直流变频行级空调、机柜、密封通道组件和微模块管理系统产品要求使用同一品牌 。 |
| 3 | 冷通道封闭系统 | 套 | 2 | ▲1.微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、门禁系统、水浸和通道照明组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 3.微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 4.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5.端门与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度≥8mm，透光率≥90％； ▲6.微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 7.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 9.门禁系统含微模块门禁控制器、双门磁力锁2个、指纹/密码/读卡机三合一读卡器2套和出门按钮2个，采用嵌入式Linux实时操作系统，集成Modbus-RTU通信协议，铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据； 10.含触摸显示屏，安装在微模块上。触摸显示屏技术参数要求如下： 1）触摸显示屏尺寸≥40英寸，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。 2）本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。 3）大屏具体参数不低于：存储：机身：32GB；内存：4GB；扩展：TF卡，最高支持128GB（非标配）；触摸按键+实体电源键+遥控器 4）交流输入额定电压范围：100V AC-240V AC，交流输入电流：≤5A； 5）网络接口：支持FE通讯； 6）输出接口：支持1路HDMI 1.4 A*1（预留功能），2路USB2.0，1路音频输出（预留功能）。 7）内置摄像头，支持人脸识别，像素≥280万，通过红外传感器实现无触摸唤醒。 ▲11.为保证整体交付质量和维护便利，精密配电柜、模块化UPS主机、直流变频行级空调、机柜、密封通道组件和微模块管理系统产品要求使用同一品牌 。 |
| 4 | 行级空调 | 台 | 6 | 1. 直流变频行级空调,设备尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装。 ▲2. 总冷量≥46kW，风量≥8600m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度37℃，相对湿度20%，室外环境温度35℃的条件下测定的）。 3.带加热加湿功能，加热量≥6KW,加湿量≥3kg/h。 4.输入电压允许波动范围：380~415V±10%。 5.温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：20%～80%RH。 6.精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 ▲7.精密空调可支持制冷量20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗 。 8.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 9.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 10.精密空调采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。 11.精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小 。 12.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 13.室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 14.空气过滤器应便于更换，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。室外15.风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100% ，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 16.机组主控模块、辅源模块、室内风机和风机供电单元可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。 17.机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 ▲18.精密空调控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 19.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP 开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 20.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥1500条；具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储1000条历史记录信息。 21.具备联动与群控功能，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理。 22.具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 23.支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。 ▲24.为保证整体交付质量和维护便利，精密配电柜、模块化UPS主机、直流变频行级空调、机柜、密封通道组件和微模块管理系统产品要求使用同一品牌 。 25、如有请在投标文件提供第三方抗震性能检测报告。 |
| 5 | 空调管道系统 | 套 | 6 | 配套等级空调使用，包含空调铜管、保温棉、铜焊条、制冷剂、氮气、氧气、进水管及保温、出水管及保温、室外机电源线、铜管支架、楼板开孔及修复及宛调辅材小五金、油漆等。 |
| 6 | 精密配电柜 | 台 | 2 | ▲1.精密配电柜柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm ，颜色与服务器机柜保持一致。 ▲2.配置：2*250A/3P输入+2*30*40A/1P+2*6*32A/3P。 3.支持双路（单路）电源输入 ，需配置指示灯指示电源输入状态。 4.精密配电柜通过9烈度抗震测试。 5.机柜应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm。 ▲6.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%。 7.前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。外层门采用网孔门，通孔率不低于70% 。 8.进线主断路器和支路断路器应采用ABB、施耐德、西门子或同等品牌的塑壳断路器，主断路器分断能力不低于36kA;支路断路器分断能力不低于6kA。。 9.浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20KA。 ▲10.采用7英寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 11. 三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，母排温度。 12.主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。 13.支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量。 14.支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2% 15.告警历史记录≥2500条。 ▲16.为保证整体交付质量和维护便利，精密配电柜、模块化UPS主机、直流变频行级空调、机柜、密封通道组件和微模块管理系统产品要求使用同一品牌 。 |
| 7 | UPS主机 | 台 | 1 | 1.模块化UPS主机，UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。 ▲2.UPS单台额定容量≥300KVA，并机能力≥8台；功率模块支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 3.UPS系统在线模式下，40%负载时效率应达到96%，20%负载时效率应不小于95%。 4.UPS具有极低负载率下的智能轮换休眠技术，确保冗余的同时提升UPS效率3%~5%。 ▲5.输入电压范围：140-460VAC；线电压345V-460V支持满载；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99。 6.输出电压范围:380/400/415V AC；输出功率因素：1；输出电压畸变:≤1%(线性载），≤4%（非线性载）；输出电压精度:±1％。 7.UPS应采用集中控制的逻辑，含2个在线热备的主控单元。 8.UPS功率模块内一个风扇异常时，模块可以继续工作，并可带50%负载。 9.系统可以检测母线电容寿命，并在电容失效前发出告警。 10.UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 11.逆变过载能力：110%负载，60min后转旁路；125%负载，10min后转旁路；150%负载，1min后转旁路 。 12.当异常出现时，UPS应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护。 13.UPS支持电池节数32~44节偶数可调；具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。 14.UPS具有人机交互性能，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统。 15.UPS标配RS232或RS485、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 16.实时监控系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录； 17.实时监测主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流。 18.UPS告警记录、历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间和结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。 19、为保证投标产品可靠性及先进性，如有投标文件请提供具有检测资质的检测机构出具的抗震检测报告复印件、中国节能产品认证证书复印件。 ▲20、为保证整体交付质量和维护便利，精密配电柜、UPS主机、直流变频行级空调、机柜、密封通道组件和微模块管理系统产品要求使用同一品牌 。 |
| 8 | 功率模块 | 块 | 3 | 功率：50KVA |
| 9 | 电池 | 块 | 64 | 一、 配置要求 ▲1、额定电压：12V；容量：12V100AH； 二、整体要求 1、 环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。 2、 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 3、 结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a、制造厂家、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号。 ▲4、 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5、 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6、 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 7、 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 8、 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9、 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 10、 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内。 ▲11、 浮充设计寿命≥8年（20℃环境下）； 12、 工作温度 ：-20～+50℃； 13、 相对湿度：0-95%,无冷凝。 ▲14、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥95%； 15、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%； ▲16、蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤5%； ▲17、为保障货源渠道正规，供货时需提供原厂供货证明，并在原件上加盖厂家公章。 |
| 10 | 32位电池架 | 套 | 2 | 定制开放式电池架（可放置32个100AH的电池）配置连接铜排件，主体框架承重必须≥1500KG； |
| 11 | 电池开关箱 | 套 | 2 | 断路器 塑壳 直流开关250A/3P（单个电池组开关） |
| 三、新风空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工业空调 | 台 | 1 | 1、制冷量≥7KW； 2、输入电压：380V,50HZ; 3、具备来电自启、故障代码显示功能； 4、运行噪音≤52db; 5、采用环保型制冷剂R410A或R407c； 6、能效等级满足二级或以上； 7、室外机应具备耐腐蚀设计，提高外机耐久性； 8、包括：空调铜管、保温棉、制冷剂、排水管、空调安装支架、铜管支架、楼板开孔、空调输入电源线、五金辅材等。所用材料需满足国家相关标准。 |
| 2 | 分体暗藏式风管机 | 台 | 1 | 1、风管机、冷暖型、≥3匹，定频/变频； 2、内机噪音(dB(A)：≤39； 3、外机噪音(dB(A)：55； 4、电辅加热：支持电辅加热； 5、制热功率(W)：≥2600； 6、制冷功率(W)：≥2400； 7、制冷量(W)：≥7200； |
| 3 | 空调管道系统 | 台 | 2 | 含空调铜管、保温棉、铜焊条、制冷剂、氮气、氧气、进水管及保温、出水管及保温、室外机电源线、铜管支架、楼板开孔及修复及宛调辅材小五金、油漆等。要求符合相关国家标准。 |
| 4 | 新风换气机 | 台 | 1 | 1、风量：≥1000m3/h； 2、电压：220V； 3、过滤效率达到亚高效，满足机房设计规范要求的洁净度； 4、新排风量的配比要能够保持机房微正压； 5、全热交换器新风系统。 |
| 5 | 百叶 | 个 | 2 | 铝合金百叶窗 |
| 6 | 新风管道 | 米 | 40 | PVC管材料 |
| 7 | 送风、排风口 | 个 | 8 | 铝合金材质，用于通风系统中作送风、回风使用，可直接在管道末端或、天花板上。规格600*600。 |
| 8 | 辅材 | 项 | 1 | 1、带铝箔柔性泡沫橡塑保温材料管道保温； 2、保温材料：带铝箔柔性泡沫橡塑保温材料（难燃B1级）； 3、辅材包括：吊杆、固定件、角钢、铝箔贴模等。 |
| 四、机房综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆光纤跳线：多模跳线 LC-LC，3米/条 | 条 | 50 | 1、标准规范 1）符合ISO/IEC 11801：2008； 2）符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3； 3）YD/T 1272-2009。 2、电气性能 1）低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 2）高质量的陶瓷插芯、低插入损耗和耐久性； 3）各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制； 4）重复性、互换性好、稳定的光学特性。 3、光学性能 1）插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 2）互换性：≤0.2dB； 3）回波损耗：≥50dB。 4、物理性能 1）接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 2）重复性：≥1000次； 3）使用温度：-25℃～+70℃。 |
| 2 | 万兆光纤跳线：多模跳线 LC-LC，15米/条 | 条 | 50 | 1、标准规范 1）符合ISO/IEC 11801：2008； 2）符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3； 3）YD/T 1272-2009。 2、电气性能 1）低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 2）高质量的陶瓷插芯、低插入损耗和耐久性； 3）各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制； 4）重复性、互换性好、稳定的光学特性。 3、光学性能 1）插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 2）互换性：≤0.2dB； 3）回波损耗：≥50dB。 4、物理性能 1）接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 2）重复性：≥1000次； 3）使用温度：-25℃～+70℃。 |
| 3 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架 | 80 | 1、配线架上的模块框架可与面板上框架互换。 2、自带金属托线架。 3、可安装光纤LC双工藕合器、六类非屏蔽模块或六类屏蔽模块。 4、能通过更换模块框架方式实现屏蔽与非屏蔽配线架两种功能。 5、配线架不含模块,可根椐用户需求配备模块数量。 6、为了维护方便，可以从配线架前面或后面安装六类非屏蔽模块或LC双工藕合器，即从配线架前面直接可以取出模块维护。 7、提供至少三种以上颜色的防尘盖，防尘盖可拆装。 8、高度：1U；宽度：19英寸标准尺寸；外表面材料：PC料，阻燃等级为UL 94V-0。 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 50 | 1.中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 2.芯数: 4×2含十字骨架； 3.导体直径：0.585±0.05mm； 4.外护套材质：PVC(蓝色)。 |
| 5 | 3米六类非屏蔽跳线 | 条 | 200 | 1、用于设备与模块或配线架类产品的标准RJ45接口跳线，性能满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA568-B.2标准； 2、水晶头压接簧片50μinch整体镀金，确保性能优异； 3、采用7×0.18mm多股交合线电缆，跳线柔韧性好； 4、渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 5、水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接； 6、提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选； 7、水晶头塑料：聚碳酸脂； 8、工作温度：-20℃～+70℃。 |
| 6 | 理线架 | 架 | 40 | 1、产品名称：金属理线器（12档）/金属理线器（24档）； 2、产品简介：黑色喷塑处理，与19寸机架式设备配套使用，用于跳线的管理； 3、规格： 19寸机架式，24档； 4、铁板： 铁架，喷塑，黑色； 5、安装高度 1U； 6、使用温度： -40～+70℃； 7、湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 7 | 24口光纤配线架（1U）网络列头柜接入（多模） | 套 | 10 | 1、标准规范 1）符合ISO/IEC 11801：2008； 2）符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3； 3）符合YD/T778-2006； 4）支持藕合器 LC接口（双工）的安装。 2、物理性能 1）材料结构：金属框架、塑料组件； 2）端口数量：24位； 3）安装方式：19寸机架式安装； 4）使用温度：-25℃～+60℃。 3、电气性能 1） 采用金属结构，表面涂装静电喷塑，塑料组件； 2） 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器； 3） 适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有充足的盘存空间； 4） 热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度小于120℃，热软化温度大于90℃； 5） 全模块化设计，全正面化操作，安装灵活，施工维护方便。 |
| 8 | 藕合器 LC接口（双工多模） | 块 | 240 | 1、标准规范 1） 符合ISO/IEC 11801：2008； 2） 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3； 3） 符合YD/T 1272-2009； 2、光学性能 1）插入损耗（含重复性） ≤0.2dB； 2）互换性 ≤0.2dB； 3、物理性能 1）材料：氧化锆陶瓷套管； 2）重复性：≥1000次； 3）使用温度：-25℃～+70℃。 |
| 9 | 万兆多模双芯尾纤LC接口 | 条 | 240 | 1、标准规范 1）符合ISO/IEC 11801：2008； 2）符合ANSI/TIA/EIA-568-C.3； 3）YD/T 1272-2009。 2、电气性能 1）依据工业标准出厂前100%光学测试确保可靠性； 2）低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求；3）高质量的陶瓷插芯、低插入损耗和耐久性； 4）各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制； 5）重复性、互换性好、稳定的光学特性。 3、光学性能 1）插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 2）互换性：≤0.2dB； 3）回波损耗：≥50dB。 4、物理性能 1）接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 2）重复性：≥1000次； 3）使用温度：-25℃～+70℃。 |
| 10 | 48芯万兆多模光纤 | 米 | 200 | 1、标准规范 1）符合ISO/IEC 11801：2008； 2）符合ANSI/TIA 568-C.3； 3）YD/T 1258-2005。 2、光学性能 1）衰减@20℃（DB/KM）：@850≤3.5，@1330≤1.2； 2）光纤规格：A1a，A1b（50/125μm，62.5/125μm）。 3、物理性能 1）动态/静态弯曲半径：20D/10D； 2）允许压扁（N/100mm）：200/440； 3）允许拉伸力（N）：200/1000； 4）紧套光纤外径：0.9±0.05。 |
| 11 | 标签 | 顶 | 1 | 标签打印，现场定制，要求符合相关国家标准。 |
| 12 | 网络测试 | 顶 | 1 | 福禄克测试，现场操作，要求符合相关国家标准。 |
| 五、机房综合监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台接入 | 套 | 1 | 1、将机房新增的精密配电柜、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等监测信息接入目前在用（中广控物联网综合管理平台）的管理系统平台。 2、制冷监测：可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。 3、门禁监测：实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式；与监控系统无缝集成。 4、视频监测：实现在监控系统中直接查看实时监控画面。 |
| 2 | 配电柜监测 | 套 | 1 | 1、监测2路配电的参数； 2、系统要能对机房配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等； 3、系统对机房配电参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录； 4、可通过IE浏览器实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。 |
| 3 | UPS主机监测 | 项 | 1 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 4、系统对机房UPS参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
| 4 | 行级空调监测 | 项 | 1 | 1、监测行级空调； 2、系统能实现对空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。 3、系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。 4、可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数，并实现空调的远程开关机。要求系统记录操作人及操作事件。系统一旦监测到有报警或参数越限，能够自动报警。 5、系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
| 5 | 温湿度监测 | 个 | 8 | 1、监测机房内8个点的温湿度值； 2、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 3、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录； |
| 6 | 气体消防监测 | 项 | 1 | 1、集成消防的火警干接点报警信号； 2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员； 3、一旦发生消防报警，必须在监控系统上手工复位，该报警才能解除； 4、系统可以记录相关事件以备查询。 |
| 7 | 漏水监测 | 项 | 1 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据； 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布； 3、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示 |
| 8 | 防盗报警监测 | 项 | 1 | 1、实时监测防区的报警情况，并可通过监控平台软件实现远程布撤防（各点探测器的报警情况）； 2、一旦发生报警，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的探测器会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出电话语音拨号、手机短信等对外报警； 3、系统支持与其它子系统的联动功能，当吸顶式红外探测器有人触发时自动联动相应位置的摄像机进行录像等， |
| 9 | 闭路监控系统 | 项 | 1 | 一、高清网络红外半球不少于8个，要求为： 1、 1/3英寸130万像素CMOS传感器。 2、 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换。 3、 图像分辨率：960p（1280×960）。 4、 帧率：720p@25fps，最高960p@30fps。 5、 最低照度：彩色0.05 Lux@F1.2，黑白0.01 Lux@F1.2。 6、 红外距离≥50米。 7、 支持三码流同时并发输出，可达到主码流分辨率1280×960@25fps。 8、 具有智能分析功能，包括周界越线检测等。 9、 具有宽动态、移动侦测、隐私遮挡、叠加图像标识功能。 10、 具有强光抑制、数字降噪、透雾功能。 11、 具有场景模式、感兴趣区域增强编码功能。 12、 具有移动客户端浏览功能，支持第三方云服务平台。 13、 具有图像翻转、数字防抖功能。 14、 支持时间模版设置。 15、 双内核备份。 16、 支持图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP。 二、网络交换机1台，要求为： 24个10/100Base-T,2个千兆Combo口,PoE,机箱,双电源槽位,不含电源,转发性能：6.6Mpps ,交换容量：32G bps 三、系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面； |
| 10 | 门禁系统 | 项 | 1 | 配置可视化门锁6套，具有刷脸、指纹识别功能，接入管理平台统一管理。 |
| 六、大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接单元 | 套 | 9 | 单元尺寸（mm）：1215.5×686.3×121.1 拼接边缝：物理拼缝3.5mm 使用寿命：60000小时 屏幕比例：16:9 分辨率：1920 × 1080 亮度:500cd/㎡ 对比度:4000:1 可视角度:178°/178°(水平/垂直） 响应时间：8ms 显示色彩：16.7M 信号输入：HDMI/VGA/DVI/CVBS 信号输出：CVBS 控制输入/输出：RS-232 （RJ45） 功耗：228W 电源：AC100V-240V, 50/60Hz |
| 2 | 高清图形拼接处理器（含大屏幕控制软件） | 套 | 1 | 全硬件构架，可以同时接受并处理各种图形信号；可以实现跨屏窗口显示，窗口漫游，窗口叠加,任意缩放，PIP、POP、画面静止等功能。输入：4路DVI，输出：9路DVI输出 |
| 3 | 显示屏幕安装支架 | 套 | 12 | 立地/嵌入式设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。壁挂式安装。 |
| 4 | 系统专用线缆 | 项 | 1 | 大屏到处理器线材，屏体电源线、控制线、RS232转接头子等。 |
| 5 | 大屏装饰包边 | 项 | 1 | 大屏安装完毕后屏体周边的包边装饰。根据屏体安装方式的不同，并且结合现场实际环境，对大屏进行美化包边装饰。包边装饰时请预留好必要的通风散热通道，保证屏体正常运行的散热需要。 |
| 6 | 控制电脑 | 套 | 1 | CPU 参照或相当于Core i5-9500 3.0G 6C，内存8GB/DDR4 2666 UDIMM，硬盘256GB SSD+1TB HD，显卡RX550X 4GB 128bit VGA+HDMI+DP，网卡集成网卡，电源210W 85% ES TFX，23英寸显示器 |
| 7 | 专业控制台桌椅 | 项 | 1 | 一、控制台配置1套，规格：32000mmW*1400mmD*750mmH。材料要求如下： 1、基材：采用绿色环保型中纤板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；密度700kg/cm2或以上；干燥率低于10%含水率。 2、饰面：采用进口一级胡桃木皮面，厚度为0.6mm或以上，木纹清晰，同色封边，表面光滑，油漆附着力较强，不易刮花；防潮、防腐。 3、油漆：采用环保亚光聚脂漆，表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、五金配件：采用优质导轨、铰链及锁具，易滑动，噪音小，承重力强，具防腐防锈性。 二、椅子配置8张，材料要求如下： 1、优质黑色拉丝网，防潮、防污、易清洁等。 2、气压棒采用优等气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，升降约48万次无故障。 3、PU扶手与五金五星脚架。 |
| 8 | 工作站电脑 | 套 | 10 | 于CPU参照或相当 Core i7-9900 3.0G 6C，内存16GB/DDR4 2666 UDIMM，硬盘512GB SSD+1TB HD，显卡RX550X 4GB 128bit VGA+HDMI+DP，网卡集成网卡，电源210W 85% ES TFX，双23英寸显示器 |
| 9 | 智慧屏 | 套 | 1 | 一、总体要求 1、▲所投产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、红外触摸显示器，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。 2、▲所投产品应为一体化设计，高度集成化，采用全包裹设计， 铝合金机身，标配≥1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸≥86英寸。显示器物理分辨率3840*2160,显示比例16:9。 3、▲所投产品编解码器要求采用嵌入式操作系统，采用硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定。 4、▲所投产品编解码器要求采用国产自主芯片。 5、支持双人同时书写，≥20个触控点。触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获得逼真的书写体验。支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。 6、支持在无线投屏模式下，通过自带电子白板反向控制PC的共享桌面。支持通过PC电脑直接连接控制口，作为PC的触摸屏进行使用，方便PC材料的现场讲解和触控操作。 7、包含2支手写笔和壁挂支架。 二、技术参数 1、所投产品支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 2、所投产品应支持H.264 Basicline Profile, H.264 High Profile, H.264 SVC，H.265视频编解码协议。 3、所投产品应支持1080P 25/30帧，720P 50/60帧， 720P 25/30帧，4CIF， CIF等视频格式编解码。 4、所投产品支持良好的视频处理能力 ， 384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 5、支持标准H.323下H239协议，在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K分辨率。支持标准SIP协议下BFCP，在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K分辨率。 支持数据会议功能，在两方或多方会议下实现数据材料共享，数据会议清晰度不低于4K 6、支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 7、▲所投产品支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以≥8米范围拾音。 8、所投产品支持外接全向数字麦克风 9、支持发言人跟踪智能跟踪功能，采用声源定位和图像定位技术，自动切换发言人特写画面，无需人工干预。支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。支持手动模式，通过连接的会议终端实现对摄像机进行PTZ控制及曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。 10、▲所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈。支持IPv4呼叫和IPv6呼叫。 11、所投产品支持≥1个10M/100M/1000M自适应网络接口。带宽范围64Kbps-4Mbps。 12、所投产品支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持Wi-Fi热点和客户端开启和关闭功能，能够通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 13、▲支持以下接口及数量：≥ HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2，同时要求设备的物理接口与标书中的接口类型一致，通过转接视为不满足。 可支持接入OPS电脑。 14、提供≥2路高清视频输入、≥2路高清视频输出接口.至≥一个接口可支持1080P60，一个接口可支持4K30. 15、提供≥4路音频输入接口、≥2路音频输出接口。 16、支持在H.323协议下，H.235信令加密。支持在SIP下，TLS、SRTP加密。支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。支持Web、telnet密码保护功能，密码须符合复杂度要求。 17、如有请投标文件提供第三方智慧屏检验报告。 |
| 10 | 移动监控终端 | 套 | 2 | 1.硬件参数 CPU:参照或相当于i7-10510U，硬盘：1TB SSD,内存：16G DDR4 2666MHz,独立显卡,显示芯片参照或相当于NVIDIA Geforce MX330，显存容量2GB，无线网卡参照或相当于Intel Wi-Fi 6 AX201，蓝牙BT5.0，集成摄像头1个，集成接口：HDMI，音频接口，USB3.1 Gen12个，读卡器Micro SD，RJ45(以太网口)1个，Type-C 接口1个，ThunderBolt 3.01个 2.安装监控软件，可通过远程查看监控信息 |
| 七、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 项 | 1 | 完成将采购的设备、系统需集成的部分在现场进行安装、部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成为相互关联、统一协调的整体。 通过本项目所采购货物，构建高可靠、高弹性、安全稳定的数据中心机房， 一、项目管理 1、实施准备阶段，依据实施方案搭建实施团队、细化实施方案、制定实施管理的相关制度与管理规范； 2、完成审核硬件设备厂商的技术与实施方案； 3、实施过程中，负责对工程实施范围、进度、质量、资源、沟通、风险、以及阶段成果评审与验收的组织工作； 4、实施各阶段，依据项目规划完成集成工作，完成项目验收； 5、负责工程总体协调管理工作； 二、项目实施 整个项目实施内容包括：供配电系统、模块系统、舒适空调系统、机房综合布线系统、机房综合监控系统、气体消防系统。 1、完成项目所有设备安装调试工作； 2、完成项目所有强、弱电线缆敷设内容； 3、根据模块机柜设计满载总重量来验算静电地板的承重是否符合要求，如不符合要求，则增加散力架以满足要求。 三、系统集成 完成系统运行所需的集成工作，并在维护过程中进行系统基础架构的局部调整和优化工作，具体包括： 1、完成项目实施方案和应急预案设计； 2、组织、协调各设备厂商所提供的应用软件、系统软件、硬件安装调试及验收工作； 3、负责机房模块系统、供配电系统、新风系统、综合布线等总体集成及联调工作； 4、负责系统与外围系统的联调测试； 四、实施服务 完成以下工作： 1、根据采购人所设定的各项任务编写项目实施方案。在项目实施方案中要求提出实施此项目的组织方式、工作机制建议，并设计工作流程和工作计划； 2、在本项目的执行过程中，项目经理和技术总监要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定； 3、按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、方案设计、系统测试、系统集成、用户培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施； 4、对上述安排应列出详细实施计划，包括人员姓名、项目实施经验、学历和在本项目中的职责分工； |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | - 见本表“服务内容及要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受服务处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、招标项目有其他要求的按其要求。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 要求 |  |  |
| 质保期 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供三年的免费质保及一年软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2. 从通过验收之日起计算三年内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务并提供终身维护。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、送货上门、安装调试。 2、提供培训服务，确保采购人操作人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。 3、在质保期内，出现质量问题，免费保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。安装调试及保修期间供应商往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由中标供应商自行负责。 4、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 5、故障响应时间：发生故障时，中标供应商应在 30 分钟内电话服务应答，4 个小时内现场维护，8 小时内解决故障。故障解决后48小时内，应向采购人提交故障处理报告。报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕并交付使用。 交货地点：广西建设职业技术学院（采购人指定地点）。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.签订合同前，中标供应商需缴纳合同款的5%作为履约保证金（注：供应商如在评审中被评标委员会认定为小微企业的，中标后签订合同时，采购人可免于收取其履约保证金）。 2.项目验收合格后，中标供应商在三个工作日内开具发票给采购人。 3.采购人在收到发票后五个工作日内以转账方式一次性付清中标供应商全部货款。 4.质量保证期过后十个工作日内，采购人将履约保证金扣减应扣金额后的余额以转账方式无息返还至中标供应商账户。 5.关于采购资金预付制度按照桂财采〔2020〕25号执行。 |  |  |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2．核心产品：“二、模块系统”的第9项货物“电池”。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 资料文件 |  | 1、如有,投标人可在投标文件中提供所投标产品由产品生产厂家编写、公开发布的中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页或技术说明书。投标参数与资料不一致的，以资料为准。 2、如有，投标人可在投标文件提供招标文件外的有利于采购人的优化服务措施。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 为保证项目建设质量，投标人必须按要求在投标文件中提供图纸，否则投标无效，内容包括如下： 1）设计说明 2）机房设备布置图 3）机房配电系统图 4）防雷接地系统 5）空调安装系统图 6）空调管路安装示意图 7）机房综合布线拓扑结构图 8）机房光纤布线路由图 9）机房网线布线路由图 10）机房环境监控系统图 11）环境监控点位图 12）大屏安装立体图 |  |  |
| 现场考察 |  | 投标人应到采购人现场进行现场考察，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。 考察交通工具、费用由各投标人自行承担。 投标人代理人持针对本项目出具的法定代表人授权委托书或介绍信原件、代理人身份证原件及购买本项目采购文件的证明（微信截图或收据或发票复印件）前往。 各投标人可于考察前一个工作日提前联系，如过后联系不上后果自负。 考察时间：2020年11月18日上午9:00-9:20进行签到，逾时不予签到，9:20后由采购人统一安排进行考察； 集中地点：广西建设职业技术学院（广西南宁市罗文大道33号）大门口 联系人：贺丽金 ，联系电话：0771-3834397 |  |  |
| 供应商注册要求要求 |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 人员要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |