- 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）或所投产品型号在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上属于节能产品的查询结果打印材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。

7. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。招标文件中标注“☆”的条款是重要功能目标要求及技术指标，如有漏项或发生负偏离，则导致严重扣分。

| 采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
| 一 | 1#楼4楼排风 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机（401室） |  | 1 | 台 | - 风量：4500m³/h；全压：800Pa；功率：2.2KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 2 | 玻璃钢离心风机（403室） |  | 1 | 台 | - 风量：4500m³/h；全压：800Pa；功率：2.2KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 3 | 玻璃钢离心风机（411室） |  | 1 | 台 | - 风量：4500m³/h；全压：800Pa；功率：2.2KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 4 | 玻璃钢离心风机（413室） |  | 1 | 台 | - 风量：4500m³/h；全压：800Pa；功率：2.2KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 5 | 风机减震器制作、安装 |  | 16 | 个 | 国标；风机配套 |
| 6 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | - 处理风量：4500m³/h - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 安装位置：屋面落地安装 |
| 7 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | - 处理风量：4500m³/h - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 安装位置：屋面落地安装 |
| 8 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | - 处理风量：4500m³/h 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 9 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | 1、处理风量：4500m³/h 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 10 | 70℃常开防火阀 |  | 4 | 个 | 约500*400 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 11 | 塑料矩形风管 |  | 186.94 | ㎡ | 4mm壁厚、防腐型PP材质 1、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 2、安装位置：屋面落地安装 3、PP密度0.9g/cm3以上； 4、PP板弯曲强度在40Mpa以上； 5、PP板洛氏硬度在100R； 6、PP板拉申强度在29Mpa以上； |
| 12 | 柔性软风管 |  | 1.8 | ㎡ | 风机进出口风管设不燃或难燃材料软接头。双面人造革；风机配套 |
| 13 | 通风、防排烟工程检测、调试 |  | 8.8 | Kw | 安装完成后，对工程进行通风、防排烟检测及调试 |
| 14 | 通风空调管道 漏风检测 |  | 29.04 | ㎡ | 安装完成后，检测风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有漏风现象。 |
| 15 | 通风空调管道 漏光检测 |  | 29.04 | ㎡ | 安装完成后，检测风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有漏光现象。 |
| 16 | 风管支架制作 |  | 0.413 | t | 用L40*4角钢及圆钢12、金属表面喷涂：金属表面抗一定的化学物质，含顶爆螺丝及全丝丝杠。 |
| 17 | 风管支架除锈 |  | 413.13 | kg | 一般钢结构 轻锈 |
| 18 | 风管支架刷油 |  | 413.13 | kg | 刷两道防锈漆,再刷两道调和漆 |
| 二 | 1#楼4楼通风柜 |  |  |  |  |
| 19 | 通风柜 |  | 12 | 台 | 1、约1500mm*850mm*2350mm、 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 20 | 变风量蝶阀 |  | 12 | 个 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 21 | 面风速传感器 |  | 12 | 支 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 22 | 控制面板 |  | 12 | 个 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 23 | 水杯 |  | 12 | 个 | 内径约220*120*145 mm 1、材质：采用高密度PP材料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化。 |
| 24 | ★ 水嘴水阀 |  | 12 | 个 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀．耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关：可配高密度PP旋钮、遥控式开关或脚踏式开关，人体工学设计，手感舒适。 |
| 25 | 气阀气嘴 |  | 12 | 个 | 1、基材：采用黄铜。 2、密封件：Nitrile。 3、焊剂：Ag55:Sn。 4、阀芯：干式可燃乞体阀芯可被用于常规的低压供气系统。 5、表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 26 | 插座面板 |  | 24 | 套 | 220V/10A国标86型，含插座末端对接线。 |
| 27 | 插座面板 |  | 24 | 套 | 220V/16A国标86型，含插座末端对接线。 |
| 三 | 1#楼5楼排风 |  |  |  |  |
| 28 | 玻璃钢离心风机（501室） |  | 1 | 台 | - 风量：12200m³/h,全压：1320Pa，功率：7.5KW - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 29 | 玻璃钢离心风机（503室） |  | 1 | 台 | - 风量：12200m³/h,全压：1160Pa，功率：5.5KW - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 30 | 玻璃钢离心风机（504室） |  | 1 | 台 | - 风量：4800m³/h,全压：1160Pa，功率：4.0KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 31 | 玻璃钢离心风机（509~510室） |  | 1 | 台 | - 风量：12000m³/h,全压：1180Pa，功率：11KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 32 | 玻璃钢离心风机（512室） |  | 1 | 台 | - 风量：10100m³/h,全压：1130Pa，功率：7.5KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 33 | 玻璃钢离心风机（512室） |  | 1 | 台 | - 风量：10100m³/h,全压：1130Pa，功率：7.5KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 34 | 玻璃钢离心风机（514室） |  | 1 | 台 | - 风量：18300m³/h,全压：1320Pa，功率：11KW； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 35 | 玻璃钢离心风机（505~508室） |  | 1 | 台 | - 风量：4500m³/h,全压：780Pa，功率：2.2KW - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 36 | 静音型管道风机 |  | 1 | 台 | 风压(Pa)100(全压)，电量(kW)0.225，风量1500m³/h，含检查接线，安装位置：吊装，PP环保材质，轴承，斜流增压扇叶。 |
| 37 | 风机减震器制作、安装 |  | 52 | 个 | 国标，风机配套 |
| 38 | 酸碱洗涤塔 |  | 1 | 台 | - 风量：12200m³/h； - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 39 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | 1、风量：4800m³/h 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 40 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | 1、风量：12000m³/h 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 41 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | 1、风量：10100m³/h 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 42 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | 1、风量：10100m³/h 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 43 | 活性炭吸附装置 |  | 1 | 台 | 1、风量：4500m³/h ； 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 44 | 轻度混合废气净化处理组合装置 |  | 1 | 台 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 45 | 轻度混合废气净化处理组合装置 |  | 1 | 台 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 46 | 排风扇 |  | 1 | 台 | 静音型风压(Pa)150(全压)，风量800 m³/h、尺寸(L*W*H)约：500mmx500mmx250mm、铝合金/ABS。含安装附件。 |
| 47 | 静压箱 |  | 1 | 个 | 约800*500mm，l=1000mm，国标 |
| 48 | 排风百叶 |  | 2 | 个 | 约400mm*400mm、铝合金喷塑,圆形接口 |
| 49 | 排风百叶 |  | 3 | 个 | 约300mm*300mm、铝合金喷塑,圆形接口 |
| 50 | 防雨百叶风口 |  | 1 | 个 | 约400mm*400mm、铝合金材质，含拆除原有窗户玻璃 |
| 51 | 止回阀安装 |  | 1 | 个 | 约250mm、阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。 |
| 52 | 70℃常开防火阀 |  | 3 | 个 | 约900*500mm 不锈钢； 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 53 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约800*500mm 不锈钢； 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 54 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 1、约630*400 mm 不锈钢 2、304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 55 | 70℃常开防火阀 |  | 2 | 个 | 约630*350 mm 不锈钢； 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 56 | 70℃常开防火阀 |  | 2 | 个 | 约500*320 mm 不锈钢； 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 57 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | φ315 mm不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 58 | 70℃电动风阀 |  | 2 | 个 | φ315 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 59 | 70℃电动风阀 |  | 2 | 个 | φ250 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 60 | 70℃电动风阀 |  | 8 | 个 | φ200 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 61 | 70℃电动风阀 |  | 1 | 个 | φ160 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 62 | 定风量阀 |  | 2 | 个 | 1、φ315 mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 63 | 定风量阀 |  | 12 | 个 | 1、φ250mm； 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 64 | 定风量阀 |  | 8 | 个 | 1、φ200mm； 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 65 | 普通手动蝶阀 |  | 13 | 个 | φ250mm；PP材质 |
| 66 | 普通手动蝶阀 |  | 3 | 个 | φ200mm；PP材质 |
| 67 | 不锈钢排风罩 |  | 8 | 个 | 1、主体：采用1.0mm厚304#不锈钢制作。 2、调节阀：采用1.0mm厚304不锈钢圆管加工制做，圆管直径DN160. 3、固定耳：采用1.2mm厚304不锈钢圆管加工制做。 |
| 68 | 万向罩 |  | 108 | 个 | 1、技术参数：铝合金+尼龙+PP+PVC+PE不锈钢。 2、关节：高强度不锈钢与优质尼龙制造，可随意调整角度，易拆卸，清洗。 3、整体：采用合金材料制造，美观大方。 4、调控装置：采用气动撑杆控制高度，内外合金管伸缩控制长度。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入的空气流量。 ☆6、气流拱形集气罩：直径350mm,高密度PP或PC材质；产品在经110℃，1h高温试验后，等现象表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象；透光需均匀，不可有缺角等或透光不良，透光率88%-95%之间；（投标文件中提供通过具有CMA、CNAS资质或SGS的检测机构检测上述参数合格的检测报告复印件并加盖投标单位公章）。 7、旋转装置：方盒固定，安装方便安全牢固。内置轴承，360度旋转无卡顿； 8、作用半径：以固定架为中心活动半径可达1000mm以上。 9、固定底座：铝合金模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 |
| 69 | 塑料圆形风管 |  | 21.07 | ㎡ | 1、4mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装。 |
| 70 | 塑料圆形风管 |  | 138.56 | ㎡ | 1、3mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 71 | 塑料矩形风管 |  | 181.59 | ㎡ | 1、4mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 72 | 塑料矩形风管 |  | 272.58 | ㎡ | 1、5mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 73 | 柔性软风管 |  | 4.54 | ㎡ | 风机进出口风管设不燃或难燃材料软接头。风机配套双面人造革 |
| 74 | 通风、防排烟工程检测、调试 |  | 56.2 | Kw | 安装完成后，对工程进行通风、防排烟检测及调试 |
| 75 | 通风空调管道 漏风检测 |  | 78.4 | ㎡ | 安装完成后，检测风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有漏风现象。 |
| 76 | 通风空调管道 漏光检测 |  | 78.4 | ㎡ | 安装完成后，检测风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有漏光现象。 |
| 77 | 风管支架制作 |  | 1.734 | t | 用L40*4角钢及圆钢12，金属表面喷涂：金属表面抗一定的化学物质，含顶爆螺丝及全丝丝杠。 |
| 78 | 风管支架除锈 |  | 1734 | kg | 一般钢结构 轻锈 |
| 79 | 风管支架刷油 |  | 1734 | kg | 刷两道防锈漆,再刷两道调和漆 |
| 四 | 1#楼5楼通风柜 |  |  |  |  |
| 80 | 通风柜 |  | 32 | 台 | - 约1500mm*850mm*2350mm、 - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 81 | 变风量蝶阀 |  | 32 | 个 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 82 | 面风速传感器 |  | 32 | 支 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 83 | 控制面板 |  | 32 | 个 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 84 | 水杯 |  | 32 | 个 | 内径220*120*145 mm 1、材质：采用高密度PP材料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化。 |
| 85 | ★水嘴水阀 |  | 32 | 个 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀．耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关：可配高密度PP旋钮、遥控式开关或脚踏式开关，人体工学设计，手感舒适。 |
| 86 | 气阀气嘴 |  | 32 | 个 | 1、基材：采用黄铜。 2、密封件：Nitrile。 3、焊剂：Ag55:Sn。 4、阀芯：干式可燃乞体阀芯可被用于常规的低压供气系统。 5、表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 87 | 插座面板 |  | 64 | 套 | 220V/10A国标86型，含插座末端对接线。 |
| 88 | 插座面板 |  | 64 | 套 | 220V/16A国标86型，含插座末端对接线。 |
| 五 | 1#楼电气工程 |  |  |  |  |
| 89 | 1#屋面排风电箱 |  | 1 | 台 | 1-6AF&2-6AF电箱回路调整，增加电箱容量，调整电气元件 |
| 90 | 控制箱PF-4-01~04、PF-5-01~08 |  | 12 | 台 | 含PLC 和变频器以及电气元件以及网络通讯设备 |
| 91 | 中途开关 |  | 21 | 个 | 安装方式:距地1.3米安装、IP67控制盒（旋钮开关）、工况控制开关 |
| 92 | 复位开关 |  | 18 | 个 | 安装方式:距地1.3米安装、IP67控制盒（启动，停止和指示）、排风机组控制，工况控制开关 |
| 93 | 管道静压传感器△P |  | 12 | 支 | 参照或相当于SCHNEIDER、西门子、LONGRADAR或同等质量的其他品牌或其他品牌。 |
| 94 | 多媒体演示屏 |  | 1 | 台 | 安装方式:距地1.45米安装 60英寸显示屏，分辨率3840*2160或以上；单台控制；WINDOWS控制系统，壁挂安装于客梯外走廊 |
| 95 | 中央监控服务器 |  | 1 | 台 | 安装方式:距地0.3米安装，I3CPU/内存4G/硬盘128G主机；WINDOWS控制系统， |
| 96 | 电力电缆 |  | 25 | m | WDZ-YJY-5*16m㎡。 |
| 97 | 电力电缆 |  | 9.7 | m | ZR-YJY-4*4m㎡。 |
| 98 | 户内热缩式五芯电力电缆头 |  | 2 | 个 | 国标。制作、安装 干包终端头 16mm2 |
| 99 | 管内穿线 |  | 333.69 | m | BVR-4*0.75mm2。 |
| 100 | 管内穿线 |  | 43.6 | m | ZR-RVVP 2x0.75mm2。 |
| 101 | 管内穿线 |  | 346.86 | m | ZR-RVV-3×0.75mm2。 |
| 102 | 管内穿铜芯线 |  | 6 | m | 动力线路 WDZ-BYJ-6mm2。 |
| 103 | 管内穿线 |  | 584.84 | m | UTP CAT5E、超五类网线，金属表面喷涂：金属表面抗一定的腐蚀。 |
| 104 | 线槽配线 |  | 124.9 | m | BVR-4*0.75mm2。 |
| 105 | 线槽配线 |  | 97.64 | m | ZR-RVVP-2x0.75mm2。 |
| 106 | 线槽配线 |  | 2598.3 | m | 动力线路 WDZ-BYJ-6.0mm2。 |
| 107 | 线槽内布放 |  | 603.6 | m | UTP CAT5E、超五类网线，金属表面喷涂：金属表面抗一定的腐蚀。 |
| 108 | 砖、混凝土结构明配 |  | 1308.99 | m | 薄壁钢管JDG20*1.0，国标 |
| 109 | 砖、混凝土结构暗配 |  | 1.2 | m | 薄壁钢管JDG32*1.2，国标 |
| 110 | 凿槽、刨沟及沟槽恢复（公称管径32mm以内） |  | 1.2 | m | 依据实际情况施工 |
| 111 | 电缆桥架 |  | 51.63 | m | 约100mm*100mm*1.2mm、含盖板、连接件等配件 |
| 112 | 电缆桥架 |  | 162.75 | m | 约200mm*100mm*1.5mm、含盖板、连接件等配件 |
| 113 | 桥架支架 |  | 393.87 | kg | φ12热镀锌圆钢及40*40热镀锌角钢制作安装、满足定位要求，国标、镀锌 |
| 114 | 打洞(孔)及恢复 |  | 2 | 个 | 规格约：200mm*200mm*240mm、依据实际情况施工 |
| 115 | 中央控制软件 |  | 1 | 套 | 排风机组集中控制系统（包括机组的远程控制，数据显示，报警故障推送等相关信息的上传反馈），要求具备以下功能： 功能名称; 智能VAV通风系统软件. 智能VAV通风系统软件管理功能; 实现对各通风柜的开关机控制，灯光的开关，以及通风柜运行状态的监控：温湿度，面风速值，风阀角度，门高值，排风量，累计运行时间的实时显示，运行模式反馈，定时开关功能。. 风机变频控制系统管理功能; 1、实现对各风机变频控制系统的集中监控：风机运行状态、风机频率、通风管道压差的实时显示，风机运行状态必须有动态图形表示。 2、可查看各风机变频控制系统的标称功率，当前功率，累计运行时间。 3、支持通风系统分楼宇，分层，分房间管理功能。. 群控系统历史数据记录与管理以及报表生成功能; 管理软件具体报警管理、历史数据记录与管理和报表生成等功能；可以根据用户要求，设定时间区间对报警信息进行查询，并可以直接生成EXCEL文件报表。 2、可对微信报警信息进行统计包括：告警信息总次数、昨日告警信息次数，可以折线图或者柱状图直观反馈报警信息发送次数。. 二维动态展示; 包含通风系统运行整体情况，含排风风机的运行状况、读取实时排风风机的风量数据，尾气处理的运行状况，实验室内部通风柜的运行状况。. |
| 116 | 软件调试及上位机数据状态显示 |  | 1 | 项 | 软件调试及上位机数据状态显示；包含系统调试、记录及培训。 |
| 117 | 手工除锈 |  | 393.87 | kg | 一般钢结构 轻锈 |
| 118 | 金属结构刷油 |  | 393.87 | kg | 刷防锈漆二遍、面漆二遍 |
| 六 | 2#楼电气工程 |  |  |  |  |
| 119 | 屋面排风电箱 |  | 2 | 台 | 新增配电箱，满足供电要求， |
| 120 | 控制箱PF-2-01、PF-3-01~07、PF-4-01~08 |  | 16 | 台 | 含PLC 和变频器以及电气元件以及网络通讯设备 |
| 121 | 中途开关 |  | 14 | 个 | IP67控制盒（旋钮开关） 排风机组控制，工况控制开关，安装方式:距地1.3米安装 |
| 122 | 复位开关 |  | 30 | 个 | IP67控制盒（启动，停止和指示） 排风机组控制，工况控制开关，安装方式:距地1.3米安装 |
| 123 | 管道静压传感器△P |  | 16 | 支 | 参照或相当于SCHNEIDER、西门子、LONGRADAR或同等质量的其他品牌。 |
| 124 | 多媒体演示屏 |  | 1 | 台 | 60吋显示屏，分辨率3840*2160或以上；单台控制；WINDOWS控制系统，壁挂安装于客梯外走廊，安装方式:距地1.45米安装 |
| 125 | 中央监控服务器 |  | 1 | 台 | 参照或相当于I3CPU/内存4G/硬盘128G主机；WINDOWS控制系统，安装方式:距地0.3米安装 |
| 126 | 电力电缆 |  | 91.14 | m | WDZ-YJY-5*25m㎡ |
| 127 | 电力电缆 |  | 213.6 | m | WDZ-YJY-5*16m㎡ |
| 128 | 电力电缆 |  | 27.32 | m | ZR-YJY-4*4m㎡ |
| 129 | 户内热缩式五芯电力电缆头 |  | 2 | 个 | 国标，制作、安装 干包终端头 25mm2 |
| 130 | 户内热缩式五芯电力电缆头 |  | 2 | 个 | 国标，制作、安装 干包终端头 16mm2 |
| 131 | 管内穿线 |  | 620.81 | m | BVR-4*0.75mm2 |
| 132 | 管内穿线 |  | 47.39 | m | ZR-RVVP 2x0.75mm2 |
| 133 | 管内穿线 |  | 134.67 | m | ZR-RVV-3×0.75mm2 |
| 134 | 管内穿铜芯线 |  | 6 | m | 动力线路 WDZ-BYJ-6mm2 |
| 135 | 管内穿线 |  | 30.48 | m | UTP CAT5E，超五类网线，金属表面喷涂：金属表面抗一定的腐蚀。 |
| 136 | 线槽配线 |  | 313.74 | m | BVR-4*0.75mm2 |
| 137 | 线槽配线 |  | 135.17 | m | ZR-RVVP-2x0.75mm2 |
| 138 | 线槽配线 |  | 2598.3 | m | 动力线路 WDZ-BYJ-6.0mm2 |
| 139 | 线槽内布放 |  | 1810.06 | m | UTP CAT5E，超五类网线，金属表面喷涂：金属表面抗一定的腐蚀。 |
| 140 | 砖、混凝土结构明配 |  | 833.35 | m | 薄壁钢管JDG20*1.0，国标 |
| 141 | 电缆桥架 |  | 59 | m | 约100mm*100mm*1.2mm，含盖板、连接件等配件，国标 |
| 142 | 电缆桥架 |  | 179.32 | m | 约200mm*100mm*1.5mm、含盖板、连接件等配件，国标 |
| 143 | 桥架支架 |  | 437.75 | kg | φ12热镀锌圆钢及40*40热镀锌角钢制作安装、满足定位要求，国标、镀锌 |
| 144 | 打洞(孔)及恢复 |  | 3 | 个 | 规格约：200mm*200mm*240mm、依据实际情况施工 |
| 145 | 中央控制软件 |  | 1 | 套 | 排风机组集中控制系统（包括机组的远程控制，数据显示，报警故障推送等相关信息的上传反馈），要求具备以下功能： 功能名称; 智能VAV通风系统软件. 智能VAV通风系统软件管理功能; 实现对各通风柜的开关机控制，灯光的开关，以及通风柜运行状态的监控：温湿度，面风速值，风阀角度，门高值，排风量，累计运行时间的实时显示，运行模式反馈，定时开关功能。. 风机变频控制系统管理功能; 1、实现对各风机变频控制系统的集中监控：风机运行状态、风机频率、通风管道压差的实时显示，风机运行状态必须有动态图形表示。 2、可查看各风机变频控制系统的标称功率，当前功率，累计运行时间。 3、支持通风系统分楼宇，分层，分房间管理功能。. 群控系统历史数据记录与管理以及报表生成功能; 管理软件具体报警管理、历史数据记录与管理和报表生成等功能；可以根据用户要求，设定时间区间对报警信息进行查询，并可以直接生成EXCEL文件报表。 2、可对微信报警信息进行统计包括：告警信息总次数、昨日告警信息次数，可以折线图或者柱状图直观反馈报警信息发送次数。. 二维动态展示; 包含通风系统运行整体情况，含排风风机的运行状况、读取实时排风风机的风量数据，尾气处理的运行状况，实验室内部通风柜的运行状况。. |
| 146 | 软件调试及上位机数据状态显示 |  | 1 | 项 | 软件调试及上位机数据状态显示； 包含系统调试、记录及培训 |
| 147 | 手工除锈 |  | 437.75 | kg | 一般钢结构 轻锈 |
| 148 | 金属结构刷油 |  | 437.75 | kg | 刷防锈漆二遍、面漆二遍 |
| 七 | 2#排风 |  |  |  |  |
| 149 | 防腐玻璃钢离心风机（2F-材料熔铸/材料热处理实验室） |  | 1 | 台 | - 风压(Pa)1250(全压)，电量(kW)5.5，风量7000 m³/h - 尺寸(L*W*H)约：1800mmx1200mmx1500mm - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 150 | 防腐玻璃钢离心风机（3F-教师科研实验室3~4） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)5.5，风量6300 m³/h，2、尺寸(L*W*H)约：1600mmx1100mmx1350mm 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 151 | 防腐玻璃钢离心风机（3F-教师科研实验室1~2） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1400(全压)，电量(kW)5.5，风量6300 m³/h，2、尺寸(L*W*H)约：1600mmx1100mmx1350mm 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 152 | 防腐玻璃钢离心风机（3F-液体材料成型室2+材料标准样品制备室） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1400(全压)，电量(kW)4，风量4000 m³/h 2、尺寸(L*W*H)约：1900mmx1250mmx1600mm、 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 153 | 防腐玻璃钢离心风机（3F-液体材料成型室/高分子物理） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)5.5，风量7500 m³/h，2、尺寸(L*W*H)约：1600mmx1100mmx1350mm、 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 154 | 防腐玻璃钢离心风机（3F-材料力学及其他性能测试室/材料结构表征和热分析室） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)5.5，风量7000 m³/h，2、尺寸(L*W*H)约：1450mmx1000mmx1250mm、 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 155 | 防爆风机（3F-试剂室3/危化品储存室） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)3.0，风量1800 m³/h，2、尺寸(L*W*H)约：1450mmx1000mmx1250mm 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 156 | 防爆风机（3F-试剂室1/2） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1300(全压)，电量(kW)3.0，风量1650 m³/h 2、尺寸(L*W*H)：约1450mmx1000mmx1250mm、 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 157 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-417） |  | 1 | 台 | - 风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)3，风量3150 m³/h - 尺寸(L*W*H)：1900mmx1250mmx1600mm - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 158 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-416） |  | 1 | 台 | - 风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)3，风量3150 m³/h - 尺寸(L*W*H)约：1900mmx1250mmx1600mm - 其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 - 含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 159 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-415） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1200(全压)，电量(kW)4，风量5100 m³/h 2、尺寸(L*W*H)：1900mmx1250mmx1600mm、 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 160 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-413） |  | 1 | 台 | 1、风压(Pa)1400(全压)，电量(kW)5.5，风量6900 m³/h 2、尺寸(L*W*H)约：1450mmx1000mmx1250mm 3、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 4、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 161 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-411~412） |  | 1 | 台 | 1、风量8600m³/h，尺寸(L*W*H)约：1600mmx1100mmx1350mm、 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 162 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-409~410） |  | 1 | 台 | 1、风量11000m³/h，尺寸(L*W*H)约：1800mmx1200mmx1500mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 163 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-408） |  | 1 | 台 | 1、风量3450m³/h，尺寸(L*W*H)约：1900mmx1250mmx1600mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 164 | 防腐玻璃钢离心风机（4F-403~407） |  | 1 | 台 | 1、风量9150m³/h，尺寸(L*W*H)约：1900mmx1250mmx1600mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、含检查接线、安装位置：屋面落地安装 |
| 165 | 风机减震器制作、安装 |  | 72 | 个 | 国标，风机配套 |
| 166 | 排风扇 静音型 |  | 5 | 台 | 风压(Pa)150(全压)，电量(kW)0.245，风量800m³/h、尺寸(L*W*H)约：500mmx500mmx250mm、安装位置：吸顶安装、服务区域：1F-非污染房间通风、铝合金/ABS。含安装附件。 |
| 167 | 排风扇 静音型 |  | 2 | 台 | 风压(Pa)150(全压)，电量(kW)0.245，风量800m³/h、尺寸(L*W*H)约：500mmx500mmx250mm、安装位置：吸顶安装、服务区域：2F-非污染房间通风、铝合金/ABS。含安装附件。 |
| 168 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量26000 m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 169 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量： 9000m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 170 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：9000m³/h ，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 171 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：4800m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1000mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 172 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：7500m³/ h ，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 173 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量： 6800m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 174 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：2000m³/h, 尺寸(L*W*H)约：2000mmx1000mmx1000mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 175 | 酸碱洗涤塔 |  | 1 | 台 | 1、风量2000 m³/h，尺寸(L*W*H)约：Φ800mm*4200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 176 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：3150m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1000mmx1000mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 177 | 酸碱洗涤塔 |  | 1 | 台 | 1、风量：3150m³/h，尺寸(L*W*H)约：Φ800mm*4200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 178 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：5100m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 179 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：7500m³/h, 尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm， 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 180 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：6000m³/h，尺寸(L*W*H)约：2000mmx1200mmx1200mm， 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装。 |
| 181 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | 1、风量：13200m³/h, 尺寸(L*W*H)约：2000mmx2000mmx1500mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 182 | 酸碱洗涤塔 |  | 1 | 台 | 1、风量：4500m³/h, 尺寸(L*W*H)：Φ800mm*4200mm， 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 183 | 活性炭过滤箱 |  | 1 | 台 | - 风量9150 m³/h - 尺寸(L*W*H)：2000mmx2000mmx1500mm - 安装位置：屋面落地安装 |
| 184 | 除湿机 |  | 2 | 台 | 2KW，微电脑自控控制面板，湿度设定，自动控制，排水管自动排水，除湿量每天156L，使用面积150-240㎡。1-24小时随心定时。 |
| 185 | 排风口 |  | 2 | 个 | φ315 mm 带防雨帽和防虫网,窗户玻璃开孔 |
| 186 | 排风百叶 |  | 4 | 个 | 约400mm*400mm，铝合金喷塑,圆形接口 |
| 187 | 排风百叶 |  | 4 | 个 | 约300mm*300mm，铝合金喷塑,圆形接口 |
| 188 | 对开多叶调节阀安装 |  | 2 | 个 | 直径315 mm，阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。 |
| 189 | 70℃常开防火阀 |  | 2 | 个 | 约250*200 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 190 | 70℃常开防火阀 |  | 2 | 个 | 约320*250 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 191 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约350*350 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 192 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约400*320 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 193 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约400*400 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 194 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约450*400 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 195 | 70℃常开防火阀 |  | 2 | 个 | 约500*400 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 196 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约500*500 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 197 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约630*500 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 198 | 70℃常开防火阀 |  | 1 | 个 | 约1000*800 mm 不锈钢 304不锈钢防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 |
| 199 | 70℃电动风阀 |  | 1 | 个 | 约700*630 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 200 | 70℃电动风阀 |  | 1 | 个 | 约630*500 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 201 | 70℃电动风阀 |  | 1 | 个 | 约400*320 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 202 | 70℃电动风阀 |  | 1 | 个 | 约300*300 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 203 | 70℃电动风阀 |  | 1 | 个 | 约300*250 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 204 | 70℃电动风阀 |  | 2 | 个 | 约200*200 mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。含检查接线。 |
| 205 | 定风量阀 |  | 3 | 个 | 1、约φ315 mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 206 | 定风量阀 |  | 1 | 个 | 1、约700*630 mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 207 | 定风量阀 |  | 2 | 个 | 1、约630*500 mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 208 | 定风量阀 |  | 1 | 个 | 1、约400*320 mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 209 | 定风量阀 |  | 1 | 个 | 1、约300*250 mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 210 | 定风量阀 |  | 2 | 个 | 1、约200*200 mm 1、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 211 | 普通手动蝶阀 |  | 1 | 个 | 约630*500mm；PP材质 |
| 212 | 普通电动蝶阀 |  | 3 | 个 | 约 300*300mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。蝶阀。含检查接线。 |
| 213 | 普通电动蝶阀 |  | 1 | 个 | 约 400*400mm阀体应满足实验室防腐要求材质，PP/镀锌/不锈钢材质。蝶阀。含检查接线。 |
| 214 | 不锈钢排风罩 |  | 6 | 个 | 1、主体：采用1.0mm厚304#不锈钢制作。 2、调节阀：采用1.0mm厚304不锈钢圆管加工制做 3、固定耳：采用1.2mm厚304不锈钢圆管加工制做。 |
| 215 | 原子吸收罩 |  | 5 | 个 | 1、约450*450*450 mm 2、主体：采用1.0mm厚304#不锈钢制作。 3、调节阀：采用1.0mm厚304不锈钢圆管加工制做 4、固定耳：采用1.2mm厚304不锈钢圆管加工制做。 |
| 216 | 塑料圆形风管 |  | 53.72 | ㎡ | 1、3mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 217 | 塑料圆形风管 |  | 28.5 | ㎡ | 1、4mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 218 | 塑料矩形风管 |  | 392.99 | ㎡ | 1、3mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 219 | 塑料矩形风管 |  | 393.45 | ㎡ | 1、4mm壁厚，防腐型PP材质 1、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》。 2、安装位置：屋面落地安装 |
| 220 | 塑料矩形风管 |  | 171.46 | ㎡ | 1、5mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 221 | 塑料矩形风管 |  | 115.53 | ㎡ | 1、6mm壁厚、防腐型PP材质 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 3、安装位置：屋面落地安装 |
| 222 | 柔性软风管 |  | 5.48 | ㎡ | 风机进出口风管设不燃或难燃材料软接头。风机配套双面人造革 |
| 223 | 通风、防排烟工程检测、调试 |  | 81.87 | Kw | 安装完成后，对工程进行通风、防排烟检测及调试 |
| 224 | 通风空调管道 漏风检测 |  | 69.8 | ㎡ | 安装完成后，检测风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有漏风现象。 |
| 225 | 通风空调管道 漏光检测 |  | 69.8 | ㎡ | 安装完成后，检测风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有漏光现象。 |
| 226 | 风管支架制作 |  | 2.858 | t | 用L40*4角钢及圆钢φ10，金属表面喷涂：金属表面抗一定的化学物质，含顶爆螺丝及全丝丝杠。 |
| 227 | 风管支架除锈 |  | 2858 | kg | 一般钢结构 轻锈 |
| 228 | 风管支架刷油 |  | 2858 | kg | 刷两道防锈漆,再刷两道调和漆 |
| 八 | 2#楼通风柜 |  |  |  |  |
| 229 | 通风柜 |  | 38 | 台 | 1、约1500mm*850mm*2350mm 2、其它技术要求详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 230 | 变风量蝶阀 |  | 38 | 个 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 231 | 面风速传感器 |  | 38 | 支 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 232 | 控制面板 |  | 38 | 个 | 详见《具体功能目标要求及技术指标要求》 |
| 233 | 水杯 |  | 38 | 个 | 1、内径220*120*145 mm 2、材质：采用高密度PP材料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化。 |
| 234 | ★水嘴水阀 |  | 38 | 个 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀．耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关：可配高密度PP旋钮、遥控式开关或脚踏式开关，人体工学设计，手感舒适。 |
| 235 | 气阀气嘴 |  | 38 | 个 | 1、基材：采用黄铜。 2、密封件：Nitrile丁腈橡胶。 3、焊剂：Ag55:Sn。 4、阀芯：干式可燃乞体阀芯可被用于常规的低压供气系统。 5、表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 236 | 插座面板 |  | 76 | 套 | 220V/10A国标86型，含插座末端对接线。 |
| 237 | 插座面板 |  | 76 | 套 | 220V/16A国标86型，含插座末端对接线。 |
| 九 | 1#屋面及屋面基础及管井 |  |  |  |  |
| 238 | 室内外管井开孔及修复 |  | 23 | 个 | 含室内外管井开孔及修复 |
| 239 | C30混凝土支撑墩 |  | 0.37 |  | C30混凝土制作，φ200*150 |
| 240 | 风机支座 |  | 9.124 | t | 规格：16#工字钢、14#工字钢，运距1KM，具体详见施工图，依据实际情况施工 |
| 241 | 金属面油漆 |  | 346.71 | ㎡ | 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准。 檩条采用热浸镀锌防腐处理,镀锌层标准为A级,镀锌量不少于275g/m (双面镀锌量)。 防腐涂层:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度 115~140微米。 |
| 十 | 2#屋面及屋面基础及管井 |  |  |  |  |
| 242 | 室内外管井开孔及修复 |  | 62 | 个 | 含室内外管井开孔及修复 |
| 243 | C30混凝土支撑墩 |  | 0.44 |  | C30混凝土制作，φ200*150 |
| 244 | 风机支座 |  | 10.872 | t | 1、规格：16#工字钢、14#工字钢，运距1KM，具体详见施工图，依据实际情况施工 |
| 245 | 金属面油漆 |  | 413.14 | ㎡ | 2、除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准。 3、檩条采用热浸镀锌防腐处理,镀锌层标准为A级,镀锌量不少于275g/m (双面镀锌量)。 4、防腐涂层:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度 115~140微米。 |
| 十一 | 实验室通风检测 |  |  |  |  |
| 246 | 广西民族大学武鸣校区1#和2#学院实验室通风检测 |  | 1 | 项 | - 抽样方案：验收时现场随机抽查，抽查数量为设计系统的50%，即10套排风系统，每套排风系统内随机抽样1台通风柜。检测相关费用由中标供应商负责。 2.检测标准：JB/T 6412-1999《排风柜》；结果测评依据：JB/T 6412-1999《排风柜》及招标技术要求内容。 3.测试项目： a.规格尺寸：规格尺寸偏差不大于3mm. b.面风速测量： 将通风柜视窗开口的垂直和水平尺寸等分形成网格，每个网格面积小于0.09 m2，矩形长边尺寸不超过330 mm，在网格中心位置测得面风速值(单位：m/s)。在每个网格位置以每秒间隔的速度至少记录20 s数据。网格风速的平均值作为视窗开口平均值，以确认总的平均面风速。结果判定要求为面风速分布均匀，最高面风速、最低面风速与平均面风速偏差不大于15%。 c.气流可视化测试，测试包含大烟雾和小烟雾测试，使用烟雾发生器在通风柜内相应的地方释放烟雾，观察气流模式。结果判定要求为柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出，无烟雾泄漏逸散出柜外。 d.示踪气体测试，通风柜拉门开启至工作高度，使用人体模型在通风柜前方模拟试验人员，在通风柜内释放SF6气体，在人体模型呼吸区探测SF6浓度以确定通风柜泄漏浓度，测试需要重复三个位置。 结果判定要求为示踪气体控制浓度平均值AI≤0.5ppm， e.噪音，在排风柜调节门前方测量噪声，噪声测量点位于排风柜拉门中心处前方1米范围内，距离地面1500mm并平行于调节门。 测试使用的噪声计以A加权声压级(dB(A))进行测量，测试时，除了正常运行通风柜，不能有任何的其他机械和人的声音。测试结果需满足技术要求。 4.检测流程： a.仪器设备进场，测试前准备(仪器安装、布置、调试)； b.实验室以及排风柜信息记录(如房间号，排风柜编号等); c.实验室环境检测记录(温度、湿度、压力等)； d. 排风柜型号记录以及尺寸测量； e.排风柜前方干扰流测量； f.测试 变风量面风速控制测试； 气流可视化测试； 示踪气体SF6浓度(泄漏试验)； 结果数据整理记录。 g.仪器设备退场。 5.检测设备要求： a.热式风速仪、固定架子、烟雾发生器(大)配备1000W的大功率烟雾生成器和电子恒温控制系统、 b.SF6气体分析仪、释放器、假人，其中SF6气体分析仪为核心部件。传感器：电子捕获探测器（ECD） 采样流量：60mL/min，灵敏度：0.01ppm最低检测限0.01ppm量程：0.00-20.00ppm数据接口：RS 232。 精度：±3%（全量程）。 6. 验收前，第三方检测公司需经采购人确认，且满足以下要求： ☆a.第三方检测公司需具备CNAS认证及CMA认证资质。投标文件中需提供证明文件。 |
| 十二、 | 实验室通风系统维护耗材 |  |  |  |  |
| 247 | 活性炭滤芯 |  | 120 | 组 | 与尾气处理活性炭吸附装置匹配，并负责更换（更换时间由采购人决定）。 |
| 248 | 酸洗塔加药 |  | 20 | 次 | 与尾气处理酸洗塔装置匹配，并负责更换（更换时间由采购人决定）。 |
| 具体功能目标要求及技术指标要求 |  | 一、玻璃钢离心风机（1、2、3、4、28、29、30、31、32、33、34、35、149、150、151、152、153、154、157、158、159、160、161、162、163、164项） 1、风量、全压、功率按采购需求表。 2、离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：耐酸玻璃钢，叶轮材质：耐酸玻璃钢。 3、离心风机马达：电机，马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 ； 4、传动组：高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮； 5、轴承组：高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮； 6、转子动平衡：符合JB/T 9101规范之2.5mm/s等级； 7、离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级； 8、离心风机出厂需要有性能曲线检测、轴马力计算书； ☆9、SFP表面玻璃钢性能：参照GB3836.1-2010检测，表面电阻值为1*10的7次方Ω；投标文件中需提供满足上述要求的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 ☆10、明示效率（节能评价值）不小于83%；投标文件中需提供满足上述要求的证明文件。 二、防爆风机 1、离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：耐酸玻璃钢，叶轮材质：耐酸玻璃钢。 2、离心风机马达：采用优质电机，马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 ； 3、传动组：优质高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮； 4、轴承组：优质高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮； 5、转子动平衡：符合JB/T 9101规范之2.5mm/s等级； 6、离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级； 7、离心风机出厂需要有性能曲线检测、轴马力计算书； ☆8、投标文件中提供防爆证明文件复印件并加盖投标单位公章。 三、活性炭吸附装置（6、7、8、9、39、40、41、42、43、项）、活性炭过滤箱（第168、169、170、171、172、173、174、176、178、179、180、181、183项） 1、 风量按采购需求表具体要求 2、采用3-10mm个厚PP加工制做。 3、PP管负荷变形温度在90度以上； 4、PP密度0.9g/cm3以上； 5、PP板弯曲强度在40Mpa以上； 6、PP板洛氏硬度在100R； 7、PP板拉申强度在29Mpa以上； 8、内置活性碳过滤处理装置。滤芯为蜂窝活性炭。 9、活性炭箱压力损失＜0.3pa。 四、通风柜（第19、80、229项） 1.1通风柜是一个密闭的同时又能排风的工作空间。其设计目的是为了限制并排出这个密闭空间内生产制造的烟气、气雾和微粒。 1.2设计通风柜最主要的是保持表面风速的稳定。在任意设计点测到的表面风速不能小于平均表面风速20％以上。 1.3通风柜通过设计足够的排风沟槽和钟型排风口来减少柜体的静风压损失。 1.4通过增加简单部件，通风柜可以从旁通型恒风量通风柜转换到补风型通风柜。期间不需要对通风柜主体进行改动，也不需要特殊的施工工具。 1.5从安全角度考虑，在通风柜移门开度的任何位置，都有保持均匀的风速。在设定风速下，在任一移门高度，表面风速、排风量。静压损失等各项指标不能超过5％的偏差。 1.6噪音等级：在（0.5m/s)表面风速情况下，在玻璃移门前1米左右，噪音等级在55±5分贝。 ☆2、通风柜应通过ANSI/ASHRAE 110-2016《实验室通风柜性能测试方法》标准的以下测试，且需提供满足下述要求的检测报告且加盖投标单位公章： 2.1、面风速测试：通风柜排风量应设置达到平均面风速0.5±0.1m/s（100±20 fpm）执行测量。 2.2、烟雾流动视觉测试：通风柜应能在完全控制棚内产生的烟雾，烟雾控制在无假人的情况下由视觉确定。气流分布的定性评判结果为符合。 2.3、示踪气体浓度测试和SME测试：假人静止放置在引射器正前方。在其呼吸区域检测5分钟。通风柜应能控制示踪气体泄漏的平均浓度低于0.05ppm以及最大泄漏浓度低于0.50ppm。 2.4、周沿扫描测试：周沿扫描测试50秒内，通风柜应能控制示踪气体泄漏的浓度低于0.05ppm以及最大泄漏浓度低于0.50ppm ☆3、实验台台面主材说明：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，总厚度25mm,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁。且需提供满足下述要求的检测报告且加盖投标单位公章： ☆3.1、耐化学性能：提供国家化学建筑材料测试中心出具的，检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2013，检测内容为63项常用化学试剂，至少62项无明显变化； 样品外观检测：检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色； ☆3.2、为确保台面的甲醛释放量达标：提供参照 GB/T17657-2013的标准，样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）（72H)(Mg/m³），投标文件中提供结论满足未检出的检测报告复印件并加盖投标单位公章； ☆3.3、光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板光泽度≥22； ☆3.4、耐光色牢度：参照GB/T 17657-2013，检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，耐光色牢度≥4级； ☆3.5、为确保实验人员的操作安全，储水量≥5L，碟形陶瓷台面，厚度为：18 mm（平面基材厚度）/25 mm（带阻水边的厚度）； 4、通风柜材质 4.1钢板：冷轧钢板。 4.2通风柜封板：1mm厚度。 4.3下降式旁通设计：低阻，1.25mm钢板进风腔体。进风从腔体上方进入，然后进入通风柜内。同时在通风柜内发生事情时，气体尘埃不会直接冲出进风腔体。 4.4安全玻璃：5.6mm孚法夹层玻璃。 4.5同步带移门。 4.6移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。 4.7密封条：70硬度PVC。防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体。 5、通风柜结构 5.1主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。 5.1.1 外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 5.1.2 通过拆除外壳侧挡板，或者里面维修孔板，或者正面前档板等三种方式，可以对双层框架内公用设备进行安装维修。 5.2排风口：矩形底部带圆弧设计的排风口。 5.3通风柜移门：可以清楚地看到通风柜内部。 5.5平衡系统：砝码、滑轮、铰链等装置。可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。在100磅力作用下，使用寿命达到100,000次以上。 5.6通风柜内衬：合成树脂,加强型聚配材料。白色表面光滑。 5.7扰流板：扰流板作用延引导气流进入和排除通风柜，其材质和通风柜内衬一样。在垂直方向，扰流板侧面有排气缝隙。同时上部排气缝隙大小可调节。 5.8公用设施和配件：公用设施在喷嘴出口处用不同颜色标示不同功用，安装在通风柜内部。其控制开关在通风柜外面，用不同颜色标示把手。 5.9通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型. 5.10电器设备：三线接地插座，220V， 10或16安培。 五、变风量蝶阀（第20、81、230项） 1、每台通风柜配置一套变风量控制系统。通风柜调节门在任意位置下，通风柜面风速在2秒内迅速稳定至0.5m/s设定值。该系统包括一个面风速传感器、一个变风量蝶阀、一个数显控制面板。 2、变风量控制系统，包括通风柜面风速传感器、通风柜数显控制面板、变风量蝶阀等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及组合系统内产品。 3、变风量排风蝶阀技术参数要求： a.阀体应采用PPS或其他满足实验室防腐要求材质 b.执行器驱动方式：带反馈电位计直接驱动，无漂移，定位精度≤0.5度，反馈角度精度≤0.5度 c.受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值0.5m/s±20% d.高温挤压一次成型满足实验室防火要求 ☆4、投标文件中提供第三方出具的IFLOWTEC实验室标准EN14175检测报告复印件并加盖投标单位公章。 ☆5、对所提供的变风量阀，投标文件中提供中国第三方检测机构出具的符合GB8624-2012 B1级防火检测报告复印件并加盖投标单位公章。 ☆6、根据GB/T 2423.1-2008,GB/T 2423.2-2008标准，变风量阀在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告（带产品照片）复印件并加盖投标单位公章。 ☆7、根据GB/T 18268.1-2010，变风量阀符合静电放电抗扰度实验、80-1000MHz射频电磁场辐射抗扰度实验，提供相应的实验内容和数据，投标文件中提供第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告（带产品照片）复印件并加盖投标单位公章。 ☆8、根据GB/T 2423.10-2008标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的抗振检测（抗震8级）报告（带产品照片）复印件并加盖投标单位公章。 六、面风速传感器（第21、82、231项） 1、面风速传感器要求： a.高精度热敏电阻丝制造而成，测量精度±1% b.测量范围0-1M/S c.响应时间＜100ms d.模拟输出0-5VDC信号 ☆2、投标文件中提供调节窗从Vmin（调节窗关闭）至Vmax(调节窗高=50CM)时达到设定的相应面风速值的反应和控制时间<2秒的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 ☆3、根据GB/T 18268.1-2010，面风速传感器和符合静电放电抗扰度实验、80-1000MHz射频电磁场辐射抗扰度实验，提供相应的实验内容和数据，投标文件中提供第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告（带产品照片）复印件加盖投标单位公章。 4、传感器易于安装，且不会因为长期使用发生精度漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性。 七、控制面板（第22、83、232项） 1.具有液晶显示面板，可实时显示当前通风柜面风速值以及其它设置参数 2.所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作 3.具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作 4.单台通风柜具有待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗 5.通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定风量上下限报警 6.面风速过低或者风量过低的“警示”状态显示及声音警报 7.一键消音功能 8.日光灯启停控制 9.电源开关控制 10.支持Modbus标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理系统 ☆11.根据GB/T 26125-2011标准，变风量监控面板材质中不得含有汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过GB/T 26125-2011要求，并提供具有检测资质的第三方检测机构出具的电子电气产品中限用物质的检测报告复印件，加盖投标单位公章。 ☆12.根据GB/T 18268.1-2010，变风量监控面板、符合静电放电抗扰度实验、80-1000MHz射频电磁场辐射抗扰度实验，提供相应的实验内容和数据，并提供具有检测资质的第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告复印件（带产品照片），加盖投标单位公章。 ☆13.根据GB/T 2423.1-2008,GB/T 2423.2-2008标准，变风量监控面板、在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，并提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（带产品照片），加盖投标单位公章。 八、塑料圆形风管（69、70、71、72、217、218、219、220、221项） 1、采用3-10mm个厚PP加工制做。 2、PP管负荷变形温度在90度以上； 3、PP密度0.9g/cm3以上； 4、PP板弯曲强度在40Mpa以上； 5、PP板洛氏硬度在100R； 6、PP板拉申强度在29Mpa以上。 九、定风量阀（第62、63、64、205、206、207、208、209、210项） 1、金属材料制造而成， 2、阀体化学防腐喷涂，满足更高防腐要求 3、机械式自动装置，无需外部动力 4、风量控制精度：控制风量的±5~10% 5、阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关 6、风量线性范围4：1 十、酸碱洗涤塔（第38、175、177、182项） 1、风量：按采购需求表。 2、采用3-10mm个厚PP加工制做。 3、PP管负荷变形温度在90度以上； 4、PP密度0.9g/cm3以上； 5、PP板弯曲强度在40Mpa以上； 6、PP板洛氏硬度在100R； 7、PP板拉申强度在29Mpa以上； 8、采用圆形塔体 , 用法兰分段链接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。 9、净化塔内填料采用高效、低阻的鲍尔环球，通过喷淋清洗可去除气体中的异味、有害物质； 十一、轻度混合废气净化处理组合装置（第44、45项） 1、风量：按采购需求表。； 2、采用干式过滤+吸收段+活性炭吸附的组合式处理工艺； 3、处理设备为卧式结构，箱体材质采用不小于1.2mm厚304#不锈钢材质, 设备整体结构坚固稳定，耐腐性能高；吸收工艺段与吸附工艺段之间具备有效的除雾装置； 4、吸收工艺段采用单级一段两相错流的气/液接触反应工艺； 5、活性碳装填量须保证对主要有机污染物（至少包含非甲烷总烃、苯胺类）去除率大于90%，活性炭装填方式便于取出和填入（再生和更换），工艺设计满足技术参数功能要求 ☆6、设备风阻≤600Pa，空塔流速不大于1.5米/秒(出厂附计算书)，总停留时间≥1.5秒(附计算书)，运行功率≤4KW，设备运行噪声≤60dB； 7、具有活性炭更换提前预警功能； 8、废气处理后排放应稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准； 9、 处理设备应采用分级分段组合处理工艺，各级处理功能明确，污染物去除针对性强； 10、采用全流程自动控制和运行状态实时在线显示和控制风量、吸收液pH值、吸收液液位、吸收液品质、压差、加药、排液和泵机运行状态等主要工况参数。可实现废气排放TVOC值超标在线报警，系统可实现远程监控； 11、废气处理过程常温、常压、稳定，无剧烈的能量转换，不产生二次污染； ☆12、投标文件中提供处理设备的环保部门的鉴定证书复印件和第三方（CMA）检测机构出具的检测达标排放报告复印件并加盖投标单位公章； ☆13、投标文件中提供处理设备的整机检测报告(CMA)复印件并加盖投标单位公章； ☆14、投标文件中提供处理设备所使用活性炭的检测报告(CMA)复印件并加盖投标单位公章，且检测结果碘吸附值≥600mg/g。 |  |  |  |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  |  |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  | 见本表“技术参数及要求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | - 见本表“技术参数及要求”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |
| 规范标准 |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  |  | 见本表“技术参数及要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  |  | 见本表“技术参数及要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  |  | 投标人可根据自己的实际情况提供但不限于以下方案： 1、技术设计方案：对用户信息及建设设计思路，能利用现在有的信息系统资源进行设计。对项目功能描述和系统环境设计，提供通风点位平面布置图，通风管道系统图，顶楼风机布置，尾气处理系统布置图，控制系统原理图。提供有加盖独立的设计单位的设计专用章的完整深化施工图纸。 2、项目实施组织方案：管理措施、具体实施流程、人员投入、进度安排、质量保证措施、风险防范措施。 3、售后服务方案：现场服务及支持方案、专业技术人员、售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、提供以下设备（玻璃钢离心风机、防爆风机、陶瓷台面、变风量蝶阀、面风速传感器、控制面板、轻度混合废气净化处理组合装置产品、水嘴水阀）的厂家售后服务承诺书。针对本项目的主要设备（玻璃钢离心风机、防爆风机，变风量蝶阀、面风速传感器、控制面板，通风柜）。 |  |
| ▲商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 除了在技术参数及要求中对质量保修期另有规定的货物及服务外，其余货物及服务的质量保质期不少于3 年（自交货并验收合格之日起计），实行“三包”。质保期内每年巡查不少于2次，据实际情况更换风机机油、皮带。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起 90 个日历日内 2.交货地点：广西南宁市。 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1.负责送货上门及安装调试并承担相应费用；分项有服务要求的按分项服务要求。 2.在交货地点对用户单位进行安装调试以及技术培训。 3.故障响应时间：电话响应时间要求为 7×24 小时，出现故障 1 小时内做出响应，8 小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 4. 施工前必须提供经采购人确认并加盖独立的设计单位的设计专用章的完整深化施工图纸。 |  |
| 报价及其他要求 |  |  |  | - 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 2、供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |  |
| 付款方式 |  |  |  | 采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后，中标供应商交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到中标供应商发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清乙方的全部货款（无预付款）。 |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 在合同签订后五个工作日内，中标供应商按本合同合计金额5%比例向采购人提交履约保证金。中标供应商履行完所有合同约定权利义务事项后十个工作日内，中标供应商须提交退保证金申请，采购人在质量保证期满后验收并扣除更换、维修维保、赔偿金等费用后（如有），十个工作日内无息返还剩余金额。下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由中标供应商负责： （1）履行合同约定权利义务期间，中标供应商不按合同履行质量保证义务的，采购人有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从中标供应商提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由中标供应商承担。同时，采购人保留起诉中标供应商的权利。 （2）中标供应商履行所有合同约定权利义务事项满十个工作日后，未提交退还履约保证金申请的，经采购人通知中标供应商后五个工作日内，中标供应商不提出退还申请的，或中标供应商未履行完合同约定权利义务事项前，中标供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知中标供应商的，视中标供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。 （3）其他因中标供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。 |  |
| 验收方式 |  |  |  | 1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，中标供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准； （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全； （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常； （4）在规定时间内完货及验收，并经甲方确认。 3. 采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5. 验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 资料要求 |  |  |  | 如有，请在投标文件提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）并加盖投标人公章。 |  |
| ▲产品说明 |  |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |
| ▲核心产品 |  |  |  | 核心产品：通风柜 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 供应商注册要求 |  |  |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |
| 现场踏勘 |  |  |  | 投标人可根据自身情况决定是否参加采购人统一组织的现场踏勘，如参加现场踏勘请出具购买本招标文件的截图证明： 现场踏勘集合地点：广西民族大学武鸣校区一号学院楼前集合 集合时间： XX年XX月XX日10:00，逾期不候 联系人：黎老师 13737082950 |  |
| 演示 |  |  |  | 投标人可根据自身的情况进行演示，演示的内容见“第四章 评标方法及评标标准”中的“现场演示分” 演示时间：演示开始时间为开标后工作人员通知为准，不得超过20分钟 演示地点：按开标后工作人员通知 投标人自行准确演示需要的电脑等设备。 |  |

| 投标人的资信要求表 |  |
| --- | --- |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |
| 能力或业绩要求 | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |