- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房搬迁服务 | 1 | 套 | 一、基本要求 为保证系统业务连续性，搬迁工作可能需要分期分批多次实施，并进行搬迁演练。搬迁前，中标供应商必须协助做好系统和数据的梳理与备份，确保各应用系统数据和设备在搬迁过程中不出现人为损坏，满足应用系统正常运行条件，搬迁后应在最短时间内恢复核心业务运行。搬迁要符合项目管理方法和流程，遵循合理的搬迁原则和计划安排，按照系统间的关系、重要程度和具备的条件合理安排搬迁进度。整个搬迁方案要考虑到各种可能的风险，并提供相应的预防措施、补救措施，保证数据和应用系统的绝对安全。 二、搬迁准备阶段的要求 1、负责对采购人现有数据中心机房内设备的梳理、系统的调研、标签登记、系统关联分析、风险分析等工作。 2、根据采购人提供的目的机房功能分布架构，规划设计各设备在目的机房内的位置分布，并提供目的机房系统及网络架构图，协助采购人准备机房机柜内交换机与设备之间的接线。机房的主干网络和机房内局域网络由其他项目负责，本项目中标供应商需要做好相关衔接配合工作。 ▲3、规划设计机房搬迁的各系统和各相关设备的下电、拆除、包装、运输、安装、上架、上电、连接和调试等详细搬迁步骤，并提供详细实施文档。每一个迁移步骤要求有完善的回退应急方案，要求搬迁前，必须对被搬迁的机器进行容灾备份，要求按照机器总数量1:5的比例在5分钟内进行最新数据状态的容灾接管演练，按照机器总数量1:10的比例在5分钟内进行历史任意时间点、任意数据量的接管演练，一旦某个环节失败后，能够根据应急方案回滚操作，确保生产不受影响。 4、搬运前需要进行设备的健康检查，超出保修期限的设备，由中标供应商和采购人共同签字确认。 5、提醒和协助采购人做好搬迁前后的系统的备份工作，包括各操作系统配置、各应用系统配置、各类数据的备份。 6、做好搬迁前的线缆、需拆卸硬件的标签工作以及设备清单的清点工作，所有设备清单需经磋商供应商与采购人共同确认。 7、协助采购人对新机房网络主干设备进行预配置。 8、应由中标供应商完成的搬迁准备阶段的其他工作。 三、搬迁阶段的要求 1、搬迁阶段指自系统和设备开始下电，至设备搬迁至目的机房，全部安装调试完毕并通过采购人验收为止。 2、确保在采购人规定的各时间窗内完成机房的搬迁工作，包括所有系统和设备及其附件的下电、拆除、包装、运输、安装、上电、调试等机房迁移全过程。搬迁过程中，要对搬迁设备进行妥善的包装和安全的运输，所有搬迁的设备必须加装防潮、防震、防静电等装置，有条件的应封装木箱，搬迁过程中任何损坏的设备，均由中标供应商负责更新或更换备件。 3、确保设备搬迁完成后各类硬件及系统的完整性、可用性和一致性。机房搬迁期间由于运输原因出现故障或不可预测的意外情况，要求中标供应商按照事先的应急预案在采购人规定的时间窗内恢复系统正常运行，并尽快完成故障件修复。 4、保修期内设备的健康检查由原设备供应商、中标供应商和采购人共同签字确认；超出保修期限的设备，由中标供应商和采购人共同签字确认。 5、中标供应商负责将硬件上电检测，确认硬件的运行情况。若出现故障或不可预测的意外情况， 要求磋商供应商按照事先的应急预案在采购人规定的时间窗内恢复系统正常运行，并尽快完成故障件修复。 6、搬迁期间，中标供应商要协助采购人进行应用系统恢复测试工作，包括应用系统部署、测试方案制定等；业务软件厂商由采购人负责协调到场 。 7、协助采购人完成新旧机房间的网络互联配置。 8、应由中标供应商完成的搬迁阶段的其他工作。 四、搬迁后的要求 1、配合采购人完成业务验证工作，完成目的机房设备部署图的制定。 2、中标供应商负责必须提供搬迁前后系统结构图及相关的设置资料，以及执行方案时所需要的资料及设备。 3、中标供应商负责完成全部工作任务并提交交付件和完工报告。 五、其他设备的迁移需求 1、搬迁方式：不购置新设备，现在运行的设备完整搬迁到新中心。 2、项目实施方案：在准确地了解了采购人实际需求的情况下，编写出详细的搬迁实施方案，该方案要求科学可靠、确实可行，并包含每个步骤失败后的回退方案等。制定新老机房网络互联方案，确保网络无缝衔接。 3、搬迁前准备：在实施搬迁之前，需对所有硬件设备的运行状态进行健康检查，以便提前做好备件准备；有详细的关联设备连接图表，要求能够准确还原；需备份相关设备的配置信息并校验。 4、搬迁：在搬迁过程中，要严格按照实施方案中的搬迁步骤来实施搬迁并进行健康检查，保证在规定的时间内使设备可正常使用。 5、将硬件上电检测，确认硬件的运行情况。若出现故障或不可预测的意外情况，要求中标供应商按照事先的应急预案在采购人规定的时间窗内恢复系统正常运行，并尽快完成故障件修复。 6、完成全部工作任务并提交交付件和完工报告。 六、其他要求 1、本项目报价为总价包干，即一次性报出数据机房软硬件系统迁移工程服务所需的所有费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 2、如果因中标供应商的责任，导致搬迁过程中设备受损，中标供应商需负责免费修复并提供备机。因系统搬迁后不能使用，导致采购人业务无法正常开展，给采购人造成损失的，还需承担责任并赔偿采购人损失。 3、意外事故：中标供应商在搬迁过程期间，由于中标供应商的工作人员自身原因，发生受伤、死亡事故，由中标供应商自负。 4、由于未可预料的搬迁延迟或系统停机而引起的损失，责任由中标供应商承担。 5、以下迁移设备清单仅供参考，投标方应于投标前到采购人现场进行实地勘察，详细了解设备及应用的使用情况以及采购人的双机房主备架构的业务运行目的形成迁移技术方案，并在投标文件中的投标方案中详细列出需要迁移的设备清单。投标人由于情况了解不透彻导致投标失误和达不到要求而无法验收的后果由投标人自行承担。 6、此项产品报价包括但不限于所联接及联调的服务器、网络设备、存储设备、虚拟化平台等设备设备及软件，而产生的原设备厂商技术配合费、第三方软件配合费等。）中标人不得以任何理由要求采购人增加任何额外的费用。 七、设备清单 序号; 型号; 数量; 用途. 1; HP DL388G7; 1; 虚拟化平台. 2; HP DL388Gen 8; 1; 虚拟化平台. 3; 浪潮NF5270M4; 1; 财务服务器. 4; DELL PowerEdge R710; 1; HIS系统中间层服务器. 5; DELL PowerEdge R710; 1; HIS系统中间层服务器. 6; DELL PowerEdge R730; 1; 手麻系统服务器. 7; HP DL388Gen 8; 1; HIS系统中间层服务器. 8; HP DL388Gen 8; 1; HIS系统中间层服务器. 9; HP ML110G6; 1; ECT前置服务器. 10; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 11; lenovo ThinkServer RD340; 1; 病理切片服务器. 12; DELL PowerEdge R530; 1; 远程会诊服务器. 13; HP DL388Gen 8; 1; HIS系统中间层服务器. 14; DELL R240; 1; 影像系统服务器. 15; HP DL160G5; 1; 医疗监控. 16; HP DL380G 6; 1; 新农合前置. 17; HP ML110G7; 1; 管家婆. 18; DELL R740; 2; 院感系统服务器. 19; lenovo ThinkServer; 1; 静配系统服务器. 20; 得安加密服务器; 2. 21; HP 380P Gen8; 1; 360安全系统服务顺. 22; 浪潮NF5280M3; 1; 移动输液服务器. 23; HP DL388Gen 9; 1; 金保前置服务器. 24; lenovo ThinkServer SR550; 3; 无纸化病历服务器. 25; 浪潮NF5280M4; 1; PACS 文件服务器. 26; 浪潮NF5280M4; 1; PACS 文件服务器. 27; 浪潮NF5270M4; 1; 360外网服务器. 28; 浪潮NF5270M4; 1; 外网影像云服务器. 29; DELL R740; 1; 虚拟化平台. 30; DELL R440; 1; 生殖中心服务器. 31; DELL R440; 1; 床头呼叫服务器. 32; DELL R740; 1; 智慧医院系统服务器. 33; huawei RH2288H v3; 1; 网管服务器. 34; lenovo ThinkServer SR260; 1; 处方延伸服务器. 35; 浪潮NF5170M4; 1. 36; huawei RH2288H v3; 1; 120系统服务器. 37; HP DL580Gen 8; 1; 银医服务器. 38; HP DL580Gen 8; 1; 银医服务器. 39; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 40; DELL R740XD; 1; 虚拟化平台. 41; DELL R740; 1; 智慧医院系统服务器. 42; HP DL388Gen 9; 1; 心电主服务器. 43; HP DL388Gen 9; 1; 心电前置服务器. 44; HP DL388Gen 9; 1; 虚拟化平台. 45; HP DL388Gen 9; 1; 虚拟化平台. 46; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 47; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 48; DELL R740XD; 1; 虚拟化平台. 49; DELL R740XD; 1; 虚拟化平台. 50; DELL PowerEdge R230; 1; 影像打印服务器. 51; 华为 RH2288HV3; 1; 医联体服务器. 52; HP DL388e Gen8; 1; 虚拟化平台. 53; DELL PowerEdge R430; 2. 54; HP 388P Gen8; 1; 虚拟化平台. 55; HP 388P Gen8; 1; 虚拟化平台. 56; HP DL580G7; 1; 虚拟化平台. 57; HP DL580G7; 1; 虚拟化平台. 58; HP 台式机; 1. 59; EMC unity400; 1; 存储. 60; XSKY XSCALER3000; 5; 超融合存储. 61; EMC unity450; 1; 核心业务存储. 62; DCN 4600; 1; 虚拟化平台支撑. 63; H3C 5120; 1; iSCSI存储交换机. 64; 华为5700; 1; iSCSI存储交换机. 65; 华为 6720S-16X-LI-16S-AC; 2; 超融合存储交换机. 66; 博科300B; 4; SAN存储交换机. 67; H3C 7503; 1; 原核心交换机. 68; H3C 5130; 1; 网管交换机. 69; 华为5700-28-LI-AC; 1; 网管交换机. 70; H3C 5000; 1; 移动. 71; H3C 5130; 1; 外网. 72; H3C 5000; 1; 业务交换机. 73; H3C 5130; 1; 业务交换机. 74; H3C 5800; 1; 业务交换机. 75; 华为5700; 2; 业务交换机. 76; H3C 5130; 2; 机房汇聚. 77; radware Alteon 5208; 1; 负载均衡交换机. 78; 网神SecGate3600; 2; 核心防火墙. 79; 网神Secsis3600; 1; 安全隔离与信息交换系统. 80; 360网神新一代威胁感知系统; 1. 81; SecFox; 1; 日志审计. 82; 网神服务器; 1; 安全服务器. 83; IBM systemX3250M4; 1; 安全管理系统. 84; IBM systemX3250M4; 1; SOC网管系统. 85; IBM systemX3250M6; 1; 微信. 86; 深信服 AC1000 F620; 1; 上网行为管理. 87; 网神SecFox; 1; 运维审计. 88; 网神SecIPS3600; 1; 防病毒与入侵防御. 89; 网神A3000-T201P; 1; 政务专线防火墙. 90; 网神A3000-T201P; 1; 金保防火墙. 91; 网神Secworld; 1; 安全管理网关. 92; H3C 5000; 1; 安全管理交换机. 93; 网神NSG3000-LS10; 1; 互联网出口防火墙. 94; 网神隔离网闸; 1. 95; 网神入侵检测系统; 1. 96; 网神A3000-T201P; 1; 建行专线防火墙. 97; 华为AR3200-S; 2; 银行. 98; 网神; 1; 内网管理设备. 99; 深信服 AC1000 F620; 1; 内网上网行为管理. 100; 横渡防统方设备; 1. |
| 2 | 存储系统 | 1 | 套 | 1、采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，构建同一存储资源池，并能实现统一集群管理,通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展，扩容过程保证业务零中断。本次配置包含5个节点，单节点采用2U机架式设备，配置≥2个Intel 至强 银牌 10核心处理器，≥96GB ECC DDR4内存，系统盘≥2块240GB SSD硬盘，缓存盘≥2块480GB SSD企业级硬盘，数据盘≥10块8TB 企业级 SAS硬盘，≥4个1Gbps以太网主机接口，4个10Gb 以太网主机接口（光口），热插拔冗余电源； 2、支持采用独立式软件安装，在不安装任何额外管理平台情况下，亦可实现单集群主机管理功能，集群管理节点可以在整个资源池中实现动态迁移和重新选择。管理平台不依赖于某一个虚拟机或者物理机，不存在节点故障导致整个统一管理平台无法访问； 3、支持兼容不同型号、不同年代的服务器设备的混和使用，任何存储服务器和硬盘单点故障或者服务进程故障时，可以自动恢复成正常状态，不需要人工干预； 4、支持缓存读、缓存写等CACHE能力，达到增加数据命中率，提升存储整体性能，兼容主流SSD和PCI-E和NVME盘； 5、支持提供标准的NFS\CIFS\ISCSI\HTTP\FTP数据访问接口，可以灵活配置，并兼容1GbE/10GbE/Infiniband等网络接口； 6、支持自带分布式存储技术支持多副本数据保护及纠删数据保护模式，可配置2-12个副本或提供N+M（N最大支持18个节点,M最大支持4个节点）纠删保护级别，支持将每一份数据分散地保存在分布式存储集群平台的不同节点上，任意单个主机或者磁盘故障，数据依旧正常访问；（投标方应在投标文件中提供功能截图，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 7、支持故障存储节点和硬盘的自动数据快速复原机制，降低集群存储系统失能的风险； 8、支持配置两种及以上不同的磁盘，通过组合不同磁盘形成存储池，可以达到同一个卷中既包含来自高性能盘（PCI-E、SSD）的存储空间，又包含来自低性能大容量盘（SAS、SATA）的存储空间，数据先写入高性能区域，如果不经常读取，就自动移动到大容量区域，保障整个卷性能的弹性，即以较小成本即可获得较大的容量和较高的性能； 9、提供当存储池中可用空间使用率较高，空间剩余较少时，通过扩展存储容量，实现数据自动迁移到扩容的存储空间，达到存储空间都均衡，避免单点性能压力； 10、通过存储管理界面，提供基于卷的只读权限、读写权限等，并可以设定存储卷的相关生命周期管理；（投标方应在投标文件中提供产品功能截图，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明） 11、支持KVM、VMware虚拟化技术，为虚拟化提供标准块、文件存储接口，为虚拟机提供原始块设备； 12、支持单一节点内混合使用不同规格和容量的硬盘（PCI-E/SSD/SAS/SATA），提供基于存储节点内部策略的数据自动迁移，并且在进行数据迁移期间不会导致存储服务停止，用户正常访问集群存储中所有数据； 13、支持基于图形化WEB界面并能够对软件的配置、性能、用户权限等进行管理；支持对CPU、网络、内存、硬盘的状态监控以及磁盘使用状况的监控，可实现对存储系统配置、管理和监控，方便管理员操作和使用，降低维护复杂度；支持提供批量处理，等级过滤，处理状态的条件筛选查看，支持通过系统平台管理界面、短信、邮件的方式发送告警通知； 14、所投产品为自主研发产品，非OEM，提供《计算机软件著作权登记证书》（投标时投标文件中须提供证书复印件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。并要求与存储双活系统及存储系统、容灾系统、数据备份系统为同一品牌； 15、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，投标人供货时应提供原厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函原件扫描件，并提供原厂商对投标产品满足招标参数确认函原件扫描件。 |
| 3 | 数据迁移技术服务 | 1 | 项 | 1.设备安装及调试，包括设备上架、网络调试、新旧设备联网联调、应用挂载、虚拟化平台集成、管理平台集成等； 2.虚拟化平台业务数据迁移。迁移工作不能影响业务的正常运行。 3.应用系统数据迁移，迁移工作不能影响业务的正常运行。 4.文件服务器迁移，将采购人原有存储上所有文件迁移至新的存储系统，迁移工作不能影响业务的正常运行。 5.投标方必须在投标文件中提供详细实施方案，否则视为无效投标。投标方可在投标前到项目现场踏勘。 6.迁移主要类别为P2V及V2V，要求所有迁移的过程中，不得重启源业务主机，迁移切换时间要求单次ping包丢包数不得大于35个，支持H3C、华为、深信服等虚拟化平台（投标时投标文件中须提供针对于此功能的技术承诺函，并加盖供应商单位公章） 7.包含项目中所必需的其他辅助材料；提供硬件三年标准，软件一年高级售后服务，7*24小时400电话支持服务。 8、此项报价包括但不限于所联接及联调的服务器、网络设备、存储设备、虚拟化平台等设备及软件，而产生的原设备厂商技术配合费、第三方软件配合费等。中标人不得以任何理由要求采购人增加任何额外的费用。 |
| 4 | 容灾一体机 | 1 | 套 | 1、标准2U机架式一体化设备，配置≥2个Intel 至强 银牌 10核心处理器，内存≥128GB ，配置≥2块480GB SSD企业级硬盘，12块1.8TB 企业级 10000RPM 2.5寸 SAS硬盘；配置≥2个1Gbps iSCSI接口，可支持10Gbps iSCSI主机接口，可支持8Gb/16Gbps FC主机接口，热插拔双冗余电源； ▲2、本次配置无限个Window/Linux的整机实时保护授权许可及接管许可，实时数据保护功能模块，提供≥15TB实时保护容量授权许可，提供操作系统、应用程序和数据的一体化实时保护功能，含SSD缓存加速授权许可及顺序文件穿透许可，提供数据分层管理功能，提升容灾实时保护过程中的并发处理能力； 3、灾备系统软件基于Single linux 操作系统，具备主动病毒防御功能；存储池采用非EXT、XFS等LINUX文件格式，无目录挂载结构，彻底杜绝篡改、底层拷贝、病毒感染可能； 4、提供业务系统的操作系统(OS)、应用程序(APP)和数据(DATA)的一体化容灾保护功能，支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下的自动漂移追踪保护，不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管； 5、支持多种操作系统保护及恢复,支持整盘数据在线快速恢复,数据提取时间与数据量无关，恢复的业务系统属性、UUID、归属、大小、权限等与原机保持完全一致（投标时投标文件须提供产品彩页功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲6、灾备系统基于数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度可以达到万分之一秒，具备真正的CDP数据保护功能；（投标时投标文件中须提供软件功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲7、支持基于X86架构平台及非X86架构平台的保护，且要求在被保护服务器重负载模式下对生产服务器CPU影响度≤1%，内存占用≤20M；（投标时投标文件中须提供软件功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 8、能够直接查看每一个备份副本所占用的存储空间大小，并采用全局数据块差异同步传输技术，可以月/周/天/小时/分钟为周期单位产生数据副本，并支持副本复合技术，提供灵活的管理策略，在法规遵循的原则下，用有限的存储空间就能够保存十年内的数据记录；（投标时投标文件中须提供软件数据副本复合技术功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 9、支持容灾数据副本可随时使用（可读可写）,同一LUN的多个时间点的数据副本，可同时提取进行验证/查询比对操作。每个LUN支持≥1000个副本,并可以自定义对其生命周期和策略配置；（投标时投标文件中须提供软件功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 10、灾备平台支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力；同时可支持≥90个生产系统的一体化操作系统(OS)、数据(DATA)、应用(APP)的容灾保护；当被保护的多个生产系统故障时，灾备平台支持无缝快速故障系统的接管； 11、提供基于512bit细粒度的远程数据传输模式，支持对每个LUN限制传输带宽即节流模式，支持断点续传、加密、连续及策略传输，确保传输效率。（投标时投标文件中须提供软件功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲12、支持基于虚拟化平台的无代理保护技术，支持基于H3C、华为、深信服等虚拟化平台的无代理保护技术，在虚拟化平台上不安装任何软件及代理的情况下，实现源虚拟化主机的保护，并能够在容灾平台沙箱内自动定期进行容灾演练，保证虚拟化平台的绿色运行。（投标时投标文件中须提供针对此条内容的技术承诺函，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明） 13、支持在生产服务器在保护正常运行的情况下，对目标磁盘的多个历史数据状态副本挂载到本机或者其他物理主机上，并支持本机/其他主机可针对该挂载副本进行读写操作，能够在不影响数据保护正常运行的情况下，用于灾备演练、数据分析和测试、事故还原平台或事故预处理平台等用途； 14、支持快速的演练模拟及巡检核查。在应用及数据生产现场就能够完成灾备数据有效性和可用性的快速核查，并能够完成故障状态下数据的快速接管演练；演练模拟时的任何更改、删除动作不会对生产系统造成影响； 15、在生产主机发生故障的情况下，针对最新数据的接管或针对于勒索病毒等攻击下的任意数据量、任意时间点的业务接管，不得大于5分钟；（供货时须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章证明） 16、容灾系统测试演练，支持快速完成所有系统配置部分（系统配置、IP地址、机器名、服务启动状态等），且可同时生成和启动多个时间点容灾演练系统； 17、支持业务系统的操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需在对恢复目标安装操作系统配置软件拷贝数据等操作，恢复过程无需中断接管后的业务访问，支持在线全量恢复、接管后增量数据恢复； 18、能够兼容各种应用环境，包括各个主流版本的Window, Linux等；兼容AIX、SCO Unix、MAC等UNIX操作系统；支持VMWare vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM、华为、华三等主流虚拟化平台； 19、提供专业的培训，保证用户能够熟练操作。在设备保修期内，厂商须免费提供每季度1次巡检服务，并出具巡检报告（投标时投标文件中须提供技术巡检服务承诺函，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲20、所投产品为自主研发产品，非OEM，提供《计算机软件著作权登记证书》（投标时投标文件中须提供证书复印件，并加盖供应商公章，供货时提供加盖原厂商公章的证书原件的复印件）。并要求与存储双活系统及存储系统、数据备份系统以及分布式存储系统为同一品牌； 21、所投产品公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，中国信息安全认证中心(ISCCC)认证；（投标时投标文件中须提供证书复印件，，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 22、产品通过省级及以上电子产品分析检测研究所的检测（投标时投标文件中须提供检测报告复印件，，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲23、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，中标人供货时应提供原厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函原件扫描件，并提供原厂商对投标产品满足招标参数确认函原件扫描件； 24、为保障生产业灾备数据的安全、可靠性，所投的灾备系统拥有《涉密信息系统产品检测证书》，投标时在投标文件中须提供证书复印件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明； ▲25、此项报价包括但不限于所联接及联调的服务器、网络设备、存储设备、虚拟化平台等设备及软件，而产生的原设备厂商技术配合费、第三方软件配合费等。中标人不得以任何理由要求采购人增加任何额外的费用。 |
| 5 | 存储双活网关 | 2 | 台 | ▲1、必须拥有完全自主知识产权，国产非OEM产品，需支持中文、英文等多语言操作界面。并要求与存储系统及容灾系统、数据备份系统以及分布式存储系统为同一品牌； 2、标准2U机架式一体化设备（非控制器架构），支持基于底层的融合线性扩展，最多支持16个节点工作，多节点并行工作（负载分担）并保证高可用，本次配置2节点：单节点配置≥2个Intel 至强 银牌 10核心处理器，内存≥64GB，配置≥2块240GB SSD企业级硬盘，配置≥4个1Gbps iSCSI主机接口，≥2个10Gbps iSCSI主机接口，≥4个8Gb FC主机接口，热插拔冗余电源； 3、软件系统采用Single linux 操作系统，非通用的Windows Storage Server 操作系统，避免感染病毒，含无限存储容量软件许可； 4、存储虚拟化系统具备SED功能，不改变原有的存储内部结构，可以自动将生产存储的数据同步至备存储节点； ▲5、要求支持交叉冗余链路，支持多种故障组合，在仅保留任意一台网关及任意一台存储设备在线的情况下，业务系统仍然能够正常运行，最大化保证业务系统的持续服务能力；（供货时须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章） 6、存储虚拟化系统采用数据捕捉模式，前端服务器的数据流不经过网关设备直写双存储设备，在突发宕机环境下网关设备内不暂存任何数据； ▲7、提供虚拟磁盘镜像功能，可将现有的两套磁盘系统上的卷相互镜像，并当作单个逻辑卷呈现给主机读写，保证任一个磁盘系统发生故障时数据不丢失，业务不停顿；磁盘系统间的镜像复制过程对服务器完全透明，不需要服务器参与，不占用服务器CPU 资源；（投标时投标文件中须提供软件功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 8、支持对主机透明的数据在线迁移，数据可在不同品牌和型号的存储设备之间迁移，迁移过程不中断主机I/O； 9、存储虚拟化系统支持镜像轮读功能，能够在两份镜像存储之间轮流读取数据，提升存储设备读性能； 10、存储虚拟化系统架设完毕后，无需对原来存放在存储设备中的数据进行迁移，以透明方式，将存有原始数据的LUN空间重新指派给原服务器，支持多种操作系统的数据自动迁移功能； 11、存储虚拟化系统须具备逃生能力，业务主机可以选择直接从核心存储读写数据，确保生产存储数据不丢失及业务立即可用； 12、支持“快照”功能，可跨多个不同品牌和型号的磁盘系统（磁盘系统内或磁盘系统之间）进行快照存储； 13、每个LUN最大支持≥1000个时间点的快照拷贝，并可长期保存，支持瞬时快照拷贝功能，能够在创建真实快照副本时，快照数据随时可用、可读写，删除快照时可选择是否保存改变的数据； ▲14、支持数据历史轨迹恢复能力，能够针对关键业务实现连续不间断的数据保护能力，当逻辑故障发生时，具备连续IO级别恢复能力，且具备连续数据保护的图形化IO分析界面已帮助用户进行恢复分析；（投标时投标文件中须提供软件功能截图证明文件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 15、支持对Windows、Linux操作系统的连续保护和恢复功能，当操作系统发生故障时，能够在极短的时间内恢复到故障前的任意时刻； 16、支持精简带宽功能，带宽压缩，传输链路加密，传输带宽自定义功能，以确保现有传输网络下满足业务数据复制的要求，并节省网络的运营成本； 17、支持快照数据的查验动作对生产系统不产生任何影响，能够对快照数据进行读写操作，能够进行日常报表统计及系统测试工作，使用时并不影响灾备系统的正常的数据同步及运行； 18、具备非易失性读、写加速功能，以保证存储虚拟化完成后，前端应用的读写性能，保证对原生产系统的IO性能无任何产生影响； 19、软件可自动监控和发现磁盘系统内热点数据，自动迁移热点数据至快速盘中，在热点发生变化后也能自动回迁，从而自动优化提升磁盘系统读性能； ▲20、兼容业界主流服务器操作系统，包括Microsoft Win2003/2008/2012、RedHat Linux、SUSE Linux、VMware vSphere、IBM AIX、HP-UX、SUN Solaris，KVM虚拟化平台等，且针对不同的平台无需采用不同的设备，支持HUAWEI,EMC，HDS，HP ，FUJITSU,IBM，LSI，SUN，NetApp等多家存储阵列，支持跨品牌存储； ▲21、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，投标人供货时应提供原厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函原件扫描件，并提供原厂商对投标产品满足招标参数确认函原件扫描件； ▲22、此项报价包括但不限于所联接及联调的服务器、网络设备、存储设备、虚拟化平台等设备及软件，而产生的原设备厂商技术配合费、第三方软件配合费等。中标人不得以任何理由要求采购人增加任何额外的费用。 |
| 6 | 存储主机 | 1 | 台 | 1、统一存储≤2U盘位,双控制器，非X86架构，同时支持FC SAN+IP SAS混合模式； 2、本次配置双控制器，每控制器含一个Power处理器及一个ASIC处理器，设备最大可扩展到16控制器, 每控制器缓存容量配置≥8GB（非Flash或SSD做缓存）。每控制器配置与控制器一体化的BBU+Flash芯片内存保护机制，保证掉电时内存数据可安全写入Flash，无限时断电保护Cache中数据，增配超级电容，确保数据的写入保留时间; 3、支持两条物理全冗余全双工的镜像通道，实现两个控制器的Cache数据通过相互镜像实现备份; 4.配置1Gbps iSCSI主机接口≥8个，8Gbps FC主机接口≥8个。配置≥12块1.92T SSD企业级硬盘，磁盘裸容量不低于23TB；支持RAID 0/1/3/5/6/30/50/60, 支持局部或全局热备盘, 无需规定磁盘位置，可随意更换； 5、支持实时智能监控磁盘状态，将疑似故障盘的数据迁移到热备盘上并告警通告，预防或降低硬盘失效风险； ▲6、支持资源的动态匹配及“欺骗”模式，最大化提升容灾系统的空间利用率，能够主动嗅探并匹配前端应用系统的资源消耗；（供货时须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章证明） 7、支持路径冗余，实现主机多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能； 8、支持基于Java GUI管理，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持带内或带外管理方式，配置RS-232串口管理存储系统，支持提供本地液晶控制面板进行存储控制管理； 9、支持随时监控每个控制器的整体性能，监控每颗磁盘的性能数值以及延迟时间，监控存储系统的缓存使用率，提供多种日志通知方式。包括Email, Fax, LAN broadcast, SNMP traps, SMS, MSN等； ▲10、所投存储设备为自主研发产品，非OEM，提供《计算机软件著作权登记证书》（投标时投标文件中须提供证书复印件，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲11、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，投标人供货时提供原厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函原件扫描件，并提供原厂商对投标产品满足招标参数确认函原件扫描件； ▲12、此项报价包括但不限于所联接及联调的服务器、网络设备、存储设备、虚拟化平台等设备及软件，而产生的原设备厂商技术配合费、第三方软件配合费等。中标人不得以任何理由要求采购人增加任何额外的费用。 |

| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购预算：人民币肆佰叁拾壹万元整（￥4310000.00）； 本采购为“交钥匙工程”，缺漏的配件（包含软件和硬件）由中标人自行免费备齐给采购人，保障采购人本次所采购的货物（包含软件和硬件）正常运行。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求：具体见本招标文件。 |  |  |
| 规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的验收标准：验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 |  |  |
| 其他技术及服务要求：为确保中标产品满足采购人的实际需求，采购人有权要求中标人在签订合同之前提供主要设备进行现场功能及业务测试；中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，同时要求提供本项目中所需设备厂家证明函（证明投标文件内容和截图证明属实），同时对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，将报政府采购监督管理部门处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 核心产品：硬件部分的项号4、5货物：容灾一体机及存储双活网关。（核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |  |  |
| 三、商务部分 |  |  |
| 1 | ▲服务期限及地点 | 服务期限：自签订合同之日起60个工作日内必须到货并全部安装调试合格。 服务地点：百色市人民医院内（百色市右江区城乡路8号）。 |
| 2 | ▲质保期 | 中标人负责免费送货上门、安装调试，货物及服务均按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。须派出有相应资格的工程师到现场负责设备安装调试，所有设备调试、安装正常运行后，双方各派出工程师，按招投标的技术参数、性能（配置）及其他要求进行验收，并形成验收文档。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的设备。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（起始日期为用户出具的最终验收合格日期）最短不得少于3年且不少于主要技术参数及性能（配置）要求中所列要求。 |
| 3 | ▲售后服务要求 | 在质保期内提供免费系统版本升级，并提供本地化需求修改保障，提供维修与技术支持。提供零配件及消耗品的供应。 质保期内中标人负责免费维修、更换零部件，服务内容至少如下： 1.终身维护（质保期内出现重大故障导致设备无法使用，须派出技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期内中标人负责免费定期检查、维修、维护服务、提供质保期外零配件优惠供应方案。设备所涉及的证书和软件均终身免费升级） 2.投标时投标文件中请提供售后服务承诺书（可包含：明确保修期、软件免费升级、免费定期检查、维修、维护服务、故障处理时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）； 3.一般问题在2小时内解决；遇到大的问题，12小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备用机使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； 4.定期对采购人进行工作汇报，及时交流工作中存在的问题及解决措施，及时提出合理化建议；包括即时回答提出的问题； 5.其余按厂家承诺。 |
| 4 | ▲培训 | 投标人或者投标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对招标人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |
| 5 | ▲付款条件 | - 本项目分阶段付款： - 中标人设备、材料及人员进场施工后，20个工作日内付合同价款的30%；所有设备安装调试完毕，正常运转并验收合格后，1个月内付合同价款的30%；验收合格后，3个月内付合同价款的30%，余下的10%作为质保金，质保期满之日起1个月内付清（无息）。 - 采购人支付货款到账后，中标人必须开具发票给采购人，当采购人支付货款累计≥合同总金额的60%时，中标人必须开具全额发票，采购人才可以支付合同规定款项。 |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |
| 1 | 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求（提供相关证明材料）。 |
| 2 | 质量管理、企业信用要求 | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（提供相关证明材料）。 |
| 3 | 能力或业绩要求 | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（以中标通知书或销售合同复印件为准（若中标通知书或销售合同不能反映销售金额内容，则作为不予认定同类项目业绩处理不予加分）。 |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.供应商必须对所投本项目所有货物的品牌、规格型号是否停产及供货时间进行详细了解， 一旦中标不得以任何原因提出更换所投货物型号或品牌。 2.供应商于投标文件中对所投本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。 |
|  |  | 投标时投标文件中应提供针对本项目的完整的项目实施方案；（格式自拟） |
|  |  | 注：本项目所有货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 现场踏勘 |  | 1、为保证各投标人对本分标的充分了解，投标人可对项目进行实地勘察。 2、集中勘察地点：百色市人民医院（百色市右江区城乡路8号）门诊楼6楼信息科；联系人：信息科；联系电话：0776-2851296；集中现场勘查时间为2020年7月23日上午10时整，逾期不候。 3、集中踏勘后不再统一组织踏勘，投标人可自行进行现场踏勘，但采购人不再陪同踏勘，由于未参加集中踏勘造成的问题由投标人自行负责。 |

C分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备运维服务 | 1 | 项 | - 运维设备及软件系统清单 序号; 型号; 数量; 用途. 1; HP DL388G7; 1; 虚拟化平台. 2; HP DL388Gen 8; 1; 虚拟化平台. 3; 浪潮NF5270M4; 1; 财务服务器. 4; DELL PowerEdge R710; 1; HIS系统中间层服务器. 5; DELL PowerEdge R710; 1; HIS系统中间层服务器. 6; DELL PowerEdge R730; 1; 手麻系统服务器. 7; HP DL388Gen 8; 1; HIS系统中间层服务器. 8; HP DL388Gen 8; 1; HIS系统中间层服务器. 9; HP ML110G6; 1; ECT前置服务器. 10; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 11; lenovo ThinkServer RD340; 1; 病理切片服务器. 12; DELL PowerEdge R530; 1; 远程会诊服务器. 13; HP DL388Gen 8; 1; HIS系统中间层服务器. 14; DELL R240; 1; 影像系统服务器. 15; HP DL160G5; 1; 医疗监控. 16; HP DL380G 6; 1; 新农合前置. 17; HP ML110G7; 1; 管家婆. 18; DELL R740; 2; 院感系统服务器. 19; lenovo ThinkServer; 1; 静配系统服务器. 20; 得安加密服务器; 2. 21; HP 380P Gen8; 1; 360安全系统服务顺. 22; 浪潮NF5280M3; 1; 移动输液服务器. 23; HP DL388Gen 9; 1; 金保前置服务器. 24; lenovo ThinkServer SR550; 3; 无纸化病历服务器. 25; 浪潮NF5280M4; 1; PACS 文件服务器. 26; 浪潮NF5280M4; 1; PACS 文件服务器. 27; 浪潮NF5270M4; 1; 360外网服务器. 28; 浪潮NF5270M4; 1; 外网影像云服务器. 29; DELL R740; 1; 虚拟化平台. 30; DELL R440; 1; 生殖中心服务器. 31; DELL R440; 1; 床头呼叫服务器. 32; DELL R740; 1; 智慧医院系统服务器. 33; huawei RH2288H v3; 1; 网管服务器. 34; lenovo ThinkServer SR260; 1; 处方延伸服务器. 35; 浪潮NF5170M4; 1. 36; huawei RH2288H v3; 1; 120系统服务器. 37; HP DL580Gen 8; 1; 银医服务器. 38; HP DL580Gen 8; 1; 银医服务器. 39; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 40; DELL R740XD; 1; 虚拟化平台. 41; DELL R740; 1; 智慧医院系统服务器. 42; HP DL388Gen 9; 1; 心电主服务器. 43; HP DL388Gen 9; 1; 心电前置服务器. 44; HP DL388Gen 9; 1; 虚拟化平台. 45; HP DL388Gen 9; 1; 虚拟化平台. 46; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 47; HP DL580Gen 9; 1; 虚拟化平台. 48; DELL R740XD; 1; 虚拟化平台. 49; DELL R740XD; 1; 虚拟化平台. 50; DELL PowerEdge R230; 1; 影像打印服务器. 51; 华为 RH2288HV3; 1; 医联体服务器. 52; HP DL388e Gen8; 1; 虚拟化平台. 53; DELL PowerEdge R430; 2. 54; HP 388P Gen8; 1; 虚拟化平台. 55; HP 388P Gen8; 1; 虚拟化平台. 56; HP DL580G7; 1; 虚拟化平台. 57; HP DL580G7; 1; 虚拟化平台. 58; HP 台式机; 1. 59; EMC unity400; 1; 存储. 60; XSKY XSCALER3000; 5; 超融合存储. 61; EMC unity450; 1; 核心业务存储. 62; DCN 4600; 1; 虚拟化平台支撑. 63; H3C 5120; 1; iSCSI存储交换机. 64; 华为5700; 1; iSCSI存储交换机. 65; 华为 6720S-16X-LI-16S-AC; 2; 超融合存储交换机. 66; 博科300B; 4; SAN存储交换机. 67; H3C 7503; 1; 原核心交换机. 68; H3C 5130; 1; 网管交换机. 69; 华为5700-28-LI-AC; 1; 网管交换机. 70; H3C 5000; 1; 移动. 71; H3C 5130; 1; 外网. 72; H3C 5000; 1; 业务交换机. 73; H3C 5130; 1; 业务交换机. 74; H3C 5800; 1; 业务交换机. 75; 华为5700; 2; 业务交换机. 76; H3C 5130; 2; 机房汇聚. 77; radware Alteon 5208; 1; 负载均衡交换机. 78; 网神SecGate3600; 2; 核心防火墙. 79; 网神Secsis3600; 1; 安全隔离与信息交换系统. 80; 360网神新一代威胁感知系统; 1. 81; SecFox; 1; 日志审计. 82; 网神服务器; 1; 安全服务器. 83; IBM systemX3250M4; 1; 安全管理系统. 84; IBM systemX3250M4; 1; SOC网管系统. 85; IBM systemX3250M6; 1; 微信. 86; 深信服 AC1000 F620; 1; 上网行为管理. 87; 网神SecFox; 1; 运维审计. 88; 网神SecIPS3600; 1; 防病毒与入侵防御. 89; 网神A3000-T201P; 1; 政务专线防火墙. 90; 网神A3000-T201P; 1; 金保防火墙. 91; 网神Secworld; 1; 安全管理网关. 92; H3C 5000; 1; 安全管理交换机. 93; 网神NSG3000-LS10; 1; 互联网出口防火墙. 94; 网神隔离网闸; 1. 95; 网神入侵检测系统; 1. 96; 网神A3000-T201P; 1; 建行专线防火墙. 97; 华为AR3200-S; 2; 银行. 98; 网神; 1; 内网管理设备. 99; 深信服 AC1000 F620; 1; 内网上网行为管理. 100; 横渡防统方设备; 1. 101; VMware vSphere; 120; ESXi虚拟化平台. 102; VMware vSphere; 2; vCenter虚拟化管理平台. 103; 机房设备运行监控信息系统; 1. 104; 数据备份系统; 1. 105; CDP数据容灾平台系统. 106; 应用数据双活容灾系统; 1. 107; 机房环境监控系统. 108; 网络管理平台系统. 二、设备质保：为设备清单范围内的设备提供壹年质保及运行维护，包含上门服务、技术服务、人工费用、硬件维保、坏件更换等所有费用，同时具备常用备件库，提供季度巡检。 三、详细技术服务要求： 1、服务器维护 （1）日常维护：硬件平台系统定期检查； （2）Windows/Linux/Oracle系统定期检查运行基础运行情况。 （3）系统恢复：系统故障诊断和修复以及灾难恢复等； （4）数据恢复：恢复因不明原因造成的系统数据和业务数据； （5）其它技术服务： 1）巡检服务：对主机和业务系统进行现场巡检，对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能等问题深入地进行检查收集，并汇总上报备案； 2）根据采购人要求提供系统健康检查，包括：系统错误日志检查；根据的报错信息，排除故障隐患； 3）根据采购人的要求处理服务器相关的其它工作； 2、网络设备维护 （1）网络支撑设备； （2）设备延长质保，软件版本更新升级，常用备件提供，提供季度巡检； （3）重大故障调度配合：遇重大事项，如雷击导致的设备烧毁或电源掉电等原因引起的单点通信全阻等重大故障须及时到场协助采购人抢通； （4）机房网络设备巡检服务：提供现场巡检服务，并按时提供巡检报告。每月巡检1次，内容包括： 1）巡检在采购人工作时间内进行，上门前中标人需与机房的相关负责人联系； 2）检查模块、接口和标签标记情况； 3）对配线架进行整理，清除冗余跳线，保持整洁； 4）校对数据资料更新情况，及对数据进行备份； 5）对机房设备运行环境进行评估，检查机房电源、空调、门禁等情况，提醒机房的相关负责人是否需要对设备做出改进；已经有故障的吊顶，地板，监控设备进行更换或修复； 6）设备运行状态、基本设置的检查和调整，设备除尘 3、网络安全设备维护； （1）日常维护：对所有安全防火墙进行配置、策略定制、漏洞检测和修复、定期日志检查和分析，以保证整个业务系统的正常运行；利用负载均衡设备优化网络，提高整个业务系统的高可用性； （2）技术支持：网络安全技术支持、技术顾问服务； 4、机房监控系统维护： （1）需要对已经购买的机房监控产品售后服务， 服务内容包括：每周定期检查运行状态； （2）产品保修 产品自运维服务日期开始合同期内故障免费更换；产品返修如超过15工作日则免费提供替换产品；日常产品维修； 5、其它技术服务 （1）保证数据库的安全、稳定、高效运行，加强信息化平台的后台保障。保证信息系统数据的完整性、安全性，做好数据归档及灾备工作。通过合理的技术手段，提高数据库运行效率，从而提升信息系统的运行效率。保证信息系统数据的可移植性和可扩展性，为业务的高速发展做好充分的准备。 （2）结合采购人的安全需求，通过现有安全产品和网络产品制定安全建议； （3）重点安全巡检服务：提供每年按季度的服务器和网络系统现场安全巡检，对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能等问题深入地进行检查分析，并指出系统潜在的问题以及推荐解决方法。 （4）为采购人系统进行一次全面的网络系统性能调整，以及根据采购人需求对网络VLAN进行调整、生成树调整、预留IP地址规划的优化服务； （5）结合采购人的安全需求，通过现有安全产品和网络产品制定安全措施，并进行实施； （6）负责网络有关的拓扑图、示意图等相关图文资料的维护修订； （7）重点安全巡检服务：提供每年两次的服务器和网络系统现场安全巡检，对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能等问题深入地进行检查分析，并指出系统潜在的问题以及推荐解决方法。 （8）技术支持：网络安全技术支持、技术顾问服务； （9）负责1名工程师驻场持续配置、优化、监测等工作，保障设备的可靠性和完整性； （10）投标方应于投标前到采购人现场进行实地勘察，详细了解设备及应用的使用情况形成详细的维保技术方案，并在投标文件中的投标方案中详细列出需要维保的设备清单。投标人由于情况了解不透彻导致投标失误和达不到要求而无法验收的后果由投标人自行承担。 6、此项产品报价包括但不限于所联接及联调的服务器、网络设备、存储设备、虚拟化平台等设备设备及软件，而产生的原设备厂商技术配合费、第三方软件配合费等。中标人不得以任何理由要求采购人增加任何额外的费用。 |
| 2 | 机房设备运行监控信息系统 | 1 | 套 | 1、系统可部署在windows或linux操作系统，实现各管理对象监控模型的管理，并实现采集数据的过滤、存储、查询功能。提供对采集指标进行实时阈值功能，提供性能数据1年的存储和接口查询能力。 2、监控平台采用B/S架构，系统平台和管理对象模块分离；采用JAVA+HTML5开发；软件系统需要自带数据库。 3、系统包含1个采集器，支持≥1000节点。节点分为基础资源节点、IP示意节点、服务器硬件节点、虚拟机节点、存储设备节点。具体数量如下:基础资源节点授权,包含网络设备（包含无线AC）、操作系统、数据库、Oracle-rac（clusterware)、中间件、标准应用、虚拟化宿主机的节点授权,支持175个上述任一种节点的数据采集管理；IP示意节点授权,提供IP示意节点授权。支持120个上述节点的数据采集管理；服务器硬件节点授权,提供IPMI采集的服务器硬件监控节点授权，支持100个上述节点的数据采集管理；虚拟机节点授权,包含对vsphere、XenServer、kvm虚拟化中虚拟机的统一授权，支持200个上述节点的数据采集管理；存储设备节点授权,包含对磁盘阵列、光纤交换机、磁带库的统一授权，支持10个上述节点的数据采集管理。 ▲4、医疗行业专线管理，每条专线提供主备同时监测能力，主线时延监测频率小于60秒，备线时延监测小于5分钟的。同时提供最近30分钟的时延变动情况统计和最近3小时下行流量统计。可设置租用带宽具体值和带宽占用异常检测值。（投标时投标文件中提供专线管理截图，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲5、可根据最新的等保标准提供等保合规检查功能，直观提供等保项目总数、已提供证据项目数、未提供证据项目数。同时列明每个等保合规检查子项的数据提供源、当前状态、等保标准等内容。（功能须集成在产品中，投标时投标文件中提供相关功能截图并加盖供应商公章，供货时需提供加盖原厂商公章的证明文件原件） 6、可持续提供医疗行业运维经验库，经验库内容包含网络、主机、数据库、中间件等对象的管理指标，并提供专属文档支持，通过自动化巡检实现。投标时投标文件中提供数据库一键查锁功能截图，并加盖供应商单位公章；供货时须提供原厂盖章证明）。 ▲7、可提供对HIS系统数据库的一键查锁功能，包括数据库连接用户、被锁对象、SID、Session时间等关键信息。（投标时投标文件中提供相关功能截图并加盖供应商公章，供货时需提供加盖原厂商公章的证明文件原件） ▲8、管理平台以各个管理对象的关键指标的异常事件（非明确的告警事件）为基础，提供日、周、月三个维度的整体统计视图，为管理者提供主机、网络、数据库、虚拟化等整体运维趋势的评价（向好、平稳、下滑），并给出影响趋势变化的主要对象和指标。可支持一年数据（5分钟采样）无压缩保存，支持性能数据，告警数据，配置数据，操作记录的一年数据转存；提供分析处理工具的框架级调用能力，可以通过事件异常触发，也可以通过界面快速调用具体问题的分析工具。要求支持不少于10个并发用户同时登录系统并进行操作； 9、支持基于龙芯CPU、中标麒麟操作系统、Firefix浏览器的服务器平台安装部署监控软件 ▲10、系统须提供告警管理规则模板。管理对象一旦添加，即可自动适配相关智维规则、告警规则、报表规则，无需人工参与配置；基础管理负责度考虑，要求无需接入流程系统即可提供简单处置知识库，在告警通知时实现处置信息及时通知。 11、告警信息输出支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、声音告警、数据库输出；并提供webservice等第三方系统接口的告警数据输出；提供基于restful 风格的接口，以Json格式保存的所有对象的配置数据，实时性能数据，历史性能数据 和 告警数据。 12、报表管理支持多个不同指标在同一时间轴中进行对比分析；支持历史记录任意时段拖拽查看，对于超过3个月的历史数据，支持原始采集颗粒度（5分钟)的对比分析。支持报表统计时段自定义功能，支持非自然月统计的月报表；报表格式输出支持PDF、HMTL、WORD、EXCEL方式；支持用户个性化报表开发，提供方便的报表模板加载功能；支持自定义报表，以报表模板为基础，可根据模板，进行内容和报表推送方式的定制。对资源各类关键的表格化数据进行实时快照记录，并提供手动对比功能，为动态数据提供有效的分析方法； 13、管理系统应支持对于Windows、HP unix、Aix、Solaris、linux（redhat、CentOS、Suse（oracle）、Redflag）类型操作系统的管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控；支持国产麒麟操作系统管理，支持对于CPU、内存、进程、网络流量、磁盘性能的监控；支持HP、Dell、IBM的windows服务器及 IBM AIX小机的硬件状态的监控，监控内容包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态监控；支持定期备份进程表，支持进程表比对，快速找出进程条目和信息的差异；支持主机趋势管理视图，包括CPU、内存、文件系统，流量指标的对比；支持自动搜索出存在内存泄露的主机，并找出具体泄露进程；以图形化方式显示主机的常用管理参数；主机设备添加支持EXCEL格式导入系统；可对统计范围内的主机进行详细的实时分析数据，根据使用率自动按照TOP 20排名；提供最近一个月操作系统总体负载使用的TOP20的排名；支持系统拓扑图，一张图可以展现所有主机承载的数据库、中间件和标准应用之间的实时状态监控，为主机监控提供全景视图。提供主机可用率、主机性能报表、系统告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表 14、硬件管理支持IPMI方式监控主流国产服务器厂商的硬件，监控内容包括温度、电源、风扇、电压等硬件状态；提供主机可用率、主机性能报表、系统告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表。 15、数据库管理支持ODBC和JDBC取数方式取数，对SQLServer、Oracle、Sybase、Mysql、Informix、DB2等数据库的各项运行参数进行监控；支持国产达梦数据库的管理，提供数据库运行视图；数据库添加支持EXCEL格式导入系统；支持对于各个数据库实时运行状态的实时统计，包含数据库会话数、死锁数实时排行，支持对表空间大小和会话数、缓存信息、锁信息进行重点监管；支持对于数据库log日志文件监控，支持常见错误日志的实时监控。 16、中间件管理必须支持对 WEBLogic、WebSphere、Apache、Tomcat、Jboss、IIS等中间件实时监控；支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，同时展示相关的运维负责人和联系方式。 17、标准应用管理支持FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、POP3、SMTP、DHCP、JVM、Exchange的监控；支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，展示相关的运维负责人和联系方式。 18、网络管理系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络自动发现；能提供设备的真实面板,提供端口关闭与启用操作，可以更改VLAN ID；拓扑图的生成必须支持网络设备的SNMP V1、V2、V3这三个版本的混和生成，并能对SNMP V3设备进行管理；系统必须能解决广域网环境中NAT方式部署下的采集问题，必须支持由分布式采集器为起点的拓扑发现算法；支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备并自动添加到网络拓扑上；支持对全网的网络设备线路按照流量、带宽占用比、丢包率、错包率、广播包等指标的实时负载进行排名；拓扑图上的设备和线路支持按照性能参数的不同区间以红、黄、绿颜色进行显示，性能负载可自定义；支持不同采集域的设备在一张图上进行展现，且通过图标跳转到任意拓扑图；对网络链路丢包，错包，广播包的趋势变化进行实时监控，帮助判断网络潜在的故障风险，并且提供详尽的处理建议。支持拓扑图自动布局，网络设备可实现星型排布、圆型排布、从上到下树形排布、从左到右树形排布多种自动排布方式；在拓扑图上可直接显示线路错包数、丢包数、帧长度，实时流量；拓扑图设备间的连线除直线形式外，还可支持以折线、合并线等线型，并可将网络拓扑按照线路图、地域分布图、逻辑关系图等方式呈现；支持网络设备的ARP表、MAC表、路由表等定期全文记录，以及差异全文自动比对，并标识差异项；提供任意IP类型对象的监控，支持ping状态、TCP端口状态、URL跳转方式实现该对象的基础管理；提供IP节点的监控清单并实时展示该IP的ICMP可达状态。 ▲19、网络管理系统能在拓扑图上快速定位IP地址的接入端口，包括服务器IP和PC机IP，并且通过图标进行显示；能提供Syslog、trap关键字接收以及告警通知能力；能提供网络设备可用率、线路连通率、网络设备负载分析报表、线路负载分析报表、网络告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表。 ▲支持异常接入终端的告警通知，可以针对未规划设备、未分配IP、未在指定位置接入等多种异常进行自动检测。 20、虚拟化管理支持vsphere、Xenserver虚拟化。其中vsphere虚拟化管理支持虚拟机中心、文件夹、数据中心、集群、宿主机、资源池、vApp的全面管理，包括实时性能和逻辑关系；能实现宿主机、虚拟机以图形化方式展现虚拟化拓扑，显示宿主机、虚拟机、虚拟网络、数据存储关系，动态显示管理对象负载、告警。配置、状态、性能信息的一体化管理；对可分配资源如CPU、内存、存储空间进行容量管理；能对现有容量情况做一个清晰的分析和基于现状未来可用期限的预测；能从从未运行虚拟机、虚拟机快照、计划下线到期、空闲虚拟机4个角度计算可回收的资源；对虚拟机CPU、内存、虚拟机磁盘、网络的性能进行分析，并可基于现有数据识别运行和配置的合理性，并给出解决建议；对于集群、宿主机的关键性指标提供历史基线对比，发现异常越界次数过高时，及时告知用户；提供虚拟化告警统计报表、宿主机运行率报表、容量分析报表。 21、存储管理支持存储设备硬件管理，以统一的视图展现被管的各个硬件子项的运行详情，清晰展现各个管理设备的各类型管理状态，并以颜色显著标示出现问题的硬件类型；涉及到磁盘阵列的电源、电池、风扇、温度、磁盘、控制器等各个关键硬件信息；支持存储空间使用全局视角，当前所有磁盘阵列设备已经使用空间的统计；当前哪个设备已配置的数据池，有足够的空间可以分给给业务主机使用，列出Pool已使用的排行；当前哪个磁盘阵列还有未分配给主机的lun信息，便于解决lun的浪费问题；提供各个业务主机磁盘使用的增长规律和使用预测，便于事前做好扩容规划；支持存储设备性能管理，提供LUN读IOPS TOP排行；提供LUN写IOPS TOP排行；提供LUN 总 IOPS TOP 排行；提供LUN的总传输字节数TOP 排行； 提供按照传输流量的存储线路排行；支持对SAN网络中磁盘阵列、光纤交换机、主机、线路的监管，支持多厂商存储设备的SAN网络异构管理。支持通过SNMP或SIM-S协议采集磁盘阵列相关指标。 22、智能巡检管理能提供按照业务和自定义范围定义一次巡检任务，每个巡检任务可以按照一次多次、一周多次等方式周期性执行；支持符合企业巡检要求的报告定制；支持巡检过程可视化，实时查看每一个对象的巡检结果；支持巡检结果的分析，按照每个任务的巡检正常率、重要指标正常率等方式统计。 23、中标方供货时提供原厂商售后服务承诺函, 提供原厂商本地化服务，服务期内提供产品免费硬件保修；提供7*24小时的项目专项电话技术支持；原厂商服务期为验收后一年。 24、软件原厂商所投产品须是完全国产自主品牌，投标时投标文件中须提供产品的软件著作权证书复件件并加盖供应商公章（须是原始取得的完全自主开发）。 |
| 3 | 展示系统 | 1 | 套 | 一、液晶拼接屏 1.LCD单元采用超窄边液晶面板，LED光源，尺寸：55英寸。 2.拼接边缝≤0.88mm。 3.物理分辨率为1920×1080或以上。 4.亮度≥450 cd/㎡。 5.对比度≥3500:1 ▲6.内置控制单元接口支持：1路HDMI，1路DVI，1路VGA， 2路VIDEO（环入环出），1路DEBUG ISP；提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制。 ▲7.为了营造安静的观看环境，显示单元必须具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB。 8.显示单元应满足不低于7级抗震烈度设计要求。 ▲9.显示单元的MTBF平均无故障时间大于180000小时。 二、处理器 1..纯硬件结构，无系统，无CPU，不会出现蓝屏死机现象。 2.开机时间小于5秒。 3.为了呈现良好的显示效果，图像信号必须无压缩、无失真实时传输，采用全交叉调度架构高速数据传输技术，总线带宽≥3000G，单通道带宽≥10G。 4.支持统一逻辑拼接墙高分辨率信号显示，屏幕刷新速度不大于2S，单窗口开窗速度不大于8ms，支持高清信号的输出显示，显示帧率不低于60帧/秒。 5.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms。 6.支持CVBS、RGB、DVI、VGA、HDMI、SDI、YpbPr、Dual-link DVI、RJ45、Display Port光纤、HDBaseT信号输入，支持的最大支持分辨率为3840*2400,32位。 7.支持DVI、HDMI、DP、RJ45、SDI、HDBaseT、YpbPr、VGA、CVBS和LC光信号接口，每个显示通道显存达到256M，支持分辨率640×480－3840×2400，色彩32位。 8.为方便后期扩容，处理器须具备最大接入256路信号源，最大支持256路输出，并支持任意选择其中256路信号进行同屏展示。 9.支持较强IP信号显示能力，可支持全部输入均为1080p信号时的同屏显示。 10.可通过控制软件进行人性化设置：多窗口显示、窗口叠加、窗口位置调整、窗口缩放、窗口状态保存、字符叠加、视频参数调整等。 11.支持选配最多支持四个信号同时无线投屏显示，避免了频繁切换画面的麻烦；支持打开、上翻、下翻、退出PPT以及反控功能，无需来回走动，就能实现对电脑的实时控制，保证了使用的连贯性和高效性 ▲12.为了营造安静的观看环境，处理器必须具有优异的噪声控制功能，处理器正常工作时噪声值≤40dB。 13.处理器需达到IP6X防尘等级。 ▲14.处理器应能满足不低于7级抗震烈度设计要求。 15.多屏处理器的MTBF平均无故障时间不低于180000小时, 平均修复时间(MTTR)<10秒。 三、控制软件 1.大屏控制软件提供模式和预案的管理。系统可依据用户习惯设置多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速。 2.大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新。 四、包含拼接屏支架，机柜，大屏到处理器线材，屏体电源线、控制线、RS232转接头子等辅助材料。 |

| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购预算：人民币壹佰贰拾玖万元整（￥1290000.00）； 本采购为“交钥匙工程”，缺漏的配件（包含软件和硬件）由中标人自行免费备齐给采购人，保障采购人本次所采购的货物（包含软件和硬件）正常运行。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求：具体见本招标文件。 |  |  |
| 规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的验收标准：验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 |  |  |
| 其他技术及服务要求：为确保中标产品满足采购人的实际需求，采购人有权要求中标人在签订合同之前提供主要设备进行现场功能及业务测试；中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，同时要求提供本项目中所需设备厂家证明函（证明投标文件内容和截图证明属实），同时对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，将报政府采购监督管理部门处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 核心产品：硬件部分的项号2货物：机房设备运行监控信息系统。（核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |  |  |
| 三、商务部分 |  |  |
| 1 | ▲服务期限及地点 | 服务期限：自签订合同之日起60个工作日内必须到货并全部安装调试合格。 服务地点：百色市人民医院内（百色市右江区城乡路8号）。 |
| 2 | ▲质保期 | 中标人负责免费送货上门、安装调试，货物及服务均按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。须派出有相应资格的工程师到现场负责设备安装调试，所有设备调试、安装正常运行后，双方各派出工程师，按招投标的技术参数、性能（配置）及其他要求进行验收，并形成验收文档。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的设备。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（起始日期为用户出具的最终验收合格日期）最短不得少于3年且不少于主要技术参数及性能（配置）要求中所列要求。 |
| 3 | ▲售后服务要求 | 在质保期内提供免费系统版本升级，并提供本地化需求修改保障，提供维修与技术支持。提供零配件及消耗品的供应。 质保期内中标人负责免费维修、更换零部件，服务内容至少如下： 1.终身维护（质保期内出现重大故障导致设备无法使用，须派出技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期内中标人负责免费定期检查、维修、维护服务、提供质保期外零配件优惠供应方案。设备所涉及的证书和软件均终身免费升级） 2.投标时投标文件中请提供售后服务承诺书（可包含：明确保修期、软件免费升级、免费定期检查、维修、维护服务、故障处理时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）； 3.一般问题在2小时内解决；遇到大的问题，12小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备用机使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； 4.定期对采购人进行工作汇报，及时交流工作中存在的问题及解决措施，及时提出合理化建议；包括即时回答提出的问题； 5.其余按厂家承诺。 |
| 4 | ▲培训 | 投标人或者投标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对招标人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |
| 5 | ▲付款条件 | - 本项目分阶段付款： - 中标人设备、材料及人员进场施工后，20个工作日内付合同价款的30%；所有设备安装调试完毕，正常运转并验收合格后，1个月内付合同价款的30%；验收合格后，3个月内付合同价款的30%，余下的10%作为质保金，质保期满之日起1个月内付清（无息）。 - 采购人支付货款到账后，中标人必须开具发票给采购人，当采购人支付货款累计≥合同总金额的60%时，中标人必须开具全额发票，采购人才可以支付合同规定款项。 |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |
| 1 | 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求（提供相关证明材料）。 |
| 2 | 质量管理、企业信用要求 | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（提供相关证明材料）。 |
| 3 | 能力或业绩要求 | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（以中标通知书或销售合同复印件为准（若中标通知书或销售合同不能反映销售金额内容，则作为不予认定同类项目业绩处理不予加分）。 |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.供应商必须对所投本项目所有货物的品牌、规格型号是否停产及供货时间进行详细了解， 一旦中标不得以任何原因提出更换所投货物型号或品牌。 2.供应商于投标文件中对所投本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。 |
|  |  | 投标时投标文件中应提供针对本项目的完整的项目实施方案；（格式自拟） |
|  |  | 注：本项目所有货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 现场踏勘 |  | 1、为保证各投标人对本分标的充分了解，投标人可对项目进行实地勘察。 2、集中勘察地点：百色市人民医院（百色市右江区城乡路8号）门诊楼6楼信息科；联系人：信息科；联系电话：0776-2851296；集中现场勘查时间为2020年7月23日上午10时整，逾期不候。 3、集中踏勘后不再统一组织踏勘，投标人可自行进行现场踏勘，但采购人不再陪同踏勘，由于未参加集中踏勘造成的问题由投标人自行负责。 |