## 封-2_招标控制价
南宁沛鸿民族中学沙井校区 1、2号专变 |  | 工程
招 标 控 制 价
南宁市万町工程项目管理有限责任公司
招 标 人:
(单位盖章)
广西真诚工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2021年10月18日
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-2

## 扉-2_招标控制价
| 南宁沛鸿民族中学沙井校区 1、2号专变 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): | 1379735.71元
壹佰叁拾柒万玖仟柒佰叁拾伍元柒角壹分
(大写):
|  | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 |  | 工程造价 | 广西真诚工程咨询有限公司
招 标 人: |  |  |  | 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2021年10月18日 |  | 复 核 时 间： | 2021年10月18日
扉-2

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 2、建设地点：南宁沛鸿民族中学沛鸿中学沙井校区 3、建设规模： 本工程电源接110KV清川变电站10KV清乐911线路同乐大道2号开闭所，后敷设YJV22-8.7/15KV-3*70mm2电缆至综合楼负一层配电房内安装SCB13-1000KVA变压器两台。高压柜、变压器和低压柜置于配电房内。土建部分包含电缆沟砌筑、配电房装饰等。 二、编制依据 1、本工程的施工设计图； 2、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《<建筑工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》修订本； 3、《建设工程工程量计算规范》（GB 50854~50862-2013）及《<建设工程工程量计算规范>（GB 50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》修订本； 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套费用定额； 5、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应配套费用定额； 6、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套费用定额； 7、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》（2013年）； 8、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年 <广西壮族自治区建设工程费用定额> 的通知》（桂建标[2016]16号），工程管理费及利润取中值； 9、《自治区住房城乡建设厅关于建设业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据凋整的通知》（桂建标[2016]17号）； 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）； 11、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字[2009]7号）； 12、广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知（桂政发[2012]42号）等其他现行文件； 13、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）； 14、其他相关标准、规范、技术资料等。 三、材料价格 1、地方性材料价格：按《南宁市建设工程造价信息》2021年第8期上半月信息价除税价计价，信息价没有的根据市场询价的除税价进行调整； 2、电力装置性材料：按《南方电网公司2021年第二季度电网工程主要设备材料信息价》除税价计价，信息价没有的根据市场询价的除税价进行调整。
表-01

## 表-02_建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | 1379735.71 |  | 11134.36
| 招标控制价合计 | 1379735.71 |  | 11134.36
表-02

## 表-03_单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装 | 1043208.56 |  | 5894.62
1.1.2 | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建 | 72638.67 |  | 1331.26
1.1.3 | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装 | 159261.93 |  | 1111.32
1.1.4 | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政 | 104626.55 |  | 2797.16
| 招标控制价合计 | 1379735.71 |  | 11134.36
表-03

## 表-04_单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 938302.2
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6282.16
2.1 | 安全文明施工费 | 5894.62
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 98624.2
5.1 | 规费 | 12487.71
5.2 | 增值税 | 86136.49
6 | 工程总造价 | 1043208.56
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 938302.2
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6282.16
2.1 | 安全文明施工费 | 5894.62
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 98624.2
5.1 | 规费 | 12487.71
5.2 | 增值税 | 86136.49
6 | 工程总造价 | 1043208.56
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 58203.83
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4230.77
2.1 | 安全文明施工费 | 1331.26
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 10204.07
5.1 | 规费 | 4206.38
5.2 | 增值税 | 5997.69
6 | 工程总造价 | 72638.67
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 58203.83
1.1 | 其中:暂估价
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4230.77
2.1 | 安全文明施工费 | 1331.26
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 10204.07
5.1 | 规费 | 4206.38
5.2 | 增值税 | 5997.69
6 | 工程总造价 | 72638.67
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 142164.32
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1533.1
2.1 | 安全文明施工费 | 1111.32
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 15564.51
5.1 | 规费 | 2414.44
5.2 | 增值税 | 13150.07
6 | 工程总造价 | 159261.93
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 142164.32
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1533.1
2.1 | 安全文明施工费 | 1111.32
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 15564.51
5.1 | 规费 | 2414.44
5.2 | 增值税 | 13150.07
6 | 工程总造价 | 159261.93
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 87745.13
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3690.38
2.1 | 安全文明施工费 | 2797.16
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 13191.04
5.1 | 规费 | 4552.15
5.2 | 增值税 | 8638.89
6 | 工程总造价 | 104626.55
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 87745.13
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3690.38
2.1 | 安全文明施工费 | 2797.16
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 13191.04
5.1 | 规费 | 4552.15
5.2 | 增值税 | 8638.89
6 | 工程总造价 | 104626.55
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1226415.48
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 15736.41
2.1 | 安全文明施工费 | 11134.36
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 137583.82
5.1 | 规费 | 23660.68
5.2 | 增值税 | 113923.14
6 | 工程总造价 | 1379735.71
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第1页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装 |  |  |  | 938302.2
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 938302.2
|  | 10kv高压电缆部分 |  |  |  | 136848.79
1 | 030408001002 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | m | 30.00 | 207.92 | 6237.6
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
2 | 030408006001 | 高压电缆头制作安装 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | 个 | 4 | 307.93 | 1231.72
3 | 030402017001 | 专变高压进线柜 1G1 | 台 | 1 | 29903.27 | 29903.27
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
4 | 030402017002 | 专变高压计量柜 1G2 | 台 | 1 | 14200.89 | 14200.89
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
5 | 030402017003 | 专变高压出线柜 1G3 | 台 | 1 | 27083.67 | 27083.67
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
6 | 030402017003 | 专变高压出线柜 1G4 | 台 | 1 | 27083.67 | 27083.67
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第2页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
7 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 3 | 3416.46 | 10249.38
8 | 030404017001 | 三相四线多功能电表 1(10)A | 个 | 1 | 25.37 | 25.37
1.配高压总表，执行工商业(商业)电价
2.电表供电局提供，计安装费，辅材费、调试费
3.每个电表预存不少于5度的电量
9 | 030404031001 | 负控终端装置 | 台 | 1 | 10000 | 10000
1.设备由供电局提供，计安装费，辅材费、调试费
10 | 030414015002 | 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 3 | 186.75 | 560.25
11 | 030414015003 | 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 3 | 590.99 | 1772.97
12 | 030414015004 | 电缆局放试验 | 项 | 1 | 8500 | 8500
|  | 10kV干式变压器 |  |  |  | 254503.78
13 | 030401002001 | 干式变压器 SCB13-1000kVA | 台 | 2 | 121221.18 | 242442.36
1.参数：10.5±2*2.5%/0.4KV D/yn,11 Uk=6%带风机、湿显湿控系统
2.带不锈钢外壳（IP20)，带开门报警装置
3.含电机检查接线、变压器底座阻尼弹簧减震器
4.配置详见系统图
14 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 2 | 6030.71 | 12061.42
|  | 0.4kv低压电缆部分 |  |  |  | 538571.17
15 | 030404004001 | 低压受电柜 1D1 | 台 | 1 | 33269.94 | 33269.94
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:800*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
16 | 030404004001 | 低压电容柜 1D2 | 台 | 1 | 47858.78 | 47858.78
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
17 | 030404004001 | 低压出线柜 1D3 | 台 | 1 | 26946.68 | 26946.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第3页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
18 | 030404004001 | 低压出线柜 1D4 | 台 | 1 | 26946.68 | 26946.68
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
19 | 030404004001 | 低压联络柜 1D5 | 台 | 1 | 30772.11 | 30772.11
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:800*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
20 | 030404004001 | 低压受电柜 2D1 | 台 | 1 | 33269.94 | 33269.94
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
21 | 030404004001 | 低压电容柜 2D2 | 台 | 1 | 47858.78 | 47858.78
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
22 | 030404004001 | 低压出线柜 2D3 | 台 | 1 | 28394.95 | 28394.95
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第4页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
23 | 030404004001 | 低压出线柜 2D4 | 台 | 1 | 28465.59 | 28465.59
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
24 | 030404004001 | 低压出线柜 2D5 | 台 | 1 | 28319.38 | 28319.38
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
25 | 030404004001 | 低压出线柜 2D6 | 台 | 1 | 24340.28 | 24340.28
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
26 | 030404004001 | 发电机屏柜 FD1 | 台 | 1 | 24493.82 | 24493.82
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
27 | 030404004001 | 发电机出现柜 FD2 | 台 | 1 | 25385.18 | 25385.18
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第5页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
5.符合南宁供电局要求
28 | 030404004001 | 发电机出现柜 FD3 | 台 | 1 | 24471.54 | 24471.54
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
29 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 12 | 1206.9 | 14482.8
30 | 030403004001 | 0.4KV密集型母线槽安装 2000A/4P | m | 15.74 | 3824.77 | 60201.88
1.含软连接，硬连接，弯头、支架、吊架等其它安装配件
31 | 030403004001 | 0.4KV密集型母线槽安装 1000A/4P | m | 10.00 | 2106.19 | 21061.9
1.含软连接，硬连接，弯头、支架、吊架等其它安装配件
32 | 030403007001 | 母线槽两端专用始端箱 2000A/4P | 台 | 6 | 956.43 | 5738.58
33 | 030403007001 | 母线槽两端专用始端箱 1000A/4P | 台 | 2 | 915.56 | 1831.12
34 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 个 | 4 | 456.87 | 1827.48
1.安装方式：落地安装
2.一个箱体内含两具4kg干粉手提灭火器
35 | 030408008001 | 防火堵洞 电缆沟穿墙 | 处 | 4 | 219.89 | 879.56
36 | 030408008002 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 20 | 87.71 | 1754.2
|  | 安健环部分 |  |  |  | 4658.2
37 | 031103031001 | 安全警示线 | m | 43.00 | 1.18 | 50.74
1.防止警示线至屏面的距离一般为800~1000mm,可根据实际情况进行调整
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
38 | 030409009001 | 绝缘胶垫 | ㎡ | 43.00 | 56 | 2408
1.长度与电柜宽度相等,宽度为800~1000mm(宜放置于高、低压柜安全警示线之内)
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
39 | 050307009001 | 高低压配电室门牌 | 块 | 2 | 15 | 30
1.安装下限离地面1.6m
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
40 | 050307009002 | “未经许可不得入内”标示牌 | 块 | 2 | 15 | 30
1.安装下限离地面1.6米
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第6页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
41 | 050307009003 | “门口严禁停放车辆、堆放杂物”标示牌 | 块 | 2 | 15 | 30
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
42 | 050307009004 | “止步高压危险”标示牌 | 块 | 2 | 15 | 30
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
43 | 050307009005 | “紧急出口标识牌” | 块 | 2 | 15 | 30
1.安装下限离地面0.3米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
44 | 050307009006 | “灭火设备标示牌” | 块 | 4 | 15 | 60
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
45 | 031103022001 | 禁止阻塞线 | 处 | 4 | 25 | 100
1.禁止阻塞线范围宽度与消防设备宽度相等
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
46 | 050307009007 | 电房运行管理制度牌 | 块 | 1 | 35 | 35
1.安装下限离地面1.4米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
47 | 050307009008 | 10kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250 | 250
1.安装下限离地面1.4m
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
48 | 050307009009 | 0.4kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250 | 250
1.安装下限离地面1.4m
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
49 | 050307009010 | 安全警语牌 | 块 | 1 | 15 | 15
1.安装下限离地面2.0米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
50 | 050307009011 | “禁止烟火”标志牌 | 个 | 1 | 15 | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第7页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
51 | 050307009012 | “注意通风”标志牌 | 个 | 1 | 15 | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
52 | 030404016001 | 防误装置解锁工具箱 | 台 | 1 | 35 | 35
1.安装下限离地面1.4米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
53 | 桂030413018001 | 防鼠板 | ㎡ | 3.00 | 424.82 | 1274.46
1.高0.45米,其上部设置防止绊脚跤标示
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
|  | 防雷接地 |  |  |  | 3720.26
54 | 030409002001 | 接地母线 | m | 96.65 | 19.3 | 1865.35
1.配电房内沿墙敷设一条40*4镀锌扁钢
55 | 030409002001 | 接地母线 | m | 43.28 | 23.5 | 1017.08
1.配电房内电缆沟支架敷设一条50*5镀锌扁钢
56 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 837.83 | 837.83
|  | 小 计 |  |  |  | 938302.2
|  | ∑人工费 |  |  |  | 39518.09
|  | ∑材料费 |  |  |  | 867698.25
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9117.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14969.99
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6998.43
|  | 合 计 |  |  |  | 938302.2
|  | ∑人工费 |  |  |  | 39518.09
|  | ∑材料费 |  |  |  | 867698.25
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9117.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14969.99
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6998.43
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建 |  |  |  | 58203.83
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 58203.83
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 14054.85
57 | 010103001001 | 回填方 |  | 45.29 | 310.33 | 14054.85
1.密实度:满足设计要求
2.填方材料品种:陶粒
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 6765.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第8页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
58 | 010401014001 | 砖地沟 |  | 10.82 | 625.32 | 6765.96
1.部位：电缆沟、设备基础
2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖240*115*90
3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 13285.82
59 | 010501001001 | 垫层 |  | 3.64 | 434.93 | 1583.15
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
60 | 010503004001 | 圈梁 |  | 3.61 | 476.64 | 1720.67
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
61 | 010501001002 | 混凝土地面 |  | 5.66 | 45.75 | 258.95
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
62 | 060212010001 | 预埋件安装 | t | 0.208 | 8861.31 | 1843.15
63 | 010606012001 | 电缆支架 | t | 0.312 | 11582.74 | 3613.81
1.规格：L50*4角钢@800
2.含包边等零星金属构件
64 | 010512008001 | 镀锌花纹钢盖板 | ㎡ | 17.11 | 241.02 | 4123.85
1、盖板厚度≥6mm
65 | 010507004001 | 台阶 |  | 0.23 | 618.44 | 142.24
踏步高:200mm
混凝土种类:商品混凝土
混凝土强度等级:C25
含模板制作、安装
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 7510.59
66 | 011105003 | 块料踢脚线 | ㎡ | 5.97 | 220.68 | 1317.46
1.踢脚线高度:150mm
2.17mm厚1:3水泥砂浆
3.3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴
4.陶瓷面砖，水泥浆擦缝
67 | 011102003 | 块料地面 600*600乳白色防滑砖 | ㎡ | 56.61 | 109.4 | 6193.13
1.素水泥浆结合层一遍
2.20mm厚1:4干硬性水泥砂浆
3.11厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 8060.13
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第9页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
68 | 011203001001 | 地沟抹灰 | ㎡ | 45.09 | 60.84 | 2743.28
1.沟道抹面：20mm厚1:2水泥砂浆
69 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 146.51 | 36.29 | 5316.85
20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水粉）,分三次抹灰，既每抹一遍收水时压实一遍
5厚1:2水泥砂浆抹面压光
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 4720.68
70 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 93.00 | 23.64 | 2198.52
1.7mm水泥膏打底
71 | 011406003002 | 天棚刮腻子 二遍 | ㎡ | 93.00 | 11.1 | 1032.3
72 | 011407002001 | 天棚喷（刷）乳胶漆 | ㎡ | 93.00 | 16.02 | 1489.86
1.乳胶漆一底二度
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 3805.8
73 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 6.72 | 566.34 | 3805.8
1.含制作、运输及安装等
2.含防火锁、闭门器、防火门防火铰等五金配件
|  | 小 计 |  |  |  | 58203.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12748.06
|  | ∑材料费 |  |  |  | 39773.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 729.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3940.53
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1012.82
|  | 合 计 |  |  |  | 58203.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12748.06
|  | ∑材料费 |  |  |  | 39773.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 729.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3940.53
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1012.82
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装 |  |  |  | 142164.32
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 142164.32
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 141386.58
74 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | m | 360.00 | 207.92 | 74851.2
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
75 | 030408006001 | 高压电缆头制作安装 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | 个 | 2 | 307.93 | 615.86
76 | 03B001 | 电缆标示桩 | 个 | 30 | 50 | 1500
77 | 030408003001 | CPVC电缆保护管 φ160*8.5mm | m | 720.00 | 84.29 | 60688.8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第10页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
敷设方式：埋地敷设
78 | 03B002 | 管枕 φ160 | 个 | 300 | 5 | 1500
79 | 030408008001 | 防火堵洞 电缆桥架穿地下室外墙 | 处 | 1 | 219.89 | 219.89
80 | 031002001001 | 电缆井支架制作、安装 | kg | 111.28 | 18.07 | 2010.83
1.材质:L40*5角钢
2.支架间距@800
|  | 电气调整试验 |  |  |  | 777.74
81 | 030414015001 | 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 1 | 186.75 | 186.75
82 | 030414015002 | 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 1 | 590.99 | 590.99
|  | 小 计 |  |  |  | 142164.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7640.64
|  | ∑材料费 |  |  |  | 128849.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1528.64
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2823.2
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1322.68
|  | 合 计 |  |  |  | 142164.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7640.64
|  | ∑材料费 |  |  |  | 128849.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1528.64
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2823.2
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1322.68
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政 |  |  |  | 87745.13
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 85587.8
|  | 土石方工程 |  |  |  | 22888.5
83 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 151.94 | 6.95 | 1055.98
1.土壤类别：综合,由投标人根据现场实际情况自行决定报价
2.挖土深度:按设计要求
3.含扬尘控制
84 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 151.94 | 17.93 | 2724.28
1.各类土方（包括淤泥、流沙等）开挖及破碎，土方类别综合考虑
2.运距1公里，弃置费自行考虑
85 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 2127.16 | 1.21 | 2573.86
1.各类土方（包括淤泥、流沙等）开挖及破碎，土方类别综合考虑
2.结算时按实际运距计算
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第11页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
86 | 040103001001 | 回填方 |  | 126.13 | 131.09 | 16534.38
1.密实度:达到设计要求
2.填方材料品种:砂石
|  | 道路工程 |  |  |  | 21061.74
87 | 080403002001 | 旧路面机械切缝 | m | 600.00 | 8.94 | 5364
88 | 041001001001 | 拆除20cm厚水泥混凝土面层 | ㎡ | 183.00 | 14.68 | 2686.44
89 | 040103002002 | 余渣弃置 |  | 36.60 | 28.79 | 1053.71
1.废弃料品种:破除的路面石渣
2.运距1公里，弃置费自行考虑
90 | 桂040103003002 | 石渣运输每增1km | ·km | 512.40 | 1.74 | 891.58
1.废弃料品种:破除的路面石渣
2.结算时按实际运距计算
91 | 040203007001 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 183.00 | 60.47 | 11066.01
1.厚度:20cm
2.混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土
|  | 管网工程 |  |  |  | 41637.56
92 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 18.30 | 420.44 | 7694.05
混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土
93 | 030413004001 | 保护管接口管道包封 |  | 3.80 | 300.67 | 1142.55
混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土
94 | 040504001001 | 砖砌电缆井 井内径2m*2m | 座 | 4 | 8200.24 | 32800.96
1.基础:200厚C15砼基础
2.井墙:M5水泥砂浆砌MU10砖 页岩烧结多孔砖240*115*90mm
3.勾缝、抹面: 井壁内外抹20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水粉）
4.井盖:C25混凝土井盖 559*995*100mm
5.井梁：C25混凝土
6.含集水口填砂，钢筋、预埋件制作安装
|  | 小 计 |  |  |  | 85587.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14264.2
|  | ∑材料费 |  |  |  | 56966.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7853.95
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4494.38
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2008.43
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 2157.33
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 2157.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第12页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
95 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1196.25 | 1196.25
1.机械设备名称:履带式挖掘机
96 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 961.08 | 961.08
1.机械设备名称:压路机
|  | 小 计 |  |  |  | 2157.33
|  | ∑人工费 |  |  |  | 141.36
|  | ∑材料费 |  |  |  | 253.11
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1246.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 359.9
|  | ∑利 润 |  |  |  | 156.91
|  | 合 计 |  |  |  | 87745.13
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14405.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 57219.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9100
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4854.28
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2165.34
|  | 总 合 计 |  |  |  | 1226415.48
|  | ∑人工费 |  |  |  | 74312.35
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1093540.38
|  | ∑机械费 |  |  |  | 20475.47
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26588
|  | ∑利 润 |  |  |  | 11499.27
表-08

## 表-09_工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装
分部分项工程
10kv高压电缆部分
1 | 030408001002 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | m | 30.00 | 207.92 | 5.85 | 198.45 | 0.67 | 2.01 | 0.94
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
| B4-0995换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)70 | 100m | 0.3000 | 20790.77 | 584.91 | 19844.71 | 66.78 | 200.59 | 93.78
2 | 030408006001 | 高压电缆头制作安装 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | 个 | 4 | 307.93 | 56.61 | 223.12 | 1.81 | 17.98 | 8.41
| B4-1088换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)70 | 个 | 4 | 307.93 | 56.61 | 223.12 | 1.81 | 17.98 | 8.41
3 | 030402017001 | 专变高压进线柜 1G1 | 台 | 1 | 29903.27 | 437.99 | 29072.4 | 134.35 | 176.17 | 82.36
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
| B4-0090换 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 | 台 | 1 | 29903.27 | 437.99 | 29072.4 | 134.35 | 176.17 | 82.36
4 | 030402017002 | 专变高压计量柜 1G2 | 台 | 1 | 14200.89 | 349.36 | 13537.67 | 107.5 | 140.62 | 65.74
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
| B4-0091换 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜 | 台 | 1 | 14200.89 | 349.36 | 13537.67 | 107.5 | 140.62 | 65.74
5 | 030402017003 | 专变高压出线柜 1G3 | 台 | 1 | 27083.67 | 437.99 | 26252.8 | 134.35 | 176.17 | 82.36
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
| B4-0090换 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 | 台 | 1 | 27083.67 | 437.99 | 26252.8 | 134.35 | 176.17 | 82.36
6 | 030402017003 | 专变高压出线柜 1G4 | 台 | 1 | 27083.67 | 437.99 | 26252.8 | 134.35 | 176.17 | 82.36
1.开关柜型号：HXGN15
2.规格及材质:800*900*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.满足“五防”要求，符合南宁供电局技术要求
| B4-0090换 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 | 台 | 1 | 27083.67 | 437.99 | 26252.8 | 134.35 | 176.17 | 82.36
7 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 3 | 3416.46 | 1789.92 | 16.28 | 552.29 | 720.93 | 337.04
| B4-2082 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 3 | 3416.46 | 1789.92 | 16.28 | 552.29 | 720.93 | 337.04
8 | 030404017001 | 三相四线多功能电表 1(10)A | 个 | 1 | 25.37 | 14.94 | 3.34 | 0.24 | 4.67 | 2.18
1.配高压总表，执行工商业(商业)电价
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.电表供电局提供，计安装费，辅材费、调试费
3.每个电表预存不少于5度的电量
| B4-0356换 | 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 | 个 | 1 | 25.37 | 14.94 | 3.34 | 0.24 | 4.67 | 2.18
9 | 030404031001 | 负控终端装置 | 台 | 1 | 10000 |  | 10000
1.设备由供电局提供，计安装费，辅材费、调试费
| B- | 负控终端装置 | 台 | 1 | 10000 |  | 10000
10 | 030414015002 | 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 3 | 186.75 | 98.45 | 0.53 | 29.83 | 39.48 | 18.46
| B4-2144 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 3 | 186.75 | 98.45 | 0.53 | 29.83 | 39.48 | 18.46
11 | 030414015003 | 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 3 | 590.99 | 318.83 | 1.57 | 87.19 | 124.97 | 58.43
| B4-2145 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 3 | 590.99 | 318.83 | 1.57 | 87.19 | 124.97 | 58.43
12 | 030414015004 | 电缆局放试验 | 项 | 1 | 8500 |  | 8500
| B- | 电缆局放试验 | 项 | 1 | 8500 |  | 8500
10kV干式变压器
13 | 030401002001 | 干式变压器 SCB13-1000kVA | 台 | 2 | 121221.18 | 904.63 | 119160.89 | 514.59 | 436.84 | 204.23
1.参数：10.5±2*2.5%/0.4KV D/yn,11 Uk=6%带风机、湿显湿控系统
2.带不锈钢外壳（IP20)，带开门报警装置
3.含电机检查接线、变压器底座阻尼弹簧减震器
4.配置详见系统图
| B4-0012换 | 干式变压器安装容量 (kv.A 以下) 1000 | 台 | 2 | 121221.18 | 904.63 | 119160.89 | 514.59 | 436.84 | 204.23
14 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 2 | 6030.71 | 3078.66 | 28 | 1056.29 | 1272.74 | 595.02
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-2071 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 2 | 6030.71 | 3078.66 | 28 | 1056.29 | 1272.74 | 595.02
0.4kv低压电缆部分
15 | 030404004001 | 低压受电柜 1D1 | 台 | 1 | 33269.94 | 301.63 | 32679.18 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:800*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 33269.94 | 301.63 | 32679.18 | 105.31 | 125.26 | 58.56
16 | 030404004001 | 低压电容柜 1D2 | 台 | 1 | 47858.78 | 183.18 | 47418.46 | 120.13 | 93.36 | 43.65
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0279换 | 可控硅柜安装 低压电容器柜 | 台 | 1 | 47858.78 | 183.18 | 47418.46 | 120.13 | 93.36 | 43.65
17 | 030404004001 | 低压出线柜 1D3 | 台 | 1 | 26946.68 | 301.63 | 26355.92 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 26946.68 | 301.63 | 26355.92 | 105.31 | 125.26 | 58.56
18 | 030404004001 | 低压出线柜 1D4 | 台 | 1 | 26946.68 | 301.63 | 26355.92 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 26946.68 | 301.63 | 26355.92 | 105.31 | 125.26 | 58.56
19 | 030404004001 | 低压联络柜 1D5 | 台 | 1 | 30772.11 | 301.63 | 30181.35 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:800*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 30772.11 | 301.63 | 30181.35 | 105.31 | 125.26 | 58.56
20 | 030404004001 | 低压受电柜 2D1 | 台 | 1 | 33269.94 | 301.63 | 32679.18 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 33269.94 | 301.63 | 32679.18 | 105.31 | 125.26 | 58.56
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
21 | 030404004001 | 低压电容柜 2D2 | 台 | 1 | 47858.78 | 183.18 | 47418.46 | 120.13 | 93.36 | 43.65
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0279换 | 可控硅柜安装 低压电容器柜 | 台 | 1 | 47858.78 | 183.18 | 47418.46 | 120.13 | 93.36 | 43.65
22 | 030404004001 | 低压出线柜 2D3 | 台 | 1 | 28394.95 | 301.63 | 27804.19 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 28394.95 | 301.63 | 27804.19 | 105.31 | 125.26 | 58.56
23 | 030404004001 | 低压出线柜 2D4 | 台 | 1 | 28465.59 | 301.63 | 27874.83 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 28465.59 | 301.63 | 27874.83 | 105.31 | 125.26 | 58.56
24 | 030404004001 | 低压出线柜 2D5 | 台 | 1 | 28319.38 | 301.63 | 27728.62 | 105.31 | 125.26 | 58.56
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 28319.38 | 301.63 | 27728.62 | 105.31 | 125.26 | 58.56
25 | 030404004001 | 低压出线柜 2D6 | 台 | 1 | 24340.28 | 301.63 | 23749.52 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 24340.28 | 301.63 | 23749.52 | 105.31 | 125.26 | 58.56
26 | 030404004001 | 发电机屏柜 FD1 | 台 | 1 | 24493.82 | 301.63 | 23903.06 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:1000*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 24493.82 | 301.63 | 23903.06 | 105.31 | 125.26 | 58.56
27 | 030404004001 | 发电机出现柜 FD2 | 台 | 1 | 25385.18 | 301.63 | 24794.42 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 25385.18 | 301.63 | 24794.42 | 105.31 | 125.26 | 58.56
28 | 030404004001 | 发电机出现柜 FD3 | 台 | 1 | 24471.54 | 301.63 | 23880.78 | 105.31 | 125.26 | 58.56
1.开关柜型号：GCS
2.规格及材质:600*1000*2200mm，采用1.5mm厚不锈钢板制作
3.含带型母线，配置详系统图
4.产品需有成套设备的产品出厂合格证和CCC认证证书
5.符合南宁供电局要求
| B4-0268换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 24471.54 | 301.63 | 23880.78 | 105.31 | 125.26 | 58.56
29 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 12 | 1206.9 | 745.8 | 4.07 | 82.77 | 255.03 | 119.23
| B4-2080 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 12 | 1206.9 | 745.8 | 4.07 | 82.77 | 255.03 | 119.23
30 | 030403004001 | 0.4KV密集型母线槽安装 2000A/4P | m | 15.74 | 3824.77 | 195.74 | 3501.33 | 27.06 | 68.58 | 32.06
1.含软连接，硬连接，弯头、支架、吊架等其它安装配件
| B4-0203换 | 密集型母线安装 1500A 以上 | 10m | 1.574 | 38247.66 | 1957.42 | 35013.26 | 270.59 | 685.78 | 320.61
31 | 030403004001 | 0.4KV密集型母线槽安装 1000A/4P | m | 10.00 | 2106.19 | 180.22 | 1808.37 | 24.93 | 63.15 | 29.52
1.含软连接，硬连接，弯头、支架、吊架等其它安装配件
| B4-0202换 | 密集型母线安装 1500A 以下 | 10m | 1.000 | 21061.86 | 1802.19 | 18083.69 | 249.32 | 631.45 | 295.21
32 | 030403007001 | 母线槽两端专用始端箱 2000A/4P | 台 | 6 | 956.43 | 201.93 | 658.76 | 3.12 | 63.11 | 29.51
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-0240换 | 封闭母线槽进出分线箱及始端箱 始端箱(电流 A 以下) 2000 | 台 | 6 | 956.43 | 201.93 | 658.76 | 3.12 | 63.11 | 29.51
33 | 030403007001 | 母线槽两端专用始端箱 1000A/4P | 台 | 2 | 915.56 | 174.36 | 657.91 | 3.12 | 54.63 | 25.54
| B4-0239换 | 封闭母线槽进出分线箱及始端箱 始端箱 电流 (A 以下) 1250 | 台 | 2 | 915.56 | 174.36 | 657.91 | 3.12 | 54.63 | 25.54
34 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 个 | 4 | 456.87 | 12.68 | 438.46 |  | 3.9 | 1.83
1.安装方式：落地安装
2.一个箱体内含两具4kg干粉手提灭火器
| B9-0854换 | 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内 | 10个 | 0.4 | 4568.73 | 126.82 | 4384.62 |  | 39.04 | 18.25
35 | 030408008001 | 防火堵洞 电缆沟穿墙 | 处 | 4 | 219.89 | 139.13 | 17.92 |  | 42.82 | 20.02
| B4-0961 | 防火堵洞 电缆沟穿墙 | 处 | 4 | 219.89 | 139.13 | 17.92 |  | 42.82 | 20.02
36 | 030408008002 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 20 | 87.71 | 46.38 | 20.38 |  | 14.28 | 6.67
| B4-0960 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 20 | 87.71 | 46.38 | 20.38 |  | 14.28 | 6.67
安健环部分
37 | 031103031001 | 安全警示线 | m | 43.00 | 1.18 |  | 1.18
1.防止警示线至屏面的距离一般为800~1000mm,可根据实际情况进行调整
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 安全警示线 | m | 43.00 | 1.18 |  | 1.18
38 | 030409009001 | 绝缘胶垫 | ㎡ | 43.00 | 56 |  | 56
1.长度与电柜宽度相等,宽度为800~1000mm(宜放置于高、低压柜安全警示线之内)
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 绝缘胶垫 | ㎡ | 43 | 56 |  | 56
39 | 050307009001 | 高低压配电室门牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.安装下限离地面1.6m
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 高低压配电室门牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
40 | 050307009002 | “未经许可不得入内”标示牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | “未经许可不得入内”标示牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
41 | 050307009003 | “门口严禁停放车辆、堆放杂物”标示牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | “门口严禁停放车辆、堆放杂物”标示牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
42 | 050307009004 | “止步高压危险”标示牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | “止步高压危险”标志牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
43 | 050307009005 | “紧急出口标识牌” | 块 | 2 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面0.3米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | “紧急出口”标志牌 | 块 | 2 | 15 |  | 15
44 | 050307009006 | “灭火设备标示牌” | 块 | 4 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B- | “灭火设备标示牌” | 块 | 4 | 15 |  | 15
45 | 031103022001 | 禁止阻塞线 | 处 | 4 | 25 |  | 25
1.禁止阻塞线范围宽度与消防设备宽度相等
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 禁止阻塞线 | 处 | 4 | 25 |  | 25
46 | 050307009007 | 电房运行管理制度牌 | 块 | 1 | 35 |  | 35
1.安装下限离地面1.4米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 电房运行管理制度牌 | 块 | 1 | 35 |  | 35
47 | 050307009008 | 10kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250 |  | 250
1.安装下限离地面1.4m
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 10kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250 |  | 250
48 | 050307009009 | 0.4kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250 |  | 250
1.安装下限离地面1.4m
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 0.4kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250 |  | 250
49 | 050307009010 | 安全警语牌 | 块 | 1 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面2.0米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 安全警语牌 | 块 | 1 | 15 |  | 15
50 | 050307009011 | “禁止烟火”标志牌 | 个 | 1 | 15 |  | 15
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | “禁止烟火”标志牌 | 块 | 1 | 15 |  | 15
51 | 050307009012 | “注意通风”标志牌 | 个 | 1 | 15 |  | 15
1.安装下限离地面1.6米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | “注意通风”标志牌 | 块 | 1 | 15 |  | 15
52 | 030404016001 | 防误装置解锁工具箱 | 台 | 1 | 35 |  | 35
1.安装下限离地面1.4米
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B- | 防误装置解锁工具箱 | 台 | 1 | 35 |  | 35
53 | 桂030413018001 | 防鼠板 | ㎡ | 3.00 | 424.82 | 125.79 | 223.73 | 12.73 | 42.64 | 19.93
1.高0.45米,其上部设置防止绊脚跤标示
2.尺寸大小和材料符合南方电网公司《安健环设标准汇编》规定制
| B4-2004换 | 网门、保护网制作、安装 | ㎡ | 3.00 | 424.82 | 125.79 | 223.73 | 12.73 | 42.64 | 19.93
防雷接地
54 | 030409002001 | 接地母线 | m | 96.65 | 19.3 | 7.94 | 7.08 | 0.48 | 2.59 | 1.21
1.配电房内沿墙敷设一条40*4镀锌扁钢
| B4-1200换 | 钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设 | 10m | 9.665 | 193.04 | 79.42 | 70.75 | 4.82 | 25.93 | 12.12
55 | 030409002001 | 接地母线 | m | 43.28 | 23.5 | 7.94 | 11.28 | 0.48 | 2.59 | 1.21
1.配电房内电缆沟支架敷设一条50*5镀锌扁钢
| B4-1200换 | 钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设 | 10m | 4.328 | 235.04 | 79.42 | 112.75 | 4.82 | 25.93 | 12.12
56 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 837.83 | 447.48 | 4.07 | 126.85 | 176.78 | 82.65
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-2123 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 837.83 | 447.48 | 4.07 | 126.85 | 176.78 | 82.65
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
57 | 010103001001 | 回填方 |  | 45.29 | 310.33 | 28.38 | 270.14 |  | 9.41 | 2.4
1.密实度:满足设计要求
2.填方材料品种:陶粒
| A3-100换 | 炉(矿)渣垫层 干铺 | 10 | 4.529 | 3103.33 | 283.8 | 2701.38 |  | 94.14 | 24.01
A.3 砌筑工程
58 | 010401014001 | 砖地沟 |  | 10.82 | 625.32 | 103.15 | 473.39 | 4.12 | 35.58 | 9.08
1.部位：电缆沟、设备基础
2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖240*115*90
3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5
| A3-120换 | 砖砌地沟{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.082 | 6253.11 | 1031.47 | 4733.85 | 41.23 | 355.81 | 90.75
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
59 | 010501001001 | 垫层 |  | 3.64 | 434.93 | 30.97 | 389.99 | 0.76 | 10.53 | 2.68
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
| A4-3 | 混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.364 | 4349.25 | 309.74 | 3899.85 | 7.57 | 105.25 | 26.84
60 | 010503004001 | 圈梁 |  | 3.61 | 476.64 | 57.58 | 393.98 | 0.78 | 19.36 | 4.94
1.混凝土种类:普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
| A4-24 | 混凝土 圈梁{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.361 | 4766.27 | 575.76 | 3939.75 | 7.82 | 193.57 | 49.37
61 | 010501001002 | 混凝土地面 |  | 5.66 | 45.75 | 4.65 | 39.06 | 0.07 | 1.57 | 0.4
1.混凝土种类:普通混凝土
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.混凝土强度等级:C15
| A4-70换 | 混凝土地面 20cm[实际10]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 100㎡ | 0.0566 | 4575.38 | 465.35 | 3905.96 | 7.3 | 156.78 | 39.99
62 | 060212010001 | 预埋件安装 | t | 0.208 | 8861.31 | 1963.65 | 6080.2 |  | 651.34 | 166.12
| A4-326换 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.208 | 8861.31 | 1963.65 | 6080.2 |  | 651.34 | 166.12
63 | 010606012001 | 电缆支架 | t | 0.312 | 11582.74 | 2274.87 | 6408.66 | 1378.37 | 1211.78 | 309.06
1.规格：L50*4角钢@800
2.含包边等零星金属构件
| A6-54 | 金属零星构件制作 | t | 0.312 | 10080.44 | 1474.59 | 6375.43 | 1141.39 | 867.72 | 221.31
| A6-100 | 金属零星构件 安装 | t | 0.312 | 1502.3 | 800.28 | 33.23 | 236.98 | 344.06 | 87.75
64 | 010512008001 | 镀锌花纹钢盖板 | ㎡ | 17.11 | 241.02 | 4.54 | 234.68 |  | 1.43 | 0.37
1、盖板厚度≥6mm
| A3-125换 | 沟槽铸铁盖板及安装 | 100㎡ | 0.1711 | 23130.16 | 331.97 | 22660 |  | 110.11 | 28.08
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100㎡ | 0.1711 | 971.33 | 121.84 | 807.63 |  | 33.26 | 8.6
65 | 010507004001 | 台阶 |  | 0.23 | 618.44 | 124.1 | 437.95 | 3.34 | 42.27 | 10.78
踏步高:200mm
混凝土种类:商品混凝土
混凝土强度等级:C25
含模板制作、安装
| A4-58换 | 混凝土 台阶{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.023 | 4969.59 | 600.95 | 4089.71 | 20.3 | 206.07 | 52.56
| A17-122 | 台阶 木模板木支撑 | 10㎡投影面积 | 0.077 | 362.88 | 191.18 | 86.56 | 3.92 | 64.71 | 16.51
A.9 楼地面工程
66 | 011105003 | 块料踢脚线 | ㎡ | 5.97 | 220.68 | 40.39 | 163.87 | 1.89 | 11.54 | 2.99
1.踢脚线高度:150mm
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.17mm厚1:3水泥砂浆
3.3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴
4.陶瓷面砖，水泥浆擦缝
| A9-99 | 陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{素水泥浆} | 100㎡ | 0.0597 | 22068.2 | 4039.46 | 16387.14 | 188.78 | 1154.31 | 298.51
67 | 011102003 | 块料地面 600*600乳白色防滑砖 | ㎡ | 56.61 | 109.4 | 26.34 | 71.08 | 2.18 | 7.79 | 2.01
1.素水泥浆结合层一遍
2.20mm厚1:4干硬性水泥砂浆
3.11厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
| A9-83换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{素水泥浆} | 100㎡ | 0.5661 | 10939.29 | 2634.06 | 7107.78 | 217.61 | 778.51 | 201.33
A.10 墙、柱面工程
68 | 011203001001 | 地沟抹灰 | ㎡ | 45.09 | 60.84 | 37.1 | 10.43 | 0.42 | 10.24 | 2.65
1.沟道抹面：20mm厚1:2水泥砂浆
| A10-34 | 其他 水泥砂浆 零星项目{水泥砂浆 1∶1} | 100㎡ | 0.4509 | 6084.29 | 3709.99 | 1042.69 | 42.32 | 1024.38 | 264.91
69 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 146.51 | 36.29 | 15.58 | 14.64 | 0.53 | 4.4 | 1.14
20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水粉）,分三次抹灰，既每抹一遍收水时压实一遍
5厚1:2水泥砂浆抹面压光
| A10-20换 | 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}[实际20] | 100㎡ | 1.4651 | 3628.68 | 1558.13 | 1463.74 | 53.17 | 439.88 | 113.76
A.11 天棚工程
70 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 93.00 | 23.64 | 13.75 | 4.92 | 0.18 | 3.81 | 0.98
1.7mm水泥膏打底
| A11-3 | 混凝土面天棚 石膏砂浆 现浇 (5+2)mm{素石膏浆} | 100㎡ | 0.9300 | 2364.43 | 1375.37 | 491.7 | 18.45 | 380.51 | 98.4
71 | 011406003002 | 天棚刮腻子 二遍 | ㎡ | 93.00 | 11.1 | 7.15 | 1.5 |  | 1.95 | 0.5
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际2] | 100㎡ | 0.9300 | 1110.46 | 714.71 | 150.17 |  | 195.12 | 50.46
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
72 | 011407002001 | 天棚喷（刷）乳胶漆 | ㎡ | 93.00 | 16.02 | 7.13 | 6.44 |  | 1.95 | 0.5
1.乳胶漆一底二度
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3] | 100㎡ | 0.9300 | 1602.09 | 713 | 644.1 |  | 194.65 | 50.34
A.12 门窗工程
73 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 6.72 | 566.34 | 71.55 | 470.21 |  | 19.53 | 5.05
1.含制作、运输及安装等
2.含防火锁、闭门器、防火门防火铰等五金配件
| A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.0672 | 48735.61 | 4549.97 | 42622.27 |  | 1242.14 | 321.23
| A12-141换 | 特殊五金 L型 执手插锁 | 把 | 2 | 116.91 | 34.32 | 70.8 |  | 9.37 | 2.42
| A12-149 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 2 | 81.01 | 12.87 | 63.72 |  | 3.51 | 0.91
| A12-151 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 2 | 67.46 | 40.33 | 13.27 |  | 11.01 | 2.85
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
74 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | m | 360.00 | 207.92 | 5.85 | 198.45 | 0.67 | 2.01 | 0.94
1.产品具有3C认证，ISO9000认证
| B4-0995换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)70 | 100m | 3.6000 | 20790.77 | 584.91 | 19844.71 | 66.78 | 200.59 | 93.78
75 | 030408006001 | 高压电缆头制作安装 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | 个 | 2 | 307.93 | 56.61 | 223.12 | 1.81 | 17.98 | 8.41
| B4-1088换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)70 | 个 | 2 | 307.93 | 56.61 | 223.12 | 1.81 | 17.98 | 8.41
76 | 03B001 | 电缆标示桩 | 个 | 30 | 50 |  | 50
| B- | 电缆标示桩 | 个 | 30 | 50 |  | 50
77 | 030408003001 | CPVC电缆保护管 φ160*8.5mm | m | 720.00 | 84.29 | 5.91 | 73.53 | 1.5 | 2.28 | 1.07
敷设方式：埋地敷设
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-0817换 | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 150 | 100m | 7.2000 | 8428.07 | 591.28 | 7352.35 | 149.73 | 228.08 | 106.63
78 | 03B002 | 管枕 φ160 | 个 | 300 | 5 |  | 5
| B- | 管枕 φ160 | 个 | 300 | 5 |  | 5
79 | 030408008001 | 防火堵洞 电缆桥架穿地下室外墙 | 处 | 1 | 219.89 | 139.13 | 17.92 |  | 42.82 | 20.02
| B4-0961 | 防火堵洞 电缆桥架穿地下室外墙 | 处 | 1 | 219.89 | 139.13 | 17.92 |  | 42.82 | 20.02
80 | 031002001001 | 电缆井支架制作、安装 | kg | 111.28 | 18.07 | 5.48 | 8.98 | 0.78 | 1.93 | 0.9
1.材质:L40*5角钢
2.支架间距@800
| B9-0208换 | 管道支架制作、安装 管道支架 | 100kg | 1.1128 | 1807.04 | 548.39 | 897.88 | 77.88 | 192.77 | 90.12
电气调整试验
81 | 030414015001 | 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 1 | 186.75 | 98.45 | 0.53 | 29.83 | 39.48 | 18.46
| B4-2144 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄露试验 | 根次 | 1 | 186.75 | 98.45 | 0.53 | 29.83 | 39.48 | 18.46
82 | 030414015002 | 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 1 | 590.99 | 318.83 | 1.57 | 87.19 | 124.97 | 58.43
| B4-2145 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验 | １０KV组/三相 | 1 | 590.99 | 318.83 | 1.57 | 87.19 | 124.97 | 58.43
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政
分部分项工程
土石方工程
83 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 151.94 | 6.95 | 3.11 |  | 3.14 | 0.45 | 0.25
1.土壤类别：综合,由投标人根据现场实际情况自行决定报价
2.挖土深度:按设计要求
3.含扬尘控制
| C1-0002换 | 人工挖一般土方 三类土 | 100 | 0.1519 | 3103.44 | 2789.11 |  |  | 201.65 | 112.68
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| C1-0033 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25）装车 三类土 | 1000 | 0.13675 | 4283.32 | 357.12 |  | 3492.36 | 278.32 | 155.52
84 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 151.94 | 17.93 |  | 13 | 4.43 | 0.32 | 0.18
1.各类土方（包括淤泥、流沙等）开挖及破碎，土方类别综合考虑
2.运距1公里，弃置费自行考虑
| C1-0125换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t | 1000 | 0.15194 | 4931.3 |  |  | 4431.83 | 320.42 | 179.05
| B-换 | 弃土消纳费 |  | 151.94 | 13 |  | 13
85 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 2127.16 | 1.21 |  |  | 1.09 | 0.08 | 0.04
1.各类土方（包括淤泥、流沙等）开挖及破碎，土方类别综合考虑
2.结算时按实际运距计算
| C1-0128换 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t | 1000 | 2.12716 | 1218.39 |  |  | 1094.98 | 79.17 | 44.24
86 | 040103001001 | 回填方 |  | 126.13 | 131.09 | 8.93 | 118.84 | 2.08 | 0.8 | 0.44
1.密实度:达到设计要求
2.填方材料品种:砂石
| C1-0100 | 沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）砂砾石 | 100 | 1.2613 | 13108.4 | 892.8 | 11883.82 | 207.75 | 79.57 | 44.46
道路工程
87 | 080403002001 | 旧路面机械切缝 | m | 600.00 | 8.94 | 3.81 | 3.13 | 0.42 | 1.1 | 0.48
| C1-0385换 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 6.0000 | 893.11 | 380.93 | 313.27 | 41.54 | 109.59 | 47.78
88 | 041001001001 | 拆除20cm厚水泥混凝土面层 | ㎡ | 183.00 | 14.68 | 0.53 |  | 10.17 | 2.77 | 1.21
| C1-0352换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20cm] | 100㎡ | 1.8300 | 1467.94 | 52.95 |  | 1016.59 | 277.44 | 120.96
89 | 040103002002 | 余渣弃置 |  | 36.60 | 28.79 | 0.48 | 13 | 13.71 | 1.03 | 0.57
1.废弃料品种:破除的路面石渣
2.运距1公里，弃置费自行考虑
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| C1-0134换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 20t | 1000 | 0.03660 | 9263.23 |  |  | 8325 | 601.9 | 336.33
| C1-0085换 | 履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25） 装车 | 1000 | 0.03660 | 6526.05 | 476.16 |  | 5388.9 | 424.04 | 236.95
| B-换 | 弃土消纳费 |  | 36.60 | 13 |  | 13
90 | 桂040103003002 | 石渣运输每增1km | ·km | 512.40 | 1.74 |  |  | 1.57 | 0.11 | 0.06
1.废弃料品种:破除的路面石渣
2.结算时按实际运距计算
| C1-0137换 | 自卸汽车运石方(每增加1km运距) 20t | 1000 | 0.51240 | 1747.32 |  |  | 1570.34 | 113.54 | 63.44
91 | 040203007001 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 183.00 | 60.47 | 5.36 | 52.27 | 0.61 | 1.55 | 0.68
1.厚度:20cm
2.混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土
| C2-0122换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 100㎡ | 1.8300 | 6046.33 | 535.89 | 5226.57 | 61.39 | 154.93 | 67.55
管网工程
92 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 18.30 | 420.44 | 28.41 | 380.8 | 0.47 | 7.49 | 3.27
混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土
| C3-0106 | 混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 1.830 | 4204.37 | 284.13 | 3808 | 4.67 | 74.91 | 32.66
93 | 030413004001 | 保护管接口管道包封 |  | 3.80 | 300.67 | 29.83 | 259.06 | 0.49 | 7.86 | 3.43
混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土
| C3-0108换 | 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.380 | 3006.63 | 298.27 | 2590.57 | 4.87 | 78.63 | 34.29
94 | 040504001001 | 砖砌电缆井 井内径2m*2m | 座 | 4 | 8200.24 | 2162.66 | 5032.51 | 145.34 | 598.69 | 261.04
1.基础:200厚C15砼基础
2.井墙:M5水泥砂浆砌MU10砖 页岩烧结多孔砖240*115*90mm
3.勾缝、抹面: 井壁内外抹20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水粉）
4.井盖:C25混凝土井盖 559*995*100mm
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
5.井梁：C25混凝土
6.含集水口填砂，钢筋、预埋件制作安装
| C5-0727换 | 混凝土基础 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.673 | 4301.96 | 300.04 | 3883.47 | 4.87 | 79.09 | 34.49
| C5-2228换 | 现浇混凝土模板 管道基础(平基、管座) 复合木模 | 10㎡ | 0.928 | 479.79 | 257.98 | 110.31 | 11.22 | 69.83 | 30.45
| C5-0673换 | 非定型井砌筑 砖砌 矩形{换:水泥砂浆中砂M5} | 10 | 1.782 | 6495.75 | 1365.33 | 4565.1 | 41.34 | 364.89 | 159.09
| C5-0678换 | 非定型井抹灰 砖墙 规格：井内侧 20mm{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 100㎡ | 0.9632 | 4183.09 | 2160.9 | 1163.34 | 39.28 | 570.73 | 248.84
| C5-0679换 | 非定型井抹灰 砖墙 规格：井底 20mm{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 100㎡ | 0.1600 | 3142.87 | 1403 | 1163.34 | 39.28 | 374.13 | 163.12
| C5-0699 | 非定型井井盖（箅）制作 井盖{碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.178 | 4718.96 | 411.36 | 4151.02 | 2.44 | 107.34 | 46.8
| C5-0708 | 非定型井井盖、井箅安装 井盖 | 10 | 0.178 | 468.48 | 335.02 | 8.67 |  | 86.9 | 37.89
| C5-2246 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10㎡ | 0.995 | 397.72 | 250.91 | 50.93 | 1.76 | 65.54 | 28.58
| C5-0700换 | 非定型井井盖（箅）制作 井圈{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.315 | 4701.36 | 459.78 | 4066.96 | 2.44 | 119.9 | 52.28
| C5-0708 | 非定型井井盖、井箅安装 小型构件 | 10 | 0.315 | 468.48 | 335.02 | 8.67 |  | 86.9 | 37.89
| C5-2247 | 预制混凝土模板 井圈 复合木模 | 10㎡ | 2.577 | 433.02 | 272.12 | 51.17 | 6.09 | 72.17 | 31.47
| C6-0044换 | 现浇混凝土池梁 单梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.100 | 4676.54 | 432.28 | 4076.55 | 4.87 | 113.4 | 49.44
| C6-0488 | 柱、梁模板 连续梁、单梁 复合木模 | 100㎡ | 0.2410 | 5899.83 | 2931.1 | 1543.85 | 242.66 | 823.27 | 358.95
| C3-0552换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.165 | 7075.21 | 991.64 | 5679.94 | 24.95 | 263.7 | 114.98
| C3-0553 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.200 | 5419.94 | 690.54 | 4324.42 | 107.65 | 207.05 | 90.28
| C3-0551 | 铁件预埋 一般铁件预埋 | t | 0.500 | 9897.28 | 2169.88 | 5967.67 | 693.22 | 742.69 | 323.82
| B- | 集水口内填粗砂 | 个 | 4 | 50 |  | 50
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
95 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1196.25 | 70.68 | 146.89 | 693.88 | 198.33 | 86.47
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [7 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价
[5 empty] | （元） | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.机械设备名称:履带式挖掘机
| C1-0442 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1以外 | 台次 | 1 | 1196.25 | 70.68 | 146.89 | 693.88 | 198.33 | 86.47
96 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 961.08 | 70.68 | 106.22 | 552.17 | 161.57 | 70.44
1.机械设备名称:压路机
| C1-0450 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 961.08 | 70.68 | 106.22 | 552.17 | 161.57 | 70.44
表－09

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装 |  |  | 6282.16
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 6282.16
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (39518.09+9117.42+0+0) | 12.12 | 5894.62
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 248.04
4 | 桂031401004001 | 暗室施工增加费 | 地下室建筑面积(无规定的按暗室施工人工费×25%) (150.00%+0+0+0+0+0+0)+0* | 25.00 | 139.5
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建 |  |  | 4230.77
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4230.77
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (53250.51+0) | 2.50 | 1331.26
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 58.58
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 26.63
5 | 桂011801005001 | 暗室施工增加费 | 暗室施工人工费 | 25.00 | 2814.3
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装 |  |  | 1533.1
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1533.1
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7640.64+1528.64+0+0) | 12.12 | 1111.32
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 46.76
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 375.02
|  | 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政 |  |  | 3690.38
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3690.38
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (14264.2+7853.95+141.36+1246.05) | 11.90 | 2797.16
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.50 | 117.53
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (14264.2+7853.95+141.36+1246.05) | 3.00 | 705.17
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.30 | 70.52
|  | 合 计 |  |  | 15736.41
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
合 计
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房安装 |  |  | 98624.2
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 98624.2
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 12487.71
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (39518.09+0) | 29.35 | 11598.56
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 6805.02
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 134.36
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4050.6
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 252.92
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 355.66
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 731.08
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 158.07
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (938302.2+6282.16+0+0+12487.71) | 9.00 | 86136.49
| 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-配电房土建 |  |  | 10204.07
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 10204.07
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 4206.38
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (12748.06+0) | 29.35 | 3741.56
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2195.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 43.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1306.68
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 81.59
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 114.73
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 235.84
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (53250.51+0) | 0.43 | 228.98
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (58203.83+4230.77+0+0+4206.38) | 9.00 | 5997.69
| 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线安装 |  |  | 15564.51
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 15564.51
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 2414.44
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7640.64+0) | 29.35 | 2242.53
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1315.72
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 25.98
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 783.17
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 48.9
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 68.77
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 141.35
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 30.56
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (142164.32+1533.1+0+0+2414.44) | 9.00 | 13150.07
| 南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程-外线市政 |  |  | 13191.04
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 13191.04
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 4552.15
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14264.2+141.36) | 29.35 | 4228.03
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2480.64
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 48.98
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1476.57
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 92.2
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 129.65
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 266.5
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 57.62
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (87745.13+3690.38+0+0+4552.15) | 9.00 | 8638.89
| 合 计 |  |  | 137583.82
表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 9806.401 | 1.3
3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 41735.424 | 1.13
4 | 000701000 | 市政人工 | 元 | 11616.491 | 1.24
5 |  | ◆材料◆
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 25.115 | 4.44
7 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 0.016 | 5693
8 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 168.3 | 5.53
9 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | kg | 208 | 4.09
10 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | 23.6 | 5.32
11 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg | 48.44 | 5.32
12 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg | 9.935 | 5.32
13 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | 0.038 | 5541
14 | 012901001 | 钢板(综合) | t | 0.277 | 5655
15 | 013503001 | 紫铜皮(综合) | kg | 0.21 | 52.99
16 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg | 5.382 | 10.15
17 | 015901002 | 0#锌 | kg | 6.108 | 19.45
18 | 020101001 | 橡胶板 | kg | 0.216 | 6.92
19 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.273 | 30.77
20 | 020101004 | 橡胶板 3mm | kg | 9.344 | 8.12
21 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg | 0.568 | 15.7
22 | 020902004 | 塑料布 0.05mm | ㎡ | 5 | 1.56
23 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 24.88 | 4.96
24 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 3.866 | 4.62
25 | 022706003 | 白布 | m | 1.2 | 2.56
26 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡ | 0.065 | 2.56
27 | 022706010 | 破布 | kg | 13.45 | 1.71
28 | 022902001 | 麻绳 | kg | 0.025 | 0.68
29 | 023301001 | 草袋 | ㎡ | 4.675 | 3.85
30 | 023301002 | 草袋 | 条 | 25 | 1.03
31 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg | 7.194 | 7.69
32 | 030126051 | 螺栓 M12×100 | 套 | 210.038 | 0.7
33 | 030127008 | 镀锌螺栓 M6×14～75 | 套 | 3 | 0.43
34 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套 | 305 | 0.84
35 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 117.2 | 1.08
36 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套 | 16.4 | 1.31
37 | 030127067 | 镀锌螺栓 M20×100 | 套 | 8.2 | 2.69
38 | 030156022 | 膨胀螺栓 M10×45 | 套 | 131.274 | 1.06
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 166.92 | 1.37
40 | 030171102 | 螺母 | kg | 0.371 | 8.55
41 | 030177001 | 钢垫圈 | kg | 0.138 | 5.56
42 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 14.82 | 5.58
43 | 030311004 | 防火铰链 | 副 | 2 | 13.27
44 | 030312001 | 闭门器（明装） | 套 | 2 | 63.72
45 | 030316018 | 防火锁 | 把 | 2 | 70.8
46 | 030503001 | 铰链Φ2.0 | 副 | 6 | 0.9
47 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片 | 0.89 | 24.26
48 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 100 | 片 | 2.268 | 17.05
49 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 26.333 | 6.5
50 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 6.319 | 5.73
51 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg | 6.009 | 5.73
52 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 5.1 | 64.66
53 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 1.02 | 46.15
54 | 031337011 | 冲击钻头 Φ14 | 个 | 1.02 | 1.79
55 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个 | 0.1 | 7.01
56 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 63.043 | 0.31
57 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 0.2 | 34.19
58 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 7.8 | 226.67
59 | 031347002 | 砂纸(木) | 张 | 7.44 | 0.27
60 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 24.02 | 1.34
61 | 032105004 | 镀锌铁丝网 20×20×1.6 | ㎡ | 3.3 | 11.2
62 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | 506 | 5.65
63 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 210.08 | 6.02
64 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 5.758 | 507.96
65 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | 0.007 | 823.01
66 | 040301001 | 砂(综合) |  | 11.418 | 179.61
67 | 040301004 | 中砂 |  | 7.718 | 184.47
68 | 040506001 | 砂砾石 |  | 154.383 | 97.09
69 | 040701001 | 陶粒 |  | 55.163 | 221.24
70 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.259 | 320.39
71 | 040903001 | 石膏粉 | kg | 681.3 | 0.53
72 | 040904003 | 滑石粉 | kg | 12.89 | 1.33
73 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 9.71 | 641.03
74 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 5.838 | 717.48
75 | 050102006 | 周转圆木(支撑) |  | 0.235 | 858.27
76 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.06 | 1033.17
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
77 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.005 | 993.98
78 | 050306003 | 周转板材 |  | 0.005 | 1072.35
79 | 052502006 | 锯木屑 |  | 0.34 | 5.56
80 | 052502007 | 垫木 |  | 0.005 | 769.23
81 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡ | 6.089 | 149.77
82 | 070503006 | 防滑地砖 600×600×11 | ㎡ | 58.025 | 60.2
83 | 110305002 | 甲级钢质防火门（成品） | ㎡ | 6.539 | 438.05
84 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 10.199 | 10.62
85 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 40.232 | 14.16
86 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 158.1 | 0.88
87 | 130312002 | 大白粉 | kg | 1.33 | 0.27
88 | 130507001 | 防锈漆 | kg | 2.8 | 9.73
89 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.488 | 7.39
90 | 133504001 | 防水粉 | kg | 119.968 | 2.56
91 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 0.039 | 2.39
92 | 140101001 | 清油 | kg | 0.3 | 9.57
93 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 0.267 | 5.13
94 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 2.53 | 17.09
95 | 140905003 | 导电油脂AJ型 | kg | 3.412 | 61.54
96 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.254 | 7.26
97 | 143309001 | 丙酮 | kg | 3.6 | 9.4
98 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.316 | 5.13
99 | 143508001 | 脱模剂 | kg | 6.91 | 3.59
100 | 143519001 | 助镀剂 | kg | 0.951 | 13.68
101 | 143519002 | 镀锌添加剂 | kg | 0.043 | 9.4
102 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 0.039 | 1.33
103 | 143901001 | 乙炔气 |  | 1.011 | 6.41
104 | 143901002A | 乙炔气 | kg | 1.048 | 15.58
105 | 143901002 | 乙炔气 | kg | 1.765 | 5.73
106 | 143906001 | 氧气 |  | 10.663 | 3.85
107 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 2.841 | 1.06
108 | 144103001 | 108胶 | kg | 1.504 | 1.88
109 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 1.581 | 4.44
110 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 1.8 | 11.35
111 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 6.3 | 7.69
112 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 6 | 10.26
113 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m | 2 | 0.23
114 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m | 72.1 | 2.39
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
115 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | 12.36 | 1.79
116 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷 | 0.84 | 3.25
117 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m | 10.502 | 8.06
118 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | 1.2 | 28.21
119 | 280304008 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-35 | m | 4.96 | 22.61
120 | 290624007 | 硬塑料管接头D150 | 个 | 115.2 | 7.78
121 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 27.729 | 2.56
122 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 6.12 | 2.56
123 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 16.32 | 4.7
124 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 18.36 | 6.41
125 | 291720001 | 胶木线夹 | 个 | 72 | 0.26
126 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 17.394 | 0.17
127 | 292703001 | 钢精扎头 1#~5# | 包 | 0.02 | 1.28
128 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个 | 40.861 | 11.11
129 | 341101001 | 水 |  | 41.336 | 3.34
130 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 23.4 | 0.13
131 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 152.6 | 0.87635
132 | 341508002 | 其他材料费 | 元 | 417.38 | 0.87635
133 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | 189.564 | 0.87635
134 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 1.742 | 3.59
135 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 9.503 | 28.32
136 | 360102002 | 花纹钢盖板 | ㎡ | 17.623 | 220
137 | 370501001 | 油浸枕木 |  | 0.16 | 1088.03
138 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 17 | 3.59
139 | B-C.1.4 | 弃土消纳费 材料费 |  | 188.54 | 13
140 | B- | 绝缘胶垫 材料费 | 元 | 43 | 56
141 |  | ◆商品砼◆
142 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 26.014 | 373.79
143 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 41.189 | 254.37
144 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 7.34 | 384.47
145 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 6.257 | 394.17
146 |  | ◆配合比◆
147 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 |  | 4.074 | 157.19
148 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 |  | 0.069 | 267.09
149 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.879 | 243.71
150 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.302 | 235.42
151 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 1.681 | 213.98
152 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 |  | 1.144 | 187.3
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
153 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 2.467 | 197.37
154 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 |  | 4.947 | 296.2
155 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.063 | 398.48
156 | 801101003 | 素石膏浆 |  | 0.093 | 461.16
157 | 801103001 | 石膏砂浆 1∶1 |  | 0.725 | 367.89
158 | 801103004 | 石膏浆 1∶0.42 |  | 0.195 | 460.7
159 |  | ◆主材◆
160 | 042903008 | 小型混凝土构件 |  | 4.98
161 | 172500000 | CPVC电缆保护管 φ160*8.5mm | m | 763.2 | 68.14
162 | 230702000 | 灭火器放置箱（含两具4kg干粉手提灭火器） | 个 | 4 | 438
163 | 240402000 | 三相四线多功能电表 1(10)A | 个 | 1.01
164 | 290702000 | 高压电缆头 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | 套 | 6.12 | 141.59
165 | B4-0239 | 母线槽两端专用始端箱 1000A/4P | 台 | 2 | 601.77
166 | B4-0240 | 母线槽两端专用始端箱 2000A/4P | 台 | 6 | 601.77
167 | B- | “紧急出口”标志牌 | 块 | 2 | 15
168 | B- | “禁止烟火”标志牌 | 块 | 1 | 15
169 | B- | “门口严禁停放车辆、堆放杂物”标示牌 | 块 | 2 | 15
170 | B- | “灭火设备标示牌” | 块 | 4 | 15
171 | B- | “未经许可不得入内”标示牌 | 块 | 2 | 15
172 | B- | “止步高压危险”标志牌 | 块 | 2 | 15
173 | B- | “注意通风”标志牌 | 块 | 1 | 15
174 | B- | 0.4kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250
175 | B- | 10kV一次接线图牌 | 块 | 1 | 250
176 | B- | 安全警示线 | m | 43 | 1.18
177 | B- | 安全警语牌 | 块 | 1 | 15
178 | B- | 电房运行管理制度牌 | 块 | 1 | 35
179 | B- | 电缆标示桩 | 块 | 30 | 50
180 | B- | 电缆局放试验 | 项 | 1 | 8500
181 | B- | 防误装置解锁工具箱 | 个 | 1 | 35
182 | B- | 高低压配电室门牌 | 块 | 2 | 15
183 | B- | 管枕 φ160 | 个 | 300 | 5
184 | B- | 集水口内填粗砂 | 个 | 4 | 50
185 | B- | 禁止阻塞线 | 块 | 4 | 25
186 | Z012101002 | 钢板 （综合） | kg | 93 | 6.36
187 | Z012101002 | 角钢 （综合） | kg | 117.957 | 5.54
188 | Z182702002 | 吊架 L25×25 | 套 | 17.246 | 150
189 | Z270603001 | 接地母线40*4镀锌扁钢 | m | 101.483 | 6
190 | Z270603001 | 接地母线50*5镀锌扁钢 | m | 45.444 | 10
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
191 | Z281100000 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | m | 393.9 | 195.98
192 | Z290501001 | 0.4KV密集型母线槽安装 1000A/4P | m | 10 | 1685.3
193 | Z290501001 | 0.4KV密集型母线槽安装 2000A/4P | m | 15.74 | 3375
194 |  | ◆设备◆
195 | B4-0012换 | 干式变压器 SCB13-1000kVA | 台 | 2 | 119033.63
196 | B4-0090 | 专变高压出线柜 1G3 | 台 | 1 | 26198.36
197 | B4-0090 | 专变高压出线柜 1G4 | 台 | 1 | 26198.36
198 | B4-0090 | 专变高压进线柜 1G1 | 台 | 1 | 29017.96
199 | B4-0091 | 专变高压计量柜 1G2 | 台 | 1 | 13491.49
200 | B4-0268 | 低压出线柜 1D3 | 台 | 1 | 26291.48
201 | B4-0268 | 低压出线柜 1D4 | 台 | 1 | 26291.48
202 | B4-0268 | 低压出线柜 2D3 | 台 | 1 | 27739.75
203 | B4-0268 | 低压出线柜 2D4 | 台 | 1 | 27810.39
204 | B4-0268 | 低压出线柜 2D5 | 台 | 1 | 27664.18
205 | B4-0268 | 低压出线柜 2D6 | 台 | 1 | 23685.08
206 | B4-0268 | 低压联络柜 1D5 | 台 | 1 | 30116.91
207 | B4-0268 | 低压受电柜 1D1 | 台 | 1 | 32614.74
208 | B4-0268 | 低压受电柜 2D1 | 台 | 1 | 32614.74
209 | B4-0268 | 发电机出现柜 FD2 | 台 | 1 | 24729.98
210 | B4-0268 | 发电机出现柜 FD3 | 台 | 1 | 23816.34
211 | B4-0268 | 发电机屏柜 FD1 | 台 | 1 | 23838.62
212 | B4-0279 | 低压电容柜 1D2 | 台 | 1 | 47379.79
213 | B4-0279 | 低压电容柜 2D2 | 台 | 1 | 47379.79
214 | B-S.1 | 负控终端装置 设备费 | 元 | 1 | 10000
215 |  | ◆机械台班组成◆
216 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 827.261 | 1.3
217 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 1518.83 | 1.3
218 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 141.829 | 8.34
219 | 140304001.4 | 轻柴油 0# | kg | 250.873 | 6.98
220 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 375.868 | 6.98
221 | 341103001.4 | 电 | kW.h | 212.266 | 0.59
222 | 341103001 | 电 | kW.h | 1094.188 | 0.59
223 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 242.994 | 0.89936
224 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 5070.192
225 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 3574.675 | 0.8547
226 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 629.424 | 0.8547
227 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 1761.523 | 0.89829
228 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 156.152 | 1
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
229 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 383.124 | 1
230 |  | ◆机械◆
231 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班 | 4.8 | 9.58
232 | 980307001 | 精密电桥 YY2814 | 台班 | 10.8 | 13.87
233 | 980502003 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 38.4 | 4.76
234 | 980504001 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班 | 9.3 | 5.67
235 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 22.8 | 37.89
236 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-l2E | 台班 | 21.3 | 27.15
237 | 980508001 | 电压电流表(各种量程) | 台班 | 11.6 | 14.38
238 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 5 | 25.37
239 | 981106001 | 继电保护测试仪 JBC | 台班 | 11.6 | 26.38
240 | 981107001 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班 | 4.8 | 11.64
241 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪3141 | 台班 | 1.057 | 10.8
242 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 1.95 | 30.2
243 | 981113001 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班 | 4.6 | 142.7
244 | 981115001 | 成套交流耐压试验设备10kV | 台班 | 2.8 | 97.04
245 | 981304001 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班 | 8 | 5.88
246 | 981509001 | 变压器直流电阻测试仪 JD252o | 台班 | 4.8 | 37.12
247 | 983102001 | 相位频率计704-3 | 台班 | 4.8 | 12.52
248 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 22.8 | 8.21
249 | 984103001 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班 | 9.3 | 8.25
250 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班 | 7.7 | 31.8
251 | 984114001 | 光导介损测量仪 | 台班 | 6.2 | 27.67
252 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班 | 8.2 | 31.08
253 | 990101011 | 履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25 | 台班 | 0.296 | 2309.95
254 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | 0.331 | 10.34
255 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 4.18 | 10.91
256 | 990506004 | 三滚轴整平机 功率75kW | 台班 | 2.342 | 43.51
257 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 2.762 | 88.77
258 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | 0.018 | 767.92
259 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 4.131 | 369.65
260 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班 | 0.218 | 419.02
261 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班 | 1.334 | 469.39
262 | 990704010 | 载货汽车[装载质量15t] | 台班 | 0.63 | 884.77
263 | 990705010 | 自卸汽车[装载质量20t] | 台班 | 3.962 | 1049.51
264 | 990707006 | 平板拖车组[装载质量30t] | 台班 | 0.63 | 1105.78
265 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班 | 0.231 | 40.57
266 | 990902001 | 门式起重机[提升质量5t] | 台班 | 0.018 | 237.21
主要材料及价格表
工程名称:南宁沛鸿民族中学沙井校区1、2号专变工程 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
267 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | 3.046 | 769.71
268 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班 | 0.041 | 1434.3
269 | 991308001 | 手扶振动压实机 工作质量 1t | 台班 | 4.654 | 60.88
270 | 991316001 | 切缝机 | 台班 | 9 | 32.06
271 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班 | 0.089 | 26.37
272 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班 | 0.06 | 35.44
273 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班 | 0.114 | 19.91
274 | 991906002 | 剪板机[厚度×宽度13×2500mm] | 台班 | 0.066 | 171.23
275 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班 | 4.334 | 5.36
276 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班 | 0.016 | 106.18
277 | 991921002 | 联合冲剪机 板厚16mm | 台班 | 0.15 | 74.29
278 | 991926006 | 液压揻弯器 | 台班 | 3.69 | 76.19
279 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班 | 0.74 | 25.17
280 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班 | 0.278 | 36.63
281 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班 | 0.93 | 100.77
282 | 992310001 | 铝材切割机 1kW | 台班 | 0.72 | 14.68
283 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 4.349 | 55.24
284 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班 | 1.157 | 76.83
285 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 2.25 | 148.08
286 | 992501003 | 交流电弧焊机[容量32kVA] | 台班 | 0.102 | 155.2
287 | 992502006 | 直流电弧焊机[功率32kW] | 台班 | 2.195 | 154.32
288 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班 | 0.02 | 182.54
289 | 993301002 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1.0 合资机型 | 台班 | 1.089 | 1768.85
290 | 993908002 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 11.7 | 20.36
291 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 3.2 | 138.02
292 | 994301002 | 电动空气压缩机[排气量1/min] | 台班 | 0.6 | 46.78
293 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班 | 0.72 | 15.11
294 | 994507001 | 手提电钻 | 台班 | 0.1 | 2.41
295 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 0.631 | 5.2
296 | 994508002 | 电锤 830W | 台班 | 2.136 | 5.36
297 | 994701002 | 其他机具费 | 元 | 18.16 | 0.89936
298 |  | #### 合 计 ####