## 封-1_招标工程量清单
全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2020-08-31
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02、2016A02、2016S02
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2020-08-31 | 复 核 时 间： | 2020-08-31
扉-1

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机
1.1.2 | 全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程
1.1.3 | 全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程
1.1.4 | 全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程
1.1.5 | 全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第1页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
1 | 030401002001 | 安装油浸节能式变压器SCB13-500KVA 10/0.4KV | 台 | 1
1.额定电压：10/0.4kv
2.额定容量：500KVA
3.含温控器，风机，不锈钢外壳， IP30
4.设温控装置、带外壳、风机、温显温控、防凝露装置、变压器中性点接地等
5.品牌:相当于柳州特变、海南金盘、顺特电气、
2 | 030404017001 | 1AA进线受电柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装，抽出式
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
3 | 030404004001 | 2AA双电源切换柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装，抽出式
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
6.发电机连接配电箱
4 | 030404004002 | 3AA低压动态无功补偿柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*1000*800
3.落地安装，抽屉式
4.电容器：220KVar
5.配置详见系统图，成套定制
6.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
5 | 030404004003 | 4AA低压出线柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装，抽屉式
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第2页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
4.变频器：RNB6037C
5.配置详见系统图，成套定制
6.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
6 | 030404004004 | 7AA低压出线柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
7 | 030404004005 | 8AA低压出线柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
8 | 030404004006 | 9AA低压出线柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
9 | 030404004007 | 10AA低压出线柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
10 | 030404004008 | 11AA低压出线柜 | 台 | 1
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
11 | 030404004009 | 12AA低压出线柜 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第3页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.规格型号：GCS
2.外形尺寸：2200*800*800
3.落地安装
4.配置详见系统图，成套定制
5.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
12 | 030403006001 | 密集型封闭母线槽-1000A/4P | m | 17.13
外壳PE IP65
含直接、三通、弯头、支架等配件
13 | 030403007001 | 母线槽封端 1000A | 台 | 4
镀锌钢板，厚δ=1.5
14 | 030408001001 | 敷设铜芯电力电缆 2*YJV-0.6/1kV-4*240+1*120 | m | 55.58
沿电缆沟敷设
15 | 030408001002 | 敷设铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 | m | 46.91
沿电缆沟敷设
16 | 030408001003 | 敷设铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | m | 89.28
沿电缆沟敷设
17 | 030408001004 | 敷设铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | m | 107.22
沿电缆沟敷设
18 | 030408001005 | 敷设铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*16 | m | 228.62
沿电缆沟敷设
19 | 030408001006 | 敷设铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 31.26
20 | 030408001007 | 敷设铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*4 | m | 749.63
21 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆头制作、安装2*YJV-0.6/1kV-4*240+1*120 | 个 | 4
22 | 030408006002 | 户内干包式电力电缆头制作、安装YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 个 | 4
23 | 030408006003 | 户内干包式电力电缆头制作、安装YJV-0.6/1kV-4*70+1*35，YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 个 | 8
24 | 030408006004 | 户内干包式电力电缆头制作、安装YJV-0.6/1kV-5*16 | 个 | 4
25 | 030404017002 | AP201风机房照明箱 | 台 | 1
1.距地1.5米挂墙安装
2.配置详见系统图，成套定制
3.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
26 | 030404017003 | AP101综合膜处理车间照明箱 | 台 | 1
1.距地1.5米挂墙安装
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第4页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.配置详见系统图，成套定制
3.元器件品牌参照“施耐德”“西门子”
27 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
油浸节能式变压器SCB13-500KVA 10/0.4KV
28 | 030414009001 | 避雷器 | 组 | 1
母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试、接地电阻测试。
29 | 030414010001 | 电容器调试 | 组 | 1
低压电容器
30 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 | 系统 | 7
自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。
土石方工程
31 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 315.35
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:电缆沟0.9m，灯杆基础1.4m
3.不装车
32 | 040205001001 | 电缆井 | 座 | 16
底板采用C30混凝土，侧壁采用MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆抹面厚10mm，盖板采用C20混凝土
做法：详图集07SD101-8 P120页
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第5页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程
分部分项工程
一、土石方工程
33 | 040101002001 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 |  | 171.17
土壤类别:三类土
挖土深度：0.7米
34 | 040103001001 | 回填方 |  | 124.55
1.填方材料品种:原挖土方
2.填方来源:沟槽、基坑土方
35 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 46.62
弃土运距：暂按1KM
| 040502 | 二、管网工程-消防阀门井，雨水检查井
36 | 040504001001 | 室外定型消防阀门井 | 座 | 6
规格：φ1200
形式：砖砌
做法参照图集07MS101
37 | 010507006001 | φ700圆形砖砌雨水检查井 | 座 | 3
采用φ700重型球墨铸铁井盖，井盖具有防盗功能，以防止丢失，井盖表面应铸有“污水”字样
做法参照图集06MS201
38 | 040504009001 | 砖砌单箅雨水口 | 座 | 5
铸铁井圈及铸铁篦子
做法参照图集06MS201
39 | 040501004001 | 除臭管 | m | 36.60
1.材质及规格:高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管DN150(SN=4KN/㎡)
2.连接形式:电热熔带接口
3.含管道闭水试验
40 | 040501004002 | 除臭管 | m | 8.60
1.材质及规格:高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管DN200(SN=4KN/㎡)
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第6页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.连接形式:电热熔带接口
3.含管道闭水试验
41 | 040501004003 | 除臭管 | m | 16.50
1.材质及规格:高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管DN350(SN=4KN/㎡)
2.连接形式:电热熔带接口
3.含管道闭水试验
42 | 040501004004 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 12.50
1.材质及规格:Ф315x18.7，PN1.0MPa
2.连接形式:电热熔带接口
3.含管道闭水试验
43 | 040501004005 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 29.50
1.材质及规格:Ф250x14.8，PN1.0MPa
2.连接形式:胶圈接口
44 | 040501004006 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 56.10
1.材质及规格:Ф200x11.9，PN1.0MPa
2.连接形式:胶圈接口
45 | 040501004007 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 33.93
1.材质及规格:Ф160x9.5，PN1.0MPa
2.连接形式:粘接连接
46 | 040501004008 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 63.50
1.材质及规格:Ф110x6.6，PN1.0MPa
2.连接形式:粘接连接
47 | 040501004009 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 30.60
1.材质及规格:Ф40x3.7，PN1.0MPa
2.连接形式:粘接连接
48 | 040501004010 | HDPE耐磨耐压树脂管道 | m | 37.00
1.材质及规格:Ф25x3.0，PN1.0MPa
2.连接形式:粘接连接
49 | 030804001001 | 90°弯头管件安装 | 个 | 2
1.材质及规格:镀锌弯头DN350
2.连接方式:焊接
3.成品
50 | 040502003001 | 高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管90°弯头 | 个 | 3
1.材质及规格:Ф200，R200，PN1.0MPa
2.连接形式:电热熔带接口
51 | 040502003002 | 高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管90°弯头 | 个 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第7页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.材质及规格:Ф150，R150，PN1.0MPa
2.连接形式:电热熔带接口
52 | 040502003003 | 高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管45°弯头 | 个 | 1
1.材质及规格:Ф150，R150，PN1.0MPa
2.连接形式:电热熔带接口
53 | 040502003004 | 高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管变径大小头 | 个 | 1
1.材质及规格:DN350*200
2.连接形式:电热熔带接口
54 | 040502003005 | 高密度聚乙烯（FRPP）缠绕管变径大小头 | 个 | 1
1.材质及规格:DN350*150
2.连接形式:电热熔带接口
55 | 040502003006 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕变径三通 | 个 | 4
1.材质及规格:DN350*150*350
2.连接形式:电热熔带接口
56 | 040502003007 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕变径三通 | 个 | 1
1.材质及规格:DN200*150*200
2.连接形式:电热熔带接口
57 | 040502003008 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕正三通 | 个 | 4
1.材质及规格:DN350*350*350
2.连接形式:电热熔带接口
58 | 040502003009 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 12
1.材质及规格:DN25 R25
2.连接形式:电热熔带接口
59 | 040502003010 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 11
1.材质及规格:DN40 R40
2.连接形式:电热熔带接口
60 | 040502003011 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 10
1.材质及规格:DN100 R100
2.连接形式:电热熔带接口
61 | 040502003012 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 13
1.材质及规格:DN150 R150
2.连接形式:电热熔带接口
62 | 040502003013 | HDPE耐磨耐压树脂管45°弯头 | 个 | 13
1.材质及规格:DN150 R150
2.连接形式:电热熔带接口
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第8页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
63 | 040502003014 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 9
1.材质及规格:DN200 R200
2.连接形式:电热熔带接口
64 | 040502003015 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 9
1.材质及规格:DN250 R250
2.连接形式:电热熔带接口
65 | 040502003016 | HDPE耐磨耐压树脂管90°弯头 | 个 | 9
1.材质及规格:DN350 R350
2.连接形式:电热熔带接口
66 | 040502003017 | HDPE耐磨耐压树脂管正三通 | 个 | 1
1.材质及规格:DN40*40
2.连接形式:电热熔带接口
67 | 040502003018 | HDPE耐磨耐压树脂管正三通 | 个 | 2
1.材质及规格:DN100*100
2.连接形式:电热熔带接口
68 | 040502003019 | HDPE耐磨耐压树脂管正三通 | 个 | 4
1.材质及规格:DN150*150
2.连接形式:电热熔带接口
69 | 040502003020 | HDPE耐磨耐压树脂管正三通 | 个 | 2
1.材质及规格:DN200*200
2.连接形式:电热熔带接口
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041102 | 支架 | 座
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第9页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程
分部分项工程
一、管网工程-鼓风机房、污泥池系统
70 | 030801001001 | 低压碳钢管 | m | 6.50
1.材质及规格:镀锌钢管DN350
2.连接方式:焊接
71 | 030801001002 | 低压碳钢管 | m | 4.70
1.材质及规格:镀锌钢管DN150
2.连接方式:焊接
72 | 030814001001 | 钢制变径三通制作安装 | 个 | 2.000
1.材质及规格:DN350*150*7
2.连接方式:焊接
3.除锈，刷红丹防锈底漆二道，面漆银粉漆二道；
73 | 030814001002 | 90°弯头管件制作安装 | 个 | 2
1.材质及规格:DN150，R150
2.连接方式:焊接
74 | 030804001002 | 钢制封头 | 个 | 1
1.材质及规格:DN350
2.连接方式:法兰连接
3.含法兰，盲板
75 | 031001006001 | PPR给水管 | m | 2.50
1.规格:DN25 1.6MPa
2.连接形式:热熔插接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
76 | 031001006002 | PPR给水管 | m | 15.50
1.规格:DN32 1.6MPa
2.连接形式:热熔插接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
77 | 030807003001 | 蝶阀Z41H-10 | 个 | 2
1.材质及规格:DN150
2.连接形式:法兰连接
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第10页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
78 | 030211001001 | 风机冷却水箱 | 台 | 1
规格：φ1550*2000
V=6m3，PE
成品定制
79 | 030815001001 | 管架制作安装 | kg | 219.00
304不锈钢制作、安装
除锈，刷红丹防锈底漆二道，面漆调和漆二道；
二、管网工程-生化组合池系统
80 | 030801001003 | 空气管 | m | 29.80
1.材质及规格:镀锌钢管DN350
2.连接方式:焊接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
81 | 030801001004 | 空气管 | m | 97.50
1.材质及规格:镀锌钢管DN80
2.连接方式:焊接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
82 | 030801001005 | 空气管 | m | 636.00
1.材质及规格:镀锌钢管DN20
2.连接方式:焊接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
83 | 030804001003 | 90°弯头管件安装 | 个 | 136
1.材质及规格:镀锌弯头DN20
2.连接方式:焊接
3.成品
84 | 030810002001 | 焊接法兰 | 副 | 136
1.材质及规格:镀锌法兰片DN20 PN1.0
2.连接方式:焊接
3.成品
85 | 030804001004 | 三通焊接管件安装 | 个 | 15
1.材质及规格:镀锌三通DN350*80
2.接口形式:焊接
3.成品
86 | 030804001005 | 三通焊接管件安装 | 个 | 15
1.材质及规格:镀锌三通DN80*20
2.接口形式:焊接
3.成品
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第11页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
87 | 030804001006 | 钢制封头 | 个 | 1
1.材质及规格:DN350
2.连接方式:法兰连接
3.含法兰，盲板
88 | 030804001007 | 钢制封头 | 个 | 15
1.材质及规格:DN80
2.连接方式:法兰连接
3.含法兰，盲板
89 | 031003003001 | 空气蝶阀D371W-10,DN80 | 个 | 15
连接方式：法兰连接
材质：铸钢
90 | 031003003002 | 污水用蝶阀D371W-10,DN100 | 个 | 8
连接方式：法兰连接
材质：铸钢
91 | 030807002001 | 污水止回阀 DN100 | 个 | 8
连接方式：法兰连接
材质：铸钢
92 | 030807003002 | 污水用蝶阀D371W-10,DN150 | 个 | 1
1.材质及规格:DN150
2.连接形式:法兰连接
93 | 030807003003 | 污水用蝶阀D371W-10,DN250 | 个 | 1
1.材质及规格:DN250
2.连接形式:法兰连接
94 | 030807003004 | 污水用蝶阀D371W-10,DN300 | 个 | 1
1.材质及规格:DN300
2.连接形式:法兰连接
95 | 030815001002 | 管架制作安装 | kg | 886.00
1.304不锈钢制作、安装
96 | 030307002001 | 上生化池和混凝池平台制作安装 | t | 1.972
除锈，刷红丹防锈底漆二道，面漆调和漆二道；
97 | 030307003001 | 梯子、栏杆、扶手制作安装 | t | 0.018
材质：不锈钢DN40,DN30
98 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | t | 0.259
三、管网工程-给水系统
99 | 030801016001 | PPR给水管 | m | 51.40
1.规格:DN100
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第12页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.连接形式:热熔焊接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
100 | 030801016002 | PPR给水管 | m | 31.90
1.规格:DN50
2.连接形式:热熔焊接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
101 | 030801016003 | PPR给水管 | m | 60.30
1.规格:DN32
2.连接形式:热熔焊接
3.含管道消毒冲洗、水压试验
102 | 030804014001 | PPR给水管90°弯头 | 个 | 5
1.规格:DN50
2.连接形式:热熔焊接
103 | 030804014002 | PPR给水管正三通 | 个 | 1
1.规格:DN100*100
2.连接形式:热熔焊接
104 | 030804014003 | PPR给水管正三通 | 个 | 1
1.规格:DN50*50
2.连接形式:热熔焊接
105 | 030804014004 | PPR给水管变径三通 | 个 | 2
1.规格:DN100*50
2.连接形式:热熔焊接
106 | 030804014005 | PPR给水管变径三通 | 个 | 2
1.规格:DN100*32
2.连接形式:热熔焊接
107 | 030804014006 | PPR给水管变径三通 | 个 | 1
1.规格:DN500*32
2.连接形式:热熔焊接
108 | 030810002002 | 闸阀Z41H-16DN100 | 副 | 1
连接方式：法兰连接
材质：铸钢
109 | 030810002003 | 闸阀Z41H-16DN50 | 副 | 1
连接方式：法兰连接
材质：铸钢
110 | 030807001001 | 闸阀Z15T-10DN32 | 个 | 1
连接方式：螺纹连接
材质：铜合金
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第13页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
| 040502 | 一、管网工程-消防系统
111 | 030901002001 | 消火栓钢管 | m | 68.30
1.材质：外壁热镀锌钢管 DN100
2.沟槽连接
3.含管道消毒、冲洗、试压
112 | 030901002002 | 消火栓钢管 | m | 26.60
内外壁热镀锌钢管 DN65
沟槽连接
含管道消毒、冲洗、试压
113 | 040502010001 | 消火栓 | 套 | 6
1.规格:深100型
2.安装部位:室外地上
3.做法参照图集13S201
114 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 2
1.形式:手提灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4
3.安装方式:放置式
115 | 030807001002 | 球阀 | 个 | 8
1.材质及规格:塑料球阀DN32
2.连接形式:粘结
116 | 030807001003 | 止回阀 | 个 | 2
1.材质及规格:塑料止回阀DN32
2.连接形式:粘结
117 | 030807001004 | 球阀 | 个 | 1
1.材质及规格:塑料球阀DN25
2.连接形式:粘结
118 | 040502005001 | 可曲绕橡胶接头 | 个 | 8
规格，型号：DN100
连接方式：法兰连接
119 | 040502005002 | 可曲绕橡胶接头 | 个 | 2
规格，型号：DN150
连接方式：法兰连接
120 | 040502005003 | 可曲绕橡胶接头 | 个 | 4
规格，型号：DN200
连接方式：法兰连接
121 | 040502005004 | 可曲绕橡胶接头 | 个 | 2
规格，型号：DN250
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第14页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
连接方式：法兰连接
122 | 040502005005 | 可曲绕橡胶接头 | 个 | 2
规格，型号：DN300
连接方式：法兰连接
123 | 031002003001 | 防水刚性套管 | 个 | 4
1.规格：（A）型 DN100
124 | 031002003002 | 防水刚性套管 | 个 | 2
1.规格：（A）型 DN150
125 | 031002003003 | 防水刚性套管 | 个 | 2
1.规格：（A）型 DN200
126 | 031002003004 | 防水刚性套管 | 个 | 2
1.规格：（A）型 DN250
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程
分部分项工程
B6 自动化控制装置及仪表安装工程
127 | 050306004001 | PLC控制机柜 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第15页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
柜体：2200*800*600
包括SPD保护，隔离变压器，直流电源、空气开关、配线等。
定制
128 | 030404015001 | PLC主机控制站 | 套 | 1
S7-315CPU
包括电源模块，IO模块，通讯模块，中间断电器，接线端子。
129 | 030501017001 | PLC组态软件 | 套 | 1
含PLC编程及PC监控软件，控制软件
仿真调试程序、通讯程序。
130 | 桂030904020001 | 控制计算机 | 台 | 1
24寸液晶显示器
分辨率1920*1080，DVI接口
131 | 080703003001 | PLC主机控制站操作台 | 台 | 1
材质：钢制
132 | 030414007001 | UPS电源 | 套 | 1
3KVA，在线式，30min。
133 | 030501013001 | 以太网及现场控制总线 | 项 | 1
10MBPS工业以太网交换机，OLM光纤链路模块，PROFIBUS-DP连接组件
含：直埋双铠装4芯光缆，PROFIBUS-DP总线电缆。
134 | 030408002001 | 控制电缆PVS-10*1.5 | m | 300.00
包含配套保护管
135 | 030502007001 | 四芯光纤 | m | 200.00
规格：GYXTW-4A中心束管式4芯多模式外光缆
包含配套保护管
136 | 030408001008 | 计算机电源电缆DJYP2V-300/500 2*10mm2 | m | 375.00
规格：DJYP2V-300/500 1*(2*10)。
包含配套保护管
137 | 030501002001 | 黑白激光打印机 | 台 | 3
DJ2138，HP
138 | 030701003001 | 空调挂机 | 台 | 3
单冷1.5匹，格力或海尔空调挂机
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第16页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备
分部分项工程
B1 机械设备安装工程
139 | 030113008001 | 500KW应急柴油发电机组 | 台 | 1
1.含30S内自启动，电控柜，蓄电池箱，消声器，
2.含机房通风散热系统，远置冷却散热，设备接线设备基础及减震，系统调试等；
3.参照柴油机发电机组设计及安装-图集号“15D202-2”
140 | 030109001001 | 硝酸盐回流泵 | 台 | 2
规格型号：100WQ50-10-3，Q=50m3/h，H=10m,P=3kw
过流件采用不锈钢，带进出口软接头及配对法兰
一用一备（耐腐蚀泵）
141 | 030109001002 | 中沉池回流泵 | 台 | 2
规格型号：65WQ25-10-1.5，Q=25m3/h，H=10m,P=1.5kw
过流件采用不锈钢，带进出口软接头及配对法兰
一用一备（耐腐蚀泵）
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第17页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
142 | 030109001003 | 冷却清水泵（耐腐蚀泵） | 台 | 1
规格型号：ISW250-250I(A)，Q=572m3/d，H=12m,P=30kw
带进出口软接头及配对法兰
143 | 030109001004 | 冷却污水泵（耐腐蚀泵） | 台 | 1
规格型号：Q=204m3/min，H=12m,p=5.5kw
带进出口软接头及配对法兰
144 | 030112005001 | AMWOR高效曝气器 | 套 | 66
规格型号：AQ-2000，服务面积4m2/台，空气流量0.4m3/min.台，溶氧效率≥20%
含潜水接管、球阀、孔盖及配对法兰等配件
水深 8m
145 | 030109001005 | 生化池排泥泵（耐腐蚀泵） | 台 | 2
规格型号：Q=4m3/h,H=10m，P=2.2KW
带进出口软接头及配对法兰
146 | 030109001006 | 调节池污水提升泵（耐腐蚀泵） | 台 | 2
规格型号：50WQ15-35-4，Q=15m3/h，H=35m，N=4kw
带进出口软接头及配对法兰
147 | 030108005001 | 罗茨鼓风机 | 台 | 2
规格型号：JGR-200H-200A，Q=33.62m3/min，P=88.2kPa,p=75kw
带进出口消音器及减振底座、软接头、配对法兰、带增速机；
148 | 030109001007 | 风机冷却水立式离心泵（耐腐蚀泵） | 台 | 2
规格型号：ISG32-100I，Q=6.3m3/h，H=12.5m，P=0.75kW
149 | 030108005002 | 风机房防噪声装置 | 套 | 1
长x高x厚=33.0x3.0x0.12m
材质为隔音岩棉（防火）外加多孔铝板，效果噪声≦60d（B）（风机房室外1米内）
150 | 030113021001 | 碳源储罐 | 台 | 2
V=3000L,材质:PE
151 | 030113013001 | 碱液配制罐 | 台 | 1
V=3000L,材质:PE
B3 静置设备与工艺金属结构制安工程
152 | 030302005001 | U型管式热交换器安装 | 台 | 1
规格型号：TL850KBKL，Q=408m3/h，ΔT=10℃
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第18页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
153 | 030302007001 | 混凝反应装置 | 台 | 1
进水量200m3/d，总容积：90m3，配JBJ1-800、L=2700（3400）、P=0.55kw，
搅拌器2台，混凝筒、进水管等
154 | 030302007002 | 反硝化池不锈钢潜水搅拌器 | 台 | 2
型号：MA1.5/6-260-960、P=1.5kw潜水搅拌器
可提升型，带轨道
155 | 030221001001 | PAC投加装置 | 套 | 1
Q=0~40L/h，最大背压8.5bar，P=0.1kw,
保护等级：IP56
156 | 030221001002 | PAM投加装置 | 套 | 1
Q=0~300L/h，最大背压8.5bar，P=0.1kw
157 | 030221001003 | 消泡剂加药系统 | 套 | 1
V=200L,Q=0~80L/H，P=0.55KW
配套控制柜，PLC控制，配搅拌机
保护等级：IP56
158 | 031006008001 | 成套除臭系统装置 | 套 | 1
采用光氧催化加活性炭除臭法
处理风量5000mm3/h，恶臭排放浓度≦30Omg/Nm3
达到恶臭GB14554-1993标准要求
安装+调试费用
含设备基础，基础规格5.49m*7.29m，具体根据图纸及现场情况
159 | 031006008002 | 集装箱一体式二级OCRO系统装置 | 套 | 1
二级OCRO-8042，膜组件为德国欧西瑞产品，日处理量200m3/d，集装厢式，配套清洗装置和冲洗装置
处理指标要求：进水水质：CODCr 5000mg/L，BOD5 4000mg/L，NH3-N 1500mg/L SS 500mg/L PH 5-8 电导率 15-30ms/cm；
出水水质：CODCr≦60mg/L BOD5 20mg/L NH3-N 8mg/L SS 30mg/L PH 6-8 电导率 等要求。
含卸车、安装、调试费用
含设备基础，基础规格12m*3m，具体根据图纸及现场情况
160 | 030701001001 | 水冷却塔 | 台 | 1
规格型号：GBNL3-580，Q=580m2/h，ΔT=43-33=10℃，风扇电机功率30kW
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第19页 共19页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
带接水盘及相关接管和配对法兰
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
二 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
二 |  | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备
二 |  | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机
1 | 暂列金额 | 49149 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程
1 | 暂列金额 | 10017 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程
1 | 暂列金额 | 23199 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程
1 | 暂列金额 | 30642 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备
1 | 暂列金额 | 836591 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 合 计 | 949598
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-12-1_暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机 |  | 49149
1 | 暂列金额 |  | 49149
1.1 | 其他不可预见费（按分部分项+总价措施费)的10%计算 | 元 | 49149
| 全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程 |  | 10017
1 | 暂列金额 |  | 10017
1.1 | 其他不可预见费（按分部分项+总价措施费)的10%计算 | 元 | 10017
| 全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程 |  | 23199
1 | 暂列金额 |  | 23199
1.1 | 其他不可预见费（按分部分项+总价措施费)的10%计算 | 元 | 23199
| 全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程 |  | 30642
1 | 暂列金额 |  | 30642
1.1 | 其他不可预见费（按分部分项+总价措施费)的10%计算 | 元 | 30642
| 全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备 |  | 836591
1 | 暂列金额 |  | 836591
1.1 | 其他不可预见费（按分部分项+总价措施费)的10%计算 | 元 | 836591
| 合 计 |  | 949598
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目-电气、仪表、计算机
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
二 | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-市政工程
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
二 | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
全州县城垃圾填埋场渗滤液池处理站提升改造项目-自动化控制工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
全州县城垃圾填埋场渗滤液处理站提升改造项目-工艺设备
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
二 | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
2 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
3 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | kg
4 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
5 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
6 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
7 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
8 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
9 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
10 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg
11 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
12 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
13 | 040301001 | 砂(综合) | 
14 | 040301004 | 中砂 | 
15 | 040502001 | 碎石(综合) | 
16 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
17 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
18 | 050305001 | 硬木板枋材 | 
19 | 050306001 | 周转板枋材 | 
20 | 050306002 | 周转枋材 | 
21 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
22 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
23 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
24 | 130507001 | 防锈漆 | kg
25 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
26 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
27 | 280304008 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-35 | m
28 | 341101001 | 水 | 
29 | 341103001 | 电 | kW.h
30 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
31 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型 Φ700 | 套
32 | 360105001 | 铸铁井盖井座 重型 Φ700(含井座) | 套
33 | 360108001 | 铸铁篦子 | 个
34 | 043103001 | 碎石 GD20 商品普通砼 C10 | 
35 | 043103002 | 碎石 GD20 商品普通砼 C15 | 
36 | 043103004 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 | 
37 | 043103005 | 碎石 GD20 商品普通砼 C30 | 
38 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
主要材料及价格表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 043104005 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | 
40 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
41 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
42 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
43 | 800702002 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2 | 
44 | 172902001 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | m
45 | 181540000 | 电热熔带 | 个
46 | B4-0230换 | 低压封闭式插接母线槽 每相电流(A 以下) 1250 | m
47 | B- | PLC控制机柜 | 台
48 | B- | PLC主机控制站 | 套
49 | B- | PLC主机控制站操作台 | 项
50 | B- | PLC组态软件 | 套
51 | B- | UPS电源 | 套
52 | B- | 控制计算机 | 台
53 | B- | 以太网及现场控制总线 | 项
54 | Z010000103 | 304不锈钢 | kg
55 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
56 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
57 | Z281100000 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | m
58 | Z281100000 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | m
59 | Z281100000 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*4 | m
60 | Z281100000 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 | m
61 | Z281100000 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*10 | m
62 | Z281100000 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*16 | m
63 | Z281100000 | 电力电缆铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*240+1*120 | m
64 | Z341101001 | 水 | 
65 | B1-0726 | 罗茨鼓风机 规格型号：JGR-200H-200A，Q=33.62m3/min，P=88.2kPa,p=75kw | 台
66 | B1-0804 | 生化池排泥泵 规格型号：Q=4m3/h,H=10m，P=2.2KW | 台
67 | B1-0804 | 调节池污水提升泵 规格型号：50WQ15-35-4，Q=15m3/h，H=35m，N=4kw | 台
68 | B1-0805 | 风机冷却水立式离心泵：规格型号：ISG32-100I，Q=6.3m3/h，H=12.5m，P=0.75kW | 台
69 | B1-0805 | 硝酸盐回流泵 规格型号：100WQ50-10-3，Q=50m3/h，H=10m,P=3kw | 台
70 | B1-0805 | 中沉池回流泵 65WQ25-10-1.5，Q=25m3/h，H=10m,P=1.5kw | 台
71 | B1-0808 | 冷却清水泵 规格型号：ISW250-250I(A)，Q=572m3/d，H=12m,P=30kw | 台
72 | B1-0808 | 冷却污水泵 规格型号：Q=204m3/min，H=12m,p=5.5kw | 台
73 | B1-1342 | 碱液配制罐 | 台
74 | B1-1382 | 碳源储罐 | 台
主要材料及价格表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | B3-0824 | 反硝化池不锈钢潜水搅拌器 | 台
76 | B3-0952 | 管式热交换器 规格型号：TL850KBKL，Q=408m3/h，进水温度45℃，出水温度45℃， | 台
77 | B4-0002 | 油浸电力变压器安装容量 (kv.A 以下) 500 | 组
78 | B4-0268 | 10AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
79 | B4-0268 | 11AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
80 | B4-0268 | 12AA低压出线柜 | 台
81 | B4-0268 | 1AA进线受电柜 | 台
82 | B4-0268 | 2AA双电源切换柜2200*800*800 | 台
83 | B4-0268 | 3AA低压动态无功补偿柜 2200*1000*800 | 台
84 | B4-0268 | 4AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
85 | B4-0268 | 7AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
86 | B4-0268 | 8AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
87 | B4-0268 | 9AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
88 | B5-0008 | 打印机安装、调试 激光打印机 A0、A1 | 台
89 | B7-0019 | 分体式空调器安装 分体壁挂式 室内机 | 台
90 | B7-0132 | 水冷却塔 规格型号：GBNL3-580，Q=580m2/h，ΔT=43-33=10℃，风扇电机功率30kW | 台
91 | B- | 500KVA柴油发电机 | 套
92 | B- | AMWOR高效曝气器 | 套
93 | B- | PAC投加装置 | 套
94 | B- | PAM投加装置 | 套
95 | B- | 成套除臭系统装置(规格型号：处理风量5000mm3/h) | 套
96 | B- | 风机房防噪声装置 | 套
97 | B- | 混凝反应装置 | 台
98 | B- | 集装箱一体式二级OCRO系统装置 | 套
99 | B- | 消泡剂加药系统 | 套
100 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
101 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
102 | 341103001 | 电 | kW.h
103 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
104 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班

## 设备及价格表
设 备 及 价 格 表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | B1-0726 | 罗茨鼓风机 规格型号：JGR-200H-200A，Q=33.62m3/min，P=88.2kPa,p=75kw | 台
2 | B1-0804 | 生化池排泥泵 规格型号：Q=4m3/h,H=10m，P=2.2KW | 台
3 | B1-0804 | 调节池污水提升泵 规格型号：50WQ15-35-4，Q=15m3/h，H=35m，N=4kw | 台
4 | B1-0805 | 风机冷却水立式离心泵：规格型号：ISG32-100I，Q=6.3m3/h，H=12.5m，P=0.75kW | 台
5 | B1-0805 | 硝酸盐回流泵 规格型号：100WQ50-10-3，Q=50m3/h，H=10m,P=3kw | 台
6 | B1-0805 | 中沉池回流泵 65WQ25-10-1.5，Q=25m3/h，H=10m,P=1.5kw | 台
7 | B1-0808 | 冷却清水泵 规格型号：ISW250-250I(A)，Q=572m3/d，H=12m,P=30kw | 台
8 | B1-0808 | 冷却污水泵 规格型号：Q=204m3/min，H=12m,p=5.5kw | 台
9 | B1-1342 | 碱液配制罐 | 台
10 | B1-1382 | 碳源储罐 | 台
11 | B3-0824 | 反硝化池不锈钢潜水搅拌器 | 台
12 | B3-0952 | 管式热交换器 规格型号：TL850KBKL，Q=408m3/h，进水温度45℃，出水温度45℃， | 台
13 | B4-0002 | 油浸电力变压器安装容量 (kv.A 以下) 500 | 组
14 | B4-0268 | 10AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
15 | B4-0268 | 11AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
16 | B4-0268 | 12AA低压出线柜 | 台
17 | B4-0268 | 1AA进线受电柜 | 台
18 | B4-0268 | 2AA双电源切换柜2200*800*800 | 台
19 | B4-0268 | 3AA低压动态无功补偿柜 2200*1000*800 | 台
20 | B4-0268 | 4AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
21 | B4-0268 | 7AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
22 | B4-0268 | 8AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
23 | B4-0268 | 9AA低压出线柜 2200*800*800 | 台
24 | B5-0008 | 打印机安装、调试 激光打印机 A0、A1 | 台
25 | B7-0019 | 分体式空调器安装 分体壁挂式 室内机 | 台
26 | B7-0132 | 水冷却塔 规格型号：GBNL3-580，Q=580m2/h，ΔT=43-33=10℃，风扇电机功率30kW | 台
27 | B- | 500KVA柴油发电机 | 套
28 | B- | AMWOR高效曝气器 | 套
29 | B- | PAC投加装置 | 套
30 | B- | PAM投加装置 | 套
31 | B- | 成套除臭系统装置(规格型号：处理风量5000mm3/h) | 套
32 | B- | 风机房防噪声装置 | 套
33 | B- | 混凝反应装置 | 台
表－18
设 备 及 价 格 表
工程名称:全州县城垃圾填埋场渗滤处理站提升改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
34 | B- | 集装箱一体式二级OCRO系统装置 | 套
35 | B- | 消泡剂加药系统 | 套
表－18