|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及性能（配置）要求** | **数量** | **单位** | **单价（元）** |
|  | 美式箱式变压器250kVA(教育中路) | 1、变压器：  250kVA  10.5±2\*2.5%/0.4kV  D/yn,11  Uk=4.5%  2、低压进线柜D1：  低压断路器：框架式630A 1只  电流互感器：LMZ500/5 0.2S级 10VA 3只  500/5 0.5级 10VA 6只  低压避雷器：HY1.5-0.28kV/1.3kV 3套  配变终端：3×220/380V 3×1(10)A /2.0级 1只  3、低压出线柜D2：  低压断路器：塑壳式400A 4只  电流互感器：0.5级 3500/5A 9只  4、低压电容柜D3：  低压断路器：塑壳式250A/3300 1只  电流互感器：200/5 0.5级 3只 | 1 | 台 | 110500.00 |
|  | 美式箱式变压器250kVA(教育中路)围栏 | 1. 围栏在组合箱式变压器安装结束后安装 2. 材料：钢材采用不锈钢304 不锈钢E43XX焊条，焊缝高度≥8mm 3. 围栏门内开并配锁，开启位置不得影响箱变的运行与维护，围栏与变压器周围距离不得少于1000mm 4. 围栏尺寸 长×宽×高 4000×3180×2000（mm） | 1 | 座 | 12000.00 |
|  | 美式箱式变压器250kVA（美林街） | 1、变压器：  250kVA  10.5±2\*2.5%/0.4kV  D/yn,11  Uk=4.5%  2、低压进线柜D1：  低压断路器：框架式630A 1只  电流互感器：LMZ500/5 0.2S级 10VA 3只  500/5 0.5级 10VA 6只  低压避雷器：HY1.5-0.28kV/1.3kV 3套  配变终端：3×220/380V 3×1(10)A /2.0级 1只  3、低压出线柜D2：  低压断路器：塑壳式400A 4只  电流互感器：0.5级 3500/5A 9只  4、低压电容柜D3：  低压断路器：塑壳式250A/3300 1只  电流互感器：200/5 0.5级 3只 | 1 | 台 | 110500.00 |
|  | 美式箱式变压器250kVA(美林街)围栏 | 1. 围栏在组合箱式变压器安装结束后安装 2. 材料：钢材采用不锈钢304 不锈钢E43XX焊条，焊缝高度≥8mm 3. 围栏门内开并配锁，开启位置不得影响箱变的运行与维护，围栏与变压器周围距离不得少于1000mm 4. 围栏尺寸 长×宽×高 4000×3180×2000（mm） | 1 | 座 | 12000.00 |
|  | 太阳能户外路灯 | 1. 高度5米 2. LED节能灯50W 3. IP65防护 | 16 | 座 | 3500.00 |