第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他型号规格替代，但这些替代的型号规格要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和商务及技术条款偏离表；

3、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为招标文件实质性要求；

4、本项目核心产品为平台服务器；

5、本项目不采购进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行。

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防平台 |  | 套 | 1 | 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 2、支持人员信息通过多功能采集设备获取，支持人脸照片质量检测。 3、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP或MAC绑定，指定IP或MAC地址用户才能登陆平台。 4、支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 5、支持门禁权限自动下发，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 6、支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按租住、按人员分组维度配置的权限。 7、支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询。 8、支持人员按属性进行分组，便于批量配置门禁权限。 9、在不增加设备的情况下，与原监控平台实现无缝对接。 |
| 2 | 平台服务器 |  | 台 | 1 | 1、约2U单路机架式服务器，CPU≥1颗 HG7169(24核，2.2GHz)。 2、内存≥2*32G DDR4，≥16根内存插槽，支持扩展≥2TB内存。 3、硬盘支持≥4块600G 10K 2.5英寸SAS盘。 4、阵列卡≥标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10。 5、PCIE扩展支持≥6个PCIe扩展插槽。 6、网口≥2个千兆电口，≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口。 7、电源≥标配550W（1+1）白金冗余电源。 |
| 3 | 指纹刷卡人脸门禁一体机 |  | 台 | 150 | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚。 5、▲设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 7、▲支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 12、▲人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 14、▲支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps。 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 4 | 开关电源 |  | 台 | 150 | 1、输入电压≤100-240VAC 2、输出电压≤12VDC 3、输出电流≤4.17A 4、输出功率≤50W |
| 5 | 按钮开关 |  | 个 | 150 | 按钮开关，用于开门 |
| 6 | 双门磁力锁 |  | 个 | 72 | 1、双门磁力锁，支持锁状态反馈，门磁输出，断电开锁。 2、具有电锁状态指示灯；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 7 | 单门磁力锁 |  | 个 | 78 | 1、单门磁力锁，支持锁状态反馈，门磁输出，断电开锁。 2、具有电锁状态指示灯；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 8 | 磁力锁支架 |  | 个 | 222 | 磁力锁支架，开门角度：90°，适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门。 |
| 9 | Mifare卡 |  | 张 | 200 | IC卡 |
| 10 | 数据采集终端 |  | 台 | 1 | 1、采用约3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480。 2、采用≥200万双目摄像头，支持人脸采集，面部识别距离0.3m~1.5m，支持照片视频防假功能。 3、支持读取ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号。 4、支持有线网络和无线WiFi传输，支持白光和红外补光。 5、支持≥2000人员数据存储，含≥2000 注册人脸图片、≥20000 张注册卡片信息、≥20000采集枚指纹信息，人脸采集速度≤3S，支持人证比对功能，可设置≥3个管理员。 6、功率≤15W，支持DC12V/1.5A供电。 |
| 11 | 闭门器 |  | 个 | 222 | 90度定位自动关门器 |
| 12 | 超五类网线 |  | 箱 | 21 | 1.产品标准：YD/T1019-2013标准生产制造产品。 2.传输带宽≥100MHz，满足100/1000兆数据传输，满足线规24AWG； 3.铜缆外径为铜缆外径为5.2mm，铜芯材料：采用优质TR实芯裸铜导体； 4. 工作电容：5.6NF/100m；单根导体直流电阻：9.26欧/100米； 5.安装温度：0～+60℃；工作温度范围：-20 至 75度。 |
| 13 | 六类网线 |  | 箱 | 4 | 1.产品标准：YD/T1019-2013标准生产制造产品。 2.传输带宽≥100MHz，满足100/1000兆数据传输，满足线规24AWG； 3.铜缆外径为铜缆外径为5.7mm，铜芯材料：采用优质TR实芯裸铜导体； 4.单根导体直流电阻：7.5欧/100米； 5.安装温度：0～+60℃；工作温度范围：-20 至 75度。 |
| 14 | 电源线 |  | 米 | 300 | 铜芯线 单股硬线BV4²【100米】红色、蓝色、双色各100米 |
| 15 | 电源线 |  | 米 | 3500 | 2.5平3芯RVV电源线 |
| 16 | 线管 |  | 米 | 10200 | 20线管含接头 |
| 17 | 辅材 |  | 批 | 1 | 排插、扎带、电工胶布、六类水晶头、五类水晶头等 |
| 18 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 | 1、容量：10KVA/10KW，采用先进的DSP数字控制技术，塔式安装； 2、LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（在线运行、旁路运行、电池供电及故障、UPS故障、超载指示、负载和电池容量、UPS报警及通知等）； 3、标配紧急关断开关EPO接口，高压切断装置可以有效保护 UPS 免受高压冲击，延长 UPS 寿命； 4、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用； 5、支持无电池情况开机； 6、充电电流1-4A自动适应； 7、过载能力：100%~110% 10分钟；110%~130% 1分钟；＞130% 1秒； 8、UPS主机的输入： a)输入电压范围：110-300VAC； b)输入频率范围：50 ±4Hz； c)输入功率因数：≥0.99； d)直流电压：192V-240V（单只可调）； e)标配5KA防雷； f)标配63A交流输入空开； UPS主机的输出： a)输出电压：220Vac/230Vac/240Vac； b)效率：在线模式≥94%； 9、考虑到UPS主机的散热问题，要求为双风扇散热。 10、主机与电池连接为安德生接头； 11、考虑恶劣环境使用，主机内部主板须有三防漆保护，内部的开关断路器与主机同一品牌； 12、提供两年免费上门维修或更换服务； |
| 19 | 蓄电池 |  | 节 | 16 | 12V65AH，支持30分钟，提供三年质保 |
| 20 | 电池柜 |  | 个 | 1 | 定制电池箱，符合承重要求，含电池内部连接线和开关 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | 1、所有设备必须是设备厂家合法渠道的全新正品，按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。产品符合国家有关质量标准，并符合《招标采购需求表》中要求的规格型号和技术性能。 2、产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 3、投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 4、投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。 5、投标产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。 6、采购需求中有“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 原厂标准服务，不少于两年质保期（除货物需求表中特别注明外），质保期内免费(除人为、运输等非产品自身因素造成的情况外)维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，终身维护。 |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | 1、技术支持：包括即时回答提出的问题，排除用户的软、硬件故障，定期回访以及对设备检修，提供终身维护等； 2、维修响应：供应商在接到故障通知后4小时内响应，24小时内到达现场，紧急事故12小时内到达现场。 3、货物必须是近期生产的全新的产品，按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门安装调试。 4、采购范围内的货物免费送货上门，运到采购人指定地点时，收货时要求货物必须全新正品，包装完好无缺损。 5、货物在交货验收时须提供完备详尽的使用说明书。 6、为确保与现有安防设备对接，实现统一管理，本次项目第1项“综合安防平台”必须在不增加设备情况下与现使用鹿寨县人民医院“安防监控监控设备”无缝对接； 7、成交供应商须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 8、货物按厂家出厂时的质保期进行质保。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，项目施工完毕并验收合格后一个月内，甲方支付合同金额的95%给乙方，剩余5%合同金额作为质保金，待质保期满后一个月内一次性付清，乙方需出具合法完税发票给甲方。 |  |  |  |
| 交付期限及 地点 |  | 交付期限：自合同签订之日起30天内完工验收合格并交付使用 交付地点：采购人指定地点 |  |  |  |