自控工程施工图设计说明

1  项目名称和建设单位

项目名称：桂林市雁山区草坪回族乡污水处理系统工程

设计阶段：施工图设计

建设地点：桂林市雁山区草坪回族乡

项目建设单位：桂林市雁山城市建设投资有限公司

2  设计依据

1、有关自控仪表专业规范、规程和规定：

2、《自控专业工程设计文件的编制规定》       HG/T 20637

3、《仪表供电设计规定》               HG/T 20509-2014

4、《仪表配管、配线设计规定》           HG/T 20512-2014

5、《仪表系统接地设计规定》            HG/T 20513-2014

6、《自动化仪表选型设计规定》         HG/T 20507-2014

7、《控制室设计规定》               HG/T 20508-2014

8、《信号报警、安全联锁系统设计规定》     HG/T 20511-2014

9、《可编程控制器系统工程设计规定》     HG/T 20700-2014

3  工程概述

建设近期规模600m3/d、远期1200 m3/d的污水处理厂1座。考虑到其投资的经济性，进水泵房、综合楼、脱水车间等构筑物的土建均按1200 m3/d的规模一次完成建设。设备按600 m3/d的规模进行采购和安装。本工程尾水排放执行《桂林市地表水环境功能区划》以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，尾水执行一级A标准。

4  设计范围

污水处理厂范围内的自控仪表、控制工程及监控系统工程。

5   设计原则

污水厂计算机自控系统采用工业界目前流行的控制模式，即开放的计算机网络系统加上流行通用的组态软件以及可靠通用的PLC模块。系统配置和功能设计按各工艺处理阶段无人值守的原则进行并遵循如下要求：

高可靠性：选用稳定可靠的工业控制系统产品，硬件上采用备用冗余技术，简化系统结构，减少出错环节。

先进性：控制系统应适应未来现场总线的技术的发展，性能价格比高。

灵活性：网络通讯方式和系统组态灵活，扩展方便，可用性、可维护性好。并具有开放的软件通讯协议.

实时性：控制系统对工况变化适应能力强，控制滞后时间短。

6  自动控制设计

本工程控制方式设置如下：

1、手动模式：通过就地控制箱或低压柜上的按钮实现对设备的启停操作。

2、遥控模式：即远程手动控制方式。操作人员通过操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘来控制现场设备。

3、自动方式：设备的运行完全由各PLC根据水厂的工况及工艺参数来完成对设备的启/停控制，而不需要人工干预。

4、通过强电设计中的“就地/遥控”切换开关可实现就地现场手动控制和PLC监控，其中就地现场手动控制优先权高于PLC监控，以保证现场操作维修安全。

7  系统结构设计

1、本工程自控系统设计采用一个开放式结构体系的自动化系统，将系统与设备有机结合在一起用于监控生产。将信息流扩展到整个生产过程，利用企业的其他信息将工厂各车间连接成网络，从而实现过程控制数据与信息方便可靠地在PLC与外部设备之间交换。

2、作为一个开放式结构体系的自动化系统其网络结构采用两层，即控制层和信息管理层。其中控制层用于各车间级PLC监控单元，信息管理层用于中控级监控主机单元。

1） 信息管理层

一套监测计算机,配一台具有网络打印功能的激光打印机，一套管理计算机,配一台彩喷打印机，一台不间断电源（UPS），一套投影仪及其它辅助设备组成信息管理层。信息管理层通信网络采用标准TCP/IP协议的以太网，由于网络电缆敷设条件较好，网络不采用双网冗余结构，通信电缆介质采用对绞屏蔽电缆，通信速率为10M/100M自适应。在信息管理层以太网络上还设有两个节点站，可挂接厂内值班室，工程师站用于对控制系统软件二次开发和程序调整。

2） 控制层

根据工艺流程，全厂共设置1套PLC分站，即各建筑物、构筑物内设备由设备厂家提供完整的控制系统并提供以太网接口，与其他分站组成环形光纤网进行线数据通讯。

各现场PLC监控分站通过主干网络依次连接起来，作为控制层。主干网络介质采用单摸铠装光纤电缆，网络光纤通信电缆可不受电缆间距限制敷设于电缆沟或电缆桥架中，避免通信电缆受到电力电缆的电磁干扰和防止雷电波沿通信电缆窜入损坏自控系统。

8   系统功能设计

1、 各现场PLC监控分站：

现场PLC监控分站主要由于检测现场设备的运行状态及控制现场设备的开停及事故报警。并将所有检测参数和设备运行状态实时传送至中心控制室。执行中心控制室或操作终端下达的控制指令。

2、各PLC站按水工艺要求进行控制。

3、与低压配电间智能电表通讯，采集配电设备的状态数据与电量数据；系统的联动控制，污泥储泥池搅拌机、储泥池液位及脱水机的联动运行等和有关参数的监测。

9   系统网络

1、整个系统通过有线方式实现各设备间的信息交换以及数据库和系统资源的共享。当前主流的PLC都具有非常强的网络通讯能力，PLC系统的开放性也越来越强，各不同厂商的PLC之间相互通讯，PLC网络同通用计算机网络间的通讯，都已进入实用阶段。

2、根据通信网络在整个系统中所起的作用，在选择网络形式时应充分考虑允许多个网络存在，最好选择可传输音频及视频信号的宽带网络。在网络通信功能中应设置密码保护，对各级操作都应设置授仅限制，并记录操作人员工号、操作内容、时间等，防止越权非法操作，确保污水净化厂设备安全有序地运行。

10  系统防雷

1、系统防雷通过在设备电源和仪表信号处设置避雷器并通过接地系统的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。 PLC模块应按“三类”防雷要求选型。

1）电源部分：在中央控制室设备和各PLC柜现场控制器箱的电源进线处均设置避雷器或过电压保护器。

2）信号部分：在PLC的通信网络端口及4~20mA模拟量信号的设备进线和出线端口设信号过电压保护装置

2、为进一步提高系统的可靠性和稳定性，在系统中加入隔离继电器对所有的DO/DI模块进行防雷隔离，另外在资金许可证的情况下建议在系统中加入防雷模块对所有的AO/AI模块进行防雷隔离。

3、所有的“I/O”模块应可在线检修具有热拔插功能，所有公共端应隔离。

11  监控系统

1、本工程设置监控系统一套.

2、视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

3、视图像信息和声音信息应具有原始完整性。

4、图像记录功能系统记录的图像信息应包含图像编号／地址、记录时的时间和日期。

5、所有监控设备均需安装电源及信号浪涌保护器，设备电源由就近的低压系统提供。

6、安防监控系统布置在管理用房值班室内。

7、监控计算机应采用全钢结构标准机箱带滤网和减震、加固压条装置，在机械震动较大的环境中应能可靠运行。其电源应采用大功率高可靠性电源装置，能保证其在电网不稳、电气干扰较大的环境中可靠运行。为解决散热及减少现场粉尘浸入工控机还应采用高功率双冷风扇装置，同时工控机的通用部件应采用标准化部件，其均应采用高档产品且经严格测试及老化试验，确保整机质量。

12  检测仪表

检测仪表可分为物理量检测仪表和水质分析测定仪表两种类型。物理量检测仪表例如：压力、流量、温度、液位等仪表，其测量电路较简单，目前国内大多数合资企业生产的此类仪表在可靠性及精度等方面都能满足污水处理厂自动化控制的要求。为降低工程造价，物位、流量、压力等物理量检测仪表建议采用国内合资企业生产的此类仪表。水质分析测定仪表例如：pH、浊度、DO、MLSS、污泥界面等仪表，其测量电路复杂，精度、重显性、响应性、自动校准、自动补偿、自动清洗等方面要求高，国内企业生产的此类仪表在精度、重显性、可靠性、自动清洗、自动校准、自动补偿等方面都还不能满足污水处理厂自动化控制的要求，此类采用进口仪表。进/出水COD、氨氮、数采仪等在线监控仪表因要与环保部门监控平台相连，应满足当地环保部门有关规定及标准要求。

13  自控仪表安装

1、为保证自控系统的正常工作，接地部分必须严格按照有关规定施工；屏蔽电缆仅在系统机柜单侧接地，另一侧屏蔽层不得与任何地线或导体相接。系统内不同性质的接地均经绝缘电缆引至总接地板后统一接至主接地网，接地电阻不大于1Ω。

2、电缆穿保护钢管埋地敷设至配电间PLC系统机柜，埋深大于等于0.7米，通过道路时埋深大于等于1米。控制信号电缆与仪表电源电缆不能穿同一根保护钢管。电缆表中的电缆长度供参考，不作为切割依据。

3、分体式仪表将变送器就近安装在工艺现场，可根据仪表厂家提供的使用说明书施工，安装方式和位置可视现场具体来布置。

4、仪表露天安装时，视现场情况安装遮阳防雨罩保护。

5、自控仪表施工安装调校按照下列相关规范和标准进行：

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GB 50093-2013

《自控安装图册》          HG/T 21581-2012。

14  备用电源

1、自控系统以及监控系统均设置一套不间断电源（UPS），容量为3kVA，供电时间3h。

15  防震设计说明

1、自控设备安装应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014的要求。

2、自控设备的基础及安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。

3、地震时应保证通信设备，应急电源装置能正常工作。

16  其他

1、本次自控设计仅进行简单的设备连接和材料统计设计，具体自控的二次设计由自控厂家进行深度设计