专  业： 道路                                                           设计号：20140201

| 工程名称 (子项名称) | 桂林市雁山区草坪回族乡污水处理系统工程（厂内） |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桂林雁山城市建设投资有限公司 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 桂林市市政综合设计院 |  |  |  |
| 道路工程反馈意见： - 说明 - 补充地质情况结论性评价，主要不良地质分布及处理方式，明确路基采用的持力层。 答：根据审图意见补充，详见CL-01-01。 - 路面验收指标应采用压实度和弯沉值双控，补充路面结构层中水泥稳定碎石和级配碎石的验收压实度要求。 答：根据审图意见补充，详见CL-01-06。 - 附图 - 路口路缘石的转弯半径通行消防车不应小于12米，补充注明单向横坡方向 答：根据审核意见修改，调整了通行消防车一侧的转弯半径，以及补充注明单向横坡方向，详见CL-02。 - 通行消防车的路段平曲线最小半径不应小于R15 答：经核实，最小半径为50m，满足规范要求，详见CL-04。 - 补充交叉口竖向设计图 答：根据审图意见补充，详见CL-10。 |  |  |  |  |
| 设计人： 审核人： 勘察设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式六份，建设单位、勘察（设计）单位、审查机构各视情况而定。