电气工程施工图设计说明

1  项目名称和建设单位

项目名称：桂林市雁山区草坪回族乡污水处理系统工程

设计阶段：施工图设计

建设地点：桂林市雁山区草坪回族乡

项目建设单位：桂林市雁山城市建设投资有限公司

2  设计依据

1、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

4、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

7、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

8、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

9、《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJ/T 120-2018

3  工程概述

建设近期规模600m3/d、远期1200 m3/d的污水处理厂1座。考虑到其投资的经济性，进水泵房、综合楼、脱水车间等构筑物的土建均按1200 m3/d的规模一次完成建设。设备按600 m3/d的规模进行采购和安装。本工程尾水排放执行《桂林市地表水环境功能区划》以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，尾水执行一级A标准。

4  设计范围

电气工程设计以进入污水厂变压器的10kV电源进线电缆终端为界,厂外10kV电缆线路及10kV电源进线电缆由建设单位另行委托有资质的单位设计。本项目电气设计具体内容如下：

（1）污水厂内总变电所的设计；

（2）全厂建、构筑物动力及照明的设计。

（3）厂区电缆敷设及室外照明的设计。

（4）全厂建、构筑物防雷及接地的设计。

（5）弱电设计（电话、电视、网络系统管线预埋设计）。

5  电源

1、污水处理厂供电必须安全可靠，运行中一旦电源进线长时间停电，用于污水处理的微生物将大量窒息死亡,正常的生产工艺过程遭到破坏，必须花费一定时间对微生物进行培养和驯化，影响处理厂的正常运行和稳定达标排放，因此本工程生产设备用电、安全照明负荷等级按二级负荷考虑，其它负荷按三级负荷考虑。为保证本项目的正常运行，考虑实际需要及实际负荷，均按二级负荷进行设计。

2、本工程正常供电电源为一路10kV市政线路，根据厂址的位置，供电回路拟临近从10kV供电线路接入,采用电缆套钢管敷设至箱变高压进线侧, 电缆埋地长度约0.1km,后经一台250kVA变压器、低压配电系统进行供电。变压器远期负载率为67.8%。箱式变电站的施工做法请参见《建筑电气安装工程施工图集》。综合楼内配套设置一柴油发电机房，内设250kW柴油发电机一台，为备用电源，确保二级负荷供电可靠性。发电机与公用电网之间设机械和电气互锁，避免两路电源同时投入使用。柴油发电机的安装必须在设备采购之后在厂家技术人员的指导下，根据产品实际尺寸进行施工。10KV电源进线由建设单位与当地供电部门协商确定。

3、厂内采用380/220V低压配电，三相四线制中性点直接接地系统，放射式配电。

4、本工程近期动力负荷容量为129.7kW，远期动力负荷为174.7kW，属于二级负荷，非动力负荷容量为23kW属于三级负荷,近期总负荷容量为152.7kW。

5、电源由建设方与供电主管部门协商确定。10kV外线另行委托设计。

6  照明

1、本工程照明电源引自低压配电柜D6馈出线,照明负荷等级为三级。照明标准对比表如下：

| 名称 | 照明功率密度值(W/m2 ) |  | 照度值（Lx） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |
| 鼓风机房 | 4.0 | 3.0 | 100 | 103.2 |
| 脱水机房 | 4.0 | 3.33 | 100 | 105.6 |
| 值班室 | 7.5 | 6.0 | 200 | 212.8 |
| 配电室 | 7.5 | 5.76 | 200 | 208 |
| 加药间 | 4.0 | 3.13 | 100 | 104.3 |
| 发电机房 | 4.0 | 3.2 | 100 | 105 |

2、加药间、鼓风机房、配电间各设照明电源箱一个，厂区路灯照明由光控照明箱供电。室内照明以荧光灯、工厂灯为主，厂区道路采用4m高庭院灯灯方式照明,厂区照明连接现状厂区路灯配电线路。

3、照明配电箱的安装高度为箱底对地1.8米，各种插座及照明开关安装高度为：插座底边距地0.30米，开关距地1.4米。

4、各种灯具安装方式见安装说明，荧光灯均应配置电子镇流器。

5、配电间设置应急照明,时间大于180min。应急照度值与设计常规照度值一致。

7  电线（缆）敷设方式

1、本工程的电线（缆）外套保护管埋地敷设和通过电缆沟、电缆桥架进行敷设，具体详见动力平面布置图。

2、预埋管线相接处连接方式，其要求按《建筑电气安装工程图集》中的有关部分执行。

3、电缆沟应设排水设施，排水坡度不应小于0.5%,坡向集水井或排水处。

4、电土建施工时请电气专业密切配合土建作好动力配电柜，配电箱以及各种管线的预埋工作，孔洞的具体位置及管线走向详见各建构物的动力、照明平面图。

8  主要设备

1、6台抽屉式低压配电柜为下进下出线双面维护柜。配电柜设有通信接口。结构：配电柜应符合GB4720、GB72521标准和相应的IEC标准，配电柜为金属封闭固定式结构，柜体骨架由角钢或钢板弯制焊接而成，防护等级为：IP30。配备五防系统。

2、本工程控制器及控制器至设备间的电缆由生产厂家配套提供。控制箱设有通信接口。

3、采用PLC控制柜。PLC结构为金属封闭结构，柜体骨架由角钢或钢板弯制焊接而成，柜体内由PLC控制器及相配套的元件组成，可提供仪表用的DC24V电源，PLC所用电源为AC220V。

4、PLC控制系统有专业厂家设计并安装。

6、配电间需设置绝缘胶片，并根据实际情况设置防鼠板。

9  接地保护

1、本工程配电系统接地型式采用TN-S系统。

2、所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地。

3、电源引入建筑物进线处设置总接地装置,接地电阻不应大于1欧姆, 如实测接地电阻不满足要求,必须增加接地极。

4、电源入户处设置总等电位联结,卫生间设置局部等电位联结。

5、每座灯杆基础处设置一根热镀锌角钢接地极（L50×5×2500），与厂区接地网连接成一体。

6、电动大门的所有金属构建及附属电气设备的外露可导电部分，均应可靠接地。

10  防雷

1、厂内的年雷击次数为0.051次，属于三类防雷建筑，防雷接地、保护接地共用接地装置，要求接地电阻不大于1欧。

2、沿建筑物顶面装设热镀锌圆钢φ12避雷带，并与天面钢筋形成不大于20mx20m或24mx16m的网格。

3、利用建、构筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线，上部与避雷针焊接，下部与基础圈梁连接。

4、防雷及接地施工，断接卡的作法请参见《建筑电气安装工程施工图集》及《防雷与接地安装》D502-D504 2016年合订本。

5、避雷带与支架及引下线的连接，接地线与接地体的连接，及接地线之间，避雷带之间的连接均采用焊接，各焊接点均作防防锈处理，最后接地极与建筑钢筋双面焊接。

6、屋顶上所有突起的金属构筑物或金属管道均与屋顶避雷带焊接连接。

7、避雷带支架应均匀布置，在土建时预埋，间距1米，转角处应设支架，支架露出200mm。

8、防雷接地、工作接地与保护接地共用接地装置，并作总等电位联结。

9、厂内接地干线等的安装制作见国标 D502-D504 2016年合订本，防雷与接地安装。

11  等电位联结

1、本建筑内下列导体应作总等电位联结:

(1)、总配电箱的PE母排。

(2)、公共设施金属管道，如给排水管、空调管、煤气管、建筑物钢筋。

2、建筑物内可有多处总等电位联结端子板，但均须与接地网连接，如15D502第14页所示。

3、总等电位联结系统示意图见15D502第11页。

4、总等电位端子板设置位置见基础接地装置平面图。

5、辅助等电位和局部等电位设置部位和施工要求,有洗浴设备的卫生间局部等电位联结见15D502第16页。

6、等电位联结和接地示意如标准图15D502第6页所示。

7、等电位联结安装完毕后，须按标准图15D502第8页要求作导通性测试。

8、其它未及之等电位联结要求详见15D502第3～10页。

12  电气节能

1、本工程采用高效、节能型灯具。室内直管日光灯,配T5电子镇流器，功率因数高，谐波含量低。

2、本工程照明设计满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013规范要求。

3、路灯采用时控控制，根据冬季和夏季时间设定亮灯时间。

4、合理设置变配电系统，合理选择变压器，减少不必要的损耗，和有色金属的浪费。

5、变压器低压侧进行集中功率因数补偿，补偿至0.90以上。

13  防震设计说明

1、电气设备安装应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014的要求。

2、电气设备的基础及安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。

3、地震时应保证通信设备，应急电源装置能正常工作。

4、机电设备均采用螺栓固定在基础或者支架上。

14  爆炸危险环境设计说明

1、电气设备选型及安装应满足《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》GB 500058-2014的要求。

15  其它

1、本设计未及事宜按现行有关国家标准图集及国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303－2015）执行。

2、本设计所列的设备型号供参考，各单位所购的设备及材料不应低于本设计的要求。

3、如在施工中尚有其它问题，应提早与设计人员联系。

4、本设计所选用国家标准图集：

D503－D505（2016年合订本），防雷与接地安装

D702－1～3（2004年合订本），常用低压配电设备及灯具安装

5、电缆施工中，所需要预留的孔（洞）必须作好预留，施工之前必须与结构专业协商配合。