专  业：电气                                                  设计号：

| 工程名称 (子项名称) | 桂林市雁山区草坪回族乡污水处理系统工程 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桂林市雁山城市建设投资有限公司 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 桂林市市政综合设计院 |  |  |  |
| 反馈意见（可另附图纸）： 1、DS-06：D1~D5低压柜排列顺序与系统图不一致。 答复：已按专家意见修改，详见图纸DS-06。 2、DS-16：接地极应采用现行国家标准图例制图。 答复：已按专家意见修改，详见图纸DS-16。 3、DS-17：应进行道路照明计算，将照度、功率密度值等参数的计算结果标注在图纸上。 答复：已按专家意见补充，详见图纸DS-17。 |  |  |  |  |
| 设计人： 审核人： 勘察设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式六份，建设单位、勘察（设计）单位、审查机构各视情况而定。