- 采购需求

- 一、说明：

（一）本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，投标人投标报价给予10%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）招标文件中标注“▲”项的条款以及要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

- 二、“采购需求”一览表

| 1#戒毒人员宿舍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 技术需求 |
| 1 | 平板太阳能集热器 |  | 140块 | 1、规格：外形尺寸（长×宽×高）：约为2000mm×1000mm×80mm，平板式集热器，每块采光（集热）面积≥1.85 ㎡，单块总面积≥2 ㎡； 2、集热器总热损失系数≤4.8W/（㎡.℃）； 3、集热器瞬时效率截距≥0.78； 4、盖板：采用≥3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，透射比≥0.90； 5、保温材料：玻璃纤维棉，厚度≥35mm； 6、平板集热器应能承受：≥0.6MPa的压力； 7、太阳能吸收比≥0.95； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 2 | 热镀锌支架 |  | 140组 | 1、采用（长×宽×高）：约为40mm×40mm×4mm； 2、采用国标4#热镀锌角钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理； 3、焊接部分需要重新刷防锈涂料。 |
| 3 | 黄铜双接 |  | 168个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 4 | 黄铜单接 |  | 112个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 5 | 黄铜堵头 |  | 56个 | 1、φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 6 | 不锈钢波纹管 |  | 56个 | 1、φ22mm×130mm长波纹管卡套软接头，软连接部分不锈钢材质，卡套连接部分黄铜材质。 |
| 7 | 风扣压块 |  | 560个 | 1、铁镀锌风扣紧固件，7字型，3mm厚度。 |
| 8 | 集热水箱 |  | 1组 | 1、约为24吨；尺寸(长×宽×高):约为3000mm×4000mm×2000mm； 2、水箱容量≥18m3； 3、水箱内胆采用304不锈钢板； 4、保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm。 |
| 9 | 散热风机 |  | 1台 | 1、风冷冷却器，冷却功率≥112Kw。 |
| 10 | 空气能热泵 |  | 1台 | 1、普通型工况下(使用侧：初始水温 15±0.1℃，终止水温 55±0.8℃；热源侧：干球温度 20±0.2℃，湿球温度 15± 0.2℃)数据范围： （1）单台机组制热量：≥95Kw； （2）输入功率：≤21.1Kw； （3）制热性能系数：≥4.5； 2、制热方式：循环式制热； 3、循环水流量：≥18m3/h，产水量≥2000 L/h； 4、电源：380V～50Hz； 5、噪音≤70 Db(A)； 6、机组在环境温度：-15℃～43℃可正常工作； 7、热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件,并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 11 | 板式换热器 |  | 1个 | 1、换热面积≥10㎡； 2、工作原理1.0Mpa至1.6Mpa； 3、最大流量≥21m³/h； 4、换热片材质不锈钢，外壳材质碳钢。 |
| 12 | 膨胀罐 |  | 1个 | 1、膨胀罐≥300L； 2、压力：1.6Mpa； 3、自带压力表、排气阀； 4、罐体材质为碳钢，外附烤漆防腐防锈。 |
| 13 | 补液箱 |  | 1个 | 1、补液箱容积≥600L； 2、出水口低于最低液面，空气隔断。 |
| 14 | 控制柜 |  | 1台 | 1、太阳能系统功能至少应包含：自动补水、自动温差循环、定时定温辅助加热、多时间段定温回水、各功能管网防冻循环、变频恒压供水系统、防爆保护、防漏电保护、电机过热保护、水箱过热保护系统等； 2、阴雨天或光照不足，太阳能产水不足时可自动启动辅助加热系统； 3、控制系统可根据需要，实现对温度、温差、水位、时间、辅助热泵加热等的自动控制。 ▲4、需安装在一楼警察值班室对热水系统进行集中控制，成本由投标人自行考虑。 |
| 15 | 热水增压泵 |  | 2台 | 1、流量≥6m3/h；扬程≥25m。 |
| 16 | 空气能循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥20m3/h；扬程≥15m。 |
| 17 | 集热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥14m3/h；扬程≥10m。 |
| 18 | 换热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥18m3/h；扬程≥10m； |
| 19 | 补液泵 |  | 1台 | 1、流量≥1m3/h；扬程≥20m； |
| 20 | 水泵基础 |  | 1批 | 1、4#角铁及混凝土制作，于项目实施现场进行制作； 2、现场提前根据图纸预留基础。 |
| 21 | 保温水箱及热泵设备基础 |  | 1批 | 1、保温水箱及空气能热泵基础，基础根据设备底部尺寸及设计方案要求制作，砌砖及混凝土。 |
| 22 | 不锈钢管道 |  | 1批 | 1、采用304不锈钢管及不锈钢管件，卡压连接。 |
| 23 | 管道保温、防护 |  | 1批 | 1、保温采用聚氨酯保温棉，厚度30mm； 2、管道采用铝皮防护，厚度0.3mm。 |
| 24 | 阀门配件 |  | 1批 | 1、≤DN50使用全铜闸阀； 2、＞DN50使用不锈钢蝶阀； 3、包括闸阀、蝶阀、单向阀、Y型过滤器、排气阀、电动阀等； 4、压力表、温度计。 |
| 25 | 电气配线 |  | 1批 | - 主水电由采购人负责牵引到相应位置，投标人直接对接；只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配线。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明线，成本由投标人自行考虑。 |
| 26 | 电气配管 |  | 1批 | - 只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配管。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明管，成本由投标人自行考虑。 |
| 27 | 太阳能热媒 |  | 1批 | 1.太阳能热媒采用乙二醇防冻液。 |
| 28 | 防雷、防风装置 |  | 1批 | 1、防雷、防风装置采用φ10镀锌圆钢、4＃角钢等； 2、系统钢结构支架应与建筑物防雷接地网多点连接，并做防锈处理； 3、集热器前后脚多点与女儿墙用角铁连接固定。 |
| 29 | 其它辅材 |  | 1批 | 1、麻丝、焊条、自攻自钻螺钉、螺钉、油漆、生料带、绝缘胶布及所有辅助材料标准配置。 |
| 30 | 开补孔洞及套管 |  | 1批 | 1、含开孔及补孔回填。 |
| 31 | 空气能室外管道地埋挖沟 |  | 1批 | 1、含挖沟及回填恢复。 |
| 32 | 安装 |  | 1项 | 1、完成上述所用设备、硬件、软件、材料的施工安装、调试、验收等工作。 |
| 33 | 运输、吊装 |  | 1项 | 1、包含完成上述设备、材料二次搬运、起重机吊装等。 |
| 2#戒毒人员宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 平板太阳能集热器 |  | 140块 | 1、规格：外形尺寸（长×宽×高）：约为2000mm×1000mm×80mm，平板式集热器，每块采光（集热）面积≥1.85 ㎡，单块总面积≥2 ㎡； 2、集热器总热损失系数≤4.8W/（㎡.℃）； 3、集热器瞬时效率截距≥0.78； 4、盖板：采用≥3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，透射比≥0.90； 5、保温材料：玻璃纤维棉，厚度≥35mm； 6、平板集热器能承受：≥0.6MPa的压力； 7、太阳能吸收比≥0.95； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 2 | 热镀锌支架 |  | 140组 | 1、采用（长×宽×高）：约为40mm×40mm×4mm； 2、采用国标4#热镀锌角钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理； 3、焊接部分需要重新刷防锈涂料。 |
| 3 | 黄铜双接 |  | 168个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 4 | 黄铜单接 |  | 112个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 5 | 黄铜堵头 |  | 56个 | 1、φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 6 | 不锈钢波纹管 |  | 56个 | 1、φ22mm×130mm长波纹管卡套软接头，软连接部分不锈钢材质，卡套连接部分黄铜材质。 |
| 7 | 风扣压块 |  | 560个 | 1、铁镀锌风扣紧固件，7字型，3mm厚度。 |
| 8 | 集热水箱 |  | 1组 | 1、约为24吨；尺寸(长×宽×高):约为3000mm×4000mm×2000mm； 2、水箱容量≥18m3； 3、水箱内胆采用304不锈钢板； 4、保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm。 |
| 9 | 散热风机 |  | 1台 | 1、风冷冷却器，冷却功率≥112Kw。 |
| 10 | 空气能热泵 |  | 1台 | 1、普通型工况下(使用侧：初始水温 15±0.1℃，终止水温 55±0.8℃；热源侧：干球温度 20±0.2℃，湿球温度 15± 0.2℃)数据范围： （1）单台机组制热量：≥95Kw； （2）输入功率：≤21.1Kw； （3）制热性能系数：≥4.5； 2、制热方式：循环式制热； 3、循环水流量：≥18m3/h，产水量≥2000 L/h； 4、电源：380V～50Hz； 5、噪音≤70 Db(A)； 6、机组在环境温度：-15℃～43℃可正常工作； 7、热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件,并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 11 | 板式换热器 |  | 1个 | 1、换热面积≥10㎡； 2、工作原理1.0Mpa至1.6Mpa； 3、最大流量≥21m³/h； 4、换热片材质不锈钢，外壳材质碳钢。 |
| 12 | 膨胀罐 |  | 1个 | 1、膨胀罐≥300L； 2、压力：1.6Mpa； 3、自带压力表、排气阀； 4、罐体材质为碳钢，外附烤漆防腐防锈。 |
| 13 | 补液箱 |  | 1个 | 1、补液箱容积≥600L； 2、出水口低于最低液面，空气隔断。 |
| 14 | 控制柜 |  | 1台 | 1、太阳能系统功能至少应包含：自动补水、自动温差循环、定时定温辅助加热、多时间段定温回水、各功能管网防冻循环、变频恒压供水系统、防爆保护、防漏电保护、电机过热保护、水箱过热保护系统等； 2、阴雨天或光照不足，太阳能产水不足时可自动启动辅助加热系统； 3、控制系统可根据需要，实现对温度、温差、水位、时间、辅助热泵加热等的自动控制。 ▲4、需安装在一楼警察值班室对热水系统进行集中控制，成本由投标人自行考虑。 |
| 15 | 热水增压泵 |  | 2台 | 1、流量≥6m3/h；扬程≥25m。 |
| 16 | 空气能循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥20m3/h；扬程≥15m。 |
| 17 | 集热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥14m3/h；扬程≥10m。 |
| 18 | 换热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥18m3/h；扬程≥10m； |
| 19 | 补液泵 |  | 1台 | 1、流量≥1m3/h；扬程≥20m； |
| 20 | 水泵基础 |  | 1批 | 1、4#角铁及混凝土制作，于项目实施现场进行制作； 2、现场提前根据图纸预留基础。 |
| 21 | 保温水箱及热泵设备基础 |  | 1批 | 1、保温水箱及空气能热泵基础，基础根据设备底部尺寸及设计方案要求制作，砌砖及混凝土。 |
| 22 | 不锈钢管道 |  | 1批 | 1、采用304不锈钢管及不锈钢管件，卡压连接。 |
| 23 | 管道保温、防护 |  | 1批 | 1、保温采用聚氨酯保温棉，厚度30mm； 2、管道采用铝皮防护，厚度0.3mm。 |
| 24 | 阀门配件 |  | 1批 | 1、≤DN50使用全铜闸阀； 2、＞DN50使用不锈钢蝶阀； 3、包括闸阀、蝶阀、单向阀、Y型过滤器、排气阀、电动阀等； 4、压力表、温度计。 |
| 25 | 电气配线 |  | 1批 | - 1、主水电由采购人负责牵引到相应位置，投标人直接对接；只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配线。 ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明线，成本由投标人自行考虑。 |
| 26 | 电气配管 |  | 1批 | - 只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配管。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明管，成本由投标人自行考虑。 |
| 27 | 太阳能热媒 |  | 1批 | 1.太阳能热媒采用乙二醇防冻液。 |
| 28 | 防雷、防风装置 |  | 1批 | 1、防雷、防风装置采用φ10镀锌圆钢、4＃角钢等； 2、系统钢结构支架应与建筑物防雷接地网多点连接，并做防锈处理； 3、集热器前后脚多点与女儿墙用角铁连接固定。 |
| 29 | 其它辅材 |  | 1批 | 1、麻丝、焊条、自攻自钻螺钉、螺钉、油漆、生料带、绝缘胶布及所有辅助材料标准配置。 |
| 30 | 开补孔洞及套管 |  | 1批 | 1、含开孔及补孔回填。 |
| 31 | 空气能室外管道地埋挖沟 |  | 1批 | 1、含挖沟及回填恢复。 |
| 32 | 安装 |  | 1项 | 1、完成上述所用设备、硬件、软件、材料的施工安装、调试、验收等工作。 |
| 33 | 运输、吊装 |  | 1项 | 1、包含完成上述设备、材料二次搬运、起重机吊装等。 |
| 3#戒毒人员宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 平板太阳能集热器 |  | 140块 | 1、规格：外形尺寸（长×宽×高）：约为2000mm×1000mm×80mm，平板式集热器，每块采光（集热）面积≥1.85 ㎡，单块总面积≥2 ㎡； 2、集热器总热损失系数≤4.8W/（㎡.℃）； 3、集热器瞬时效率截距≥0.78； 4、盖板：采用≥3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，透射比≥0.90； 5、保温材料：玻璃纤维棉，厚度≥35mm； 6、平板集热器应能承受：≥0.6MPa的压力； 7、太阳能吸收比≥0.95； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 2 | 热镀锌支架 |  | 140组 | 1、采用（长×宽×高）：约为40mm×40mm×4mm； 2、采用国标4#热镀锌角钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理； 3、焊接部分需要重新刷防锈涂料。 |
| 3 | 黄铜双接 |  | 168个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 4 | 黄铜单接 |  | 112个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 5 | 黄铜堵头 |  | 56个 | 1、φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 6 | 不锈钢波纹管 |  | 56个 | 1、φ22mm×130mm长波纹管卡套软接头，软连接部分不锈钢材质，卡套连接部分黄铜材质。 |
| 7 | 风扣压块 |  | 560个 | 1、铁镀锌风扣紧固件，7字型，3mm厚度。 |
| 8 | 集热水箱 |  | 1组 | 1、约为24吨；尺寸(长×宽×高):约为3000mm×4000mm×2000mm； 2、水箱容量≥18m3； 3、水箱内胆采用304不锈钢板； 4、保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm。 |
| 9 | 散热风机 |  | 1台 | 1、风冷冷却器，冷却功率≥112Kw。 |
| 10 | 空气能热泵 |  | 1台 | 1、普通型工况下(使用侧：初始水温 15±0.1℃，终止水温 55±0.8℃；热源侧：干球温度 20±0.2℃，湿球温度 15± 0.2℃)数据范围： （1）单台机组制热量：≥95Kw； （2）输入功率：≤21.1Kw； （3）制热性能系数：≥4.5； 2、制热方式：循环式制热； 3、循环水流量：≥18m3/h，产水量≥2000 L/h； 4、电源：380V～50Hz； 5、噪音≤70 Db(A)； 6、机组在环境温度：-15℃～43℃可正常工作； 7、热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件,并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 11 | 板式换热器 |  | 1个 | 1、换热面积≥10㎡； 2、工作原理1.0Mpa至1.6Mpa； 3、最大流量≥21m³/h； 4、换热片材质不锈钢，外壳材质碳钢。 |
| 12 | 膨胀罐 |  | 1个 | 1、膨胀罐≥300L； 2、压力：1.6Mpa； 3、自带压力表、排气阀； 4、罐体材质为碳钢，外附烤漆防腐防锈。 |
| 13 | 补液箱 |  | 1个 | 1、补液箱容积≥600L； 2、出水口低于最低液面，空气隔断。 |
| 14 | 控制柜 |  | 1台 | 1、太阳能系统功能至少应包含：自动补水、自动温差循环、定时定温辅助加热、多时间段定温回水、各功能管网防冻循环、变频恒压供水系统、防爆保护、防漏电保护、电机过热保护、水箱过热保护系统等； 2、阴雨天或光照不足，太阳能产水不足时可自动启动辅助加热系统； 3、控制系统可根据需要，实现对温度、温差、水位、时间、辅助热泵加热等的自动控制。 ▲4、需安装在一楼警察值班室对热水系统进行集中控制，成本由投标人自行考虑。 |
| 15 | 热水增压泵 |  | 2台 | 1、流量≥6m3/h；扬程≥25m。 |
| 16 | 空气能循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥20m3/h；扬程≥15m。 |
| 17 | 集热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥14m3/h；扬程≥10m。 |
| 18 | 换热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥18m3/h；扬程≥10m； |
| 19 | 补液泵 |  | 1台 | 1、流量≥1m3/h；扬程≥20m； |
| 20 | 水泵基础 |  | 1批 | 1、4#角铁及混凝土制作，于项目实施现场进行制作； 2、现场提前根据图纸预留基础。 |
| 21 | 保温水箱及热泵设备基础 |  | 1批 | 1、保温水箱及空气能热泵基础，基础根据设备底部尺寸及设计方案要求制作，砌砖及混凝土。 |
| 22 | 不锈钢管道 |  | 1批 | 1、采用304不锈钢管及不锈钢管件，卡压连接。 |
| 23 | 管道保温、防护 |  | 1批 | 1、保温采用聚氨酯保温棉，厚度30mm； 2、管道采用铝皮防护，厚度0.3mm。 |
| 24 | 阀门配件 |  | 1批 | 1、≤DN50使用全铜闸阀； 2、＞DN50使用不锈钢蝶阀； 3、包括闸阀、蝶阀、单向阀、Y型过滤器、排气阀、电动阀等； 4、压力表、温度计。 |
| 25 | 电气配线 |  | 1批 | 1、主水电由采购人负责牵引到相应位置，投标人直接对接；只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配线。 |
| 26 | 电气配管 |  | 1批 | 1、只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配管。 |
| 27 | 太阳能热媒 |  | 1批 | 1.太阳能热媒采用乙二醇防冻液。 |
| 28 | 防雷、防风装置 |  | 1批 | 1、防雷、防风装置采用φ10镀锌圆钢、4＃角钢等； 2、系统钢结构支架应与建筑物防雷接地网多点连接，并做防锈处理； 3、集热器前后脚多点与女儿墙用角铁连接固定。 |
| 29 | 其它辅材 |  | 1批 | 1、麻丝、焊条、自攻自钻螺钉、螺钉、油漆、生料带、绝缘胶布及所有辅助材料标准配置。 |
| 30 | 开补孔洞及套管 |  | 1批 | 1、含开孔及补孔回填。 |
| 31 | 空气能室外管道地埋挖沟 |  | 1批 | 1、含挖沟及回填恢复。 |
| 32 | 安装 |  | 1项 | 1、完成上述所用设备、硬件、软件、材料的施工安装、调试、验收等工作。 |
| 33 | 运输、吊装 |  | 1项 | 1、包含完成上述设备、材料二次搬运、起重机吊装等。 |
| 4#戒毒人员宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 平板太阳能集热器 |  | 140块 | 1、规格：外形尺寸（长×宽×高）：约为2000mm×1000mm×80mm，平板式集热器，每块采光（集热）面积≥1.85 ㎡，单块总面积≥2 ㎡； 2、集热器总热损失系数≤4.8W/（㎡.℃）； 3、集热器瞬时效率截距≥0.78； 4、盖板：采用≥3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，透射比≥0.90； 5、保温材料：玻璃纤维棉，厚度≥35mm； 6、平板集热器应能承受：≥0.6MPa的压力； 7、太阳能吸收比≥0.95； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 2 | 热镀锌支架 |  | 140组 | 1、采用（长×宽×高）：约为40mm×40mm×4mm； 2、采用国标4#热镀锌角钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理； 3、焊接部分需要重新刷防锈涂料。 |
| 3 | 黄铜双接 |  | 168个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 4 | 黄铜单接 |  | 112个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 5 | 黄铜堵头 |  | 56个 | 1、φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 6 | 不锈钢波纹管 |  | 56个 | 1、φ22mm×130mm长波纹管卡套软接头，软连接部分不锈钢材质，卡套连接部分黄铜材质。 |
| 7 | 风扣压块 |  | 560个 | 1、铁镀锌风扣紧固件，7字型，3mm厚度。 |
| 8 | 集热水箱 |  | 1组 | 1、约为24吨；尺寸(长×宽×高):约为3000mm×4000mm×2000mm； 2、水箱容量≥18m3； 3、水箱内胆采用304不锈钢板； 4、保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm。 |
| 9 | 散热风机 |  | 1台 | 1、风冷冷却器，冷却功率≥112Kw。 |
| 10 | 空气能热泵 |  | 1台 | 1、普通型工况下(使用侧：初始水温 15±0.1℃，终止水温 55±0.8℃；热源侧：干球温度 20±0.2℃，湿球温度 15± 0.2℃)数据范围： （1）单台机组制热量：≥95Kw； （2）输入功率：≤21.1Kw； （3）制热性能系数：≥4.5； 2、制热方式：循环式制热； 3、循环水流量：≥18m3/h，产水量≥2000 L/h； 4、电源：380V～50Hz； 5、噪音≤70 Db(A)； 6、机组在环境温度：-15℃～43℃可正常工作； 7、热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件,并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 11 | 板式换热器 |  | 1个 | 1、换热面积≥10㎡； 2、工作原理1.0Mpa至1.6Mpa； 3、最大流量≥21m³/h； 4、换热片材质不锈钢，外壳材质碳钢。 |
| 12 | 膨胀罐 |  | 1个 | 1、膨胀罐≥300L； 2、压力：1.6Mpa； 3、自带压力表、排气阀； 4、罐体材质为碳钢，外附烤漆防腐防锈。 |
| 13 | 补液箱 |  | 1个 | 1、补液箱容积≥600L； 2、出水口低于最低液面，空气隔断。 |
| 14 | 控制柜 |  | 1台 | 1、太阳能系统功能至少应包含：自动补水、自动温差循环、定时定温辅助加热、多时间段定温回水、各功能管网防冻循环、变频恒压供水系统、防爆保护、防漏电保护、电机过热保护、水箱过热保护系统等； 2、阴雨天或光照不足，太阳能产水不足时可自动启动辅助加热系统； 3、控制系统可根据需要，实现对温度、温差、水位、时间、辅助热泵加热等的自动控制。 ▲4、需安装在一楼警察值班室对热水系统进行集中控制，成本由投标人自行考虑。 |
| 15 | 热水增压泵 |  | 2台 | 1、流量≥6m3/h；扬程≥25m。 |
| 16 | 空气能循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥20m3/h；扬程≥15m。 |
| 17 | 集热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥14m3/h；扬程≥10m。 |
| 18 | 换热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥18m3/h；扬程≥10m； |
| 19 | 补液泵 |  | 1台 | 1、流量≥1m3/h；扬程≥20m； |
| 20 | 水泵基础 |  | 1批 | 1、4#角铁及混凝土制作，于项目实施现场进行制作； 2、现场提前根据图纸预留基础。 |
| 21 | 保温水箱及热泵设备基础 |  | 1批 | 1、保温水箱及空气能热泵基础，基础根据设备底部尺寸及设计方案要求制作，砌砖及混凝土。 |
| 22 | 不锈钢管道 |  | 1批 | 1、采用304不锈钢管及不锈钢管件，卡压连接。 |
| 23 | 管道保温、防护 |  | 1批 | 1、保温采用聚氨酯保温棉，厚度30mm； 2、管道采用铝皮防护，厚度0.3mm。 |
| 24 | 阀门配件 |  | 1批 | 1、≤DN50使用全铜闸阀； 2、＞DN50使用不锈钢蝶阀； 3、包括闸阀、蝶阀、单向阀、Y型过滤器、排气阀、电动阀等； 4、压力表、温度计。 |
| 25 | 电气配线 |  | 1批 | - 主水电由采购人负责牵引到相应位置，投标人直接对接；只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配线。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明线，成本由投标人自行考虑。 |
| 26 | 电气配管 |  | 1批 | - 只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配管。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明管，成本由投标人自行考虑。 |
| 27 | 太阳能热媒 |  | 1批 | 1.太阳能热媒采用乙二醇防冻液。 |
| 28 | 防雷、防风装置 |  | 1批 | 1、防雷、防风装置采用φ10镀锌圆钢、4＃角钢等； 2、系统钢结构支架应与建筑物防雷接地网多点连接，并做防锈处理； 3、集热器前后脚多点与女儿墙用角铁连接固定。 |
| 29 | 其它辅材 |  | 1批 | 1、麻丝、焊条、自攻自钻螺钉、螺钉、油漆、生料带、绝缘胶布及所有辅助材料标准配置。 |
| 30 | 开补孔洞及套管 |  | 1批 | 1、含开孔及补孔回填。 |
| 31 | 空气能室外管道地埋挖沟 |  | 1批 | 1、含挖沟及回填恢复。 |
| 32 | 安装 |  | 1项 | 1、完成上述所用设备、硬件、软件、材料的施工安装、调试、验收等工作。 |
| 33 | 运输、吊装 |  | 1项 | 1、包含完成上述设备、材料二次搬运、起重机吊装等。 |
| 职业技术用房 |  |  |  |  |
| 1 | 平板太阳能集热器 |  | 60块 | 1、规格：外形尺寸（长×宽×高）：约为2000mm×1000mm×80mm，平板式集热器，每块采光（集热）面积≥1.85 ㎡，单块总面积≥2 ㎡； 2、集热器总热损失系数≤4.8W/（㎡.℃）； 3、集热器瞬时效率截距≥0.78； 4、盖板：采用≥3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，透射比≥0.90； 5、保温材料：玻璃纤维棉，厚度≥35mm； 6、平板集热器应能承受：≥0.6MPa的压力； 7、太阳能吸收比≥0.95； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 2 | 热镀锌支架 |  | 60组 | 1、采用（长×宽×高）：约为40mm×40mm×4mm； 2、采用国标4#热镀锌角钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理； |
| 3 | 黄铜双接 |  | 72个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 4 | 黄铜单接 |  | 48个 | 1、φ22mm 采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 5 | 黄铜堵头 |  | 24个 | 1、φ22mm采用黄铜铸造标准连接件。 |
| 6 | 不锈钢波纹管 |  | 24个 | 1、φ22mm×130mm长波纹管卡套软接头，软连接部分不锈钢材质，卡套连接部分黄铜材质。 |
| 7 | 风扣压块 |  | 240个 | 1、铁镀锌风扣紧固件，7字型，3mm厚度。 |
| 8 | 集热水箱 |  | 1组 | 1、为12吨；尺寸(长×宽×高):约为3000mm×4000mm×1000mm； 2、水箱容量≥10m3； 3、水箱内胆采用304不锈钢板； 4、保温层采用聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm。 |
| 9 | 散热风机 |  | 1台 | 1、风冷冷却器，冷却功率≥48Kw。 |
| 10 | 空气能热泵 |  | 2台 | 1、普通型工况下(使用侧：初始水温 15±0.1℃，终止水温 55±0.8℃；热源侧：干球温度 20±0.2℃，湿球温度 15± 0.2℃)数据范围： （1）单台机组制热量：≥18.5Kw； （2）输入功率：≤4.25Kw； （3）制热性能系数：≥4.2； 2、制热方式：循环式制热； 3、循环水流量：≥4m3/h，产水量≥397L/h； 4、电源：380V～50Hz； 5、噪音：≤65 Db(A)； 6、机组在环境温度：-15℃～43℃可正常工作； 7、热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； ▲8、投标人于投标文件中必须提供所投产品由合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人CA认证证书签章。 |
| 11 | 板式换热器 |  | 1个 | 1、换热面积≥5㎡； 2、工作原理1.0Mpa至1.6Mpa； 3、最大流量≥10m³/h； 4、换热片材质不锈钢，外壳材质碳钢。 |
| 12 | 膨胀罐 |  | 1个 | 1、膨胀罐≥150L； 2、压力：1.6Mpa； 3、自带压力表、排气阀； 4、罐体材质为碳钢，外附烤漆防腐防锈。 |
| 13 | 补液箱 |  | 1个 | 1、补液箱容积≥300L； 2、出水口低于最低液面，空气隔断。 |
| 14 | 控制柜 |  | 1台 | 1、太阳能系统功能至少应包含：自动补水、自动温差循环、定时定温辅助加热、多时间段定温回水、各功能管网防冻循环、变频恒压供水系统、防爆保护、防漏电保护、电机过热保护、水箱过热保护系统等； 2、阴雨天或光照不足，太阳能产水不足时可自动启动辅助加热系统； 3、控制系统可根据需要，实现对温度、温差、水位、时间、辅助热泵加热等的自动控制，同时可根据需要任意编写和改变控制程序，以满足需求。 ▲4、需安装在一楼警察值班室对热水系统进行集中控制，成本由投标人自行考虑。 |
| 15 | 热水增压泵 |  | 2台 | 1、流量≥3m3/h；扬程≥27m。 |
| 16 | 空气能循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥8m3/h；扬程≥10m。 |
| 17 | 集热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥6m3/h；扬程≥10m。 |
| 18 | 换热循环泵 |  | 2台 | 1、流量≥9m3/h；扬程≥10m； |
| 19 | 补液泵 |  | 1台 | 1、流量≥1m3/h；扬程≥20m； |
| 20 | 水泵基础 |  | 1批 | 1、4#角铁及混凝土制作，于项目实施现场进行制作； |
| 21 | 保温水箱及热泵设备基础 |  | 1批 | 1.保温水箱及空气能热泵基础，基础根据设备底部尺寸及设计方案要求制作，砌砖及混凝土。 |
| 22 | 不锈钢管道 |  | 1批 | 1、采用304不锈钢管及不锈钢管件，卡压连接。 |
| 23 | 管道保温、防护 |  | 1批 | 1、保温采用聚氨酯保温棉，厚度30mm； 2、管道采用铝皮防护，厚度0.3mm。 |
| 24 | 阀门配件 |  | 1批 | 1、≤DN50使用全铜闸阀； 2、＞DN50使用不锈钢蝶阀； 3、包括闸阀、蝶阀、单向阀、Y型过滤器、排气阀、电动阀等； 4、压力表、温度计。 |
| 25 | 电气配线 |  | 1批 | - 主水电由采购人负责牵引到相应位置，投标人直接对接；只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配线。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明线，成本由投标人自行考虑。 |
| 26 | 电气配管 |  | 1批 | - 只含热水系统控制柜到所有太阳能热水系统设备接线的配管。 - ▲2、管线布置必须满足监所安全管理要求，不得布置明管，成本由投标人自行考虑。 |
| 27 | 太阳能热媒 |  | 1批 | 1、太阳能热媒采用乙二醇防冻液。 |
| 28 | 防雷、防风装置 |  | 1批 | 1、防雷、防风装置采用φ10镀锌圆钢、4＃角钢等； 2、系统钢结构支架应与建筑物防雷接地网多点连接，并做防锈处理； 3、集热器前后脚多点与女儿墙用角铁连接固定。 |
| 29 | 其它辅材 |  | 1批 | 1、麻丝、焊条、自攻自钻螺钉、螺钉、油漆、生料带、绝缘胶布及所有辅助材料标准配置。 |
| 30 | 开补孔洞及套管 |  | 1批 | 1、含开孔及补孔回填。 |
| 31 | 空气能室外管道地埋挖沟 |  | 1批 | 1、含挖沟及回填恢复。 |
| 32 | 安装 |  | 1项 | 1、完成上述所用设备、硬件、软件、材料的施工安装、调试、验收等工作。 |
| 33 | 运输、吊装 |  | 1项 | 1、包含完成上述设备、材料二次搬运、起重机吊装等。 |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期不得少于 2 年(免费保修期从设备正式投入使用之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按其规定执行)。 2.售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）： （1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （2）免费保修期内上门维修（免收维修费和元器件费）、更换零部件等，并提供终身维修服务。 （3）免费保修期内接故障通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，5小时内解决维修故障，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用机；免费保修期满后，提供终身维护服务，并长期提供技术支持及零配件的优惠供应。 （4）维修过程中如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3.投标人根据以上相关要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。 4.售后服务保障：为保证售后服务质量与时效，要求中标人在桂林市内具有售后服务能力,并配备有相应的售后服务人员【(投标人于投标文件中提供具备上述要求的相关有效证明材料,可以是在桂林市内设有售后服务点的营业执照复印件或房产证（不动产权证）复印件或房屋租赁合同复印件或承诺中标后在桂林市设立售后服务点可以提供售后服务；同时提供配备有相应的售后服务人员的名册与联系电话）】。 5.投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案：至少包括：售后服务保障方案、免费保修期外维修及零配件供应方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施。 |  |  |
| 清洗服务 |  | 针对戒毒人员宿舍（1#、2#、3#、4#）、职业技术用房的太阳能+空气源热泵热水系统进行每年至少1次清洗。 |  |  |
| ▲合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。 |  |  |
| ▲交货期及交货地点 |  | 1.交货期：自签订合同之日起50日内到货并全部安装调试合格完毕； 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 3.本项目为交钥匙工程，投标人自行核算所有成本。中标人保证该系统正常运行，采购需求表中未列出，但完成本项目所需的材料、辅助设备、服务等内容须一并由中标人综合考虑在投标报价中，中标价为最终结算价。采购人不再支付额外费用。 |  |  |
| ▲验收要求 |  | 1.质量标准：中标人提供的产品应是全新原装整套的产品，符合国家各项有关质量标准和设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.中标人在招标文件规定的交货期内完成所有设备的安装、调试。安装调试完毕后10天内，采购人将现场根据招标文件要求、投标文件承诺及国家相关标准对中标产品进行逐项验收，验收合格后由采购人签署确认验收合格文件，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 4.由于中标人的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标人承担。 |  |  |
| ▲付款方式 |  | 1、签订合同后，15个工作日内采购人付给中标人总货款的30%； 2、产品到达采购人指定现场，经采购人验收设备合格后，15个工作日内采购人付给中标人总货款的50%； 3、设备安装调试完毕投入正常运行，并经第三方检测部门检测达标后，15个工作日内采购人付给中标人总货款的17%； 4、余款在质量保证期到期后十个工作日内由采购人一次性付清全部款项（无息）；中标人须开具等额正式发票给采购人。 |  |  |
| ▲商务条款其他要求 |  | - 本项目包括戒毒人员宿舍（1#、2#、3#、4#）、职业技术用房，共5栋楼需要安装热水系统，最终要求组成五套独立太阳能+空气源热泵热水系统。 - 投标人所投戒毒人员宿舍（1#、2#、3#、4#）、职业技术用房的“平板太阳能集热器”产品必须为同一品牌。 - 中标人提供的设备必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；验收时采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 5、交货时同时提供产品合格证、说明书、技术资料。 |  |  |
| 二、核心产品 |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第 1 项产品“平板太阳能集热器”。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |