## Sheet2
序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11
位置 | 实训楼 |  | 1#公寓 | 2#公寓 | 3#公寓 | 食堂 |  | 教学综合楼 |  |  | 医护工程系、教文系 |  |  | 工业工程系 |  |  | 教师公租房 | 继续教育中心 |  | 汇总
电梯编号 | 客梯 | 货梯 | 客梯-T1-T6 | 客梯-T1-T6 | 客梯-T1-T6 | 2#电梯 | 1#电梯 | 1#-6#电梯 | 7#电梯 | 8#电梯 | DT-01、DT-02 | DT-03- DT-06 | DT-07 | DT-01、DT-02 | DT-03- DT-06 | DT-07 | 1#电梯 | 客梯-T1-T3 | 货梯-T4
电梯属性 | 客梯兼无障碍电梯 | 货梯 | 客梯、无障碍电梯(T5) | 客梯、无障碍电梯(T5) | 客梯、无障碍电梯(T5) | 无障碍电梯 | 货梯 | 客梯兼无障碍电梯 | 货梯兼消防电梯 | 客梯兼消防电梯 | 客梯兼无障碍电梯 | 客梯兼无障碍电梯 | 货梯兼消防电梯 | 客梯兼无障碍电梯 | 客梯兼无障碍电梯 | 货梯兼消防电梯 | 消防电梯，兼无障碍电梯，且可容纳担架 | 客梯、无障碍电梯(T3) | 货梯
★额定载重量（Kg） | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 3000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000
★额定速度（m/s） | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
井道尺寸（宽x深） (m) | 2.55x2.6 | 3.65X3.9 | 2.25x2.20 | 2.25x2.20 | 2.25x2.20 | 2.15x2.20 | 2.35X2.16 | 2400X2600 | 2850X3500 | 2100X2200 | 2600X2900 | 2600X2500 | 3100X2500 | 2600X3000 | 2700X2500 | 2700X3000 | 2.15x2.20 | 2.4x2.20 | 2.4x2.20
开门方式 | 中分 | 中分双折式 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 双折左开门 | 中分 | 偏分（旁开） | 中分 | 中分 | 中分 | 偏分（旁开） | 中分 | 中分 | 偏分（旁开） | 中分 | 中分 | 中分
门洞（宽×高） | 900X2100 | 2200x2500 | 900X2100 | 900X2100 | 900X2100 | 900X2100 | 1300x2200 | 1200 X2200 | 1200 X2200 | 900X2100 | 1200X2200 | 1200X2200 | 1400 X2400 | 1200X2200 | 1200X2200 | 1400 X2400 | 1100x2100 | 1100x2100） | 1100x2200
停靠层数（层） | 5 |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3
顶层净高度（m） | 5 |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8
底坑深度（m） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6
行程（m） | 23.1 | 23.1 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 47.1 | 55.5 | 55.5 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 33 | 28.5 | 9.9
有无机房 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
有无对重安全钳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
机房尺寸宽x深（m） | [5 empty] | 详施工图纸 | 详施工图纸 | 9.4x7.9 | 2.9x4.7 | 2.0x3.4 | 2.9x5.4 | 5.4*9.2 | 3.1x4.4 | 2.9x5.4 | 5.4*9.2 | 3.1x4.4 | 详施工图纸
机房净高度（m） | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5
台数（共） | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 52
说明：1、停靠的层站不大于20层，提升高不大于60米。最经济的选型速度1.5m/s.
2、建筑无特别的要求无需电梯对重加装安全钳，（根据GB7588-2022标准）。
3、电梯的有（无）机房根据建筑需要再进行土建设计。
4、本图表是根据标准电梯的设计，可在电梯的设计成本最优化，不存在非标设计费用。