## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
| 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目 | 第1页 共3页
一、工程概况 建设规模：成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目，建设地点位于四川省成都市武兴二路10号，本次主要包括但不限于如下内容：装修改造工程、安装工程等； 计划工期：详见招标文件； 施工现场及变化情况：投标人自行踏勘现场。自然地理位置：本工程位于四川省成都市。 环境保护要求：满足省、州及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 二、工程招标和分包范围 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目所示范围内的装修改造工程、安装工程等，具体详见招标工程量清单。 本项目鉴于资金及使用单位实际建设需求，业主方有权对清单、图纸项目进行增减以及对实际施工数量进行调整。 三、工程量清单编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013及定额解释和勘误; 2. 建设工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）; 3. 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及现行相关配套文件; 4. 四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2021〕4号）; 5. 税金：包含增值税和附加税，按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定的销项增值税9%，附加税按市区0.313%费率计列; 6. 材料价格按成都市《工程造价信息》2021年11期及市场调查价。 四、投标报价说明及编制要求 1、本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。 2、工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB 50854～50862-2013）等9本计算规范进行编制的。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位及计算规则，请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位及计算规则。 3、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）等9本计算规范、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、
表-01
总 说 明
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目 | 第2页 共3页
理解和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。 4、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价和合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价和合价中。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险［即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等］。 5、投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件、施工图、现行规范及规程等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。 6、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价按招标文件评审办法相应条款处理。 7、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。 8.1、在进行措施费报价时应特别注意以下几点： （1）投标人须结合现场实际情况自行考虑冬季雨季施工、二次搬运、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。 （2）总价措施项目清单计价表中安全文明施工措施费（环境保护、文明施工费、安全施工费、临时设施费）投标报价时，投标单位按招标工程量清单中给定的金额报价。 9、当发生零星工作项目用工时，人工单价按四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2021〕4号）号文执行。 10、规费和税金 10.1、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时,按工程量清单给定的金额进行报价。结算时以相关文件规定计算。 10.2、税金计取标准按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定的销项增值税9%，附加税按市区0.313%费率计列。 11、投标人应自行认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。 12、投标人投标报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。 13、投标人报价时应参照工程造价管理部门发布的最新的文件对投标报价的人工费、机械费自行报价。 14、投标人所报综合单价中分析出来的定额人工费、材料消耗量、机械费、综合费，与按现行清单规范和计价定额规定计算分析出的定额人工费
表-01
总 说 明
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目 | 第3页 共3页
、材料消耗量、机械费、综合费比较，如投标人的报量低于按规定计取的量，结算时按投标人的报量执行；如投标人的报量高于按规定计取的量，则在清标或结算时高出部分的报量需按规定计取的量予以修正计算。特别提醒：如因按此规定修正引起结算综合单价的调减，施工单位必须执行，凡参与投标的单位视为已阅读、理解并同意此条款。 15、招标人有权要求投标人对所需要检测的工程内容进行检测，费用包含在综合单机中，不符合要求的，中标人应无偿进行整改，直至达到相关要求。 五、工程质量、材料、施工等的说明 1、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范。 2、材料为合格产品。 3、其他未尽事宜：详见招标文件及国家规范、标准、法规为准； 六、本工程招标控制价 ￥2873317.53元（其中包含规费：￥39373.07元；安全文明施工费：￥61515.31元；暂列金额：￥123292.85元,暂估价 0.00元）。
表-01

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【装饰工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
改造过程中装饰拆除
1 | 011606002001 |  | 110mm彩钢板隔墙拆除 | 1.拆除部位:110mm彩钢板隔墙拆除（包含彩钢板、地槽铝、中字铝、角铝等） 2.该拆除费用的综合单价已包含建渣外运 3.其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 893
2 | 011606003002 |  | 110mm彩钢板吊顶拆除 | 1.拆除部位:110mm彩钢板吊顶拆除（包含彩钢板、地槽铝、中字铝、角铝等） 2.综合单价已包含建渣外运 3.其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 492.7
3 | 011610002003 |  | 彩钢门拆除 M1021 | 1.拆除部位：彩钢成品门拆除 2.门洞口尺寸：综合考虑 3.综合单价已包含建渣外运 4.其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 10.5
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 011210005001 |  | 50mm厚机制硫氧镁净化板隔墙 | 1.名称：50mm厚机制硫氧镁净化板隔墙 2.主材：50mm 厚机制硫氧镁净化板0.5mm；角钢斜撑@2000 3.辅料：U型地槽、密封胶等 4.工作内容：定位弹线、天地轨（槽）安装、板、窗、门安装、靠尺复核、大扁头螺丝紧固、接缝打胶、保护膜在保洁时撕除。 5.其它要求：墙体需使用50mm厚机制硫氧镁彩钢板类隔墙，墙板间缝隙采用硅胶密封。整体严密，在200Pa压力下，半小时泄漏率不超过10%。所有相交位置应做半径不小于50mm的圆弧处理，安装竣工后的墙体整体应达到ISO14644规定的控制环境7级以上洁净室的要求，彩钢板应满足以下要求：“ | m2 | 157.34
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
GB/T12754-2019、GB/T13448-2019及GB/T1804-2000”彩钢板涂层厚度正面≥20μm、反面≥5μm；基板厚度公称厚度0.50，工程厚度＞0.40mm～0.60mm,允许偏差±0.07mm等检测项目评定为合格.(成交后提供第三方检测机构出具的2019或2020年检验报告复印件)
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 011210005002 |  | 100mm厚机制硫氧镁净化板隔墙 | 1.名称：100mm厚机制硫氧镁净化板隔墙 2.主材：100mm 厚机制硫氧镁净化板0.5mm；角钢斜撑@2000 3.辅料：U型地槽、密封胶等 4.工作内容：定位弹线、天地轨（槽）安装、板、窗、门安装、靠尺复核、大扁头螺丝紧固、接缝打胶、保护膜在保洁时撕除。 5.其它要求：满足设计及相关规范要求 | m2 | 610.3
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 011210006003 |  | 100mm防腐性机制硫氧镁净化板板隔墙 | 1.名称：100mm厚机制硫氧镁净化板隔墙 2.主材：100mm 厚机制硫氧镁净化板0.5mm；角钢斜撑@2000 3.辅料：U型地槽、密封胶等 4.工作内容：定位弹线、天地轨（槽）安装、板、窗、门安装、靠尺复核、大扁头螺丝紧固、接缝打胶、保护膜在保洁时撕除。 5.其它要求：前处理室墙面彩钢板面层应防腐面漆、易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐冲击、光滑防水；防腐彩钢板为100厚氟碳彩钢板，具有耐酸碱、耐腐蚀功能；主要技术参数为a、反向冲击：冲击能量９Ｊ，冲击后试样用胶带剥离后变形区不应有涂层剥落，变形区不应有目视可 | m2 | 349.2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
见的开裂；b、光泽度（６０°）≤40；c、铅笔硬度≥HB；d、涂层厚度≥20μm；e、弯曲实验≤3T。(成交后提供第三方检测机构出具的2019或2020年检验报告复印件)
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 011210006003 |  | 50mm防腐性机制硫氧镁净化板板隔墙 | 1.名称：50mm厚机制硫氧镁净化板隔墙 2.主材：50mm 厚机制硫氧镁净化板0.5mm；角钢斜撑@2000 3.辅料：U型地槽、密封胶等 4.工作内容：定位弹线、天地轨（槽）安装、板、窗、门安装、靠尺复核、大扁头螺丝紧固、接缝打胶、保护膜在保洁时撕除。 5.其它要求：前处理室墙面彩钢板面层应防腐面漆、易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐冲击、光滑防水；满足设计及相关规范要求,(成交后提供第三方检测机构出具的2019或2020年检验报告复印件) | m2 | 19.69
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 011302001004 |  | 100mm彩钢板吊顶利旧安装 | 1.名称：100mm彩钢板吊顶利旧安装 2.彩钢板墙板采用的调节地轨、中字铝、角铝等厚≥1.0mm，密封胶采用道康宁中性硅酮防霉密封胶。 3.其它要求：满足设计及相关规范要求 | m2 | 492.7
9 | 011502001005 |  | 铝合金圆弧 | 1.名称：铝合金圆弧 2.其它：满足设计要求及验收规范 | m | 569
10 | 010802002006 |  | 彩板门（利旧）M1021 | 1.部位：彩板门（利旧）M1021安装 2.门洞口尺寸：综合考虑 3.其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 10.5
11 | 010805005007 |  | 平移玻璃门 M1021 | 1.名称：平移玻璃门 M1021 2.门洞口尺寸：综合考虑 3.其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 2.1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 010802001008 |  | 钢制金属门 | 1.名称：钢制金属门 2.技术要求：A.试剂室1采用≥50mm厚成品钢制门。密封条确保门框及门体四周接口完全保持气密性，双锁，安全可靠。门窗五金、门铰、门把为不锈钢产品。冷轧钢板应符合以下要求：“GB/T228.1-2010和GB/T708-2019”力学性能(Q235)上屈服强度≤280MPa；抗拉强度270～410MPa；断后伸长率≥28%；厚度1.2±0.08mm等检测项目评定为合格(成交后提供第三方检测机构出具的2019或2020年检验报告复印件)。 3。其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 2.1
13 | 011104004009 |  | 防静电活动地板 | 1.名称：防静电活动地板 2.其它：满足设计要求及验收规范 | m2 | 15
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 010501006010 |  | 设备基础 | 1.混凝土种类 商品混凝土 2.混凝土强度等级 C30 3.其它：满足设计要求及验收规范 | m3 | 12
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【装饰工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701003001 |  | 脚手架 | 1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：投标人综合考虑 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 | 项 | 1
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
2 | 011702001001 |  | 基础 | 1.基础类型：设备基础 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.其余满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 19.74
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 10072.41
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 797.10
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1956.51
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 3043.46
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 4275.34
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 10072.41
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【装饰工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 20969.47 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 20969.47 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 20969.47
合 计 |  |  |  | 20969.47 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【装饰~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 6724.05
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 6724.05

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【装饰~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【强电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 改造过程中强电拆除
1 | 030411004001 |  | BV线拆除 | 1.名称 ：BV线拆除 2.其他：保护性拆除，后期墙体改造完成后恢复，满足使用需求 | m | 890
2 | 030404035002 |  | 插座拆除 | 1.名称：插座拆除 | 个 | 50
3 | 030412001003 |  | 双管带罩莹光灯拆除 | 1.名称 双管吸顶莹光灯拆除 | 套 | 69
4 | 030412001004 |  | 防爆灯拆除 | 1.名称 ：防爆灯拆除 | 套 | 2
5 | 030404019005 |  | 空调开关面板拆除及恢复 | 1.名称 ：空调开关面板拆除及恢复 | 个 | 6
6 | 030411003006 |  | 钢制托盘式桥架500*150拆除 | 1.名称：金属桥架拆除 2.型号 、规格 ：500*150 4.材质：钢制 | m | 24.21
7 | 030411003007 |  | 钢制托盘式桥架200*100拆除 | 1.名称：金属桥架拆除 2.型号 、规格 ：200*100 4.材质：钢制 | m | 50.95
分部小计
0304 强电安装
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030404017001 |  | 配电箱 APX41 | 1.名称 ：配电箱 APX41 2.型号 、规格 ：详见施工图 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030404017003 |  | 配电箱 AP1 | 1.名称 ：配电箱 AP1 2.型号 、规格 ：详见施工图 3.包含：变频控制柜、5.5kw变频器一台、7.5kw变频器一台、4kw变频器两台，断路器、空气开关、风扇接触器、手/自动切换、等电位调节、散热风扇、选择开关、继电器、电源开关、电线，线号，端子、辅材等 4、技术要求：A.所有配电柜(箱)应符合国家标准，采用知名产品； B.电气元件采用一线知名产品； C.柜内元件、线缆标识清晰、清楚； D.使用时需要本地操作的断路器应可在不打开配电柜柜门的情况下操作，防止触电危险； E.所有的配电柜(箱)应有可靠的电击保护。 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 030404017004 |  | 配电箱 AP2 | 1.名称 ：配电箱 AP2 2.型号 、规格 ：详见施工图 3.包含：变频控制柜、15kw变频器三台、11kw变频器一台，断路器、空气开关、风扇接触器、手/自动切换、等电位调节、散热风扇、选择开关、继电器、电源开关、电线，线号，端子、辅材等 | 台 | 1
11 | 030408001005 |  | 电力电缆 YJV-4*95+50 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-4*95+50 3.材质：铜芯 3.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 12
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030408001006 |  | 电力电缆 YJV-4*70+35 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-4*70+35 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 12
13 | 030408001007 |  | 电力电缆 YJV-4*25+16 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-4*25+16 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 25
14 | 030408001008 |  | 电力电缆 YJV-5*6 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-5*6 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 42
15 | 030408001009 |  | 电力电缆 YJV-5*10 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-5*10 3.材质：铜芯 3.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 85
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | 030408001010 |  | 电力电缆 YJV-4*4 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-4*4 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 240
17 | 030408001011 |  | 电力电缆 YJV-4*6 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格： YJV-4*6 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 240
18 | 030408001013 |  | 电力电缆 YJV-5*2.5 | 1.名称 ：电力电缆 2.型号 、规格：YJV-4*4 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 32
19 | 030408006015 |  | 电力电缆头 YJV-4*25+16 | 1.名称 ：电力电缆头 2.型号 、规格：YJV-4*25+16 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030408006016 |  | 电力电缆头 YJV-4*95+50 | 1.名称 ：电力电缆头 2.型号 、规格：YJV-4*25+16 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 2
21 | 030408006017 |  | 电力电缆头 YJV-4*70+35 | 1.名称 ：电力电缆头 2.型号 、规格：YJV-4*25+16 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 2
22 | 030411003018 |  | 不锈钢桥架 500*150 | 1.名称：304不锈钢桥架 2.型号 、规格 ：500*150 3.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 24.21
23 | 030411003019 |  | 不锈钢桥架 200*100 | 1.名称：304不锈钢桥架 2.型号 、规格 ：200*100 3.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 70.95
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 030411004020 |  | 配线ZRBV-2.5mm2（利旧） | 1.型号、规格:ZRBV-4mm2（利旧安装） 5.其他：满足设计及验收规范要求 | m | 910.13
25 | 030411004021 |  | 配线BV-2.5mm2 | 1.名称 ：配线 2.型号 、规格 ：BV-2.5mm2 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 265.88
26 | 030411004022 |  | 配线BV-4mm2 | 1.名称 ：配线 2.型号 、规格 ：BV-2.5mm2 3.材质：铜芯 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 222.52
27 | 030411001023 |  | 配管SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:32 4.配置形式及部位:明配 | m | 290.27
28 | 030411001024 |  | 配管KBG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:KGB32 4.配置形式及部位:明配 | m | 115.8
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
29 | 030411001025 |  | 配管KBG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:KBG25 4.配置形式及部位:明配 | m | 89.75
30 | 030411001026 |  | 配管KGB20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:KGB20 4.配置形式及部位:明配 | m | 339.66
31 | 030411006027 |  | 金属接线盒 | 1.名称 ：金属接线盒 2.规格：86型 3.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 181
32 | 030404035028 |  | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 3.参考品牌：施耐德、公牛、罗格朗 2.其他：安装设计要求及验收规范 | 个 | 50
33 | 030412001029 |  | 双管带罩荧光灯 | 1.名称 ：双管带罩荧光灯 2.型号 、规格 ：200*1200 3.参考品牌：雷士、申达、亮美聚 | 套 | 69
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【强电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2414.39
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 191.07
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 468.98
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 729.53
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1024.81
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2414.39
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【强电工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 9962.54 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 9962.54 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【强电工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 9962.54
合 计 |  |  |  | 9962.54 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【强电~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1563.18
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1563.18

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【强电~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0310 给排水工程
1 | 031001006001 |  | 给水管PP-R DN15 | 1.安装部位 ：室内 2.介质 ：液体 3.材质、规格 ：DN15 4.连接形式 ：热熔 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 93
2 | 031001006002 |  | 给水管PP-R DN20 | 1.安装部位 ：室内 2.介质 ：液体 3.材质、规格 ：DN20 4.连接形式 ：热熔 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 37.93
3 | 031001006003 |  | 排水管PP-R DN50 | 1.安装部位 ：室外 2.介质 ：液体 3.材质、规格 ：DN50 4.连接形式 ：热熔 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 97.6
4 | 031003001004 |  | 截止阀 DN20 | 1.类型 ：截止阀 2.材质 ：铜芯 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【给排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 405.48
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 32.09
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 78.76
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 122.52
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 172.11
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 405.48
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【给排水~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 376.93 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 376.93 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 376.93
合 计 |  |  |  | 376.93 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【给排~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 270.19
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 270.19

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【给排~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【空调工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
空调系统主要设备
1 | 030701003001 |  | 多联空调室外机 GMV-680W/J | 1.名称：多联空调室外机 2.型号 、规格：GMV-680W/J 3.安装形式：落地安装，10#槽钢基础 4.设备功率：制冷量68.0KW, 制热量76.5KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
2 | 030701003002 |  | 多联空调室外机 GMV-730W/J | 1.名称：多联空调室外机 2.型号 、规格：GMV-730W/J 3.安装形式：落地安装 4.设备功率：制冷量73.5KW, 制热量82.5KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 030701003004 |  | 多联空调室外机 GMV-350WM/A1 | 1.名称：多联空调室外机 2.型号 、规格：GMV-350WM/A1 3.安装形式：落地安装，10#槽钢基础 4.设备功率：制冷量35.0KW, 制热量39.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
4 | 030701004005 |  | 多联空调室内机 GMV-NR28T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR28T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量2.8KW, 制热量3.2KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 6
5 | 030701004006 |  | 多联空调室内机 GMV-NR36T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR36T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量3.6KW, 制热量4.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 030701004008 |  | 多联空调室内机 GMV-NR45T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR45T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量4.5KW, 制热量5.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 7
7 | 030701004009 |  | 多联空调室内机 GMV-NR50T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR50T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量5.0KW, 制热量5.6KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 2
8 | 030701004010 |  | 多联空调室内机 GMV-NR56T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR56T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量5.6KW, 制热量6.3KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030701004011 |  | 多联空调室内机 GMV-NR71T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR71T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量7.1KW, 制热量8.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 3
10 | 030701004012 |  | 多联空调室内机 GMV-NR80T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR80T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量8.0KW, 制热量9.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
11 | 030701004013 |  | 多联空调室内机 GMV-NR100T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR100T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量10.0KW, 制热量11.2KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030701004014 |  | 多联空调室内机 GMV-NR112T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR112T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量11.2KW, 制热量12.5KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
13 | 030701004015 |  | 多联空调室内机 GMV-NR125T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR125T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量12.5KW, 制热量14.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 1
14 | 030701004016 |  | 多联空调室内机 GMV-NR140T/D | 1.名称：多联空调室内机 2.型号 、规格：GMV-NR140T/D 3.安装形式：吊装 4.功率：制冷量14.0KW, 制热量16.0KW 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 台 | 3
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
空调系统管路线路敷设
15 | 031001004003 |  | 铜管 φ31.8 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ22.2 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 48.85
16 | 031001004001 |  | 铜管 φ28.58 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ28.58 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 66.83
17 | 031001004002 |  | 铜管 φ25.4 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ25.4 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 96.31
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 031001004004 |  | 铜管 φ19 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ19 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 81.48
19 | 031001004005 |  | 铜管 φ15.88 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ15.88 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 70.3
20 | 031001004006 |  | 铜管 φ12.7 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ12.7 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 146.73
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 031001004007 |  | 铜管 φ9.52 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ9.52 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 109.97
22 | 031001004008 |  | 铜管 φ6.35 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒R410A 3.规格、压力等级：φ6.35 4.连接形式：焊接 5.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 64.95
23 | 031003011009 |  | 分歧器 | 1.材质：紫铜 2.规格、压力等级 3.连接形式：焊接 | 副 | 28
24 | 031208002010 |  | 铜管保温 | 1.1绝热材料品种 ：橡塑海绵 2.绝热厚度：20mm 3.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 685.45
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
25 | 031001006011 |  | UPCV冷凝水管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格 ：DN32 4.连接形式 ：粘接 | m | 127.08
26 | 031001006012 |  | UPCV冷凝水管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格 ：DN32 4.连接形式 ：粘接 | m | 95.15
27 | 031208002013 |  | 冷凝水管保温 | 1.1绝热材料品种 ：橡塑海绵 2.绝热厚度：20mm 3.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 201.23
28 | 030411004014 |  | 控制器信号线 RVV2*0.75mm² | 1.名称 ：控制器信号线 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVV2*0.75mm² | m | 234
29 | 030411004015 |  | 联机信号线 RVV2*0.75mm² | 1.名称 ：联机信号线 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVV2*0.75mm² | m | 234
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
30 | 自编023016 |  | 冷媒加注 | 1.名称：冷媒 2.型号：R410A | KG | 22
31 | 031002001017 |  | 管道支架 | 1.材质 2.管架形式 | 套 | 50
32 | 030704001018 |  | 空调工程检测、调试 | 风管工程量 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【空调工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4758.77
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 376.59
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 924.37
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1437.90
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2019.91
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 4758.77
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【空调工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 19282.71 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 19282.71 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【空调工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 19282.71
合 计 |  |  |  | 19282.71 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【空调~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 3067.39
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 3067.39

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【空调~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【空调工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【排风系统工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030702001001 |  | 镀锌钢板风管拆除 | 1.名称：镀锌钢板风管拆除 | m2 | 146
2 | 030702006002 |  | 玻璃钢风管拆除 | 1.名称：玻璃钢风管拆除 | m2 | 456
3 | 030108006003 |  | 补风机拆除 | 1.名称：补风机拆除 | 台 | 34
4 | 030108001004 |  | 排风机拆除 | 1.名称 ：排风机拆除 | 台 | 10
5 | 030703020005 |  | 消声器拆除 | 1.名称 ：消声器拆除 | 个 | 10
6 | 030413001006 |  | 屋顶槽钢基础拆除 | 1.名称 ：屋顶槽钢基础拆除 | 项 | 1
分部小计
通风空调工程
7 | 030108001001 |  | 玻璃钢防爆变频离心风机 ZF-5C-5.5KW | 1.名称 ：玻璃钢防爆变频离心风机 2.型号 、规格 ：ZF-5C-5.5KW 3.参数：风量：6120CMH 风压：1500Pa 转速：2360r/pm | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030108001002 |  | 玻璃钢防爆变频离心风机 ZF-4C-4KW | 1.名称 ：玻璃钢防爆变频离心风机 2.型号 、规格 ：ZF-4C-4KW 3.参数：风量：4680CMH 风压：1500Pa 转速：3040r/pm | 台 | 2
9 | 030108001003 |  | 玻璃钢防爆变频离心风机 ZF-5C-7.5KW | 1.名称 ：玻璃钢防爆变频离心风机 2.型号 、规格 ：ZF-5C-7.5KW 3.参数：风量：8820CMH 风压：1500Pa 转速：2630r/pm | 台 | 1
10 | 030108001004 |  | 玻璃钢防爆变频离心风机 ZF-6C-11KW | 1.名称 ：玻璃钢防爆变频离心风机 2.型号 、规格 ：ZF-6C-11KW 3.参数：风量：15480CMH 风压：1500Pa 转速：1650r/pm | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 030108001005 |  | 玻璃钢防爆变频离心风机 ZF-6.3C-15KW | 1.名称 ：玻璃钢防爆变频离心风机 2.型号 、规格 ：ZF-6.3C-15KW 3.参数：风量：20520CMH 风压：1500Pa 转速：1800r/pm | 台 | 3
12 | 030108001006 |  | 直排静音风机 | 1.名称 ：直排静音风机 2.型号 、规格 ： 3.参数：风量：1000CMH | 台 | 2
13 | 030702005019 |  | PP矩形风管 | 1.名称：PP矩形风管 2.形状：矩形 3.板材厚度：6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求 ：满足设计要求及验收规范 | m2 | 317.14
14 | 030702005020 |  | PP圆形风管 | 1.名称：PP圆形风管 2.形状：圆形 3.板材厚度：3mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求 ：满足设计要求及验收规范 | m2 | 58.58
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030703005021 |  | PP电动风阀 320*250 | 1.名称 ：风阀 2.型号 、规格：PP电动风阀 320*250 3.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 2
16 | 030703005022 |  | PP电动风阀 φ160 | 1.名称 ：风阀 2.型号 、规格：PP电动风阀 φ160 3.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 2
17 | 030703005023 |  | PP手动风阀 φ110 | 1.名称 ：风阀 2.型号 、规格：PP电动风阀 φ160 3.其他：满足设计要求及验收规范 | 个 | 21
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【排风系统工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~4
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 18950.48
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1499.68
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 3681.03
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 5726.04
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 8043.73
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 18950.48
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【排风系~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 18296.80 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 18296.80 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【排风系统工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 18296.80
合 计 |  |  |  | 18296.80 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【排风~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 11377.70
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 11377.70

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【排风~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【排风系统工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【自控工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
控制系统
1 | 030503004001 |  | PLC控制箱 | 1.名称：PLC控制箱 2.内容：包含CPU1个、数字量输入输出模块1个、模拟量输入模块1个、模拟量输出模块2个。 | 台 | 6
2 | 030501013002 |  | 触摸屏人机界面 9寸 | 1.名称 ：触摸屏人机界面 2.类别 、规格：9寸 3.供电电源：AC/DC 24V 4.要求：支持PROFINET,TCPIP接口，满足本地人机交互 | 台 | 1
3 | 030501013003 |  | 触摸屏人机界面 40寸 | 1.名称 ：触摸屏人机界面 2.类别 、规格：40寸 3.要求：支持PROFINET,TCPIP接口控制屏画面要求显示三维界面，包含三级菜单，一级菜单为楼层BIM模型，二级菜单为房间模型，三级菜单为通风柜运行状态（动画）。 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030503001004 |  | VAV变风量控制系统 | 1.名称：VAV变风量控制系统 配置5寸彩色触摸控制器面板，控制器， 直流适配器， 人体存在探测器，变风量蝶阀，高速执行器， 面风速传感器， 连接线 ，导流管，门高位移传感器等 按照要求风量的变化，在小于3秒的时间内，完成精确的风量控制，防止有害气体的扩散。风量控制精度：控制风量的±10%。 高速反应，响应时间小于3秒，带0～10VDC的电压反馈，执行器驱动方式：电动，0～90°全行程≤2s | 套 | 24
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 030503001005 |  | 静压变频控制系统 | 1.名称：静压变频控制系统 2.两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC 3.精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃ 4.量程： 0～2000Pa； 5.选用管道负压传感器、静压控制器、变频器构成闭环控制系变频器。负压传感器组装在排风系统管道系统，取样主管的负压值，把主管的实时负压值输入到静压控制器，静压控制器组装在变频控制柜的控制面板上，通过静压控制器的参数设置，输出操纵信号给变频器，变频器按照静压控制器的信号操纵风机电机运行。变频器控制柜配备了运行电 | 套 | 8
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
路，在控制柜的控制面板上，组装了运行和停止按键。
6 | 030411004006 |  | 控制电缆 RVV2*0.75mm² | 1.名称 ：控制电缆 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVV2*0.75mm² | m | 450
7 | 030411004007 |  | 控制电缆 RVVP3*0.75mm² | 1.名称 ：控制电缆 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVVP3*0.75mm² | m | 550
8 | 030411004008 |  | 控制电缆 RVV3*0.75mm² | 1.名称 ：控制电缆 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVV3*0.75mm² | m | 60
9 | 030411004009 |  | 控制电缆 RVV4*0.75mm² | 1.名称 ：控制电缆 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVV4*0.75mm² | m | 630
10 | 030411004010 |  | 控制电缆 RVVP6*0.75mm² | 1.名称 ：控制电缆 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVVP6*0.75mm² | m | 320
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 030411004011 |  | 控制电缆 RVV10*0.75mm² | 1.名称 ：控制电缆 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号、规格 ：RVV10*0.75mm² | m | 80
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030502005012 |  | 超五类非屏蔽网线 | 1.名称：超五类非屏蔽网线 2.材质：实芯裸铜导体，内部须采用十字骨架分隔结构以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性。 3.芯线对数：4对 4.电缆外护套：PVC/LSZH（低烟无卤，满足ISO/IEC60754、ISO/IEC61034标准）外护套 5.标准：符合TIA/EIA 568B和ISO/IEC 11801及相关国内标准 6.带宽：≥250MHz 7.第三方测试：ETL/信息产业部，国家电线电缆质量监督检验中心（低烟无卤） 8.特性阻抗(1 - 250 MHz)： (100 ± 15) | m | 332
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 030411003013 |  | 镀锌桥架 200*150 | 1.名称：镀锌桥架 2.型号 、规格 ：200*150 4.材质：镀锌 | m | 20
14 | 030411003014 |  | 镀锌桥架 100*50 | 1.名称：镀锌桥架 2.型号 、规格 ：100*50 4.材质：镀锌 | m | 20
分部小计
0305 监控系统
15 | 030501013001 |  | 集中监控计算机 | 1.名称：集中监控计算机 2.包含：铜牌3204 6核1.9G CPU 16G ECC内存丨2T企业硬盘 | 台 | 1
16 | 030501013002 |  | 通讯服务器 | 1.名称 ：通讯服务器 2.类别 、规格：详施工图 | 台 | 4
17 | 030501012003 |  | 网络交换机 | 1.名称 ：网络交换机 8口 | 台 | 6
18 | 030507008004 |  | 半球摄像机 | 1.名称 ：半球摄像机 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 自编024005 |  | 软件及二次开发 | 1. 组态及OPC服务 Ø采用基于WEB的组态和监控环境，实现快速部署。 Ø可通过防火墙连接到实时和历史数据，并整合了浏览器技术。 Ø开发工具可面向多种平台，包括服务器、WEB浏览器或其他无线设备。 Ø集成了标准的OPC DA ,BACnet等服务套件，支持多种设备，一般通讯数据必定能桥接。 2. 数据管理 Ø基于WEB配置与管理 Ø存储各种2D和3D实时图表 Ø实时和历史数据回放 Ø多节点远程数据采集 Ø数据存储转发技术 Ø数据的集成冗余 Ø数据自主归档及备份 Ø数据库容量应有足够余量, 除了满足所有的硬件点及软件点的数据输入要求外, 还应有50%以上的余 | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
量供以后扩充使用。历史数据至少保存2年以上。 3、分析系统 Ø适用于各种不同的客户端应用，随时定制分析模板； Ø实时监测资产状态，提高工作效率，并协助用户发掘改进机会； Ø实现对报警的快速分析、可视化、报表及报警管理，进而改进优化运行； Ø可轻松创建、管理订制生产或研发用的仪表使用记录追踪，并进行运行指标优化。 4 设备管理系统 系统应能管理实验室建筑设施及使用设施等一站式服务 设施管理的呈现要求 Ø分维度：大楼模型、楼层级模型、房间级模型、设备级模型 Ø集成：于用户房间三维视
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
角界面集成房间设备设施数据、隐蔽工程设备数据、房间能耗数据、报警数据于一体，房间状态一览无余 设施管理的一般要求 Ø中控站软件系统中采用三维仿真系统呈现建筑信息、房间信息、设备信息，BIM系统模型直接导入软件站系统并进行三维图形优化与资产信息保存整理 Ø采用3D可视化模式进行建筑信息、设备资产的呈现与管理； Ø集设备固有数据、动态运行数据、培训信息或相关视频与一体，一站式汇总设备所有信息数据，满足设施管理的各项要求 Ø可创建不同的设备运行图表、趋势图、统计报表用于设备的运行分析与帮助用户优化设备管理运行。 Ø与设施管理报警预警系统
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
连接，及时提醒维护人员采取补救行动来避免设备故障和过度使用资源。 Ø轻松调度软件移动技术，可通过智能设备方便访问设施管理系统信息与通知。 Ø移动端设备可通过扫码直接获取设备固有数据信息 Ø采用自动设备发现技术，方便增加新设备到系统。 Ø支持扫码查询查询设备相关信息，包括设备资产信息与运行实时信息。
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 自编025006 |  | 手机端组态及2次开发 | 手机端组态及2次开发：系统支持多种平台的数据浏览，可以在主流移动端进行数据展示、报警推送等信息提醒，支持以HTML5方式的浏览器访问，也可通过APP（安卓）客户端访问。单台服务器支持多个APP客户端并发访问，方便快捷的信息推送，故障报警推送、设备运行数据查询等，实现故障代码，维护作业指导的快速检索和查询。 Ø移动化应用支持基于角色和基于资源的授权方式：支持用户到角色的映射，并采用角色的身份用来控制对特定操作的访问权，并支持层次化、结构化和区域化的角色设定；系统内所有的资源都是受保护的，系统能够通过相应的机制决定哪些角色允许访问哪些资源和哪类操作 | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
（如读、写、删除、显示等）。 Ø依据系统服务器对客户端数据响应的便捷性，还可根据不同的角色进行授权，按专业科室分成访问权限，具体角色如下所示： a)可分为客户类角色、公司类角色，同时可根据需求扩展更多角色； b)根据权限不同，分为管理类角色，查看类角色等； c)系统有对数据源和关键操作（如授权操作）进行追踪的能力；系统提供授权审核机制。 Ø移动报警：移动提供远程报警通知功能，设施设备运营状态通过无线方式及多种方式通知到相关人员。如：短信、微信等。管理人员通过移动端（手机或PAD）可自动接收报警信
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
息，同时查看报警详细，同时可提供扩展接口远程查看相关区域的摄像头信息，调取相关实时视频影像。 Ø智能巡检： Ø系统提供无线移动PAD方式查看管理建筑设备。使用PAD快速定位房间、设备，快速找到PAD所处的房间；并可在移动PAD端显示3D的建筑结构模型及设施设备数据，实时数据亦可以在PAD上显示。通过移动PAD完成建筑的设施设备日常巡检工作。 Ø通过3D虚拟模型技术，使用移动PAD可完成吊顶内部传感器及阀门等日常设备定监工作。
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【自控工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~5
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 16513.28
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1306.81
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 3207.62
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 4989.62
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 7009.23
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 16513.28
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【自控工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 29766.17 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 29766.17 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【自控工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 29766.17
合 计 |  |  |  | 29766.17 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【自控~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 10725.91
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 10725.91

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【自控~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【自控工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【实验家具工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
实验室家具拆除
1 | 自编001001 |  | 排毒柜拆除 | 1.名称：排毒柜拆除 2.其它：满足设计及相关规范要求 | 台 | 25
2 | 自编002002 |  | 边台拆除 | 1.名称：边台拆除 2.其它：满足设计及相关规范要求 | m | 101.5
3 | 自编005003 |  | 试剂柜拆除 | 1.名称：试剂柜拆除 2.其它：满足设计及相关规范要求 | 台 | 5
4 | 自编006004 |  | 抽风药品柜拆除 | 1.名称：抽风药品柜拆除 2.其它：满足设计及相关规范要求 | 台 | 3
分部小计
实验室家具安装
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 自编001001 |  | 成品通风橱 | 1.名称：通风橱 2.规格：1800*850*2350 3.产品参数：(1)台面:采用18+7mm一体成型碟形陶瓷台面。陶瓷台面产品外观检测：检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色；陶瓷台面抗细菌：参照JC/T 897-2014 ，检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为：金黄色葡萄球菌，检测结果为≥99%，肺炎克雷伯氏菌，检测结果为≥99.13%，成交后提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告；陶瓷台面光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板检测结 | 台 | 24
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
果为≥22；陶瓷台面耐光色牢度：参照GB/T 17657-2013，检测对象为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥4级；成交后提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告；陶瓷台面抗冲击性（恢复系数）:参照GB/T 4100（陶瓷砖）附录G标准，检测结果为：≥0.82；成交后提供国家建筑材料测试中心的检测报告；耐污染性需满足：参照GB/T17657-2013，硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、氢氧化钾（40%）、王水、双氧水（3%）、红药水；检验结果表面无明显变化，成交后提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告。 (2)连接件:模具开发专用连接件,表面经环氧树脂静
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电粉末喷涂 (3)柜体:采用1.0MM厚优质冷轧钢板,经过酸洗、磷化等防锈处理,表面经环氧树脂静电粉末喷涂,涂层厚度为≥75微米,最后经高温固化而成,抗压性强,耐酸碱,抗腐蚀,防水。 (4)柜面板:采用1.0MM厚优质冷轧钢板,经过酸洗、磷化等防锈处理表面经环氧树脂静电粉末喷涂,涂层厚度为≥75微米,最后经高温固化而成,抗压性强,耐酸碱,抗腐蚀,防水。 (5)铰链:采用DTC或同等品牌优质自闭式175度铰链 (6)内衬:采用5mm厚陶瓷纤维板,组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖,避免和柜内气体接触,并保持美观。 (7)导流系统:采用5mm陶瓷纤维板,阻燃性结果为V-0级，耐干热性≥180度，弯曲强度≥127MPa，经数控
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手,两边内侧板配一体成型检修门,方便维修。导流板根据排风气流设计满足通风柜在0.5m/s的工作面风速,实验产生气体全部通过导流排风口排出无外溢 (8)水嘴:实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头,阀门采用瓷阀,表喷环氧树脂,防酸、防碱。耐腐蚀,耐热,防紫外线辐射。 (9)水杯:采用高密度PP材料,耐强腐蚀,如王水:受力壁厚可达6mm,平整,不变形.表面纹理:槽沿表面处理为皮纹,耐刻刮,与大部 分台面板表面纹理一致,附件:高密度PP去水,滤片和阻水盖,PP去水笼.防酸防碱耐冲击。 (10)电气:30W照明灯、触摸式控制面板,10A或16A三
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
极多功能插座,具有防尘、防酸碱、防水设计,并配置漏电保护开关。 (11)视窗:采用3+2mm夹胶玻璃,透明度高,安全性高,由于中间层的胶膜坚韧且附着力强,受冲击破损后不易被贯穿,碎片不会脱落,与胶膜紧紧地粘合在一起,与其他玻璃相比,具有耐震、防爆的性能。窗框及导槽采用6063-T5国标铝锭经专业模具拉伸成型后,经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化,涂层厚度 ≥75μm,满足实验室防潮、防腐要求。配合专用可调导块,使移门耐磨、轻滑,有效解决了传统卡死现象,可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤750mm中的任何位置。视窗上印有安全操作指示,提示实验操作者规
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
范操作。 (12)前立柱:使用6063-T5国标铝锭专用模具拉伸成,经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化,涂层厚度 ≥75μm,满足实验室防潮、防腐要求。带可拆装前多功能设备安装面板,拆卸面板不需要任何工具方便安装维护;立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装。 (13)下柜部分 1\承重钢支架:采用60*40*1.5mm方钢管焊接成型,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点无毛刺及假焊,表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180%%d高温固化,涂层厚度 ≥75μm,满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、 无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 2\功能柜体:根据客户需求配置不同功能可活动组合柜体,用于存放试剂、药剂等化学品或资料、仪器等;箱体柜身采用1.0mm厚度冷轧钢板制作,表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180%%d高温固化,涂层厚度 ≥75μm,满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 3\防潮地围:柜体下部地围采用6063-T5国标铝锭经专业模具拉伸成型后,经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工,表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
化,涂层厚度 ≥75μm,满足实验室防潮、防腐要求,地围使用模具成型高强度连接件组装成型。 4\下柜门:采用1.0mm厚优质冷轧钢板,内外双层扣合式,内填充隔音材料,所有工件经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点无毛刺及假焊,表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180%%d高温固化,涂层厚度 ≥75μm,满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 5\不锈钢合页:采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页,门开启角度达到270%%d; 6\拉手:采用128长10mm不锈钢C型拉手气的管道及控
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
制模块的安装; 4.其它：指标要求 (1)排风平均面风速调节范围：0.3-0.6m/s (2)排风柜正常运行时平均面风速≥0.49m/s (3)气流可视化测试 3.1局部视觉流动显示，通风柜评级：符合； 3.2大体积视觉流动显示，通风柜评级：符合 4泄漏率在0.015ppm以内 5横向气流最大平均值（M/S）：垂直0.04，水平0.07 上述实验室通风柜性能测试，成交后以第三方检测报告复印件加盖制造商公章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。满足设计及相关规范要求
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 自编007002 |  | 成品普通PP试剂柜 | 1.名称：普通PP试剂柜 2.规格：900*850*2350 3.产品参数：(1)外壳:采用8mm瓷白色PP(聚丙烯)板材,经过同色同质焊条焊接而成具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 (2)柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术,极大的加强了柜体的结构性,有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形;与传统拼装式对比整理稳固性明显。 (3)层板:采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边,立边整体焊接成型,整体设计为活动式,可随意抽取放在合适的隔层,自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋,增强层板自身承重,四周立边可获得一定程度防溢效果。 (4)视窗:采用5mm钢化玻璃制作,相比普通玻璃提升 | 台 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
2~3倍的极冷极热性能,提高3~5倍的强度,而且极大的提高了安全性。 (5)门把手:耐酸碱PP桥式把手,耐腐蚀性能好,(颜色可选:湛蓝,瓷白) (6)门合页:耐酸碱PP材质,耐腐蚀性能好,(颜色可选:湛蓝,瓷白) 4.其它：满足设计及相关规范要求
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 自编008003 |  | 成品带双锁PP试剂柜 | 1.名称：普通PP试剂柜 2.规格：900*850*2350 3.产品参数：(1)外壳:采用8mm瓷白色PP(聚丙烯)板材,经过同色同质焊条焊接而成具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 (2)柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术,极大的加强了柜体的结构性,有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形;与传统拼装式对比整理稳固性明显。 (3)层板:采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边,立边整体焊接成型,整体设计为活动式,可随意抽取放在合适的隔层,自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋,增强层板自身承重,四周立边可获得一定程度防溢效果。 (4)视窗:采用5mm钢化玻璃制作,相比普通玻璃提升 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
2~3倍的极冷极热性能,提高3~5倍的强度,而且极大的提高了安全性。 (5)门把手:耐酸碱PP桥式把手,耐腐蚀性能好,(颜色可选:湛蓝,瓷白) (6)门合页:耐酸碱PP材质,耐腐蚀性能好,(颜色可选:湛蓝,瓷白) (7)带双锁功能 4.其它：满足设计及相关规范要求
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 自编009004 |  | 成品仪器台 | 1.名称：仪器台 2.规格：L*800*850 L*900*850 3.产品参数：(1)结构: 钢木结构 (2) 台面: 采用厚度12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至26mm,上边缘经圆滑处理,光滑不伤手,水池台上面做13mm高档水板,结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱,耐有机溶剂,具有良好的承重性能。台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明（成交后提供检测报告复印件）；台面需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙 | m | 14.4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
酮等化学物，测试结果为5级（成交后检测提供报告复印件）；TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环己烯最大预测浓度为6.5ug/m³（成交后提交检测报告复印件）。 (3)骨架: 采用40X60X1.5mm优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的C型框架(采用40X60X1.5mm优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的A型框架),连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理,稳定性及承重能力强;钢材表面电镀彩锌作防锈预处理,经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理,其保护层厚度为≥75微米,保护层附着力经落物撞击测试合格;所有组件经模具冲压折弯焊接而成,暴露焊接部分打磨;无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡,焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊,且经打磨平整并防锈处理。静态承重>250 公斤,使用寿命>15 年。(4)柜体:15mm中纤板双贴面三聚氰胺板,四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条,采用热熔胶防水封边处理,封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 (4)连接件:模具开发专用连接件,表面静电喷涂 (5)面板: 18mm中纤板双贴面三聚氰胺板,四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条,采用热
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
熔胶防水封边处理,封边条边缘部须经锐角修饰处理。 (6)铰链: 采用DTC或同品牌优质自闭式带阻尼175度铰链,与柜体面平角度<15度时,柜门即可自行关闭,弹性好,无噪音,耐腐蚀,使用寿长。 (7)拉手:铝合一字一字长条型,方便开启 (8)导轨:DTC或同品牌三节静音导轨 (9)地脚:高强度可调地脚,组合结构,地脚材质为高强度尼龙,底部为防滑纹设计,通过钢制镀锌制作的M10*60 螺杆连接组合,防震性能好,且具耐腐蚀、 耐老化、减震及防滑的功能,在不水平的环境下可调节台的水平,调节高度为0-40mm。 (10)线槽:铝合金独立管线槽, 表面经高压静电环氧
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
树脂粉末喷涂处理,保证防酸防碱,适应实验室环境。优质实验室两位万能插座,可适用于所有国产和进口器。
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 自编002005 |  | 成品边台 | 1.名称：边台 2.规格：L*900*850 3.产品参数：(1)结构: C-Frame钢木结构 (2) 台面: 采用厚度12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至26mm,上边缘经圆滑处理,光滑不伤手,水池台上面做13mm高档水板,结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱,耐有机溶剂,具有良好的承重性能。 (3)骨架: 采用40X60X1.5mm优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的C型框架(采用40X60X1.5mm优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的A型框架),连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理,稳定性及承重能力强;钢材表面电镀彩锌作防锈预处理,经二氧化碳 | m | 4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理,其保护层厚度为≥75微米,保护层附着力经落物撞击测试合格;所有组件经模具冲压折弯焊接而成,暴露焊接部分打磨;无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡,焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊,且经打磨平整并防锈处理。静态承重>250 公斤,使用寿命>15 年。 (4)柜体:15mm中纤板双贴面三聚氰胺板,四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条,采用热熔胶防水封边处理,封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 (5)连接件:模具开发专用连接件,表面静电喷涂 (6)面板: 18mm中纤板双贴
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
面三聚氰胺板,四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料(PVC)防水封边条,采用热熔胶防水封边处理,封边条边缘部须经锐角修饰处理。 (7)铰链: 采用DTC或同品牌优质自闭式带阻尼175度铰链,与柜体面平角度<15度时,柜门即可自行关闭,弹性好,无噪音,耐腐蚀,使用寿长。 (8)拉手:铝合一字一字长条型,方便开启 (9)导轨:DTC或同品牌三节静音导轨 (10)地脚:高强度可调地脚,组合结构,地脚材质为高强度尼龙,底部为防滑纹设计,通过钢制镀锌制作的M10*60 螺杆连接组合,防震性能好,且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能,在不水平的环境下可调节台的水平,调节高度为0-
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
40mm。 4.其它：满足设计及相关规范要求
10 | 自编018006 |  | 边台利旧安装 | 边台拆除后利旧安装 | m | 101.5
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 自编013012 |  | 成品周转台 | 1.产品参数：(1)结构: C-Frame钢木结构 2.台面: 采用厚度12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至26mm,上边缘经圆滑处理,光滑不伤手,水池台上面做13mm高档水板,结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱,耐有机溶剂,具有良好的承重性能。 3.骨架: 采用40X60X1.5mm优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的C型框架(采用40X60X1.5mm优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的A型框架),连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理,稳定性及承重能力强;钢材表面电镀彩锌作防锈预处理,经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理,其保护层厚度为≥75微米,保护层附着力经落物撞击测试合格;所有组件经模具冲压折弯焊接而成,暴露焊接部分打磨;无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡,焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊,且经打磨平整并防锈处理。静态承重>250 公斤,使用寿命>15 年。
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 自编014013 |  | 成品减震天平台 | 1.名称：减震天平台 2.规格：900X600X850mm(WXDXH) 3.产品参数： 4.(1)结构:全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好。 5.(2)台面:60mm厚金刚砂大理石操作台面。 6.(3)框架:主体结构采用优质国产名牌(与上海宝钢同级别)生产的冷轧方形钢管制成的天平台专用框架,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理,稳定性及承重能力强;钢材表面电镀彩锌作防锈预处理,经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理,其保护层厚度为≥75微米,保护层附着力经落物撞击测试合格;所有组件经模具冲压折 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
弯焊接而成,暴露焊接部分打磨;无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡,焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊,且经打磨平整并防锈处理。静态承重>250 公斤,使用寿命>15 年。 7.(4)地脚:高强度可调地脚,组合结构,底座材质为耐酸橡胶,防震性能好,且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能,在不水平的环境下可调节台的水平,调节高度为0-30mm。
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【实验家具工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~6
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8400.50
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 664.79
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1631.75
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2538.28
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 3565.68
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 8400.50
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【实验家~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 24638.23 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 24638.23 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【实验家具工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 24638.23
合 计 |  |  |  | 24638.23 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【实验~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 5644.65
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 5644.65

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【实验~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目\成都市药品检验研究院重点实验室（化学药品）改造项目【实验家具工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20