关于《成都市龙泉驿区水务局2021-2022年度市级水利设施维修养护及农业水价综合改革市级补助资金采购项目》招标文件的修改通知

各供应商：

现对成都市龙泉驿区水务局2021-2022年度市级水利设施维修养护及农业水价综合改革市级补助资金采购项目（项目编号：510112202200024）的招标文件做如下修改：

- 招标文件第1章七、招标文件获取时间修改为：2022年3月15日至2022年3月25日。

- 将招标文件第4章4.3技术参数要求修改为：

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 雷达水位计 | ▲1．量程：≥30M；测量精度：≤土3mm（基本误差等级符合1级要求）；重复性允许误差：≤0.35cm；通讯接口：RS485；通讯协议：Modbus；分辨力：≤10mm；天线类型：平面微带阵列天线(平板式)；天线结构：密封天线，防露、防凝结物体；工作温度：(-20~+50)℃；采集时间：5s~24h可设置；供电：8-16VDC(可提供5V版本)；功耗：静态≤2mA，工作≤30mA；铝外壳。 |
| 雷达流速仪 | ▲2．流速范围：0.15-15m/s；流速准确度：士0.01m/s/+1%；流速分辨力：0.001m/s；雷达频率：24GHz；波束角：25°×12°；最大功耗：0.336Ww；工作电压：6-24VDC(额定12VDC)；工作电流：≤25mA(12VDC供电时)；休眠电流：≤1mA(12VDC供电时)；采集间隔：5s-24h可设置(0时流速仪将不间断测量)；输出接口：RS485,可选模拟量接口4-20mA；防护等级：≥IP66；工作温度：(-20~+50)℃。 |
| 摄像机 | 3．电源电压：DC5～28V（标准电压12V）；工作电流：典型值：80mA 夜视最大值：<400mA；功率：未启动补光时：约1W，启动补光时约：5W（夜间拍照亮3秒，不拍不亮）；工作温度：(-20~+50)℃；存贮温度：-45度～90度；系统启动时间（上电拍照时间）：<3秒，拍照超时时间：白天<1秒 晚上<3秒；传感器尺寸：1/2.8cmos；照度: 0.0001Lux；防水等级：IP66；多种图像分辩率支持，并可定制特殊分辩率：1920×1080（1080p）、1280×1024、1280×960（960p）、1280×800、1280×720（720p）、1024×768、800×600、640×480（VGA）、320×240；支持多种压缩比，0～8级压缩（默认1级），压缩比越高，jpeg图片字节数越小（利于传输和保存），但图片细节稍差；压缩比越低，图片越清，但图片字节数越大；野外无光源的情况下50到100米。 4．具有超低照度（黑光级），在光线较暗或无光源的环境，仍然拍照得较为清晰的彩色图片；城市环境无需补光就能拍出比较理想的图片效果；通讯端口具有防浪涌保护，防误接保护，提高产品可靠性（通迅端口施加12V电源，可达24H不致损坏）；宽电压电源输入5～28V；电源防反接保护、防雷、防浪涌（电源端口反向施加28V电源，可长期不致损坏）。 |
| 综合控制器 | 5．供电电压：直流5~17V；吸收电流：5ma@12V；通讯接口：RS485MODBUS；模拟接口：05V及4-20ma；开关输出：两路继电器输出8A@250VAC5A@30VDC；控制器外形尺寸：145*90*40mm；防护等级：IP50。 |
| RTU | ▲6．硬件性能： ①静态值守电流：≤2mA；工作电流：≤30mA；工作温度-10℃到55℃，工作湿度：≤95%RH； ②具有定时自报、人工置数、自检自诊断、查询应答、主备信号切换、抗雷击浪涌、抗电磁干扰； ▲7．主要接口和功能： ①具有不低于4路的IN接口，可同时接入不少于4台4-20mA或者0-5V输出的传感器；并具有阀门的开关状态、故障状态接口； ②具有不低于2路RS485或者RS232接口，可以同时接入不少于4台RS485输出的流量计； ③具有控制供电功能，可以为传感器提供电源； ④自带4G无线通讯功能，向下兼容3G\2G网络，支持与1-4个监控中心进行数据通信； ⑤设备具有电源、信号防雷功能； ⑥设备具有不低于4M存储，当网络中断时可存储不低于1万条历史记录，并保证数据不丢失；网络恢复时，可进行数据的补报。 |
| 铅酸蓄电池 | ▲8．类型：免维护铅酸蓄电池；规格：12V100AH；电池设计寿命≥10年。 |
| 太阳能电池板 | 9．额定功率：80W；开路电压：≥22.5V，工作电压：≥17V；短路电流≥4.7A，工作电流≥4.3A；工作温度：(-20~+50)℃。 |
| 太阳能控制器 | 10．额定电流：6A；低损耗串联型控制器；自动识别系统电压12/24V；低压恢复：12.4-12.7V（24.8-25.4V）；深放电保护：11.2-11.6V（22.4-23.2V）；工作温度：(-20~+50)℃。自动判断并可执行维护，温度补偿（0°Cto+50°C，因数-3mV/K/cell），过充、过放、欠压、过压、短路、反接保护功能，夜间防倒流功能。 |
| 太阳能电源线 | 11．规格：不低于2x2.5平方，rvv护线套，高柔，耐折，耐磨，耐温(-20~+50)℃。 |
| 立杆及支架 | 12．立杆：高3米；材质：Q235碳钢；管径≥140MM；壁厚≥4MM；工艺：热镀锌；各部位法兰连接，表面静电喷塑。 支架：匹配立杆和太阳能板；材质：Q235碳钢；管径≥60MM；壁厚≥4MM；工艺：热镀锌；各部法兰连接，表面静电喷塑。 |
| 一体化野外机柜 | 13．规格：高600*深270*宽450MM(±5mm)；壁厚≥2MM；材质：不锈钢；工艺：热镀锌；匹配立杆法兰连接，外部无露线，背架安装。 |
| 信号电缆 | 14．外径：6.18mm，内芯直径：1.33mm，规格：不低于7x0.35平方rvv护套线，高柔、耐折、耐磨，耐温(-20~+50)℃。 |
| 避雷及接地 | 15．由接闪器、引下线和接地体组成。阻值≤4Ω |
| 信号避雷器 | 16．标称工作电压：12V；最大持续工作电压：15V；标称放电电流：5KA；最大通流容量：10KA；负载电流：0.5A环境温度-40-+85℃。 |
| 混泥土基座 | 17．地笼：300MM×300MM×600MM（±5MM）；基座：C20现浇混泥土，600MM×600MM×800MM（±5MM）。 |
| 水标尺 | 18．定制2-5米槽钢加混泥土水尺；含水泥基础及水准点标识。 |
| 通信费（3年） | 19．物联网卡，号卡由统一账户管理及付费，月流量≥50G，含3年通信服务费。 |
| 流量率定 | 20．自主核心技术模型进行量水的自动计算。 |
| 数据接入 | 21．监测站数据能够发送至现有平台及入库。 |

- 将招标文件第6章6.6.2评分标准修改为：

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（权值：35%） | 35分 | 1、经评审的最低有效投标报价作为评审基准价； 2、报价得分=(评审基准价／投标报价)×35。 | 共同评审 |
| 2 | 技术指标和配置（权值：25%） | 25分 | 所投产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得25分。带“▲”为重要参数，负偏离每项扣3分；未带“▲”的为一般参数，负偏离每项扣1.5分；扣完为止。 注：带“▲”项参数须提供第三方检测报告或产品官网截图或产品宣传彩页或产品制造商出具的证明材料复印件并加盖投标人鲜章进行佐证，非“▲”项参数以技术偏离表为准。 | 技术类评委 |
| 3 | 实施方案（权值：10%） | 10分 | 根据供应商提供的设备安装方案内容进行综合评分，内容包括但不限于：①产品供货安排；②产品安装调试方案；③产品培训计划；④质量保证措施；⑤安全保障措施。上述内容齐全，科学合理、有利于本项目实施的得10分，缺一项扣2分，每有一项存在缺陷（缺陷为方案内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求或前后矛盾）的扣1分，扣完为止。 | 技术类评委 |
| 4 | 售后服务方案（权值：10%） | 10分 | 根据供应商售后服务方案内容进行综合评分，内容包括但不限于：①售后响应时间；②备品备件保障；③售后人员的配置；④产品维护保养方案；⑤应急处理措施。维修响应时间明确、及时、到达时间合理及时、人员配置完善、合理、应急处理方式完善、巡检维护周期合理、产品维护保养方案科学，得10分；每缺一项内容扣2分，每有一项存在缺陷（缺陷为方案内容与项目实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求或前后矛盾）的扣1分，扣完为止。 | 技术类评委 |
| 5 | 产品质保期9% | 9分 | 供应商承诺所投产品质保期在1年的基础上每增加1年，得3分，最多得9分。 | 共同评审 |
| 6 | 履约能力（权值：10%） | 10分 | 供应商2019年1月1日（含1日）以来，每具有一个类似项目业绩的，得2分，本项最高得10分。（说明：提供合同复印件，复印件加盖供应商公章。） | 共同评审 |
| 7 | 节能环保、无线局域网产品（权值：1%） | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1、所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。 2、所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖公章。 | 共同评审 |

其余内容不变。

特此通知。

四川世科工程咨询有限公司                                         2022年3月21日