## Sheet8
附表
青海省城镇生活污水处理厂运营管理考核检查评分标准
城市生活污水处理厂名称：
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
1 | 人员 配备 | 5 | 2 | 人员 配备 | 根据现有资金状况，合理配置工作人员
|  |  | 3 | 专业岗 位人员 配置 | (1)处理规模≤1万吨/日，专业技术人员配备不少于2人 (2)1万吨/日<处理规模≤4万吨/日，专业技术人员配备不少于5人 (3)4万吨/日<处理规模≤10万吨/日，专业技术人员配备不少于10人： (4)10万吨/日<处理规模≤20万吨/日，专业技术人员配备不少于15人； 专业技术人数达不到要求的，每少一人扣0.5分，共3分，扣完为止；
2 | 生产 运行 | 26 | 2 | 预处理 | (1)预处理设备(格栅、砂水分离设备)整体应密闭。未密闭，每处扣0.5分；有渣液漫 流，每处扣0.5分。共1分，扣完为止。 (2)预处理构筑物(进水泵房、初沉池、水解酸化池等)表面应无明显漂浮物。表面大片 明显漂浮物，扣0.5分。共1分，扣完为止。
|  |  | 6 | 运行 工况 | (1)检查生物反应沉淀池相应的生产运行报表。生产报表或化验检测报告上应有DO、MLSS SV、水温等相关数据记录，每缺一项，扣1分。共3分，扣完为止，
(2)各工艺段池面泥水混合均匀。有明显分层或池面大量泡沫、浮泥，不得分，共2分， 扣完为止。
1

## Sheet9
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
(3)曝气池无明显破损漏气点，曝气管破损后池面会有明显喷涌现象，曝气效果不均匀， 每处扣1分。
|  |  | 3 | 二次沉 淀池 | (1)二次沉淀池出水无污泥溢出。有明显污泥上浮外溢(跑泥现象),每处扣0.5分。共1 分，扣完为止。
(2)池面有大面积浮泥，每处扣2分。
|  |  | 2 | 加药 系统 | (1)化学药剂贮存场所具备相应的规范制度。药剂贮存不规范或无相关制度，扣0.5分。 共0.5分，扣完为止。
(2)加药系统(不包含应急药剂)应实现自动投加。未实现自动投加的，扣0.5分。共0.5 分，扣完为止。
(3)化学药剂产品质量符合要求。无产品质量合格证或检验报告，扣0.5分。共0.5分， 扣完为止。
(4)具备药剂泄漏应急处理装置或措施。无药剂泄漏应急处理装置或措施，扣0.5分。共 0.5分，扣完为止。
|  |  | 2 | 排放口 | (1)应有规范化排放登记证标识。无登记证标识，扣0.3分。
(2)应设排放口环境保护图形标志牌。无环境保护图形标志牌，扣0.3分。
(3)应有相应的排放口监督管理档案。无监督管理档案，扣0.5分；监督管理档案不规范， 扣0.4分。
(4)排放口相关设施应制定相应的管理办法或规章制度。无相应管理办法或规章制度，扣 0.5分。
|  |  | 2 | 污泥 | (1)脱水污泥含水率应小于80%,每升高0.5%,扣0.5分。
2

## Sheet7
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
|  |  |  | 处理 | (2)对污泥脱水滤液处理依法合规，严禁发生污染。扣1分。
(3)污泥处理过程未密闭，扣0.5分。
|  |  | 3 | 污泥 处置 | (1)污泥处置方式科学合理，处置途径规范，含水率控制符合相应标准要求，并经生态环 境主管部门认可，与具备资质的处置(含污泥外运)单位签订合同。合同等手续不齐全 扣0.5分。共0.5分，扣完为止。
(2)执行污泥处置四联单制度，记录登记准确清晰。未执行四联单制度，扣0.5分。共0.5 分，扣完为止。
(3)落实污泥处置去向的日常监督。未做好污泥处置日常监督工作，扣0.5分。共0.5分 扣完为止。
(4)污泥产量及处置量应一致。数量不一致，扣0.5分。共0.5分，扣完为止。
(5)污泥处置记录、单据等台账不齐全，每缺少一份扣0.5分。共1分，扣完为止。
|  |  | 6 |  | 未经相关部门批准，擅自停运污水处理设施单元，扣2分。
未满负荷运行下，发生溢流直排，扣4分。
3 | 环境 卫生 | 1 | 1 | 厂容 厂貌 | (1)有专门保洁制度。定期对厂区范围开展保洁工作。每发现一处环境不清洁影响厂区环 境优美的，每处扣0.1分，共0.5分，扣完为止。
(2)管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣 0.2分，共0.5分，扣完为止。
4 | 设备管 理 | 38 | 2 | 设备运 行记录 | (1)无设备运行记录及使用情况，扣2分。
其中：(2)设备运行记录存在缺漏情况，每处扣0.2分。共1分，扣完为止
(3)设备运行记录与实际不符，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
3

## Sheet1
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
|  |  | 2 | 设备大 修改造 | (1)未建立设备维修改造制度和计划，扣2分。
其中：(2)设备维修改造组织落实不到位，没有相关记录，每项扣0.2分。
|  |  | 2 | 设备日 常维护 | (1)未建立设备巡查、检修、维保制度，每缺一项扣0.5分；共1分，扣完为止。
(2)未定期制定设备维修保养计划并组织实施，扣0.5分；
(3)缺少设备维修、巡查、保养记录，每项扣0.5分。
|  |  | 1 | 操作 规程 | (1)未制定主要设备操作规程，扣0.5分。
(2)设备操作规程未上墙，扣0.5分。
|  |  | 2 | 特种 设备 | (1)特种设备、需强制检定设备未检定，每处扣0.5分。共1分，扣完为止。
(2)年检资料不齐全、资料到期、缺项、漏项的，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
|  |  | 8 | 通用 设备 | (1)机电设备、阀门、管路存在跑、冒、滴、漏，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(2)设备转动部位未设置防护罩，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(3)易卷入设备周边未设置警示标识，无警示线，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(4)设备现场控制按钮、急停开关、状态灯、转换开关故障，每处扣0.2分。共1分，扣 完为止。
(5)设备油污附着、外壳、铭牌锈蚀，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(6)未粘贴设备标识牌，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(7)主要设备基础紧固件(螺栓、焊缝)松动，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(8)设备运行过程中存在异常振动及响声，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
|  |  | 2 | 阀 门 | (1)阀门的实际状态和机械指针、开度表、信号灯与实际不相符，每处扣0.2分。共0.4 分，扣完为止。
4

## Sheet2
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
(2)未粘贴阀门开关状态指示牌，每处扣0.2分。共0.4分，扣完为止。
(3)露天阀门的电动执行器未设置防护装置，每处扣0.2分。共0.4分，扣完为止。
(4)闸/阀门螺杆变形、无外壳防护，每处扣0.2分。共0.4分，扣完为止。
(5)未及时润滑，未及时清理变质油脂，每处扣0.2分。共0.4分，扣完为止。
|  |  | 1 | 风机 | 鼓风机未设置隔音、降噪设施，扣1分。
|  |  | 3 | 格栅 | (1)格栅出渣口或机架上有大量悬挂污物，扣1分。
(2)格栅耙齿间纤维、杂物阻塞严重扣1分。
(3)格栅机无法实现周期自动或根据液位差自动运行，扣1分。
|  |  | 1 | 除砂与 砂水分 离设备 | (1)除砂机与砂水分离器不能联动运行，扣0.5分。
(2)砂水分离器出渣及排水异常，扣0.5分。
|  |  | 1 | 消毒 设备 | 紫外消毒、次氯酸钠等消毒系统设备无法正常运行，每处扣0.5。共1分，扣完为止。
|  |  | 7 | 电气 设备 | (1)设备外壳破损、锈蚀每处扣0.1分。共1分，扣完为止。
(2)设备内部积灰严重，电缆沟内杂物堆积，积水较多，每处扣0.2分。共1分，扣完为 止。
(3)高压电气设备未进行双重命名，每处扣0.2分。共1分，扣完为止。
(4)配电间内未设备粘鼠板，每处扣0.1。共1分，扣完为止。
(5)配电室门前未设置挡鼠板，每处扣0.1。共1分，扣完为止。
5

## Sheet3
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
(6)配电室内未按规定放置灭火器，扣0.2.共1分，扣完为止。
(7)安全用品柜内工具缺失(绝缘手套，绝缘鞋、接地棒、验电棒等),每少一样扣0.2; 安全用品超期未检，每样扣0.2。共1分，扣完为止。
|  |  | 2 | 自动化 系统 | (1)自控系统未建立实时数据库，扣0.3分。
(2)系统未能实时显示各工艺设备的工况，对设备故障、工艺参数超限等数据进行实时报 警，扣0.5分；
(3)未实现报警显示、报警处置记录、自定义报警限值等功能，扣0.3分。
(4)未使用正版软件扣0.4分。
(5)主要设备的运行状态及参数，未实现与上位机的数据传输功能，扣0.3分；
(6)主要设备未能实现远程操作及自动运行(除必须在现场操作的设备外),每处扣0.2 分。
|  |  | 2 | 安防 系统 | (1)主要生产构筑物不在视频监控范围内，每处扣0.2分。共0.4分，扣完为止。
(2)无法实现监控系统远程控制功能(除枪机外),每处扣0.1分。共0.4分，扣完为止。
(3)系统自动存储的监控图像，存储时间不足15天或数据丢失： 涉及安防反恐的，存储时间少于90天：历史监控记录不能进行检索或回放；不具有慢放、 常速、快速及放大/缩小等多种回放方式。不满足一项扣0.2分。共0.4分，扣完为止，
(4)危化品车间未设置出入口控制(门禁)系统，每处扣0.1分共0.4分，扣完为止。
(5)报警信号未能传输至中控室，扣0.2分。共0.4分，扣完为止。
6

## Sheet4
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
|  |  | 2 | 在线 仪表 | (1)未设置过程水质仪表(D0、MLSS及pHD,每项扣0.5分
(2)进、出水口未设置COD、氨氮、总磷、总氮、pH及流量计等在线仪表，每项扣0.5分：
(3)在线仪表数据未传送至中控室和监管平台，每处扣0.2分：
(4)未定期对在线仪表进行维护、校准，扣0.5分；
(5)仪表维护保养、校准记录漏缺，每项扣0.1分；共0.3分，扣完为止。
5 | 水质与 检测 | 20 | 6 | 水质 要求 | (1)出水水质在线日均值、自行监测与检查抽检结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放 标准》(GB18918-2002),超标项每项扣1分。共3分，扣完为止。
(2)污泥泥质自行监测与检查抽检结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)、《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB24188-2009)和地方标准规定(含水率 ≤80%),超标项每项扣1分。共3分，扣完为止。
|  |  | 5 | 化验室 检测频 次及管 理要求 | (1)CODcr、氨氮、BOD₄ 、SS、总氮、总磷、色度、pH值等常规化验室项目按规范配备检测 设备并自行开展实验，未配备设备或未开展自行实验，每项扣0.1分。共0.8分，扣完为止。
(2)每日对进出水CODcr、氨氮、SS、总氮、总磷、pH值进行检测，每周对BOD₃进行检测 (BOD₃ 需5日生化培养， 一般为周检项目),漏检每项扣0.1分。共0.7分，扣完为止。
(3)每日对曝气池活性污泥DO、MLSS、SV%、活性污泥微生物活性进行检测，漏检每项扣 0.1分。共0.4分，扣完为止。
(4)每日对脱水污泥含水率进行检测，当日未出泥的可不检测，漏检每次扣0.1分。
(5)每周对回流污泥的MLSS、SV%进行检测，漏检每项扣0.1分。共0.2分，扣完为止。
(6)各种仪器、设备、标准、试剂及检测样品是否按相关要求放置、存储，标识、标签是
7

## Sheet5
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
是否统一、规范，未做到每项扣0.5分。
(7)化验室按要求配备采样及样品保存设施设备，未配备每项扣0.5分。
(8)化验室设施配备合理，配置紧急喷淋和通风等设施，不合理每项扣0.3分。
(9)实验检测人员每年至少进行一次内部考核并保存相关记录，未进行考核扣0.2分。
(10)化验室开展的实验检测方法符合国家现行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918)、《城市污水水质检验方法标准》(CJ/T 5)和《城市污水处理厂污泥检验方法》(CJ/T 221)的规定或采样国家生态环境部认定的替代方法、等效方法，发现一项不符合扣0.5分。
(11)原始记录表设计合理、能复现检测过程，记录填写实时、真实、规范，未做到扣0.3 分。
(12)化验室的三废处置是否按国家规定执行，无处置记录扣0.3分。
(13)实验原始记录和实验报表等档案保存至少5年，未按要求执行扣0.2分。
|  |  | 5 | 自行监 测频次 及管理 要求 | (1)建立自行监测方案并严格执行；未建立或建立方案未执行扣0.5分。
(2)在线仪表是否定期与第三方比对数据进行比对，比对结果有无记录，无比对记录扣0.5 分。
(3)实验检测人员经培训后持证上岗，未持证上岗，未执行扣0.5分。
(4)化验室是否至少3年/次对玻璃器皿进行校准并保存至少2年校准报告，未建立相关校 准台账或未保存2年以上台账每项扣0.4分。
8

## Sheet6
序号 | 项目 名称 | 总分 | 子项 分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项 目 得分
|  |  | 1 | 应急 预案 | (1)未建立健全应急预案并报相关部门备案，扣0.5分；
(2)未按计划开展应急预案演练(无台账的视作未开展演练),扣0.5分。
|  |  | 1 | 危废 管理 | 未按法律法规要求做好危废管理，每项扣0.5分。共1分，扣完为止。
|  |  | 1 | 网上 填报 | 填报不及时，扣1分
|  |  | 1 | 持证 情况 | 主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理员无有效证件的；无证进行电工作业、焊接、 行吊操作的；证件过期的，扣1分
|  |  |  | 安全生 产事故 | 发生安全生产事故，安全管理项不得分。
合计总分
考核评分人： 时 间 ： 年 月 日