采购编号：510101202102124

成都大学附属医院外科大楼标识导向系统制作安装服务项目

竞

争

性

磋

商

文

件

成都大学附属医院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2021年12月

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商须知	5

第三章  供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求	20

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	21

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	23

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	51

第七章  响应文件格式	52

第八章  评审方法	71

第九章  政府采购合同（草案）	82

第一章  磋商邀请

四川国际招标有限责任公司受成都大学附属医院委托，拟对成都大学附属医院外科大楼标识导向系统制作安装服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：510101202102124

2.采购项目名称：成都大学附属医院外科大楼标识导向系统制作安装服务项目

二、资金情况

资金来源：地方财政资金。

三、采购项目简介：

本项目共1个包，采购外科大楼标识导向系统制作安装服务。（详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

本次采购采取方式1邀请参加磋商的供应商。

方式1（公告方式）：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布；

方式2（书面推荐）：通过采购人和评审专家各自出具书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动；

方式3（供应商库随机抽取）：通过省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取供应商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业承接的将视为无效响应。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件获取时间：2021年12月29日9:00至2022年1月6日17：00（北京时间）

磋商文件获取方式：供应商须在“政府采购云平台”注册后，从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

- 本项目磋商文件免费获取。

（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载磋商文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效行为责任自负。

（3）政府采购云平台供应商注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

八、递交响应文件截止时间(参加磋商的时间)：2022年1月19日11:30（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。（文件接收时间：2022年1月19日11:00-2022年1月19日11:30）

十、响应文件开启时间：2022年1月19日11:30（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：四川国际招标有限责任公司开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼）

十二、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见采购文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见采购文件附件“成财采〔2019〕17号” 、“成财采发〔2020〕20号”）。

十三、联系方式

采购人：成都大学附属医院

通讯地址：四川省成都市市辖区成都市二环路北二段82号

联系人： 粟老师

联系电话： 028-86437232

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮编：610072

联 系 人：梁女士、岳女士

联系电话：13111881019、13111896634

传    真：028-87793161

第二章  磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 人民币180万元 超过采购预算的报价,其响应文件按无效处理。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 人民币180万元 超过最高限价的报价,其响应文件按无效处理。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目竞争性磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其响应文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过有效性、完整性和响应程度审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（本项目不适用） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 6 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 7 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不收取。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 10 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 11 | 磋商文件咨询 | 联系人：梁女士 联系电话：13111881019 |
| 12 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：岳女士 联系电话：P13111896634 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及成交通知书领取的事宜。 成交通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 14 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。 项目问题询问： 联系人：梁女士 联系电话：13111881019 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 15 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：四川省成都市锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 17 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川 政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府 采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 18 | 成交服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以成交金额作为计算基数, 按下列收费标准下浮20%进行收取: 服务类型 费率 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。 2、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、服务费收款单位：四川国际招标有限责任公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 银行账号：9902001766724056 4、成交人在领取成交通知书前向采购代理机构交纳成交服务费。 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |
| 21 | 现场考察或者答疑会时间、地点 | 现场考察或者答疑会时间、地点：本项目不组织。 |

二、总  则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都大学附属医院。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按照规定获取了采购文件（实质性要求）

由代理机构提供供应商获取采购文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性磋商（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 7.磋商保证金（本项目不收取）

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于递交响应文件截止前，及时关注政府采购云平台推送的信息或者在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知将通过政府采购云平台通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

11.4供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

现场考察或者答疑会时间、地点：详见供应商须知表。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13.响应文件的组成

13.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。（实质性要求）

13.2供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

14.响应文件的语言

14.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组可将其视为无效材料。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

14.3 如因未翻译而造成的响应文件无效风险，由供应商承担。

15.计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 16. 报价

16.1本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。（实质性要求）

16.2本项目采用现场报价，响应文件中不用首次报价，报价要求参考附件三、四，报价格式以现场提供为准。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章（第八章2.4.6规定的例外情形除外）。

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

### 19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

### 20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。供应商在递交响应文件时，用正楷填写本竞争性磋商文件附件二“递交响应文件签收表”然后将签收表和响应文件一并递交给采购代理机构工作人员。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

### 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

方式一：采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

方式二：采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

本项目采用方式一确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

24.成交结果

24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

24.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

25.成交通知书

25.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 27.合同分包（实质性要求）

27.1本项目合同接受分包与否，以“供应商须知附表”勾选项为准。

27.2中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30.履约保证金（本项目不收取）

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33.履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章规定的付款方式。

八、磋商纪律要求

### 36.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

### 37.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理（详细办理流程请在四川政府采购网—办事指南—《供应商投诉处理办事指南》查询）。

## 十、其  他

### 38.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

### 39.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业承接的将视为无效响应。

（二）其他类似效力要求：授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：1. 资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

三、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。④若为自然人：提供“身份证明材料”。）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第七章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第七章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第七章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第七章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第七章）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业承接的将视为无效响应（可提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 ，格式详见第七章）。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与磋商的，则可不提供。）

二、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

无。

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第七章）。

三、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章采购需求中标注“*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

一.项目概述

| ## 标的名称 | ## 所属行业 |
| --- | --- |
| 成都大学附属医院外科大楼标识导向系统制作安装服务 | 租赁和商务服务业 |

*二、商务要求

（一）服务期限：合同签订生效后50日内。

（二）付款方法和条件：合同签订生效后5个工作日内支付合同金额的50%,标识制作并进场后自收到发票之日起15日内支付合同金额的20%，安装完毕并通过验收后自收到发票之日起15日内支付合同金额的20%，验收合格并满一年质保期后自收到发票之日起15日内支付合同金额的10%。（供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算）。

（三）服务地点：成都大学附属医院。

（四）验收：成交供应商与采购人应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。（交货时提供售后服务承诺和保障措施等资料）

（五）质保期：安装完毕后质保期为1年，设备安装调试完毕，经采购人验收合格后起算质保期；质保期限内发生故障无法修复由中标人更换(此项工作应在一个月内完成，所有费用包含在投标总价内)。

（六）售后服务要求

①承诺产品质保期外的维修响应时间为48小时内，质保期外维修只收取损坏的零部件费用（按成本价格收取），不再收取其他费用。保证送货及时，安装调试符合相关标准。

②承诺质保期内提供上门维修服务，接到故障电话后，4小时内赶赴现场处理。

*三、技术服务要求

### （一）技术要求

| 编号 | 标识类型 | 样式 | 尺寸大小（单位：mm） | 材质材料工艺 | 安装方式 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼名标识-B2 |  | 中文字高：1050 英文字高：400 子厚：100 | 箱体：1.2mm201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱。 材质工艺：面板为3mm户外红色亚克力透光板，内置防水LED灯条，白天红色，夜间发红光。 | 钢架结构（钢架结构由施工图方深化） 固定安装 | 白天红字不发光、晚上发光红字 预估用电量： （用电量核算参考1平方约150W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w） （实际尺寸需制作再次测量，方可制作安装） | 2 | 套 |
| 2 | 医院户外总平面索引牌-OI1 |  | 1400*1226*1200 | 1.牌体：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚80镀锌方管，次骨架1.5厚40镀锌方管，焊接成型。 3.信息面板：50mm规格铝合金型材面板，激光切割成型，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨，信息面板与面层平嵌安装（信息由院方最终确认后可制作）。 4.标题：10mm厚亚克力激光雕刻字背喷漆，侧边打磨抛光。 5.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 基座预埋混凝土（预埋件由施工方深化） |  | 2 | 块 |
| 3 | 车流分流指引标识牌-L1 |  | 3400*800*100 | 1.牌体：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚100镀锌方管，次骨架1.5厚50镀锌方管，焊接成型。 3.面层信息部分：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，图文镂空雕刻，内嵌3mm厚黑白板，12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体，夜晚发白光。出口信息为10mm厚乳白亚克力凸嵌，信息内容UV印刷。 4.侧面：内嵌3mm透明亚克力板，图文UV印刷，内置12000k防水LED灯条，夜间散光。 5.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 内置钢架龙骨（龙骨由施工方深化） 基座预埋混凝土、预埋电线（预埋件由施工方深化） | 双面 预估用电量： （用电量核算参考：约300W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 3 | 块 |
| 4 | 人流分流标识牌-L2 |  | 3060*720*160 | 1.牌体：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚100镀锌方管，次骨架1.5厚50镀锌方管，焊接成型。 3.面层信息部分：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，图文镂空雕刻，内嵌3mm厚黑白板亚克力，12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体，夜晚发白光；箭头为3mm透明亚克力内嵌，UV正面喷色。 4.侧面：内嵌3mm透明亚克力板，图文UV印刷，内置12000k防水LED灯条，夜间散光。 5.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 内置钢架龙骨（龙骨由施工方深化） 基座预埋混凝土、预埋电线（预埋件由施工方深化） | 双面 预估用电量： （用电量核算参考：约300W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 2 | 块 |
| 5 | 停车场出入口标识牌-P1 |  | 3060*720*160 | 1.牌体：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚100镀锌方管，次骨架1.5厚50镀锌方管，焊接成型。 3.面层信息部分：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，图文镂空雕刻，内嵌3mm厚黑白板，12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体，夜晚发白光。图标信息为10mm厚乳白亚克力凸嵌，信息内容UV印刷。箭头为3mm透明亚克力内嵌，UV正面喷色。 4.侧面：内嵌3mm透明亚克力板，图文UV印刷，内置12000k防水LED灯条，夜间散光。 5.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 内置钢架龙骨（龙骨由施工方深化） 基座预埋混凝土、预埋电线（预埋件由施工方深化） | 双面 预估用电量： （用电量核算参考：约300W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 2 | 块 |
| 6 | 非机动车停车场标识牌-P3 |  | 3020*300*300 | 1.牌体：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚50镀锌方管，次骨架1.5厚30镀锌方管，焊接成型。 3.面层上部：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，金属表面氟碳烤漆，包边灯箱，面层5mm厚乳白亚克力图文UV印刷，内置LED灯组，夜间散光。 4.面层信息部分：1.2mm厚201#不锈钢，激光切割成型，图文镂空雕刻，内嵌3mm厚黑白板，12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体，夜晚发白光，四面。 5.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 内置钢架龙骨（龙骨由施工方深化） 基座预埋混凝土、预埋电线（预埋件由施工方深化） | 四面 预估用电量： （用电量核算参考：约300W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 2 | 块 |
| 7 | 户外宣传栏-OA1 |  | 3000*2400*120 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚80镀锌方管，次骨架1.5厚40镀锌方管，焊接成型。 3.面层：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封防漏，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，标题专用丝印油墨，手工精细多色丝印。 4.可开启面板：8mm透明钢化玻璃面盖，内藏加厚缸体型液压撑杆，（可更换宣传页面）。 | 基座预埋混凝土（预埋件由施工方深化） |  | 6 | 块 |
| 8 | 楼层信息索引牌（电梯厅）-G1 样式一 |  | 1490*760*30 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚30镀锌方管，焊接成型。 3.面层上部：10mm厚透明亚克力图形背面UV印刷，LOGO正面UV印刷。楼层号为10mm厚亚克力激光雕刻背面喷漆，侧边打磨抛光。 4.面层下部：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，信息展示区域下陷内凹处理，内置汝铁硼磁铁），金属表面氟碳烤漆，图文丝印。 5.信息更换面板：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，金属表面氟碳烤漆，图文丝印，最终安装平面与面层齐平。 6.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 130 | 块 |
| 9 | 楼层信息索引牌（电梯厅）-G1 样式二 |  | 1550*750*30 | 底板：10mm厚亚克力，激光雕刻，图案UV背面印刷，边缘打磨 面层：5mm厚亚克力，激光雕刻，背面喷漆，图文背面丝印，侧边打磨抛光，广告钉固定。 楼层信息：10mm厚亚克力，激光雕刻 背面喷漆，边缘打磨抛光，粘贴固定。 | 贴墙固定安装 |  | 6 | 块 |
| 10 | 楼层信息索引牌（楼梯间）-G2 |  | 1410*700*30 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚30镀锌方管，焊接成型。 3.面层上部：10mm厚透明亚克力图形背面UV印刷，LOGO正面UV印刷。楼层号为10mm厚亚克力激光雕刻背面喷漆，侧边打磨抛光。 4.面层下部：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，信息展示区域下陷内凹处理，内置汝铁硼磁铁），金属表面氟碳烤漆，图文丝印。 5.信息更换面板：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，金属表面氟碳烤漆，图文丝印，最终安装平面与面层齐平。 6.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 77 | 块 |
| 11 | 楼层信息索引牌（电梯内）-G3 |  | 1050*500*5 | 5mm厚亚克力，激光切割成型 抛光打磨，图文背面丝印，背面喷漆。 | 贴墙固定安装 |  | 13 | 块 |
| 12 | 电梯编号-F1 |  | 200*200*15 | 1.2mm厚201#原色不锈钢，激光切割成型 折弯精工焊接，精品字。 | 贴墙固定安装 |  | 260 | 块 |
| 13 | 分流指引吊牌-T1 |  | 3200*340*100 | 1.箱体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.面层：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文激光镂空雕刻，内嵌5mm厚透光乳白亚克力灯箱片，采用12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体内，内容信息发光。 3.中部：10mm厚透明亚克力，图文背面UV印刷，镶嵌于箱体内，内置12000k防水LED灯条侧边发光。 | 吸顶或吊顶安装 | 双面 预估用电量： （用电量核算参考：约100W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 3 | 块 |
| 14 | 分流指引吊牌-T2 |  | 2000*340*100 | 1.箱体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.面层：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文激光镂空雕刻，内嵌5mm厚透光乳白亚克力灯箱片，采用12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体内，内容信息发光。 3.中部：10mm厚透明亚克力，图文背面UV印刷，镶嵌于箱体内，内置12000k防水LED灯条侧边发光。 | 吸顶或吊顶安装 | 双面 预估用电量： （用电量核算参考：约100W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 7 | 块 |
| 15 | 通道分流牌-R1 |  | 2000*600*20 | 1.箱体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.面层：10mm透明亚克力，背面图文丝印，背面喷漆，镶嵌工艺固定。 3.信息更换面板：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，信息展示区域下陷内凹处理，内置汝铁硼磁铁），磁吸工艺，可更换。图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 4.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 14 | 块 |
| 16 | 通道分流牌-R2 样式一 |  | 1100*600*20 | 1.箱体：面板： 1.2mm厚国标镀锌板；内骨架：壁厚≥1.5，20*20镀锌方管内置龙骨架；抗压不变形工程级专用亚克力；专用环保金属氟碳底漆；专用钣金原子灰；专用广告油墨；广告专用强磁。 2.钣金制作：高精激光切割刨槽折弯，内置骨架；无缝拼装焊接造型；精工打磨至平。 3.油漆：专用稀料除油、除垢，磨砂处理；专用环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；专用环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，第一层和第二层用专用分色胶带分色处理。 4.内容：面板上部内容采用环保漆油墨丝印、图案UV喷印、除油除垢，精细打磨，专用亚克力氟碳漆无尘车间适距、匀速喷涂三遍，烘烤，增附耐磨。面板楼层信息内容采用1.2mm镀锌板激光切割，折弯焊接，镶嵌强磁（便于更换内容）除油除垢，精细打磨，专用金属环保氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，纯手工丝网印刷油墨工艺。 | 贴墙固定安装 |  | 46 | 块 |
| 17 | 通道分流牌-R2 样式二 |  | 1100*600*20 | 1.箱体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.面层：10mm透明亚克力，背面图文丝印，背面喷漆，镶嵌工艺固定。 3.上部图形：5mm厚亚克力，激光切割，图文UV印刷，粘贴安装。 4.信息更换面板：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，信息展示区域下陷内凹处理，内置汝铁硼磁铁），磁吸工艺，可更换。图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 4.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 3 | 块 |
| 18 | 通道分流牌-R2 样式三 |  | 1500*300*10 | 不干胶字：数字字高65mm；中英文字高60mm 图形：10mm亚克力，激光切割，图文UV印刷，粘贴固定 | 贴墙固定安装 | 长度按实际需求制定 | 3 | 块 |
| 19 | 地贴分流标识-M1 |  | 宽100 | 不干胶、覆斜纹膜 | 贴地固定安装 | 长度按实际需求制定 | 20 | 米 |
| 20 | 地贴分流标识-M1 |  | 250*1000 | 不干胶、覆斜纹膜 | 贴地固定安装 | 按实际需求制定 | 3 | 块 |
| 21 | 医务单元分区牌-U1 样式二 |  | 1500*332*8 | 8mm厚亚克力，激光雕刻，图案UV印刷，边缘打磨 | 贴墙固定安装 |  | 2 | 块 |
| 22 | 医务单元分区牌-U2 |  | 1400*280*10 | 1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 56 | 块 |
| 23 | 工作人员分区牌-S1 |  | 1400*280*10 | 1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 27 | 块 |
| 24 | 工作人员分区牌-S2 |  | 1400*250*10 | 1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 2 | 块 |
| 25 | 工作人员分区牌-S3 |  | 1400*220*10 | 1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 29 | 块 |
| 26 | 护士站/导医台吊牌-N1 |  | 2000*340*100 | 1.箱体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.面层：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，图文激光镂空雕刻，内嵌5mm厚透光乳白亚克力灯箱片，采用12000k防水LED灯条照明及防水电源内置于箱体内，内容信息发光。 | 吸顶或吊顶安装 | 双面 预估用电量： （用电量核算参考：约100W AC 220V-240V~50Hz 每颗灯珠额定功率≥0.25w) | 3 | 块 |
| 27 | 护士站/导医台立体字-N2 |  | 中文字高：300 英文字高：150 厚度：20 | 面层：1.2mm厚201#原色不锈钢激光雕刻、打磨焊接，精品字； 底层：5mm厚乳白亚克力激光雕刻、打磨。 | 粘贴固定 |  | 54 | 块 |
| 28 | 公共服务设施牌（卫生间）-AC1 |  | 200*350*30 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 侧墙固定安装 |  | 36 | 块 |
| 29 | 公共服务设施牌（电梯厅）-AC2 |  | 200*350*30 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 侧墙固定安装 |  | 35 | 块 |
| 30 | 公共服务设施牌（楼梯间）-AC3 |  | 200*350*30 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 侧墙固定安装 |  | 49 | 块 |
| 31 | 公共服务设施牌（开水间）-AC4 |  | 200*350*30 | 1.牌体：1.2mm厚镀锌板，激光切割成型，折弯精工焊接密封，环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.图文专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 侧墙固定安装 |  | 14 | 块 |
| 32 | 病房门牌-D2 |  | 320*145*128 | 1.牌体：1.2mm厚国标镀锌板；专用环保金属氟碳底漆；专用广告油墨。 2.钣金制作：高精激光切割刨槽折弯；无缝拼装焊接造型；精工打磨至平。 3.油漆制作：专用环保稀料除油、除垢，磨砂处理；专用环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；专用环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 4.内容制作：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 |  | 321 | 块 |
| 33 | 普通门牌-D3 样式一 |  | 300*180*8 | 8mm厚透明亚克力，激光雕刻，图案背面UV印刷，边缘打磨。 | 贴墙固定安装 |  | 620 | 块 |
| 34 | 普通门牌-D3 样式二 |  | 450*300*13 | 底板：8mm厚亚克力，激光雕刻，背面喷漆，边缘打磨 面层：5mm厚亚克力，激光雕刻，图文背面丝印，背面喷漆，边缘打磨 | 贴墙固定安装 |  | 22 | 块 |
| 35 | 卫生间门牌-D4 |  | 150*200*8 | 8mm透明亚克力激光切割成型，抛光打磨 背面彩色喷漆，图文背面丝印 | 贴墙固定安装 |  | 61 | 块 |
| 36 | 服务窗口标识牌-W1 |  | 符号：200*200 中文字高100 英文字高60 | 不干胶，激光雕刻镂空 | 贴窗固定安装 |  | 12 | 块 |
| 37 | 规则警示标识-H1 |  | 170*150*3 | 3mm厚亚克力，激光切割成型 抛光打磨，背面彩色喷漆，图文背面丝印 | 贴墙固定安装 | 预算参考： 住院每条主通道8个 | 123 | 块 |
| 38 | 温馨提示标识-H2 |  | 200*150*3 | 3mm厚亚克力，激光切割成型 抛光打磨，背面彩色喷漆，图文背面丝印 | 贴墙固定安装 | 预算参考： 弱电井、强电井等设备管井各1个 | 356 | 块 |
| 39 | 宣传教育标识-A1 |  | 2000*1200*80 | 1.牌体：1.2mm镀锌板激光切割一体成型，精工焊接造型，打磨、环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚80镀锌方管，次骨架1.5厚40镀锌方管，焊接成型。 3.内藏液压撑杆、弹簧夹，面层5mm厚透明钢化玻璃（内部可更换宣传画面）。 3.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 | 预算参考： 病区各科室3个 | 69 | 块 |
| 40 | 医护信息一览标识-A1 |  | 2000*1200*40 | 1.牌体：1.2mm镀锌板激光切割一体成型，精工焊接造型，打磨、环保稀料除油、除垢，磨砂处理；环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。 2.龙骨架：主骨架2点厚80镀锌方管，次骨架1.5厚40镀锌方管，焊接成型。 3.信息：2mm厚透明亚克力，折盒子，开口向右，底部预留清理孔。 4.logo及其他图文：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。 | 贴墙固定安装 | 预算参考： 病区各科室2个 | 30 | 块 |
| 41 | 工作制度展板-A2 |  | 660*1000*10 | 箱体：8mm厚透明亚克力，激光切割成型抛光打磨，不锈钢广告钉装饰固定 信息：宣传画面展示区域，请根据院方的实际情况进行喷绘 | 贴墙固定安装 | 预算参考： 每间职能房间2个 | 292 | 块 |
| 42 | 病床牌-BC1 |  | 260*150*6 | 底板：3mm厚亚克力，激光切割成型，抛光打磨，背面彩色喷漆，图文丝印 面层：2mm透明亚克力折成5mm厚盒子 底部预留清理孔（内部卡片内容由院方提供） | 贴墙固定安装 | 预算参考： 按床数计算 | 891 | 块 |
| 43 | 消防疏散图标识-XF |  | 500*350*5 | 5mm厚亚克力，激光切割成型 抛光打磨，背面彩色喷漆，图文背面丝印 | 贴墙固定安装 | 预算参考： 按每间病房一块计算 | 321 | 块 |

备注：以采购人提供的设计方案作为最终制作标准，正式制作前，成交供应商需到现场进行复核。

### （二）制作服务要求

供应商需按实际场地条件，根据采购人提供的标识制作方案，进行后续标识制作安装等工作，计划应包括但不限于以下内容（提供服务承诺函并加盖公章）：

1、标识安装现场点位复尺：完成重点流线、完成各区域功能、完成各房间标识的点位安装复尺；

2、制作打样：确定标识制作打样设计类型、完成标识样品制作及现场安装；

3、施工现场核实：核实采购人提供的图纸名称准确性，核实现场安全出口指示灯、摄像头等消防系统、电子信息系统位置，核实施工图与施工现场实际情况，核实安装方式。

4、配合医院后期对产品的设计调整。

### （三）其他要求

1、若非投标产品制造商成交，签订合同时须提供投标产品合法来源证明，且可显示投标产品供应链条的完整性（提供承诺函）。

2、本项目涉及高空安全作业，本项目安全责任均由成交供应商全部承担，与采购单位无关（提供承诺函）。

3、供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部安装验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、安装、税费、培训、调试等货物验收前的全部费用。

4、若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，供应商应当按照财办库〔2020〕123号文和采购文件规定的具体包装要求执行。

四、样品

### （一）样品要求

1、样品一（参考技术要求中编号1）：楼宇字，数量：1个；尺寸：400mm（字高）*100mm(厚)

样品制作要求：

1.1.文字内容：楼（中文）；

1.2箱体：1.2mm201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，发光灯箱；（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

1.3面板为3mm户外红色亚克力透光板，内置防水LED灯条，白天红色，夜间发红光。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

2、样品二（参考技术要求中编号16）：通道分流牌（竖式楼层索引图），数量：1个；尺寸：1100mm（长）*600mm（宽）*20mm（厚）

样品制作要求：

2.1.箱体：面板：1.2mm厚国标镀锌板；内骨架：壁厚≥1.5 mm，20*20mm镀锌方管内置龙骨架；抗压不变形工程级专用亚克力；专用环保金属氟碳底漆；专用钣金原子灰；专用广告油墨；广告专用强磁。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

2.2.钣金制作：高精激光切割刨槽折弯，内置骨架；无缝拼装焊接造型；精工打磨至平。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

2.3.油漆：专用稀料除油、除垢，磨砂处理；专用环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；专用环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，第一层和第二层用专用分色胶带分色处理。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

2.4.内容：面板上部内容采用环保漆油墨丝印、图案UV喷印、除油除垢，精细打磨，专用亚克力氟碳漆无尘车间适距、匀速喷涂三遍，烘烤，增附耐磨。面板楼层信息内容采用1.2mm镀锌板激光切割，折弯焊接，镶嵌强磁（便于更换内容）除油除垢，精细打磨，专用金属环保氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨，纯手工丝网印刷油墨工艺。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

2.5产品须具有出厂合格证标志。（注意：递交样品时遮挡厂家名称）

3、样品三（参考技术要求中编号32）：病房门牌，数量：1个；尺寸：320mm*145mm*128mm

样品制作要求：

3.1.牌体：1.2mm厚国标镀锌板；专用环保金属氟碳底漆；专用广告油墨。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

3.2.钣金制作：高精激光切割刨槽折弯；无缝拼装焊接造型；精工打磨至平。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

3.3.油漆制作：专用环保稀料除油、除垢，磨砂处理；专用环保金属氟碳底漆喷涂两遍烘烤增附，耐磨；钣金原子灰刮补三遍焊缝及凹点，精细打磨至平；专用环保金属氟碳面漆，无尘车间匀速、适距喷涂三遍，适温烘烤增附耐磨。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

3.4.内容制作：专用丝印油墨，手工精细多色丝印，烘烤增附耐磨。（提供承诺函，承诺提供的样品是按此要求制作）

3.5产品须具有出厂合格证标志。（注意：递交样品时遮挡厂家名称）

### （二）送样要求

1.基本要求：

1.1供应商的样品制作、搬运、等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

1.2样品作为投响应文件的组成部分，于递交响应文件截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

1.3送达样品时，必须提供样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、供应商名称，与递交样品摆放在一起。

1.4样品封样时，由现场监督人员现场监督，供应商应按代理机构工作人员指示进行封样。

1.5未成交供应商提供的样品在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。

1.6成交供应商提供的样品由采购人保管，在合同履行完成后再退还。

1.7样品移交、退还时，供应商按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由供应商承担。

1.8本项目样品评审采用盲样，即投标样品中不得出现任何可识别供应商或产品生产厂商的文字、logo、图文等信息，若有，则供应商自行负责遮掩。若未遮掩将被视为无效样品，不参与样品评审，对应样品评审项得分为0分。

1.9供应商提供的样品将作为项目验收依据的一部分，供应商最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准,且完全满足合同约定对货物的要求和标准。

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 第一部分     “资格性响应文件”格式

格式1-1

（正本/副本）

xxxx项目

资格性响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

日期：XX年XX月XX日

格式1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

### 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

### 三、承诺函（如涉及）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目竞争性磋商文件第三章资格证明要求中第    项，我单位应具备       （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：          （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

格式1-6

### 四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-7

### 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式1-8

### 六、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 第二部分     “其他响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

时间：XX年XX月XX日

格式2-2

### 一、响应函

XXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

1.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

2.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3. 我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于磋商报价。

4. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5. 本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日
格式2-3

### 二、承诺函（实质性要求）

XXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

格式2-4

### 三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-5

### 四、制造厂家授权书(如涉及)

XXX（采购代理机构名称）：

XXX（制造厂家名称）是在XXX（国名）依法登记注册的，其厂址现在XXX。

XXX（被授权公司名称）是在XXX（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在XXXX。

XXX（制造厂家名称）授权XXX（被授权公司名称）为我方制造的XXX品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加XXX项目第XXX包的报价，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造厂家，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以政府采购合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务。

授权单位名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

附：授权销售产品清单

注：1.供应商也可提供制造厂家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造厂家和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件。（若由国外制造厂家直接授权的，签字或盖章均可）

2.对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目，或者采购文件特别注明不需要提供授权书的采购项目，可以不提供制造厂家授权书。

格式2-6

### 五、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-7

### 六、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-8

### 七、商务、技术、服务应答附表

（仅用于成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |  |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业□中型企业□小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  |  | ## *单位电话 |  |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| ## 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与响应文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商响应文件中所有相关的应答内容进行公告。

供应商名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

报价日期:

格式2-9

### 八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期: XXXX

格式2-10

### 九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

第八章  评审方法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

### 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

（4）经最终磋商后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

(5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6)属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

### 2.5报价。

2.5.1本次磋商采购采用现场报价，响应文件中不用首次报价（除现场报价以响应文件报价为准的情形之外，响应文件报价不作为评审的依据，以现场报价为准），参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。报价超过竞争性磋商文件规定的政府采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》〔2014〕214号第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.5供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.6报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

### 2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

### 2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

### 2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章2.3.1和2.5.3的情况外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 3.综合评分

### 3.1本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

### 3.2除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

### 3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

3.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)* 30%*100 | 共同评分因素 |
| 3 | 项目服务 人员配置 | 14分 | 1.总负责人：拟投入本项目设计制作安装总负责人员一名，且具有美术学相关专业硕士研究生或以上学历得4分，不满足则不得分，本项最高得4分。（提供身份证、学历证复印件加盖供应商公章） 2.项目执行团队人员： ①拟投入本项目设计人员包含图形图像制作专业或产品设计专业或工业设计专业等大专及以上学历，有一人得1分，本项最高得3分。（提供身份证、学历证复印件加盖供应商公章） ②拟投入本项目至少7名现场制作安装人员具有特种作业操作证，包含至少3名人员具有“高处作业”证件、至少2名人员具有“焊接与热切割作业”证件、至少2名人员具有“电工作业”证件。上述内容，具备“高处作业”人员及有效期内特种工作业证件满足一人得1分，共3分；具备“焊接与热切割作业” 有效期内特种工作业证件满足一人得1分，共2分；具备“电工作业”人员及有效期内特种工作业证件满足一人得1分，共2分；本项合计最高得7分。（上述人员及专业均不重复计分；提供身份证、有效期内特种作业操作证复印件加盖供应商公章） | 共同评分因素 |
| 4 | 项目服 务方案 | 18分 | 1、实施方案：根据供应商针对本项目提供的项目实施方案，方案应包含：①实施现状分析；②材料运输进场方案；③质量控制措施（含项目实施环节、物料存放环节、售后服务环节且能针对不同情况制定不同措施，能最大程度保障产品质量等）；④项目实施进度计划；⑤服务团队组织与建设（提供人员清单）；⑥项目管理机构图、工作职能组织运行图、施工现场岗位设置、职责划分；⑦安全、应急方案（安全文明实施措施、安全培训、破损产品置换、应急供货、应急响应等）；⑧安装方案（安装流程、安装现场保护措施及场地恢复方案、安装后的垃圾处理方案等）：方案完全满足项目实际要求且无缺陷的得12分；在此基础上，方案存在缺陷或不合理（缺陷和不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等)的，每有一处扣1.5分，扣完为止。 2、售后服务方案：供应商需针对本项目编制详细的售后服务方案，方案应包含：①售后服务机构设置（包含地址、服务电话和维修人员名单等内容）；②备品备件投入清单；③售后服务形式及服务保障承诺；④后续增值服务；方案完全满足项目实际要求且无缺陷的得6分；在此基础上，方案存在缺陷或不合理（缺陷和不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等)的，每有一处扣1.5分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 5 | 项目制作加 工能力要求 | 8分 | 供应商应满足国家对标牌制造行业的环境影响要求：提供金属标牌制造环境影响报告表的审查批复同意的文件得4分；提供金属标牌制作配套建设的噪音、固体废物污染防治设施竣工环境保护专项验收批复通过的文件得4分；共计得8分，不提供则不得分。 注：提供相关证明材料加盖供应商公章。 | 技术评分因素 |
| 6 | 样品 | 5分 | 样品一：按照项目样品制作要求，根据以下情况进行评分： 1、表面无毛刺、光滑平整、边角规整、圆润，得1分。 2、外框：一体成型、平整、无颗粒、无划痕，得1分。 3、面板：切割处光滑平整、无毛刺、边角规整、圆润，得1分。 4、整体发光均匀，亚克力板具有透光性，整体灯箱不漏光，得1分。 5、颜色均匀，喷漆均匀，得1分。 | 样品未按招标文件样品要求制作的或递交的，本项不得分。 技术类评分因素 |
|  |  | 5分 | 样品二：按照项目样品制作要求，根据以下情况进行评分： 1、表面无毛刺、光滑平整，边角规整、圆润，得1分。 2、外框：平整、无颗粒、无划痕、无焊接痕迹，得1分。 3、面板：镀锌板，光滑平整、无毛刺、边角规整、圆润、烤漆面无颗粒、色彩均匀，环保（无刺激性气味）、可更换，得1分。 4、信息内容：字体笔划清晰平整，无变形、无锯齿，文字无重影、无糊字错字，得1分。 5、亚克力眉头：亚克力表面光滑平整，色彩均匀，无颗粒、无划痕，得1分。 |  |
|  |  | 4分 | 样品三：按照项目样品制作要求，根据以下情况进行评分： 1、表面无毛刺、光滑平整，边角规整、圆润，得1分。 2、一体成型，平整、无颗粒、无划痕，得1分。 3、材质环保（无刺激性气味），钣金制作焊接无痕迹得1分。 4、信息内容：字体笔划清晰平整，无变形、无锯齿，文字无重影、无糊字错字，得1分。 |  |
| 7 | 履约能力 | 16分 | 1、供应商具有类似项目的履约经验，每提供一个得1分，最多得8分。（提供项目合同复印件或中标/成交通知书） 2、若供应商具有上述类似项目履约经验的客户满意度评价，每提供一个得1分，最多得8分。（提供履约评价为业主单位提供签章的服务或满意度评价证明为满意批复文件或优秀的材料） | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3.3.4评审得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评审委员会人数。

## 4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第九章  政府采购合同（草案）

合同草案条款

一、针对本章所包含的全部内容，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

二、合同草案条款如下：

(以下简称“甲方”)为一方和                    (以下简称“乙方”)为另一方同意按下述条款和条件签署本合同(以下简称“合同”)：

1．合同文件

本合同所附下列文件是本合同不可分割的部分：

1.1 成交后双方签订的采购合同；（包括服务方案、项目验收标准和验收方法等）

1.2 买方针对本项目的磋商文件；

1.3 卖方提交的磋商响应文件及磋商过程中相关承诺；

1.4 成交通知书。

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 合同期限

4. 服务内容与质量标准

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

…

5. 服务费用及支付方式

5.1 本项目服务费用由以下组成：

5.1.1        万元；

5.1.2        万元；

5.1.3        万元。

5.2 服务费支付方式：

6. 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7. 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

8. 履约保证金（本项目不收取）

9. 甲方的权利和义务

9.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

9.2 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

9.3 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

9.4 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

9.5 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

10. 乙方的权利和义务

10.1 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

10.2 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

10.3 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

10.4 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

10.5 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

11. 违约责任

11.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

11.2 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

12. 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13. 解决合同纠纷的方式

13.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

13.2 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

13.3 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

13.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

14. 合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 本合同一式  份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构  份，同级财政部门备案  份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖单位公章）		    乙方：（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：        法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地址：                         地址：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

签约日期：XX年XX月XX日		签约日期：XX年XX月XX日

## 附件二：递交响应文件签收表

| 递交响应文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| 采购时间： |  |  |  |  | 采购地点： |  |
| 包号 | 供应商 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 供应商代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向供应商出具响应文件签收回执，请供应商代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件三：报价一览表

报价一览表

项目名称：

采购编号：

第XX包

| 服务内容 |  |
| --- | --- |
| 成都大学附属医院外科大楼标识导向系统制作安装服务 |  |
| 报价总价 | 人民币大写： （人民币小写： 万元） |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

2.应完整填写项目内容。

3.本项目采用现场报价，响应文件中不用首次报价（除现场报价以响应文件报价为准的情形之外，响应文件报价不作为评审的依据，以现场报价为准）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日