新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目

公开招标文件

招标编号：XJTF(GK)2021ZF398

采购人 ：新疆维吾尔自治区中医医院

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

二〇二一年十月

目    录

投标邀请	1

第一部分 投标须知前附表	4

第二部分招标说明	13

第一章总则	13

第二章招标文件	14

第三部分投标说明	16

第一章 投标人的资格证明	16

第二章 投标文件的编写	16

第三章 投标文件的递交	20

第四章 评标委员会	21

第五章 开　标	22

第六章 评　标	23

第七章 定　标	27

第八章 授予合同	27

第四部分采购需求	28

第五部分 合同部分	28

第六部分  投标文件格式	64

第七部分 评审方法（综合评分法）	84

- 投标邀请

新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目

项目概况

新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目招标项目的潜在投标人应在http://www.365trade.com.cn获取招标文件，并于2021年11月10日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTF(GK)2021ZF398

项目名称：新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目

预算金额（元）：5234.382596万元

最高限价（元）：5234.382596万元

采购需求：中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目

标项一:
标项名称: 中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目
数量: 1批
预算金额（元）: 5234.382596万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起120个工作日内到货、安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质和电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质；

（2）有效的安全生产许可证；

（3）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证；

（4）有效的特种设备安装改造维修许可证压力管道GC2及以上或特种设备生产许可证工业管道安装GC2及以上。

（5）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年10月21日至2021年11月01日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.365trade.com.cn

方式：线上获取。前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月26日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅

开标时间：2021年11月26日 11:00

开标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

凡有意参加投标者，请于发售时间登陆中招联合招标采购平台下载电子采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区中医医院

地    址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号

传    真：/

项目联系人： 程立群

项目联系方式： 0991-5883168

2.采购代理机构信息

名    称：新疆同孚招投标有限公司

地    址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

传    真：/

项目联系人：张凯

项目联系方式：0991-4832223转8013

- 第一部分 投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJTF(GK)2021ZF398 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目 |
| 3 | 采购人 | 名称：新疆维吾尔自治区中医医院 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号 联系人：程立群 联系方式：0991-5883168 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：新疆同孚招投标有限公司 地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座 联系人：张凯 联系方式：0991-4832223-8013 电子邮箱：80903640@qq.com |
| 5 | 财政监管部门 | 名称：自治区财政厅政府采购管理处 地址：乌鲁木齐市明德路16号 联系人：包文泉 联系方式：0991-2359482 |
| 6 | 采购内容 | 详见第四部分：采购需求 |
| 7 | 预算金额 | 5234.382596万元 |
| 8 | 核心产品 | / |
| 9 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： （1）建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质和电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质； （2）有效的安全生产许可证； （3）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证； （4）有效的特种设备安装改造维修许可证压力管道GC2及以上或特种设备生产许可证工业管道安装GC2及以上。 （5）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本次招标不接受联合体投标。 |
| 10 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 招标文件发放日期 | 时间：2021年10月21日至2021年11月01日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：http://www.365trade.com.cn |
| 13 | 标书售价 | 人民币200元 标书售后一概不退，投标资格不能转让。 |
| 14 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2021年11月26日 11:00（北京时间） |
| 15 | 投标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅 |
| 16 | 投标有效期 | 九十天 |
| 17 | 质量保证 | 本次项目自验收合格之日起整体质保2年（含2年）以上。（招标文件第四章“采购需求”另有规定，执行招标文件第四章“采购需求”中规定） |
| 18 | 供货日期 | 自合同签订之日起120个工作日内到货、安装调试完毕。 |
| 19 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区中医医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 20 | 评标方法 | ☑资格后审 □资格预审 ☑综合评分法 □最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 21 | 投标保证金 | 缴纳方式：电汇、网银转账 |
|  |  | 投标保证金金额：¥1,000,000元 |
|  |  | 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明项目编号后三位、包号（若分包），例：GK363 保证金/服务费 |
|  |  | 备注 (1)投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) (2)投标保证金必须在投标截止时间（投标文件提交时间）前缴纳至招标公司账户，投标人应在投标截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 (3)投标保证金的提交以招标公司账户到账时间为准。 |
| 22 | 投标文件组成、份数及开标一览表 | 1.投标文件：正本一份、副本六份 2.开标一览表一份（单独密封） 3.投标保证金缴纳凭证一份 4.光碟、u盘各一份（概不退还） 注：本次项目需递交两份电子版投标文件（同时提供一份光盘、一份U盘），投标文件及开标一览表电子版可拷贝在同一光盘或u盘，电子版投标文件不退。 |
| 23 | 投标文件编制、密封 | 1. 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封(以包为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 1.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel） （2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF） 1.2投标文件袋（正、副本可密封在一个密封袋中） 投标文件编制详见第六部分 投标文件格式 二、投标文件组成； 2.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 3.封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明： 招标单位：新疆同孚招投标有限公司 项目名称：新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目 项目编号：XJTF(GK)2021ZF398 投标单位名称： 投标内容/分包： 投标单位联系人： 投标单位联系电话： （“正本”/“副本”） （投标文件/开标一览表/投标文件电子版） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 24 | 投标文件的签署规定 | 1. 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 3. 副本可为正本加盖公章后的复印件。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本、电子版之间出现差异时，以正本为准。 |
| 25 | 投标文件格式 | - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 26 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 1.本项目预付款为合同总额的30%，在合同签订后十个工作日内，中标方提供相应数额真实合法有效的票据。 2.进度款：框架施工完成后支付合同总额的15%货款；空调机组进场后支付合同总价的15%货款。。 3.项目完工并通过第三方检测合格后及完成验收合格后支付合同总额的30%。 4.项目审计结算结束后，支付至结算金额的95%。 5.质保金为合同总额的5%，质保期第一年双方无异议后无息支付合同总额的2.5%，质保期第二年双方无异议后无息支付合同总额的2.5%，保修期自验收之日起计算。 6.招标方支付上述任何一笔款项前，中标方应提供符合招标方财务做账要求的正规增值税发票，否则，招标方有权拒付款项且不承担违约责任。 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 27 | 履约保证金 | □不交纳 ☑交纳 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，也可提交银行保函，否则不予认可。 |
|  |  | 交纳时间：中标公示期结束后3个工作日 |
|  |  | 交纳金额：合同总价的5%（现金或银行保函） |
|  |  | 收款单位：新疆维吾尔自治区中医医院 |
|  |  | 项目完成验收合格无质量问题后无息退还。 |
| 28 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 29 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮40%收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 4、服务费缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明项目编号、包号 例：GK363 保证金/服务费 |
| 30 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 31 | 场地服务费 | ☑不交纳 □交纳 |
| 32 | 合同公证费 | □不交纳 ☑交纳 金额：2000元 中标人于获取中标通知书前向公证处交纳。 |
| 33 | 踏勘现场 | ☑自行踏勘 □统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 34 | 政府采购政策支持 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： - 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 35 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件 至接受单位 接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司 联系电话：0991-4833033-8003 地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座 |
| 36 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 37 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |  |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“▲”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分招标说明

- 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时

间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
     9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
     9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分投标说明

- 第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人投标文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

- 第二章 投标文件的编写

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

★(5)供应商符合投标人资格条件的证明文件

(6)符合政府采购政策的证明材料

(7)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(8)供应商认为需提供的其他资料

4.1.2　技术部分

(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币），如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

投标保证金可直接交入：

开户行：建设银行新华南路支行　行　号：105881000868

全称：新疆同孚招投标有限公司  帐  号：65001617600052501876

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6  我公司工作日（10:00-13:30，15:30-18:00北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查表

| 评审内容 |  | 评审标准 | 评审意见是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明 |  |
| 2 | 信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果 | 开标时查询 1、被列入失信被执行人； 2、重大税收违法案件当事人名单； 3、列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度经审计财务会计报告。财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供3个月的财务报表和其基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供开标近1个月的银行出具的资信证明。） |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供税务征收机构出具的缴纳完成近半年至开标当日任三个月的税收证明资料，银行的缴纳回执单等不予认可。无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保机构出具的缴纳完成近半年至开标当日任意三个月社保证明；（必须提供社保机构出具的缴纳证明，银行的缴纳回执单等不予认可，通过其他有权机构代缴代扣的，还需提供代缴代扣协议）其他组织和自然人也需提供上述证明。 |  |
| 6 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书 |  |
| 7 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明 |  |
| 8 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书 |  |
| 9 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金证明。 |  |
| 10 | 其他特定资格证明 | （1）建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质和电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质；（2）有效的安全生产许可证；（3）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证；（4）有效的特种设备安装改造维修许可证压力管道GC2及以上或特种设备生产许可证工业管道安装GC2及以上。 |  |

17.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

- 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 评审标准 | 评审意见是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |  |
| 2 | 授权委托书 | 投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |
| 3 | 签字或盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算，本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |  |
| 5 | 交货期限 | 是否响应招标文件要求 |  |
| 6 | 质保期限 | 是否响应招标文件要求 |  |
| 7 | 其他要求 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区中医医院的任何招标活动。

28  中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

- 第四部分采购需求

## 一、技术要求

### （一）工程概况

本项目为新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目，具体包括以下区域：

1、一层导管室：净化区域面积约800平方米，共设置3间导管室；办公区及其相应配套辅助用房。均为舒适性空调。3间导管室考虑防辐射，防护为4个铅当量详见平面图及设计图纸。

2、六层手术部：净化区域面积约3900平方米,共设置14间手术室，办公区及其相应配套辅助用房。

I级手术室6间:OR1、OR2、OR11、OR12、OR13、OR14,其中OR1数字一体化手术室(光纤预留到位)

Ⅲ级手术室8间:OR3、OR4、OR5、OR6、OR7、OR8、OR9、OR10,其中OR5数字一体化手术室(光纤预留到位)。14间手术室考虑防辐射,防护为DSA手术室防辐射为4个铅当量，其余13间手术室为2个铅当量，详见平面图及设计图纸。

3、八层ICU：净化区域面积约2070平方米，共设置ICU大厅16床，正负压隔离单间7间,办公区及其相应配套辅助用房。

4、大楼医用气体工程，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医疗压缩空气系统、区域压力监测报警装置、汇流排、二级减压箱、氧气流量计、医用设备带及附件、医用气体管道系统。

### （二）施工界面

1、本次招标范围包括本项目的施工、设备采购安装、调试、验收、检测和售后服务。具体可详见招标图纸非阴影区域内部分。

2、具体招标内容

2.1一层导管室招标图纸非阴影区域内的装饰、舒适性空调、强电、弱电、给排水工程。

2.2六层手术部招标图纸非阴影区域内的装饰、净化空调、强电、弱电、医用气体、给排水工程。

2.3八层ICU招标图纸非阴影区域内的装饰、净化空调、强电、弱电、医用气体、给排水工程。

2.4大楼医用气体工程，大楼核定床位1281张，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医疗压缩空气系统、区域压力监测报警装置、汇流排、二级减压箱、氧气流量计、医用设备带及附件、医用气体管道系统。

2.5病房护理通信项目，病房的呼叫系统按照院方的设计要求设计,包括呼叫系统的线管敷设，穿线，设备安装数量和位置。

3、招标内容说明

3.1投标人应根据招标人提供的图纸及资料、以及国家规范和标准，负责对招标范围内的装饰工程、净化空调工程、强电工程、弱电工程、医用气体工程、给排水工程等内容的施工、设备采购安装、调试、验收、检测和售后服务。

3.2本次招标的内容不包括土建外墙和外窗、建筑外墙的装饰、电梯厅及前室的装饰、楼梯间及前室的装饰、各种管井的装饰。

3.3本次招标的内容不包括内墙面找平压光、空调设备的土建基础等。楼板预留孔洞及封堵在本次招标范围内。

3.4本工程区域内的所有鞋柜、电视等办公家具、窗帘均不在招标范围内。

3.5本项目招标范围内的消防栓、消防喷淋管道、消防报警、消防排烟系统不在本次招标范围内。本项目招标范围内的消防应急系统（含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯和防火门）不在本次招标范围内。

4、施工界面

4.1装饰工程

4.1.1装饰工程包括除土建外墙和外窗、建筑外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井、招标区域内的土建墙、土建轻质砖墙之外的图纸虚线范围内的全部装饰装修工程。

4.2空调工程

包含风冷涡旋式冷水一体机组、通风与空调在内的全部净化空调及舒适性空调工程；

4.3强电工程

包含总配电柜、分配电箱、所有强电桥架、线管、电线电缆敷设在内的全部强电工程。

4.4弱电工程

电话网络系统所有布线预留至弱电井并预留10m，由招标方接入该层数据配线架（语音配线架）并与院内计算机网络信息系统（电话系统）连接，网络系统（电话系统）主机设备由招标方提供。

4.5医用气体工程

包含所有供气设备、供气压力管道工程在内的全部医用气体工程。

4.6给排水工程

4.6.1生活冷热水的给水管道由业主负责提供到楼层管井并预留阀门，净化单位负责施工区域的所有给水管施工，并接入楼层管井主管道。

4.6.2排水管道由业主负责提供到立管位置，净化单位负责施工区域的所有排水管施工，并接入相应立管。

4.6.3包含卫生洁具的供货安装。

### （三）技术规范及标准

1、配置总原则：

1.1洁污分明、功能齐全、选材及配置合理；

1.2配置方案、设备选择、装饰材料充分满足各功能区的使用要求；

1.3具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标及参数符合或高于国家规范规定。

2、参照规范及标准（不局限且以最新标准为准）：

《综合医院建设标准》建标110-2021

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年修订版）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《空气过滤器》GB14295-2019

《高效空气过滤器》GB13554-2020

《洁净手术室用空气调节机组》GB19569-2004

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《室内管道支架及吊架》03S402

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-2018

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-1994

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《医院卫生设备安装参见国标图集92S303》

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《中国重症加强治疗病房（ICU）建设与管理指南》

### （四）第三方检测

中标人在系统安装和接线工程全部完成后，必须由当地省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心或国家空调设备质量监督检验中心等具有国家认可资质的权威机构对本净化工程有关项目进行测试，并出合格的具检测报告。

### （五）中医药传承创新工程及康复综合楼一层导管室技术要求

#### A. 中医药传承创新工程及康复综合楼一层导管室装饰技术要求

导管室的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1导管室的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+5mm厚石英纤维净化板。

导管室需要防辐射处理，四周墙体增加采用满足手术铅当量的铅板防辐射处理，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

1.2洁净区域辅房及过道的墙体

材质要求：非土建隔墙侧，吊顶以下：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内衬防火岩棉）+5mm厚石英纤维净化板；吊顶以上：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内衬防火岩棉）。土建隔墙侧：50*30*1.5镀锌方管+8mm硅酸钙板+5mm厚石英纤维净化板。

所有净化板墙体阳角处设置铝合金防撞护角，护角高度至天花底。

1.3办公区域及走廊的墙体

材质要求：非土建隔墙侧，吊顶以下：75轻钢龙骨+双面12mm耐火纸面石膏板（内衬防火岩棉）+乳胶漆。吊顶以上：75轻钢龙骨+双面12mm耐火纸面石膏板（内衬防火岩棉）。土建隔墙侧：土建墙+乳胶漆。

1.4湿区的墙体

材质要求：土建墙+2mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×600mm釉面砖到顶。

2、地面

2.1导管室的地面

材质要求：3mm自流平+2mm抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒和血迹可擦洗型（2天以上）、抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。导管室需要防辐射处理，地面采用满足手术铅当量的硫酸钡水泥砂浆防辐射处理。

2.2洁净区域辅房、办公区域及走廊的地面

材质要求：3mm自流平+2mm抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒和血迹可擦洗型（2天以上）、抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.3湿区的地面

材质要求：2mm厚聚氨酯涂膜防水层做防水处理后铺贴300*300mm/600*600mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1导管室的吊顶

材质要求：60型可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.0mm防锈铝板（面层喷涂）。吊顶高度为2.8米。

导管室需要防辐射处理，吊顶采用满足手术铅当量的铅板处理，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

3.2洁净区域辅房及过道的吊顶

材质要求：60型可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.0mm防锈铝板（面层喷涂）。吊顶高度为2.6米。

3.3办公区域、走廊及湿区的吊顶

材质要求：60主龙骨+三角专用龙骨+600x600x1.0mm铝合金扣板（背衬岩棉）。吊顶高度为2.6米。

4、一层导管室的基本装备

| 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 （单联） | 1套/每机组 | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 手动平开门 | 根据图纸数量 | 门洞高度2.1米，宽度依据图纸；门体采用HPL抗菌板，根据需要设置玻璃可视窗，门整体密闭性强，有压力梯度要求区域的门带自动门封。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层同墙体饰面板。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 人造大理石 |

#### B．中医药传承创新工程及康复综合楼一层导管室空调技术要求

1、标准和技术指标

空调系统设计参数如下：

| 名称 | 夏季温度 | 夏季相对湿度 | 冬季温度 | 冬季相对湿度 | 最小新风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | % | ℃ | % | 次/h |
| 大厅 | ≤26 | - | ≥18 | - | ≥2 |
| 诊室 | ≤24 | - | ≥20 | - | ≥2 |
| 病房 | ≤27 | - | ≥20 | - | ≥2 |
| 医技科室 | ≤26 | ≤65 | ≥22 | ≥30 | ≥2 |
| 办公 | ≤26 | - | ≥18 | - | ≥2 |

- 气流组织

2.1一层导管室：包括导管室3间以及辅助用房、办公区，均为舒适性空调

2.2大厅、功能辅房等需要排风的房间设置排风。

3、导管室的空调配置

3.1空调系统

（1）导管室空调系统采用四管制风机盘管，全年冷热源由风冷涡旋式冷热水一体机组提供。

（2）非净化区采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（3）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（4）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（5）新风机组由新回风混合段、风机段、均流段、初中效段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

3.2风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避震器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无级变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7采用干蒸汽加湿。

3.8加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；≤DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F7袋式）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

#### C. 中医药传承创新工程及康复综合楼一层导管室强电技术要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆（线）的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ（F）型，电缆选用WDZ-YJY型。

2、导管室用电的专用配电箱不得与其它普通照明插座箱回路合用。

3、各导管室用电应与辅助房用电分开，导管室的干线必须独立敷设。

4、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

5、各区域均采用LED照明灯。

6、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

7、各区域必须有下列可靠的接地系统：

7.1各区域均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

7.2医疗仪器应采用专用接地系统。

9、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、分配电箱及UPS、配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

#### D. 中医药传承创新工程及康复综合楼一层导管室弱电技术要求

1、导管室放射科电话网络系统

各功能辅房和办公辅房均按使用需要设置适当的电话网络插座。各信息点用于与大楼 LIS、PACS、HIS系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外综合控制箱设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络，其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井。

2、导管室放射科网络电视系统

2.1区域内的值班室、会议室设置有线电视接口。

2.2所有布线预留至本层就近弱电井，弱电井内对应的配线架及跳线由净化单位负责，其他设备均由大楼弱电单位提供并安装。

2.3其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

3、导管室放射科安防监控系统

区域内各大出入口、谈话间等公共场所设置安防监控，系统采用网络彩色半球摄像机，布线至弱电井内配线架上，接入大楼安防监控系统，并入大楼统一管理，安防系统主机设备由大楼安防统一提供。

4、导管室放射科彩色可视对讲门禁系统

导管室放射科的病人主要入口处设置彩色可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机。人员可通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经同意后由护士管理室遥控开门进入。工作人员可通过设置在各入口处的密码门禁，输入密码进入。其它出入口设置刷卡门禁系统。各门禁系统应与大楼一卡通实现无缝对接。门禁主系统由大楼统一配置以便于管理。

5、空调自控系统

5.1每个空调系统均需配现场DDC自动控制器和相关的空调自控设备，均采用著名品牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀（液压型），新风电动风阀，过滤器压差开关等。

5.2空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

5.3净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

#### E．中医药传承创新工程及康复综合楼一层导管室给排水技术要求

1、给水生活热水主管道采用立管及干管采用铝合金衬塑复合管（PERT-II），热熔连接；支管采用PP-R管，阀门采用铸钢闸阀。阀门：DN≤32mm用不锈钢球阀，DN≥40mm用铸钢闸阀。

2、洁具等污水管、废水管采用机制柔性排水铸铁管、橡胶圈卡箍式连接；埋地管采用内外涂塑钢塑复合管，沟槽式卡箍连接。

3、通气管采用UPVC，粘连。

### （六）中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部技术要求

#### A. 中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部装饰技术要求

手术部的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1手术室的墙体

材质要求：50*30*1.5镀锌方管+9.5厚耐火纸面石膏板+1.2电解钢板（面层喷塑）。

墙体与吊顶连接处和墙体与墙体转弯处要做成R300大圆弧，不留死角。墙板及顶板均采用整体无缝处理。手术室需要防辐射处理的，四周墙体增加采用满足手术铅当量的铅板防辐射处理，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

1.2洁净区域辅房及过道的墙体

材质要求：非土建隔墙侧，吊顶以下：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内衬防火岩棉）+5mm厚石英纤维净化板；吊顶以上：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内衬防火岩棉）。土建隔墙侧：50*30*1.5镀锌方管+8mm硅酸钙板+5mm厚石英纤维净化板。

换车间、洁净走廊两边设置PVC防撞带，防撞带中心离地800mm安装，所有净化板墙体阳角处设置铝合金防撞护角，护角高度至天花底。走廊靠手术室一边的墙体上需设置检修口，每间手术室设置1个600*600检修口。

1.3办公区域及走廊的墙体

材质要求：非土建隔墙侧，吊顶以下：75轻钢龙骨+双面12mm耐火纸面石膏板（内衬防火岩棉）+乳胶漆。吊顶以上：75轻钢龙骨+双面12mm耐火纸面石膏板（内衬防火岩棉）。土建隔墙侧：土建墙+乳胶漆。

1.4湿区的墙体

材质要求：土建墙+2mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×600mm釉面砖到顶。

2、地面

2.1手术室的地面

材质要求：3mm自流平+2mm厚防静电橡胶卷材。

全部采用防碘酒和血迹可擦洗型（2天以上）、抗菌、防火、耐磨、防静电橡胶卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R≥30mm，踢脚高度为100mm。手术室需要防辐射处理的，地面采用满足手术铅当量的硫酸钡水泥砂浆防辐射处理。

2.2洁净区域辅房、办公区域及走廊的地面

材质要求：3mm自流平+2mm抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒和血迹可擦洗型（2天以上）、抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.3湿区的地面

材质要求：2mm厚聚氨酯涂膜防水层做防水处理后铺贴300*300mm/600*600mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1手术室的吊顶

材质要求：50*30*1.5镀锌方管+9.5厚耐火纸面石膏板+1.2电解钢板（面层喷塑）。吊顶高度为3米。

手术室需要防辐射处理的，吊顶采用满足手术铅当量的铅板处理，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

3.2洁净区域辅房及过道的吊顶

材质要求：60型可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.0mm防锈铝板（面层喷涂）。吊顶高度为2.6米。

3.3办公区域及走廊的吊顶

材质要求：60主龙骨+三角专用龙骨+600x600x1.0mm铝合金扣板（背衬岩棉）。吊顶高度为2.6米。

3.4湿区的吊顶

材质要求：60主龙骨+三角专用龙骨+600x600x1.0mm/600*1200*1.0mm铝合金扣板（背衬岩棉）。吊顶高度为2.6米。

4、手术部的基本装备

| 名称 | 数量 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室中央控制面板（嵌墙式） | 1个/每间手术室 |  | 1）对手术室内各系统进行集中控制，功能包括：时钟计时系统、空调监控操作系统、医气监控系统、电源控制系统、电话对讲系统等，具有以下功能： a.时钟、麻醉计时器和手术计时器分开设置； b.净化空调系统温、湿度显示、设定调节控制功能； c.空气处理系统开关机功能，空调机组运行状态显示和故障报警； d.照明系统开关； e.手术中灯、无影灯开关及摄像系统开关； f.过滤器报警功能； g.绝缘监测及漏电保护报警； h.各种医用气体（麻醉气体排放、氧气、二氧化碳、压缩空气及负压吸引）报警； i.消防报警（接口预留）； j.通讯系统：所有房间之间的免提式呼叫对讲、全呼和专呼功能等。 2）触摸屏系统采用微软WCE5.0操作系统及通用组态软件组成。 3）主机使用低功耗工业微形主机。 4）显示屏为≥27寸TFT液晶高清屏，显示屏分辨率≥1920*1080，液晶屏单点点击寿命≥250万次，笔画寿命≥30万次。提供产品样本复印件或影印件或扫描件。 |
| 空调控制面板 （单联） | 1套/走廊辅房每机组 |  | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 麻醉柜 | 1个/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 药品柜 | 1个/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 器械柜 | 1个/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 电脑柜 | 1个/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 导管柜 | 2个/DSA手术室 |  | 规格1200W*1700H*400D；柜体采用304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相同； |
| 观片灯 | 1个/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 组合电源插座箱 | 1个/每间手术室 |  | 304不锈钢面框，含3个220V插座和1个380V插座，2个接地端子；嵌入式安装 |
| 组合电源插座箱 | 3个/每间手术室 |  | 304不锈钢面框，含4个220V插座，2个接地端子；嵌入式安装 |
| 等电位接地箱 | 1个/每间手术室 |  | 1.2mm不锈钢制，内部配置40*4铜排，含不少于8位接线端子 |
| 医用气体箱 | 1个/每间手术室 |  | 304不锈钢制，配检修门，气体终端根据医用气体施工要求另行配置，气体箱为藏墙式，使用德式标准，所有插头均为不可互换式，为单手操作快速插拔型。 |
| 送风天花 | 1个/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 手术室排风口 | 1个/每间手术室，正负压手术室增加两个侧排风口 |  | 配F7中效过滤器，正负压切换手术室配H10高效过滤器；镀锌钢板中效静压箱，铝合金喷塑单层百叶吸风口；形式为箱式结构、单层可开式条形百叶。 |
| 手术室回风口 | 6-8个/百级手术室，4个/其他手术室 |  | 配黑纱网和F6中效过滤器；镀锌钢板中效静压箱，铝合金喷塑单层百叶吸风口；形式为箱式结构、单层可开式条形百叶。 |
| LED照明灯 | 10～12组/每间手术室 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 手术室保温柜 | 根据图纸数量 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 手术室保冷柜 | 根据图纸数量 |  | 详见主要货物技术参数。 |
| 注：以上器械设备均为嵌入式 |  |  |  |
| 天花板输液导轨及吊架 |  | 1套/每间手术室 | 直线型导轨，长度2.5m，配可升降挂钩4个。 |
| 无影灯及其吊支架 |  | 甲供 |  |
| 吊塔及其吊支架 |  | 根据图纸数量 |  |
| 手术室医用气密自动门 |  | 根据图纸数量 | 详见主要货物技术参数。 |
| 手动平开门 |  | 根据图纸数量 | 门洞高度2.1米，宽度依据图纸；门体采用HPL抗菌板，根据需要设置玻璃可视窗，门整体密闭性强，有压力梯度要求区域的门带自动门封。 |
| 微压计 |  | 1台/每间手术室 | 数字显示，-30Pa-30Pa，精度±1Pa；测量手术室内静压差值；安装完毕，在系统不开启且室内压差为零时进行调零校正。 |
| 窗帘盒 |  | 根据图纸数量 | 面层同墙体饰面板。。 |
| 窗台板 |  | 根据图纸数量 | 人造大理石 |
| 卫生间成品隔断 |  | 根据图纸数量 | 高度1.8米，抗倍特板，支撑脚和门铰链均为不锈钢型。 |

#### B. 中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部空调技术要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个六层手术中心的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

表1：主要技术指标（手术室）

| 等级 |  | 沉降（浮游）细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 洁净手术室 | 手术区0.2cfu/30min·φ90皿（5cfu/m3） 周边区0.4cfu/30min·φ90皿（10cfu/m3） | 手术区5级 周边区6级 |
|  | 洁净辅助用房 | 局部Ⅰ级区0.2cfu/30min·φ90皿 周边区0.4cfu/30min·φ90皿 | 6级 （局部5级） |
| Ⅱ | 洁净手术室 | 手术区0.75cfu/30min·φ90皿（25cfu/m3） 周边区1.5cfu/30min·φ90皿（50cfu/m3） | 手术区6级 周边区7级 |
|  | 洁净辅助用房 | 周边区1.5cfu/30min·φ90皿 | 7级 |
| Ⅲ | 洁净手术室 | 手术区2cfu/30min·φ90皿（75cfu/m3） 周边区4cfu/30min·φ90皿（150cfu/m3） | 手术区7级 周边区8级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 |

表2：主要技术指标

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 （℃） | 相对湿度（%） | 最小新风量m3/h*m2或次/h（仅值本括号中数据） | 噪声dB（A） | 最低照度（lx） | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8～10 | - | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - |  |  |

2、手术部的气流组织

2.1I级、Ⅱ级、Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置，应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。I级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×2.4m（其中I级眼科洁净手术室送风天花不应小于1.2m×1.2m）；Ⅱ级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×1.8m；Ⅲ级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×1.4m。当眼科手术室净面积超过30m2，其他手术室净面积超过50m2，且需增大送风面积时，出风面积增大的比例不应超过手术室净面积增大的比例。

手术室所有高效过滤器的过滤效率均为H14。Ⅰ级手术室100级洁净区的气流必须是垂直单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。洁净手术室回风口采用中效过滤器（负压手术室采用高效过滤器）。

洁净区走廊及辅房所有高效过滤器的过滤效率均为H13。

2.2洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风；经常有人活动又需送洁净风的房间，也应采用下侧回风，当侧墙之间距离大于等于3m时，可采用双侧下部回风，但不宜采用四角或四侧回风。经常无人且需送洁净风的房间以及洁净区走廊或其他洁净通道可采用上回风。

2.3各手术室在病人的头部上方设置排风口，采用顶排风；麻醉准备间、麻醉苏醒间吊顶上均需设置排风口，采用顶排风。正压手术室所有顶排风口均采用F7中效过滤器，负压手术室的顶排风口和侧排风口均采用高效过滤器，过滤效率H10。

2.4所有侧回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置，其他级别手术室的两侧回风口，每侧不应少于2个，宜均匀布置。

3、四层手术中心的空调配置

3.1净化空调系统

（1）本次工程空调系统采用四管制，全年冷热源由风冷涡旋式冷热水一体机组提供。

（2）手术中心洁净区新风采用集中处理或分区集中处理，在夏季工况，新风机组采用湿度优先控制原理，新风通过一级表冷盘管制冷除湿后，再通过二级氟利昂蒸发器制冷深度除湿，使得新风机组送风焓值小于室内空气状态点的焓值，过干的新风可以抵消室内散湿，循环机组只需承担室内升温和降温功能，循环机组盘管处于干工况方式运行，避免了循环机组产生大量冷凝水，细菌不易滋生，也避免了传统恒温恒湿处理方式中由于再热导致的大量冷热抵消的现象，整体能耗大大降低。

（3）洁净区新风机组入口处设置电动密闭风阀，新风机组三级过滤（初效、中效及亚高效）；新风机组具备可靠的防冻措施；循环机组配中效，室内末端高效；进入循环系统的新风支管道设置定风量阀；新风机组和循环机组均采用变频技术实现定风量运行；新风机组和循环机组均采用洁净型空气处理机组，应采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（4）非洁净区采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（5）设备间安装分体式空调。

（6）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（7）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（8）I级手术室、Ⅱ级手术室、负压手术室均每间配一台空气处理机，采用一拖一方式；Ⅲ级手术室每2-3间配一台空气处理机，采用一拖二或者一拖三方式；手术部设独立的新风机组，新风集中处理。

（9）OR13、OR14手术室循环机组由新回风混合段、风机段、均流段、初中效段、表冷段、急速降温段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（10）除OR13、OR14手术室外的循环机组由新回风混合段、风机段、均流段、初中效段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（11）集中新风机组由新回风混合段、初效段、风机段、均流段、中效段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（13）非洁净区新风机组由新回风混合段、风机段、均流段、初中效段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

3.2风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避震器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无级变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7采用干蒸汽加湿。

3.8加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；≤DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN50的水管阀门采用对夹式蝶阀；≤DN50的水管阀门均为截止阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F7袋式）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

#### C. 中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部强电技术要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆（线）的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ（F）型，电缆选用WDZ-YJY型。

2、每间手术室配电总负荷≥10KVA。

3、供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，每个洁净手术室应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设该手术室的外廊侧墙内。

4、洁净手术室内用电与辅助房用电分开，每间手术室的干线必须独立敷设。

5、每间手术室设置四组组合电源插座箱，其中三组电源插座箱含4个10A/220V三加二多功能插座及两个接地端子，另一组中含3个10A/220V三加二多功能插座加1个16A/380V电源插座。

6、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。手术台下方地面安装地插座，地插座应有防水措施。

7、无影灯不亮时，手术室设计最低照度应在750LX及以上，辅房、走廊最低照度应在300LX及以上。

8、各区域均采用LED照明灯；洁净区采用气密性LED照明灯。手术室位于病人头和脚的灯带均设置为应急灯，手术室的灯带尺寸为1300*350，洁净走廊的灯带尺寸为1200*300、辅房等其它的灯带尺寸为600*600；

9、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

10、洁净区禁止设置无线通讯设备。

11、各区域必须有下列可靠的接地系统：

11.1洁净区均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

11.2所有手术室均应设置隔离变压器和IT漏电监视系统，含隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪。

11.3医疗仪器应采用专用接地系统。

12、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、分配电箱及UPS、配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

#### D. 中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部弱电技术要求

1、手术部电话网络系统

每间手术室均设置网络信息点，其中手术室每台吊塔上至少设置四个信息口。麻醉复苏室每张床位设置两个网络终端。各信息点用于与大楼 LIS、PACS、HIS系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外综合控制箱设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络，其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井。

2、手术部护士呼叫对讲系统

手术部设有护士呼叫系统，每间手术室、预麻苏醒室床位设置护士呼叫分机，系统布线引至护士站呼叫主机上。系统布线采用总线或者网络通信的方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

3、手术部背景音乐和公共广播系统

手术部区域均设置一套背景音乐系统，每间手术室设置一个音量控制器和天花喇叭。系统布线引至护士站背景音乐主机上，系统通过广播中心输出定压音源。智能广播中心主机可通过话筒输入或 DVD播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在护士站设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。

手术部与其他净化区域间的背景音乐和公共广播系统相互独立分开，须自成体系。

4、手术部电视监控系统

每间手术室设置网络彩色半球摄像机，系统布线分别引至护士站电视监控系统主机上。电视监控系统主机设备由网络数字硬盘录像机、交换机等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。存储时间按不少于30天计算。

5、手术部安防监控系统：

区域内各大出入口、谈话间等公共场所设置安防监控，系统采用网络彩色半球摄像机，布线至弱电井内配线架上，接入大楼安防监控系统，并入大楼统一管理，安防系统主机设备由大楼安防统一提供。

6、手术部时钟系统

考虑到兼容性等，时钟由大楼智能化统一提供，本次仅做布线。

7、手术部彩色可视对讲门禁系统

各区域设置门禁系统。手术部的病人主要入口处设置彩色可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机。人员可通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经同意后由护士管理室遥控开门进入。工作人员可通过设置在各入口处的密码门禁，输入密码进入。其它出入口设置刷卡门禁系统。各门禁系统应与大楼一卡通实现无缝对接。门禁主系统由大楼统一配置以便于管理。

8、空调自控系统

8.1每个空调系统均需配现场DDC自动控制器和相关的空调自控设备，均采用著名品牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀（液压型），新风电动风阀，过滤器压差开关等。

8.2空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

8.3净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

#### E. 中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部医用气体技术要求

1、手术室的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力 （Mpa） | 终端流量 （L/min） | 平均日用时间 （min） | 同时使用率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80（快速置换麻醉气体用） | 120（复苏室1440） | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120（复苏室1440） | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |
| 二氧化碳 | 0.30～0.40 | 6～10 | 60 | 30 |
| 氮气 | 0.90～0.95 | 230～350 | 30 | 10～60 |
| 麻醉废气 | 0.06 | 130 | - | - |

2、气体终端：所有气体终端制式与吊塔制式相同。

3、医用气体管道用材：氧气、压缩空气管道全部使用无缝脱脂紫铜管；负压主管、走廊干管采用304无缝不锈钢管，进房支管及设备带内管道采用无缝铜管；负压排气管采用镀锌钢管。管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接中心供气站。氮气及二氧化碳接入汇流排，汇流排在本次招标范围内。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入手术室区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到手术室中央控制面板，中央控制面板上有各种气体压力显示。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

#### F. 中医药传承创新工程及康复综合楼六层手术部给排水技术要求

1、给水生活热水主管道采用立管及干管采用铝合金衬塑复合管（PERT-II），热熔连接；支管采用PP-R管，阀门采用铸钢闸阀。阀门：DN≤32mm用不锈钢球阀，DN≥40mm用铸钢闸阀。

2、洁具等污水管、废水管采用机制柔性排水铸铁管、橡胶圈卡箍式连接；埋地管采用内外涂塑钢塑复合管，沟槽式卡箍连接。

3、通气管采用UPVC，粘连。

### （七）中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU技术要求

#### A. 中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU装饰技术要求

八层ICU的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1洁净区域的墙体

材质要求：非土建隔墙侧，吊顶以下：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内衬防火岩棉）+5mm厚石英纤维净化板；吊顶以上：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内衬防火岩棉）。土建隔墙侧：50*30*1.5镀锌方管+8mm硅酸钙板+5mm厚石英纤维净化板。

所有净化板墙体阳角处设置铝合金防撞护角，护角高度至天花底。

1.2办公区域的墙体

材质要求：非土建隔墙侧，吊顶以下：75轻钢龙骨+双面12mm耐火纸面石膏板（内衬防火岩棉）+抗菌乳胶漆。吊顶以上：75轻钢龙骨+双面12mm耐火纸面石膏板（内衬防火岩棉）。土建隔墙侧：土建墙+抗菌乳胶漆。

1.3湿区的墙体

材质要求：土建墙+2mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×600mm釉面砖到顶。

2、地面

2.1洁净区域办公区域的地面

材质要求：3mm自流平+2mm抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒和血迹可擦洗型（2天以上）、抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.2湿区的地面

材质要求：2mm厚聚氨酯涂膜防水层做防水处理后铺贴300*300mm/600*600mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1供应中心的吊顶

3.2洁净区域的吊顶

材质要求：60型可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.0mm防锈铝板（面层喷涂）。吊顶高度为2.6米。

3.3办公区域及湿区的吊顶

材质要求：60主龙骨+三角专用龙骨+600x600x1.0mm铝合金扣板（背衬岩棉）。吊顶高度为2.6米。

4、ICU的基本装备

| 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 （单联） | 1套/每机组 | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 手动平开门 | 根据图纸数量 | 门洞高度2.1米，宽度依据图纸；门体采用HPL抗菌板，根据需要设置玻璃可视窗，门整体密闭性强，有压力梯度要求区域的门带自动门封。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层同墙体饰面板。。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 人造大理石 |
| ICU吊桥及其吊支架 | 根据图纸数量 |  |

#### B. 中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU空调技术要求

1、标准和技术指标

空调系统是核心部分，应使整个ICU的净化区域处于自动受控状态。设计参数如下：

| 名称 | 最小静压 （Pa） | 换气 次数 （次/h） | 温度 （℃） | 相对 湿度（%RH） | 最小 新风量 |  | 噪声dB（A） | 最低 照度 （≥Lux） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| ICU大厅 | +5 | 8~12 | 24~27 | 40~65 | 60 | 2 | ≤45 | 350 |
| 正负压间及缓冲 | -5 | 8~12 | 24~27 | 40~65 | 60 | 全新风 | ≤45 | 350 |

2、ICU的气流组织

2.1ICU大厅及辅助用房采用一台自吸新风循环机组，高效送风口送风，上送下回风。

2.2正负压VIP单人间采用一台新风机组，高效送风口送风，下侧排风。

2.3办公区采用风机盘管，新风采用自然通风。

2.4大厅、功能辅房等需要排风的房间设置排风。

3、ICU的空调配置

3.1空调系统

（1）本次工程空调系统采用四管制，全年冷热源由风冷涡旋式冷热水一体机组提供。

（2）净化区新风采用自取新风，新风机组入口处设置电动密闭风阀；循环机组配初、中效；循环机组均采用变频技术实现定风量运行；循环机组均采用洁净型空气处理机组，采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（3）非净化区采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（4）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（5）ICU大厅及辅助用房的自取新风循环机组由新回风混合段、初效段、风机段、均流段、中效段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（5）正负压VIP单人间新风机组由新回风混合段、风机段、均流段、初中效段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

3.2风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避震器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无级变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7采用干蒸汽加湿。

3.8加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；≤DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F7袋式）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

#### C. 中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU强电技术要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆（线）的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ（F）型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、每张床位配电总负荷≥2KVA。

3、供床位用电的专用配电箱不得与其它普通照明插座箱回路合用。

4、各床位用电应与辅助房用电分开，每床的干线必须独立敷设。

5、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

6、各区域均采用LED照明灯。

7、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

8、各区域必须有下列可靠的接地系统：

8.1各区域均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

8.2所有ICU床位均应设置隔离变压器和IT漏电监视系统，含隔离变压器、专用电源、电流互感器、绝缘监视仪。

8.3医疗仪器应采用专用接地系统。

9、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、分配电箱及UPS、配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

#### D. 中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU弱电技术要求

1、ICU电话网络系统

ICU每床设置四个网络终端，用作监护仪数据的传输或病人综合信息的录入和查询；其他区域均按使用需要设置适当的电话网络插座。各信息点用于与大楼 LIS、PACS、HIS系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外综合控制箱设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络，其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井。

2、ICU护士呼叫对讲系统

ICU设有护士呼叫系统，各病床设有护士呼叫分机，护士呼叫主机设在护士站，配置呼叫显示屏，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。各病床的呼叫均为免提对讲式。ICU的呼叫系统集成在探视系统中。

3、ICU探视系统

ICU部设置一套ICU探视系统，病床设置病床分机、探视间设置探视分机、主机控制设置在ICU的护士站。系统集成了医用呼叫系统。系统可实现探视主机对探视分机和探视病床分机的控制，方便探视者与被探视者实时视频对话等功能。探视系统与呼叫系统硬件合并，共用一体机。设备选型及管线敷设应符合国家规范要求。

4、ICU安防监控系统

区域内各大出入口、谈话间等公共场所设置安防监控，系统采用网络彩色半球摄像机，布线至弱电井内配线架上，接入大楼安防监控系统，并入大楼统一管理，安防系统主机设备由大楼安防统一提供。

5、ICU网络电视系统

5.1区域内的值班室、会议室设置有线电视接口。

5.2所有布线预留至本层就近弱电井，弱电井内对应的配线架及跳线由净化单位负责，其他设备均由大楼弱电单位提供并安装。

5.3其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

6、ICU时钟系统

考虑到兼容性等，时钟由大楼智能化统一提供，本次仅做布线。

7、ICU彩色可视对讲门禁系统

ICU的病人主要入口处设置彩色可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机。人员可通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经同意后由护士管理室遥控开门进入。工作人员可通过设置在各入口处的密码门禁，输入密码进入。其它出入口设置刷卡门禁系统。各门禁系统应与大楼一卡通实现无缝对接。门禁主系统由大楼统一配置以便于管理。

8、空调自控系统

8.1每个空调系统均需配现场DDC自动控制器和相关的空调自控设备，均采用著名品牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀（液压型），新风电动风阀，过滤器压差开关等。

8.2空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷（加热）器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

8.3净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

#### E. 中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU医用气体技术要求

1、医用气体管道用材：氧气、压缩空气管道全部使用无缝脱脂紫铜管；负压主管、走廊干管采用304无缝不锈钢管，进房支管及设备带内管道采用无缝铜管；负压排气管采用镀锌钢管。管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

2、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接中心供气站。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入ICU区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到ICU中央控制面板，中央控制面板上有各种气体压力显示。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

#### F. 中医药传承创新工程及康复综合楼八层ICU给排水技术要求

1、给水生活热水主管道采用立管及干管采用铝合金衬塑复合管（PERT-II），热熔连接；支管采用PP-R管，阀门采用铸钢闸阀。阀门：DN≤32mm用不锈钢球阀，DN≥40mm用铸钢闸阀。

2、洁具等污水管、废水管采用机制柔性排水铸铁管、橡胶圈卡箍式连接；埋地管采用内外涂塑钢塑复合管，沟槽式卡箍连接。

3、通气管采用UPVC，粘连。

### （八）冷热源系统技术要求

1、空调区域夏冬季热负荷由大楼提供；夏季及过渡季节冷负荷、夏季再热负荷由六层屋面设置8台制冷量65KW风冷涡旋式冷水一体机组（全年同时冷热型）。

2、所有冷冻水供回水温度为7/12℃，热水供回水温度为45/40℃。

### （九）医用气体系统工程技术要求

1、医用中心供氧系统

医用中心供氧系统由氧源部分、氧气二级减压装置、压力监测报警装置、流量计、氧气输送管道及氧气终端等组成。

（1）系统设计参数

a.氧气主管道压力：0.5～0.6MPa（可调）；

b.氧气副管道压力：0.4～0.45MPa（可调）；

c.氧气终端处额定压力：0.4MPa（区域可调）；

d.氧气终端设计流量：手术室：100L/min，所有其他病房：10L/min；

e.氧气管道气体流速：≯10m/s；

f.管道系统小时泄漏率＜0.2%；

g.氧气管道可靠接地，接地电阻<10Ω；

h.在末端设计压力400～500Kpa下，管道压力损失不超过50kPa；

i.管道强度试验压力为设计压力的1.15倍，气密性试验压力为设计压力0.56MPa；

j.声光报警要求在55dB(A)噪声环境下，在距1.5m范围内可以听到；

（2）氧源：

a.本工程项目氧气气源由院方原有氧气站房供应。

b.氧气分两路供应：一路供普通病房区域，另一路专供手术室、ICU、门诊抢救、产房等生命支持区域。

2、 医用中心吸引系统

医用中心吸引系统由医用中心吸引站、压力监测报警装置、吸引管道、吸引终端等组成。

（1）系统设计参数

a.系统最大抽气量：3*300m3/h；

b.机房噪声：室内不超过80dB(A)，室外不超过60dB(A)；

c.吸引终端设计流量：大手术室：80L/min，小手术室和所有病房床位：40L/min（可调）；

d.吸引终端处额定压力：40kPa（真空压力）；

e.真空报警压力：真空汇压力低于48kPa启动欠压报警；区域真空压力低于37kPa启动欠压报警；

f.管道系统小时泄漏率＜1.0%；

g.真空吸引系统接地电阻小于10，电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ。

h.医用真空站应设置细菌过滤器，过滤精度应为0.01～0.2um，效率应过达到99.995%。

（2）医用中心吸引站

a.负压吸引站设置3台油润旋片式真空泵，2用1备。单机功率7.5KW，单机流量：300m3/h。配套2台2m3真空储气罐、细菌过滤器等。

b.真空泵房内设置除污罐，并设有旁路。除污罐的设计压力为100KPa。除污罐并能通过简单的操作排除内部积液。

c.真空泵房内，当医用真空压力低于48KPa时，启动欠压报警。

d.医用真空分为两路供应，一路供应医院普通医用真空用点；另一路专供手术室、ICU、门诊抢救、产房等生命支持区域。

3、医疗压缩空气系统

医疗压缩空气系统主要由压缩空气站、压力监测报警装置、压缩空气管路和压缩空气终端等组成。

（1）系统设计参数：

a.空气副管道压力:0.4～0.45MPa（可调）；

b.空气终端处额定压力：0.4MPa（区域可调）；

c.空气终端设计流量：手术室：40L/min，重症病房、新生儿、高护病房80L/min，其他病房床位 20L/min；

d.空气管道气体流速：≯10m/s；

e.系统小时泄漏率＜0.2%；

f.压缩空气管路系统在末端设计400～500Kpa下，设计允许压力损失为50Kpa；

g.空气管道可靠接地，接地电阻<10Ω。

h.设置不少于两级的空气过滤器，每级过滤器均应设置备用。过滤精度不低于1μm，且过滤效率大于99.9%。

（2）压缩空气站

a.机房内设排气量111.6m3/h无油涡旋空气压缩机2台，1用1备。空压机最大排气压力为0.8MPa。机组设有PLC自动控制。空压机房内，当气源压力超出允许上限和额定压力欠压15%时，启动超压欠压报警。

b.医疗空气经储气罐缓冲、空气干燥装置干燥、过滤、除味后，使其露点及细菌含量达到医疗空气标准后供应。医疗压缩空气分两路供应，一路供应医院普通医疗空气用点；另一路专供手术室、ICU、门诊抢救、产房等生命支持区域。

4、区域压力监测报警装置

（1）为保证系统供气安全,在每病区设有压力监测报警装置，当供气系统压力低于或高于设定压力时,应有声、光同时报警。

（2）区域压力监测报警装置应具备如下功能：

a.对每一监视项目必须要有声光报警，每一报警器均须有可静音(蜂鸣器可暂时关闭)的警示装置。

b.报警器的灯光报警显示应维持在报警状态直至异常现象消除为止。

c.声音报警在静音时，如果有其它新警示状况产生时，应立即重新启动。

d.可显示各路气体管路的压力。气体管路压力超出额定压力±20%时超压、欠压声光报警。

5、二级减压箱

为保证各病区末端终端压力、流量稳定，在各病区管井副管道上设置氧气二级减压箱，二级减压箱具有如下特点：

a.采用双路设计，保证一路检修时另一路正常工作，在流量大时还可双路同时供气；

b.减压功能，保证氧气输出压力在0.2～0.5MPa范围内可调。

c.安全可靠，二级减压箱出口设有安全阀，在分管道压力超过最高工作压力的1.1～1.25倍时自动排气泄压。

6、氧气流量计

（1）氧气流量计内嵌在氧气二级减压箱内，能就地显示氧气流量，流量范围：0～300L/min。

（2）氧气流量计能对各科室（病区）用氧量进行准确计量，便于科室进行成本核算。氧气流量计采用LED显示，4位瞬时流量和8位总流量显示。氧气流量计标配RS485通讯接口。

7、医用设备带及附件

（1）医用设备带要求铝制一体成型，铝材壁厚≥1.5mm，表面采用静电喷涂处理,颜色及款式可由院方选择。

（2）医用设备带为三腔结构，面板可采用活动扣板式设计或整体式设计。

（3）病房医用设备带靠床头墙壁安装，便于护士操作。设备带安装高度为中心距地1.4米。设备带内部电源由大楼引入设备带处预留。

（4）医用气体终端：采用快速插拔自封式接头，德标制式，可带气维修；所有气体的终端插头不可互换,并用颜色来区分气体种类；高气密性、国际标准面模颜色；操作简便，可实现单手操作。

（5）电器配件

a.电源插座、电源开关

电源开关：采用86型220V、10A单控大板开关。

电源插座：采用86型220V、10A五孔插座。

b.嵌入式日光灯

采用LED照明灯，嵌入设备带内安装，规格：T5，8W。

c.电线

设备带内电源线采用ZR-BV-2.5mm2铜芯电线（接插座）和ZR-BV-1.5mm2铜芯电线（接开关和灯）。院方需预留≥2.5mm2电源线接线头至需要安装设备带的每间病房墙面上（中心离地1.4m）。

（6）病房铝合金装饰罩：普通病房吊顶至设备带管道安装在铝合金装饰罩内，安装应紧固。

8、医用气体管道系统：

（1）终端压力、流量设计参数

（2）医用气体管道经专用管道井接至各层用气点。每种医用气体管道上设置区域阀门。

（3）医用气体的终端组件、低压软管组件和供应装置的安全性能应符合《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》YY 0801.1 和《医用气体低压软管组件》YY/T 0799的有关规定。

（4）终端组件安装高度为中心距地面1.4m，终端组件中心与侧墙或隔断的距离不小于200mm。横排布置的终端组件，宜按项链的中心距为80mm～150mm等距离布置。

9、医用气体所设气源、区域、就地报警等系统按《医用气体工程技术规范》GB 50751执行。

10、安全措施：

（1）医用气源站房内均设置应急备用电源。气源报警及区域报警的供电电源设置应急备用电源。

（2）医用气体供应源及医用真空汇在单一故障状态时能连续供气。

### （十）病房护理通信项目技术要求

一、系统组成说明:

该系统在病房部署，可以很好的优化医护患之间的交流体验，提升护理管理者的工作效率，减轻护理人员工作负担。

该系统是由信息交互管理主机，IP网络医护主机，多媒体网络控制器，信息看板，门口分机，床头分机，卫生间分机，走廊显示屏，线路组成。

1.	系统的信息交互管理主机安装放置于弱电间机柜中。安装位置必须满足通风散热、防水条件；就近预留强电插座与信息接口；

2.	IP网络医护管理主机放在护士站的工作台上；

3.	信息看板固定安装于护士站容易观察的墙面上，建议信息看板中心距地2m；网络多媒体控制器安装于信息看板后方，就近预留强电插座与信息接口；

4.	走廊显示屏于护士站附近走廊居中吊顶安装，安装位置需避开喷淋头，避免强光照射，吊顶内就近预留强电插座，预留检修口；

5.	在各病房门口开门侧安装门口分机，门口机位置需要预留86盒，86盒距地面高度1.6m，距离门框20-25CM；

6.	在各病房床头右侧或左侧设置床头分机，分机开关线底座距离分机边缘15cm，分机距离氧气头、吸引终端10cm；

在卫生间设置卫生间分机，一般在扶手侧，距地0.6m（蹲便）-1m（坐便）安装，尽量避免水流直接喷淋；

二、施工说明:

1.	系统布线方式采用总线制，总线选用一条RVV2*1.5mm护套双绞线，敷设于走廊弱电桥架内或者走廊穿线管保护。分机线路选用RVV2*1.5mm护套双绞线，通过线管穿至分机处（门口分机/卫生间分机/床头分机），分机不分并联和串联方式，分机线路不分正负极接到总线上。为保证系统的稳定运行，建议接头处焊接。

2.	走廊点阵屏采用一条RVV2*1.5mm护套双绞线连接到信息交互管理主机，点阵屏的位置需要预留5口电源插座。系统也可以选配 音乐点阵屏 需要预留2条RVV2*1.5mm护套双绞线，一条传输显示信号，一条传输音频信号。

3.	信息看板安装在护士站，一般安装在显眼位置。安装位置要求可承重100KG，需要在信息看板附近预留电源插座及网络端口。

二、主要货物技术参数

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某材料设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室中央控制面板（嵌墙式） | 1）对手术室内各系统进行集中控制，功能包括：时钟计时系统、空调监控操作系统、医气监控系统、电源控制系统、电话对讲系统等，具有以下功能： a.时钟、麻醉计时器和手术计时器分开设置； b.净化空调系统温、湿度显示、设定调节控制功能； c.空气处理系统开关机功能，空调机组运行状态显示和故障报警； d.照明系统开关； e.手术中灯、无影灯开关及摄像系统开关； f.过滤器报警功能； g.绝缘监测及漏电保护报警； h.各种医用气体（麻醉气体排放、氧气、二氧化碳、压缩空气及负压吸引）报警； i.消防报警（接口预留）； j.通讯系统：所有房间之间的免提式呼叫对讲、全呼和专呼功能等。 2）触摸屏系统采用微软WCE5.0操作系统及通用组态软件组成。 3）主机使用低功耗工业微形主机。 4）显示屏为≥27寸TFT液晶高清屏，显示屏分辨率≥1920*1080，液晶屏单点点击寿命≥250万次，笔画寿命≥30万次。 |
| 2 | 电解钢板墙顶板（成品） | ▲1）防火性能：手术室墙顶板的燃烧性能达到不燃A1级，其燃烧性能符合国家相关标准及规定。提供国家防火检测机构出具的防火检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 ▲2）抗菌性能：手术室墙顶板的抗菌性能满足：铜绿假单胞菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，大肠杆菌抗菌率≥99%，抗菌性能参数符合国家相关标准及规定。提供省市级及以上疾控中心出具的抗菌检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章），其它非政府官方机构出具的检测报告不得分。 |
| 3 | 麻醉柜 | 1）规格1200W*1700H*400D；304不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术麻醉药品，柜子周边采用不锈钢包边。 ▲2）砷、镉、铅、汞等重金属成分含量必须符合相关国家标准的要求。提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 |
| 4 | 药品柜 | 1）规格1200W*1700H*400D；柜体采用304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相同；上部玻璃移门，下部平开门，中间带抽屉2个，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术药品。 ▲2）砷、镉、铅、汞等重金属成分含量必须符合相关国家标准的要求。提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 |
| 5 | 器械柜 | 1）规格1200W*1700H*400D；柜体采用304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相同；上部玻璃移门，下部平开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。 ▲2）砷、镉、铅、汞等重金属成分含量必须符合相关国家标准的要求。提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 |
| 6 | 电脑柜 | 规格1200W*1800H*400D；柜体采用304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相同；上部设双开门吊柜，中间为大理石工作台面，下部左边3个抽屉，下部右边放置电脑主机。 |
| 7 | 观片灯 | 色温≤6500K，LED液晶型，可分区看片。 |
| 8 | 医用气密封自动门 | 1）符合医用推拉式自动门JG/T257-2009标准。 2）自动门采用交流电机驱动，应用VVV-F变频调节技术（独立调节力度和速度），确保运行安全。 3）电机带动门体，反向阻力≤100N。 4）门扇急停撞击力≤45N。 ▲5）自动门运行噪音≤40dB（A）。提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 ▲6）自动门使用寿命≥200万次。提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 ▲7）自动门在正压和负压情况下气密性均达到8级。提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 8）连接局域网，安装相关软件，可实现远程控制和运行程序设置。 9）门体必须采用压铸成型工艺，门板采用HPL板，门体不可以有接缝，观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。门体材料应选用无异味、无挥发、阻燃材料，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物防火等级为B1或以上。 10）自动门必须具备全开半开功能，可由手感应开关及脚感应开关分别控制；自动门需具备锁门功能，根据用户需求，可在特定时间对自动门进行锁门，限制进出入通行。 11）要求在任何情况下，自动门必须能够轻松手动开启。 12）制造商具有ISO9001质量体系认证证书。 ▲13）提供制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 9 | 保温柜 | 1）容积：≥97L。 2）设定温度范围：(室温+5℃)～80℃（环境温度20℃）。 3）使用环境温度：5℃～35℃。 4）外部尺寸（W×D×H）：≥580×600×829mm。 5）内部尺寸（W×D×H）：≥450×460×470mm。 6）电源：AC220V 50Hz。 7）加热器功率：≤220W。 8）外部材料：喷涂钢板。 9）内部材料：304不锈钢。 10）网架：304不锈钢，标配2个。 11）检测孔：14mm，1个，位于背部。 12）隔热材料：玻璃丝棉。 13）空气循环方式：自然对流。 14）温度控制方式：微电脑PID模糊逻辑控制。 15）报警功能：温度偏离报警，门未关报警，传感器故障报警。 16）温度显示精度：0.1℃。 17）温度波动范围：±0.2℃（环境温度＋5℃~60℃），±0.5℃（60~80℃）。 18）温度均匀性：±0.5℃（环境温度20℃，设定温度37℃，无负载。 19）定时器：0min~5999min(带延时运行功能）。 20）其他功能： a.无气体环境要求； b.微电脑PID控制系统，让箱内温度桁架精准，稳定； c.内箱边缘采用半圆弧设计便于清洁，内部材料采用耐腐蚀性极强的SUS304不锈钢板，硅胶发泡密封圈，耐高温无毒无害； d.门开关报警； e.温度偏离报警； f.温度偏离报警记录功能； g.可设置定时运行及延时启动，运行过程无需操作； h.控制器面板配有完善的状态形式系统，清晰的显示温度计运行状态等信息，采用绿色数字显示，颜色温和，显示清晰； i.具有按键锁定功能，防止以外操作； j.采用自然对流循环方式，安静无噪音； k.标配过热保护器、断路器（当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路）。 21、具有医疗器械注册证。 |
| 10 | 保冷柜 | 1）容积：≥158L。 2）温度范围：2℃～8℃可调（环境温度5℃~35℃） 3）外部尺寸（W×D×H）：≥800×450（532）×1090mm。 4）内部尺寸（W×D×H）：≥720×300×725mm。 5）电源：AC220V 50Hz。 6）额定输入功率：≤173W。 7）外部材料：喷涂钢板。 8）内部材料：304不锈钢。 9）门：1段（贴热反射膜双层玻璃平移门）。 10）测定孔：30mm,1处（背面）。 11）锁扣：锁1个。 12）压缩机：全密闭往复型（输出90W)。 13）制冷剂：R134a（环保型）。 14）安全装置：高/低温报警、温度过升防止装置、门未关报警。 15）标准配置：灯1个、网架2层2个、钥匙1套、MTR-0621LH用线1根。 16）温控方式：电脑板温控。 17）温度显示：LED数字式。 18）其他功能： a.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃； b.风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度控制在2~8℃可调节； c.使用KK压缩机，低功率，省电节能；低噪音，提供客户安静的环境； d.带有热反射膜玻璃门设计，有效防止外界紫外线和热量进入箱内，提高保温性能； e.多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警，有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式； f.如果开门超过30秒，蜂鸣器将发出报警声；柜内温度低于0℃或高于15℃，蜂鸣器自动报警；柜内温度低于-2℃或高于20℃时，安全装置启动，维持温度正常； g.带标签条的搁架，方便客户放置物品标签； h.上下门都带有门锁，防止门被随意打开； i.内设荧光灯照明，柜内试剂一目了然； j.脚轮设计便于机器移动，前底角设计固定方便； k.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； l.198～242V宽电压设计，适合电压不稳定的地区使用。 19）具有医疗器械注册证。 |
| 11 | 百级手术室的循环机组 | 1）机组符合EN1886标准，箱体采用模块化设计组装。 2）机组采用可拆卸聚氨酯发泡保温壁板，壁板厚度≥50mm，机组内外侧板和顶板均采用1mm厚镀锌钢板喷塑，机组底板采用1mm厚不锈钢板，满足防火和洁净要求。 3）机组内表面及内置零部件均耐消毒药品腐蚀；内部结构应便于消毒清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘、积水和滋生细菌；冷凝水盘为镀锌铝板或不锈钢制造，确保冷凝水排水顺畅。 ▲4）机组符合EN1886标准，机组传热系数≤0.9W/m2K，等级达到T2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造商或一级代理商鲜章（公章）。 ▲5）机组符合EN1886标准，机组防冷桥因子≥0.68，等级达到TB2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造商或一级代理商鲜章（公章）。 6）制造商具有ISO9001质量体系认证证书。 ▲7）提供制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 12 | 百级手术室以外区域的循环机组和新风机组 | 1）机组符合EN1886标准，箱体采用模块化设计组装。 2）机组采用可拆卸聚氨酯发泡保温壁板，壁板厚度≥50mm，机组内外侧板和顶板均采用1mm厚镀锌钢板喷塑，机组底板采用1mm厚不锈钢板，满足防火和洁净要求。 3）机组内表面及内置零部件均耐消毒药品腐蚀；内部结构应便于消毒清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘、积水和滋生细菌；冷凝水盘为镀锌铝板或不锈钢制造，确保冷凝水排水顺畅。 ▲4）机组符合EN1886标准，机组传热系数≤0.9W/m2K，等级达到T2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造商或一级代理商鲜章（公章）。 ▲5）机组符合EN1886标准，机组防冷桥因子≥0.68，等级达到TB2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造商或一级代理商鲜章（公章）。 6）制造商具有ISO9001质量体系认证证书。 ▲7）提供制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 13 | 风机盘管 | 1）采用先进的低噪声风机制造技术，融合空调生产制造工艺、先进宽缝翅片于一体； 2）采用宽叶轮、低转速前向多翼叶轮，并与电机达到最佳匹配，结合保温良好的消声材料，使机组噪声达到最佳水平； 3）机组盘管采用宽缝翅片二道翻边结构，先进的机械涨管工艺，使铜管与铝箔达到最佳接触。宽缝翅片为充分换热提供了最理想的传热流道，特宽叶轮为盘管提供了一个均匀传热风速环境，使传热更充分； 4）机组为超薄机身，节省安装空间，满足各种场合安装需求。 |
| 14 | 排风机 | 1）采用特殊吸音材料和技术完善的五金配件，双向吸入型千叶涡轮设计，根据不同空间提供不同风量的产品，强力驱除室内污浊空气； 2）低噪音：采用新风路设计，体积更小巧，有效抑制安装后容易产生的侧面噪音； 3）采用新型机箱，体积更小巧，使用性广泛，安装方法多样； 4）高静压运转设计，提高静压变化时风量送出的稳定性； 5）搭载两种风量选择，可根据实际需求选择适合的风量； 6）省能耗：采用新型扇叶，大幅提高小风量环境下的静压，实现高效节省电力和低能耗。 |
| 15 | 手术室送风天花 | 1）面框采用定制铝材边框，双层DPP阻尼均流网。 2）箱体抗静电粉末喷涂，中间带风量调节装置。 3）Ⅱ级、Ⅲ级手术室送风天花高效过滤器安装方式为侧铺，Ⅰ级手术室送风天花高效过滤器安装方式为平铺。 |
| 16 | 医用隔离变压器及IT系统 | 1）隔离电源系统组成包含单相隔离变压器，绝缘监视仪，电流互感器，外接报警显示和测试单元，须有超温、过负荷、断线及自身故障监控、绝缘阻值监控（绝缘阻值最小50KΩ报警）等功能，且所有元器件为同一品牌。 2）所采用的隔离变压器的绝缘等级应为H级，泄露电流小于0.1mA，变压器内部绕组应具有可供绝缘检测仪温度检测的温度传感器；变压器的噪音等级应小于35dB，耐压等级满足4200V/分钟。 3）医用隔离变压器具有第三方合格检测报告（具有检测报告），并符合： ①GB19212.16-2005技术要求电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求； ②GB16895.24-2005技术要求建筑物电气设备技术要求第技术要求7-710技术要求部分：特殊装置或场所的要求医疗场所技术要求条款：710.512.1.1：二次侧输出电压测量、条款：710.512.1.6：泄露电流测量； ③GB1094.1-2013技术要求电力变压器技术要求第一部分：总则技术要求条款技术要求11.2：绕组电阻测试；条款：11.3：电压比测试和联接组标号检定； ④GB1094.11-2007技术要求电力变压器技术要求第技术要求11技术要求部分：干式变压器技术要求条款技术要求23：温升试验（型式试验）； ⑤GB1094.3-2003技术要求电力变压器技术要求第技术要求3技术要求部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙技术要求条款技术要求11：外施耐压试验； ⑥GB19212.1-2003技术要求电力变压器、电源装置和类似产品的安全技术要求条款：额定值。 ▲3）绝缘监视仪具有第三方权威机构出具低压安全可靠性检测认证证书，提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）； ▲4）绝缘监视仪具有第三方权威机构出具的中文电磁兼容认证证书，提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）； 5）生产商需符合ISO9001国际质量管理体系认证， 6）产品需符合GB/T7251.12-2013产品认证和技术要求，符合CNCA-C03-01：2014产品认证实施规则要求。 |
| 17 | UPS | 1、手术室UPS的技术参数及要求如下： （1）380V输入，380V输出； （2）一体化设计，厚度≤40CM，夹墙靠墙安装，全正面维护； （3）从两侧进冷风，上部排风散热； （4）内置隔离变压器工频主机，16只26AH免维护电池； （5）主机和电池同一品牌。 2、ICU等大容量配套UPS的技术参数及要求如下： （1）380V输入，380V输出； （2）内置隔离变压器工频主机； （3）后备延时30分钟满载； ▲（4）具有CE认证和第三方检测报告；提供检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 （5）主机和电池同一品牌。 |
| 18 | LED照明灯 | ▲1）灯具蓝光危害值是严格按照国家有关规定IEC/TR62778：2014《应用IEC62471评估光源和灯具的蓝光危害》超指标生产，检测结论指标可还到RG0。提供省级以上质检部门出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 ▲2）灯体采用特有的设计，气密性能良好，防止空气互吸产生的空气污染，最大限度提升洁净性能，气密性能符合国家标准（CNCA-C10-01：2014）要求，防水防尘可达IP44。提供国家级检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 3）LED超薄洁净灯带光色选用6000K色温，明亮清晰，眩光值≥19。 4）LED超薄洁净灯带可在+45-20度可正常工作。 5）灯具外框选用优质铝型材无缝焊接，表面涂环保环氧树脂粉。 6）导光板采用光学级PMMA亚克力导光材料。 7）光源采用源磊高亮度4014LED灯珠。 |
| 19 | 气体终端 | 1）带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。 2）气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作。 3）德式国际标准，插销符合DIN13260-2标准，通配式国际标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。 4）除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠。 5）底座进气口为一体式成型，强度可靠。 6）内部≥6个锁止点，安全可靠。 7）具有CE认证、ROHS防止重金属超标的官方检测报告。 ▲8）防止细菌滋生（抑菌）。提供权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 9）流量大于50L/min；接头插入终端拉拔力大于50kgf。 ▲10）5万次插拔无泄漏。提供权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 |
| 20 | 全自动汇流排 | 1）通过CE认证。 2）全自动切换，强弱电分离（电源盒内为220V，汇流排为弱电24V）。 3）断电时持续供气，且可以自动切换。 4）带气维修功能，维护时可以不必关闭供气管路 5）先导式控制切换气路，压力稳定 6）二级稳压减压器一备一用。 带手动排气功能，便于维修。 7）带温度监控，防止结霜和过热漏气。 8）PLC触摸屏控制，电源采用医疗级，传感器防爆证明。 ▲9）声光报警器测试功能。提供权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 10）可输出485协议用于远程监控。 |
| 21 | 设备带 | 1）设备带内部为封闭式4腔结构，包括有气路腔、强电腔、弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。 ▲2）防止细菌滋生（抑菌）。提供权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 3）设备带材质选用6063-T6优质铝合金，铝型材壁厚≥2.5mm。 4）面板为一体式，表面无拼装缝，可将面板整体打开。 5）气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，表面要有德标标准色和文字标示以区分不同气体终端开关操作具有弹簧助力。 6）气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。 ▲7）提供第三方检验机构出具的关于设备带的医用电气设备的检测报告。需具有检测报告复印件加盖制造商鲜章（公章）。 |
| 22 | 医用感应刷手池 | 1）上部池体为美国杜邦石（易清理水锈），其余全部为304不锈钢喷塑； 2）含通体理容镜与LED环绕灯； 3）大楼无热水情况下，配≥40L热水器； 4）全新出水控制，红外感应龙头（带恒温阀）。 |

三、其他要求

根据业主实际使用需求如将电解钢板变更为不锈钢其费用已包含在本次招标费用内；ICU增加两间铅防护病房其费用已包含在本次招标费用内。

1)	投标产品必须注明生产厂家和品牌并附有产品出厂合格证；

2)	投标产品须有国家有关部门质量认证证书；

3)	投标方中标后需指定专门负责人负责进场的材料运输、施工协调、安全管理、统一部署并与招标方进行唯一对接，且在施工前需制定合理的进度计划，然后进行施工；

4)	凡是室内装修外观有颜色区分的产品或者产品制式的选择皆有招标方决定， 中标方需提供此净化项目的竣工效果图。

5)	本次项目设备运输、进场、安装、施工、调试、验收等因素导致对原有建筑、设备、设施及功能破坏的地方，中标方竣工前应对其完全恢复；

6)	本次项目为交钥匙工程，对数字一体化设备、无影灯、手术床、吊塔、DSA 等其他设备设施安装产生阻碍的，中标方应积极配合设备厂商对设备调试安装直到验收结束。

四、商务要求

1、中标方对本次项目整体质保≥2年，在质保期内中标单位提供专业技术人员免费驻场技术指导及运营维保。

2、中标方进场后需考虑用水用电等设施费用。

3、本项目竣工时需对相关人员进行设备的操作培训和提供设备的使用手册、维护手册、电路图等相关资料；

4、本次项目施工周期为自合同签订之日起120个工作日内到货、安装调试完毕。。

5、本项目的费用包含设备和材料供货、加工制造费、设备款、设计费、运输费、安装费、保管费、调试费、货物包装、装卸费、保险、土建施工配合费、垃圾清运费、现场技术指导培训、检验费、项目方案、税费、培训、相关部门检验费等有关验收合格交付甲方使用前的一切费用，甲方无需再支付其他任何费用和款项即可正常使用。

五、备注：

1、以上加“▲”的条款内容为本项目的重要参数指标，如不响应或者有负偏离，将按照评分标准进行扣分。以上未标有标志的均为一般参数指标，不响应或者有负偏离，也将按照评分标准进行扣分。

2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

5、投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,

特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数证明材料。参数证明材料包括同投标货物型号一致的产品手册或彩页或产品说明书或检测报告等材料，证明其符合技术参数要求。经评标委员会认定技术规格复制招标文件内容的，按无效投标处理。

- 第五部分 合同部分

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区中医医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、付款方式：

1 .本项目预付款为合同总额的30%，在合同签订后十个工作日内，中标方提供相应数额真实合法有效的票据。
2.进度款：框架施工完成后支付合同总额的15%货款；空调机组进场后支付合同总价的15%货款。。
3.项目完工并通过第三方检测合格后及完成验收合格后支付合同总额的30%。

4.项目审计结算结束后，支付至结算金额的95%。

5.质保金为合同总额的5%，质保期第一年双方无异议后无息支付合同总额的2.5%，质保期第二年双方无异议后无息支付合同总额的2.5%，保修期自验收之日起计算。
6.招标方支付上述任何一笔款项前，中标方应提供符合招标方财务做账要求的正规增值税发票，否则，招标方有权拒付款项且不承担违约责任。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区中医医院指定地点

2、交货时间：20  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区中医医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区中医医院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区中医医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区中医医院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区中医医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区中医医院备案。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

经办人：                                     经办人：

电话：                                       电话：

201年月日                                   201年月日

注：最终合同以实际签订为准。

- 第六部分  投标文件格式

（一）投标文件封面

新疆维吾尔自治区中医院中医药传承创新工程及康复综合楼建设工程导管室、手术室、ICU医疗专项净化及医用气体项目

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：：

二〇  年  月

（二）投标文件组成

目录

第一部分 商务部分

一、供应商的资格证明材料

（一）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 提供上一年度经审计财务会计报告。财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供3个月的财务报表和其基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供开标近1个月的银行出具的资信证明。）

- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1、提供税务征收机构出具的缴纳完成近半年至开标当日任三个月的税收证明资料，银行的缴纳回执单等不予认可。无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

- 2、提供社保机构出具的缴纳完成近半年至开标当日任意三个月社保证明；（必须提供社保机构出具的缴纳证明，银行的缴纳回执单等不予认可，通过其他有权机构代缴代扣的，还需提供代缴代扣协议）其他组织和自然人也需提供上述证明。

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(由供应商根据项目需求提供说明材料)

⑥参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（二）其他特定资质

招标公告要求提供的资格证明

二、投标函（附件1-1）

1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-2-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2-2）

3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-2-3）

三、其他资料

1不参与围标串标承诺书；

2	投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件

3 反商业贿赂承诺书；（附件1-3）

四、投标报价

1 开标一览表（附件1-4-1）

2 明细报价表（附件1-4-2、1-4-3）

五、商务条款偏离表（附件1-5）

六、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-6）

2节能、环境标志产品证明材料（附件1-7）

3中小企业声明函（附件1-8）

4监狱企业声明函（附件1-9）

5残疾人福利性单位声明函（附件1-10）

第二部分 技术部分

一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-1）

二、近三年经营业绩表（附件2-2）

三、产品简要说明一览表（附件2-3）

四、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

五、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

六、规格、技术参数偏离表（附件2-4）

七、售后服务承诺书（附件2-5）

八、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十、详细施工方案

十一、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十二、质量保证承诺书

十三、其他资料

十四、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

（三）投标文件格式

附件1-1  投标函

致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供24个月的供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-2-1  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件1-2-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJTF(GK)2021ZF398）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

附件1-2-3授权委托书 (适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（XJTF(GK)2021ZF398）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

附件1-3  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

附件1-4-1  开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 主楼气体系统、一层导管室气体系统、六层手术室气体系统、八层ICU室气体系统、信息化医护管理通讯系统、、税金 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 装饰装修工程（一层导管室、六层手术室、八层ICU室、屋顶设备层、税金） | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 给排水系统工程（一层导管室、六层手术室、八层ICU室、屋顶设备层、税金） | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 空调系统工程（一层导管室、六层手术室、八层ICU室、屋顶设备层、税金） | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 电气系统工程（一层导管室、六层手术室、八层ICU室、屋顶设备层、税金） | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 弱电系统工程（一层导管室、六层手术室、八层ICU室、屋顶设备层、税金） | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 投标总报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 联系人/联系方式 |  |
| 交货及完工日期： | 自合同签订之日起 个工作日内到货、安装调试完毕。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件1-4-2  明细报价表（所投产品）

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              所投包号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件1-4-3  明细报价表（工程清单）

注：格式内容见招标文件工程清单，严格按照清单填写；

1、合计金额应为各分项价格之和；

2、报价包含一切由供方承担的费用；

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件1-5  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容/分包：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

附件1-6  节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容/分包：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | + 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

附件1-7  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件1-8    中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件1-9  监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

附件1-10  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2-1  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件2-2  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

所投内容/分包：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书复印件。

附件2-3  产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

所投内容/分包：

产品序号名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-4  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

所投内容/分包：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-5  售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20  年  月  日

- 第七部分 评审方法（综合评分法）

- 评 分 标 准

技术部分（占总分值的57%）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备符合性（4分） | 1、投标产品选型合理，得3分；投标产品选型基本合理，得2分；投标产品选型不够合理，得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 2、投标方所投主要产品能够与用户现有设备以及整个系统进行兼容，得1分 |
| 2 | 产品详细技术参数和性能指标（37分） | 1、投标人对《采购需求》全部内容逐条在《技术服务需求偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供，将导致投标无效： 2、对《采购需求》中带“★”条款，每出现一条负偏离，其投标视为无效； 3、《采购需求》中带“▲”条款，每出现一条负偏离扣3分，扣完为止，该项总分26分。 4、《采购需求》中除上述条款以外的其他条款（未标有“▲”和“★”的技术参数条款），每出现一条负偏离扣1分；扣完为止，该项总分11分。 注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数证明材料。参数证明材料包括同投标货物型号一致的产品手册或彩页或产品说明书或检测报告等材料，证明其符合技术参数要求。经评标委员会认定技术规格复制招标文件内容的，按无效投标处理。 |
| 3 | 项目实施施工方案（10分） | 1、施工方案与技术措施。优良的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；没有不得分。 2、安全文明施工保证措施。优良的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；没有不得分。 3、质量和工期保证措施。优良的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；没有不得分。 4、项目管理机构人员结构与劳动力安排计划措施。优良的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；没有不得分。 5、针对本项目的创新技术运用及合理化建议。优良的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；没有不得分。 |
| 4 | 拟投入人员配置 （6分） | 1、项目负责人具有筑工程或机电工程专业壹级注册建造师证书及有效的B类安全生产考核合格证的得1分。 2、技术负责人具有建筑工程或机电工程相关专业高级工程师职称的得1分。 3、项目管理机构的五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员）配置齐全且均具有岗位证书的得1分，其中每增加1个建筑工程或机电工程相关专业高级工程师职称的加1分，最多加3分。本项满分4分。 注：①提供以上所有人员证书及在注册地社保部门2021年1月以来连续6个月及以上为其缴纳的社保证明。 ②建筑工程相关专业职称包括：结构、给排水、暖通、电气、工业与民用建筑等专业职称。 ③机电工程相关专业职称包括：给排水、暖通、电气、机械设备、焊接、自动化控制等专业职称。 |

商务部分（占总分值的13%）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相关项目施工业绩（10分） | 投标人近3年（2018年1月1日以来，以相关竣工证明资料上载明的竣工时间为准）承接过类似医疗专项净化项目业绩，单项合同金额在5000万元（含5000万元以上）的每个业绩加2.5分，本项满分10分。 注：业绩证明资料包括①中标通知书、政府官方网站上的中标公示截图和链接网址、②合同协议书、③第三方检测报告、④相关竣工证明资料（至少具有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方公章）。 |
| 2 | 相关质量保证（3分） | 本次项目为保证产品质量及施工建设质量，投标人因具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、医疗器械质量体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、五星级售后服务认证证书等，每提供1个加0.5分，满分3分。 注：提供有效的认证证书。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数，有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。） 注：总报价不合理指总报价明显低于生产成本的价格。 |

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入

| 无效标条款 | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； (3) 不具备招标文件中规定的资格要求； (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； (7)经评审委员会认定投标文件技术参数及要求复制、粘贴采购文件的。 |
| --- | --- |