## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 主校区(西院)原派出所办公楼消防改造
1.2 | 东校区精工楼消防改造
1.3 | 东校区精艺楼消防改造
1.4 | 东校区揽月楼消防改造
1.5 | 东校区明理楼消防改造
1.6 | 东校区实习车间消防改造
1.7 | 南校区排练厅
1.8 | 主校区(南院)浴室消防改造
1.9 | 主校区(南院)4号宿舍楼
1.10 | 主校区(南院)5号宿舍楼
1.11 | 主校区(南院)德丰楼
1.12 | 主校区(西院)8号宿舍楼
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
主校区(西院)原派出所办公楼消防改造
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.通向地下室楼梯处增设 4.详设计图纸 |  | m2 | 3.08
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑120厚砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 1.18
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 19.73
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  | m2 | 19.73
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.03
6 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 0.8
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm |  | t | 0.002
8 | 010507002001 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 599.5
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km |  | m3 | 66.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸
10 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 102.05
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.23
12 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 2.28
13 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:现浇混凝土U型排水沟300*500 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3.30厚1;3水泥砂浆 4.混凝土种类:100mm厚C30钢筋混凝土排水沟 5.防护材料种类:排水沟内侧抹20厚1：2.5防水砂浆 6.排水沟箅子 7.详见新22J07-C13-2 |  | m | 24
分部小计
东校区精工楼消防改造
1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:新增排烟窗，单框双玻内平开不附纱塑钢窗，65系列 |  | m2 | 2.16
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有窗户 |  | m2 | 2.16
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:新增成品钢制保温门 |  | m2 | 2.2
4 | 010507002002 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 |  | m2 | 65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 7.31
6 | 01B001 | 手动开启装置 | 1.设置在高位不便于直接开启的自然排烟，应设置距地面高度1.3m-1.5m的手动开启装置 2.详设计图纸 |  | 套 | 18
分部小计
东校区精艺楼消防改造
1 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 4.94
2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:成品玻璃隔断（包含门） 2.详设计图纸 |  | m2 | 13.68
3 | 010507002003 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 22
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 62.4
5 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 4.18
分部小计
东校区揽月楼消防改造
1 | 010507002004 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 152
2 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 15.2
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 23.4
4 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.65
5 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 6.46
6 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.详设计图纸 |  | m2 | 15.84
7 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有门 |  | m2 | 15.84
8 | 01B002 | 手动开启装置 | 1.设置在高位不便于直接开启的自然排烟，应设置距地面高度1.3m-1.5m的手动开启装置 |  | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.详设计图纸
分部小计
东校区明理楼消防改造
1 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:原有1500*2100门洞封堵,采用防火石膏板,板内掺玻璃纤维,岩棉容重为60kg/m³,构造4x12mm+75mm(填50mm岩棉)+4x12mm为防火墙详《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)419页续附表1 2.详设计图纸 |  | m2 | 3.15
2 | 010507002005 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 100
3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 10
分部小计
东校区实习车间消防改造
1 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:通向夹层钢楼梯进行防火涂料喷涂 2.油漆品种、刷漆遍数:钢梯刷膨胀性防火涂料,最小7mm耐火极限不小于1小时 3.详设计图纸 |  | m2 | 62.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:通向夹层钢楼梯制作与安装 2.钢梯形式:踏步式 3.详设计图纸 |  | t | 1.572
3 | 010507002006 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 30
4 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 3
5 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 248.95
6 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.23
7 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 2.28
8 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:新建室内地沟，地沟尺寸1000*1000mm，沟底标高-1.20m,做法参照新22G08-8页，管沟型号G-D1-8（Ⅱ） 3.垫层材料种类、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 4.混凝土种类:200mm厚C30钢筋混凝土沟壁 5.混凝土强度等级: |  | m | 88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
200mm厚C30钢筋混凝土盖板 6.防护材料种类:沟壁内防水砂浆抹面 7.沟壁外隔离层 刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 8.具体详见设计图纸
9 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.50厚C25混凝土面层，内配φ6@200钢筋收平 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.200厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.详设计图纸 |  | m2 | 160.61
10 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 80.38
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 259.98
12 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 247.32
13 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 |  | m3 | 12.66
14 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.73
15 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 |  | m2 | 4.08
16 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.86
17 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 25.92
18 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.1
19 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 16.8
20 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层部位:基础土体接触部分 2.隔离层材料品种:聚氨酯沥青涂层，厚度≥300μm |  | m2 | 54.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
南校区排练厅
1 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 11.63
分部小计
主校区(南院)浴室消防改造
1 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:新增排烟窗，单框双玻内平开不附纱塑钢窗，65系列 2.详设计图纸 |  | m2 | 22.95
2 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有窗户 |  | m2 | 22.95
3 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品乙级防火门(灰色),无门槛,甲方看样定货 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.详设计图纸 |  | m2 | 7.35
4 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有门 |  | m2 | 7.35
5 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品钢木门,甲方看样定货 |  | m2 | 3.3
6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑240厚砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 1.08
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 7.91
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.36
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 |  | m2 | 7.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.08
11 | 011702009002 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 1.2
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤14mm |  | t | 0.065
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.026
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 86.34
15 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚聚苯乙烯板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:墙面保温 抗裂保护层 增加一层网格布 抗裂砂浆 厚度2mm |  | m2 | 1.8
16 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  | m2 | 46.2
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，颜色周边 |  | m2 | 10.8
18 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:通向二层钢楼梯进行防火涂料喷涂 2.油漆品种、刷漆遍数:钢梯刷膨胀性防火涂料,最小7mm耐火极限不小于1小时 3.详设计图纸 |  | m2 | 59.77
19 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:通向二层钢楼梯制作与安装 2.钢梯形式:踏步式 3.详设计图纸 |  | t | 2.987
20 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 |  | m3 | 14.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.详设计图纸
21 | 01B003 | 手动开启装置 | 1.设置在高位不便于直接开启的自然排烟，应设置距地面高度1.3m-1.5m的手动开启装置 2.详设计图纸 |  | 套 | 82
22 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 259.98
23 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 247.32
24 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 |  | m3 | 12.66
25 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.73
26 | 011702001007 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 |  | m2 | 4.08
27 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.86
28 | 011702001008 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 25.92
29 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.1
30 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 16.8
31 | 011003001002 | 隔离层 | 1.隔离层部位:基础土体接触部分 2.隔离层材料品种:聚氨酯沥青涂层，厚度≥300μm |  | m2 | 54.72
分部小计
主校区(南院)4号宿舍楼
1 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.详设计图纸 |  | m2 | 46.2
2 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有门 |  | m2 | 53.4
3 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:新增排烟窗，单框双玻内平开 |  | m2 | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
不附纱塑钢窗，65系列
4 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有窗户 |  | m2 | 3.3
5 | 010507002007 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 1.5
6 | 010103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 24.09
7 | 010103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 113.75
8 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.42
9 | 011702001009 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 4.18
10 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚火烧板面层 2.恢复台阶做法详见新22J01-A-07-6 3.详设计图纸 |  | m2 | 2.4
11 | 01B004 | 手动开启装置 | 1.设置在高位不便于直接开启的自然排烟，应设置距地面高度1.3m-1.5m的手动开启装置 2.详设计图纸 |  | 套 | 8
分部小计
主校区(南院)5号宿舍楼
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.详设计图纸 |  | m2 | 46.2
2 | 011610002007 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有门 |  | m2 | 53.4
3 | 010507002008 | 室外地坪（现浇混凝土路面） | 1.地坪厚度:100厚C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，压实系数≥0.94 4.地面做法详22J01-A-17-8 5.详设计图纸 |  | m2 | 1.5
4 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 24.09
5 | 010103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 97.5
6 | 010501001008 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.42
7 | 011702001010 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 4.18
8 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚火烧板面层 2.恢复台阶做法详见新22J01-A-07-6 3.详设计图纸 |  | m2 | 2.4
分部小计
主校区(南院)德丰楼
1 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸: |  | m2 | 5.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
乙级防火门 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.详设计图纸
2 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有门 |  | m2 | 5.94
3 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:新增排烟窗，单框双玻内平开不附纱塑钢窗，65系列 |  | m2 | 5.76
4 | 011610002009 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有窗户 |  | m2 | 5.76
5 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸 |  | m3 | 50.75
6 | 010103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 46.8
7 | 010501001009 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.19
8 | 011702001011 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 1.9
9 | 01B005 | 手动开启装置 | 1.设置在高位不便于直接开启的自然排烟，应设置距地面高度1.3m-1.5m的手动开启装置 2.详设计图纸 |  | 套 | 12
分部小计
主校区(西院)8号宿舍楼
1 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级防火门 2.门洞修整、框、扇、五金安装、框周边塞缝等. 3.详设计图纸 |  | m2 | 11.88
2 | 011610002010 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原有门 |  | m2 | 11.88
3 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾外运及处理 |  | m3 | 14.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.运距:15km 3.垃圾处理费12元/m3 4.详设计图纸
4 | 010103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填1300厚天然戈壁土 2.详设计图纸 |  | m3 | 52
5 | 010501001010 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.34
6 | 011702001012 | 基础 | 1.基础类型:路缘石垫层模板 |  | m2 | 3.42
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13