## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030401002001 | 干式变压器 SCB14-1600KVA/10/0.4 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-1600KVA/10/0.4变压器选用干式变压器,选SCB14系列,保护罩由厂家配套提供 3.其他:其余未见事宜详设计图纸、图集、相关规范及建设方要求 |  | 台 | 1
2 | 030401002002 | 干式变压器 SCB14-1250KVA/10/0.4 | 1.名称:干式变压器 2.型号: SCB14-1250KVA/10/0.4变压器选用干式变压器,选SCB14系列,保护罩由厂家配套提供 3.其他:其余未见事宜详设计图纸、图集、相关规范及建设方要求 |  | 台 | 1
3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 1AH6 | 1.名称:高压成套配电柜 1AH6 2.型号:本工程配电室内设备选型:10kV高压柜选用KYN28A-12系列金属铠装移开式柜体 3.规格:（含标识标牌、电气火灾监控模块，微机保护、监控接线等所有工作内容及主材） 4.母线配置方式:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 1AH7 | 1.名称:高压成套配电柜 1AH7 2.型号:本工程配电室内设备选型:10kV高压柜选用KYN28A-12系列金属铠装移开式柜体 3.规格:（含标识标牌、微机保护、电气火灾监控模块，监控接线等所有工作内容及主材） 4.母线配置方式:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030402017003 | 高压成套配电柜 1AH10 | 1.名称:高压成套配电柜 1AH10 2.型号:本工程配电室内设备选型:10kV高压柜选用KYN28A-12系列金属铠装移开式柜体 3.规格:（含标识标牌、电气火灾监控模块，微机保护、监控接线等所有工作内容及主材） 4.母线配置方式:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 1
6 | 030402017004 | 高压成套配电柜 1AH11 | 1.名称:高压成套配电柜 1AH11 2.型号:本工程配电室内设备选型:10kV高压柜选用KYN28A-12系列金属铠装移开式柜体 3.规格:（含标识标牌、电气火灾监控模块，监控接线等所有工作内容及主材） 4.母线配置方式:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 1
7 | 030402017005 | 原配电室内高压成套配电柜安拆（主材利旧） | 1.名称:原配电室内高压成套配电柜安拆（主材利旧） 2.型号:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 3.规格:（含标识标牌、电气火灾监控模块，监控接线等所有工作内容） 4.母线配置方式:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 5.种类:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 9
8 | 030403003001 | 带形母线 TMY-(60*6) | 1.名称:带形母线 TMY-(60*6) 2.材质:其余未见事宜详设计图纸、图集及相 |  | m | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
关规范
9 | 030403003002 | 带形母线 TMY-(125*10) | 1.名称:带形母线 TMY-(125*10) 2.材质:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | m | 15
10 | 030403003003 | 带形母线 TMY-(60*10) | 1.名称:带形母线 TMY-(60*10) 2.材质:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | m | 5
11 | 030403003004 | 带形母线 TMY-(100*10) | 1.名称:带形母线 TMY-(100*10) 2.材质:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | m | 25
12 | 030402002001 | 0.4kV断路器 | 1.名称:0.4kV断路器 2.型号:TSW1-2000/4300/2000 3.操作机构名称及型号:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 1
13 | 030402002002 | 0.4kV断路器 | 1.名称:0.4kV断路器 2.型号:TSW1-2500/4300/2500 3.操作机构名称及型号:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 2
14 | 030403006001 | 密集母线 CCX6-3200A | 1.名称:密集母线（含吊架） 2.规格:CCX6-3200A |  | m | 20
15 | 030403006002 | 密集母线 CCX6-2500A | 1.名称:密集母线（含吊架） 2.规格:CCX6-2500A |  | m | 20
16 | 030403007001 | 母线箱 | 1.名称:母线箱 2.规格:其余未见事宜详设计图纸、图集及相关规范 |  | 台 | 4
17 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3 | 1.名称:电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X12 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | X120 | 0 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:含电缆标识标牌
18 | 030408006001 | 电力电缆头 NLS-10-3*150 | 1.名称:电力电缆头 2.规格: NLS-10-3*150 |  | 个 | 1
19 | 030408006002 | 电力电缆头 NLS-10-3*95 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:NLS-10-3*95 |  | 个 | 1
20 | 030408006003 | 电力电缆头 NLS-10-3*120 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:NLS-10-3*120 |  | 个 | 4
21 | 030413001001 | 槽钢 10# | 1.名称:基础槽钢 2.规格:10# |  | kg | 440
22 | 030408009001 | 花纹钢板 8mm | 1.名称:花纹钢板 8mm |  | m2 | 9.8
23 | 030409009001 | 绝缘垫 5mm | 1.名称:绝缘垫 2.材质:详设计 3.规格:5mm |  | m2 | 10
24 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 30
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 2.规格: MEB [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 1
26 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 项 | 1
27 | 030402008001 | 互感器 LZBJ9-10-400/5A 0.5/10P30 | 1.名称:互感器 2.型号:LZBJ9-10-400/5A 0.5/10P30 |  | 台 | 2
28 | 030402008002 | 互感器 LZBJ9-10-250/5A 0.2S/10P30 | 1.名称:互感器 2.型号:LZBJ9-10-250/5A 0.2/10P30 |  | 台 | 1
29 | 030402008003 | 互感器 LZBJ9-10-150/5A 0.2S/10P30 | 1.名称:互感器 2.型号:LZBJ9-10-150/5A |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.2S/10P30
30 | 030402008004 | 互感器 LZBJ9-10-250/5A 0.5/10P30 | 1.名称:互感器 2.型号: LZBJ9-10-250/5A 0.5/10P30 |  | 台 | 2
31 | 030402008005 | 互感器 SDH-0.6 2500/5 | 1.名称:互感器 2.型号:SDH-0.6 2500/5 |  | 台 | 3
32 | 030402008006 | 10KV高压互感器 | 1.名称:10KV高压互感器 2.规格:JDZX10-10A 0.5/6P |  | 台 | 6
33 | 030402008007 | 高压综保器 | 1.名称:高压综保器 2.规格:额定电压和电流‌：保护测控装置的额定电压适用10kV一次系统电压等级。工作电压范围应比系统标称电压宽裕20%，10kV系统对应装置需支持8-12kV工作区间。额定电流参数包含测量用CT二次额定值，常规有1A和5A两种规格，需与现场电流互感器匹配‌ 。 ‌过载能力：过载能力指标需核查短时耐受电流倍数，优质设备应具备20倍额定电流持续1秒的耐受能力‌。 测量精度‌：测量精度参数包括电压、电流和功率三个维度。电压测量误差应≤0.2%，电流测量误差控制在0.5级以内。功率测量需关注不同功率因数下的精度曲线，要求cosφ在0.5-1范围内时误差不超过1%。对于谐波测量功能，需确认谐波次数范围和谐波含有率测量精度， |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
A级设备应支持50次谐波分析，总谐波畸变率测量误差≤5%‌。 保护功能‌：保护功能参数需逐项核验，包括过流保护（速断、限时速断、定时限过流三段式整定范围）、差动保护（制动系数设置范围）、接地保护（小电流接地选线功能）等。过流保护电流整定值通常在0.1In-20In可调，时间整定步长不大于0.01秒。差动保护制动系数应在0.3-0.7范围内可调。接地保护需区分小电流接地选线功能，零序电流测量精度达0.02A，选线准确率不低于98%‌。 通信接口‌：通信接口配置需关注硬件类型和协议兼容性，标配应有2-4个以太网口，支持IEC61850、MODBUS、DNP3.0等协议。GOOSE报文传输延时要求小于3ms，事件记录分辨率达1ms。对时接口需同时支持IRIG-B和PPS脉冲对时，守时精度24小时误差不超过±2ms。 环境适应性‌：环境适应性参数直接影响装置可靠性。工作温度范围需满足-25至+70℃连续运行，湿度耐受达95%不凝露。电磁兼容方面需通过IV级浪涌试验(4kV)、快速瞬变脉冲群试验(4kV)，辐射抗扰度满足10V/m要求。机械性能要核查振动试验参数，包括5-150Hz的振动试验‌。
34 | 03B002 | 变压器温控系统更 | 1.名称:变压器温控系 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 换 | 统更换 2.包含内容:含探头，显示系统
35 | 03B003 | 智能路灯控制系统安装调试 | 1.名称:智能路灯控制系统采购、安装、调试 2.点位:50个点位以内 |  | 项 | 1
36 | 011613001001 | 变压器拆除 | 1.拆除种类:变压器拆除 2.渣土运距:搬运至建设方指定地点 |  | 套 | 2
37 | 011612001001 | 密集母线拆除 | 1.拆除种类:密集母线拆除 2.渣土运距:搬运至建设方指定地点 |  | m | 40
38 | 011612001002 | 母线拆除 | 1.管道种类、材质:母线拆除 2.渣土运距:搬运至建设方指定地点 |  | m | 41.2
39 | 011612002001 | 断路器拆除 | 1.拆除种类:断路器拆除 |  | 个 | 3
40 | 011612002002 | 互感器拆除 | 1.拆除种类:互感器拆除 |  | 个 | 13
41 | 030404036001 | 制度牌 | 1.名称:制度牌、系统图制作安装 |  | 套 | 1
42 | 080807009001 | 电缆沟支架 | 1.名称:电缆沟支架 2.型号:复合支架，立柱800mm，支架300*3层 |  | 套 | 10
43 | 030404036002 | 维修工具箱 | [项目特征] 1.名称:维修工具箱 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  | 套 | 1
44 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 [工作内容] 1.系统调试 |  | 项 | 1
45 | 030414008001 | 母线调试 | [项目特征] 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.调试 |  | 项 | 1
46 | 030414008002 | 母线调试 | [项目特征] |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.调试
47 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 项 | 1
48 | 030414004001 | 自动投入装置 | [项目特征] 1.名称:自动投入装置 [工作内容] 1.调试 |  | 项 | 1
49 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:微机监控系统调试 配电室 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13