教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程

图纸疑问

- 挖除及恢复沥青路面190米，路面宽度按多少考虑；

- 回复：参照实际排管断面宽度

- 挖除及恢复水泥路面10米，路面宽度按多少考虑；

- 回复：参照实际排管断面宽度

- 总图中表格电缆是否标注错误，是否应是DL6；

- 回复：表格笔误，DL-06

- 开关站基础，结构平面图中，X、Y可以暂按多少米考虑；

- 回复：以厂家实际到货为准；

- 配电室建筑部分是否在本次招标范围，内容如以下截图所示

- 回复：该说明为配电室配套设施要求

- 材料表中电缆沟规格400*400规格是否标注错误，未见图纸设计400*400管沟断面图

- 回复：400*400电缆沟为变压器进线电缆沟，无支架要求，未配断面

- 配电室室内电缆沟，断面是否应为600*800和800*800两种规格，如以下截图所示，横向支架为2根还是4根

- 回复：400*400电缆沟无需做支架，无800*800电缆沟，横向支架为4根；

- 挂表柜和直流屏基础图纸没有设计

- 回复：和低压柜一样，放槽钢上就行了

- 电缆井防水做法图纸设计乱码

- 回复：已重新发图如下

10、干式变压器型号为：SCB13-1000/10/0.4，材质采用铜还是铝

- 回复：供电公司要求变压器材质选用铜。

- 云南恺远工程设计有限公司

- 2025.7.8