工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程，地址位于乌鲁木齐市天山区胜利路，建设内容如下：

- 1、电缆井:本工程J1~J12为现状电缆井，J13`J20为新建电缆井，共新建电缆井8口，其中转角井1口(J20)、三通井4口(J3~J16)、直线井3口(J17~J19)。

- 2、电缆排管:本工程J1到J12段为现状电力排管,J13'10K安利一线教育厅电缆分接箱段为新建9孔电力排管，长度90米(开挖并恢复水泥路面90米);J16^新建2X1000KVA配电室段为新建4孔电力排管，长度190米(开挖并恢复沥青路面190米)，J1410K安利二线自治区农业厅电缆分接箱段为新建4孔电力排管,长度10米(开挖并恢复水泥路面10米)；

- 3、原10kV安利二线自治区农业厅电缆分接箱113间隔返出电缆解列，引至新建二进八出开关站114间隔，再由10k安利二线自治区农业厅电缆分接箱13间隔返出1回10KV电缆，经电缆井(J14)沿排管数设35米至新建二进八出开关站111间隔，10kV进线电缆采用ZC-YJV~22-8.7/15-3x240mm²，电缆总长60米:

- 4、新建2X1000KVA配电室主供电源由新建二进八出环网柜113间隔返出1回10K电缆经电缆井(J1619)沿新建排管数设215米至新建2X1000KVA配电室AMI柜，电缆选用ZC-Yi~22-8.7/15-3x120mm²，电缆总长275米。

- 5、新建2X1000KYA配电室备供电源由新建二进八出环网柜124间隔返出1回10KV电缆经电缆井(J16`J19)沿新建排管敷设215米至新建2X1000KVA配电室AH10柜，电缆选用ZC-YIV~22-8.7/15-3x120mm²，电缆总长275米。

- 6、原10KV安利一线教育厅电缆分接箱114间隔返出电缆解列，引至新建二进八出开关站114间隔，再由10k安利一线教育厅电缆分接箱114间隔返出1回10kV电缆，经电缆T井(J16~J15)沿排管敷25米设至新建二进八出开关站121间隔，10kV进线电缆采用ZC-YJV22-8.7/15-3x240mm²，电缆总长60米;

7、由新建二进八出开关站114、124间隔分别出敷设一回电缆至原教育厅分接箱114间隔、农业厅分接箱13间隔原返出电缆处利用中间接头连接恢复供电、电缆选用ZC-YIV22-8.7/15-3x120mm²，电缆总长100米;；

二、清单编制依据：

1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误；

2、甲方提供的本工程的施工图纸及设计答疑；

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4、招标文件、补充通知；

5、其他有关文件资料；

四、其他说明事项

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准

（3）自然地理条件：本工程位于乌鲁木齐市天山区胜利路；

（4）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（5）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

（6）工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，视为已包含在其他报价中。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（7）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计价规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

（8）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时提出，以补遗资料为准。

（9）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（10）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价。

（11）带★清单项需做单价分析表。

（12）开关站基础按专业工程暂估价100000元考虑、智慧工地配置费40000元、干式变压器（型号SCB13-1000/10/0.4）按175000元材料暂估价考虑、二进八出开关站按365390元材料暂估价考虑，以上内容均不含税金，结算时以实际发生甲乙双方确认金额为准，不发生不计取。

（13）本工程扬尘防治措施费已按相关文件计算。

（14）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门的文件为准。

- 建达国信工程管理有限公司

2025年7月15日