## 内容
100m³/天污水处理主要设备配置清单
序号 | 附属单元 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1. | 化粪池 | 50方 | 化粪池尺寸：50m³，材质：玻璃钢，厚度:加强型16厚 | 1 | 台
2. | 调节池配套 | 提升泵 | DN50，流量：Q≥5m³/h、扬程：H≥10、功率：N≥0.75KW，数量2台（1用1备） | 2 | 台 | 合计尺寸：12*3.0*3.0m碳钢防腐
3. |  | 提篮格栅 | 40*40*45cm | 1 | 套
4. | 一体化设备 | 设备尺寸 | 包含调节池、A级生化池、O级生化池，沉淀池、清水池。池体材质不低于国标Q235，厚度不低于8mm，焊接方式采用双面满焊焊接，池体焊缝须进行无损探伤检测，并出具检测报告，池体内外须采用环氧酶防腐，不少于3遍。尺寸：10000X3000X3000（mm） | 1 | 套
5. |  | 复合填料 | Φ150、材质：优质醛化丝 | 1 | 套
6. |  | 填料支架 | Φ12螺纹钢，4#角钢 | 1 | 套
7. |  | 布水装置 | Upvc主管 | 1 | 套
8. |  | 曝气装置 | Upvc主管 | 1 | 套
9. |  | 穿孔曝气 | Upvc50*φ25@300mm | 1 | 套
10. |  | 微孔曝气 | @215mm，曝气盘材质：优质橡胶 | 1 | 套
11. |  | 硝化液回流泵 | DN50，流量：Q≥5m³/h、扬程：H≥10、功率：N≥0.55KW | 1 | 台
12. |  | 污泥回流泵 | DN50，流量：Q≥8m³/h、扬程：H≥10、功率：N≥0.55KW | 1 | 台
13. |  | 剩余污泥泵 | DN50，流量：Q≥8m³/h、扬程：H≥10、功率：N≥0.55KW | 1 | 台
14. |  | 清水池外排泵 | DN50，流量：Q≥10m³/h、扬程：H≥10、功率：N≥0.75KW，数量2台（一用一备） | 2 | 台
15. |  | 人孔及爬梯 | 人孔高度2.7m,直爬梯 | 7 | 套
16. |  | 加强筋 | 立筋 | 1 | 套
17. | 设备间配套（地下与一体化合建） | 设备间尺寸 | 池体材质不低于国标Q235，厚度不低于8mm，焊接方式采用双面满焊焊接，池体焊缝须进行无损探伤检测，并出具检测报告，池体内外须采用环氧酶防腐，不少于3遍。尺寸：2000*3000*3000（mm） | 1 | 套
18. |  | 应急泵 | DN50，流量：Q≥10m³/h、扬程：H≥10、功率：N≥0.75KW，数量2台（一用一备） | 1 | 台 | 设备间专用
19. |  | 曝气风机 | 40HC-501S 风量1.39m³/min 30KPa 2.2kw满足工艺要求，铸铁材质，数量2台（1用1备）。 | 2 | 台 | 一用一备
20. |  | 消毒投加器 | BLJY—XD—200K、搅拌器材质碳钢衬胶；隔膜计量泵1台满足工艺要求 | 1 | 套
21. |  | PAC投加器 | V=250L,配套计量泵搅拌器满足工艺要求。 | 1 | 套 | 国优
22. | 电气控制 | 电气系统 | 室内控制柜，PLC全自动控制，含电流表，数据记录等。 | 1 | 套
23. | 其他1 | 管道、法兰 | 国标 | 1 | 套
24. |  | 电线线缆 | 国标、满足本站内部使用，采用阻燃型电缆 | 1 | 套
25. | 室外 | 电线电缆 | 规格尺寸：ZC-YJV223*25+1*16 | 300 | 米
26. | 土建部分 |  | 含场地平整，基础开挖，垫层及基础，土方回填，站内管网敷设及安装，（污水处理站位置位于沼泽地区域，地下水较为丰富，夏季地下水会明显上升，地下水对混凝土结构具弱腐蚀，地下水对混凝土中的钢筋具弱腐蚀，地下水对钢结构具微腐蚀，污水处理站处建议抗浮设防水位按1585.80m(大地高)。污水一体化实施单位应考虑相应的施工难度并要解决相应的问题(要做施工中防排水的问题以及设备实施后的防冻胀性、防腐、排水、防水、设备的耐久性等问题。）