- 喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批

招 标 文 件

项目编号：KSMYCG2025-035

采 购 人：         喀什地区纤维检验所

联 系 人：            魏少良

联系电话：         18997755796

代理机构：  喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

联 系 人：             高志军

联系电话：         18094967523

二〇二五年五月

- 目  录

第1章  投标人须知	2

一、总  则	2

1.采购人、采购代理机构及投标人	2

2.资金来源	3

3.投标费用	3

4.适用法律	3

二、招标文件	4

5.招标文件构成	4

6.招标文件的澄清与修改	4

7.投标截止时间的顺延	5

三、投标文件的编制	5

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	5

9.投标文件构成	5

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件	5

11.投标报价	6

12.投标保证金	6

13.投标有效期	7

14.投标文件的签署及规定	8

四、投标文件的递交	8

15.投标文件的密封和标记	8

16.投标截止	8

17.投标文件的接收、修改与撤回	9

五、开标及评标	9

18.开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	9

20.投标文件的符合性审查与澄清	11

21.投标偏离	13

22.投标无效	13

23.比较与评价	14

24.出现下列情形之一，将导致项目废标：	15

25.保密原则	15

六、确定中标	15

26.中标候选人的确定原则及标准	15

27.确定中标候选人和中标人	15

28.采购任务取消	15

29.中标通知书和中标公示	16

30.签订合同	16

31.履约保证金	16

32.中标服务费	16

33.政府采购信用担保	16

34.廉洁自律规定	17

35.人员回避	17

36.质疑与接收	17

质疑函范本	22

附件1：履约保证金保函	23

附件2：政府采购履约担保函	24

第2章  投标文件格式	26

第一部分 开标一览表及资格证明文件	27

第二部分 商务及技术文件	38

第3章  投标邀请	54

喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批公开招标公告	58

第4章  投标人须知资料表	61

第5章  货物内容及项目要求	68

第6章  评标方法和标准	94

第7章  政府采购合同	107

- 喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批

- 公开招标文件

- 项目编号：KSMYCG2025-035

# 第一册

# 第1章  投标人须知

## 一、总  则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

- 1.2     采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

- 1.3     投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小微企业采购的，如投标人为非中小微企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.7   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二、招标文件

### 5.招标文件构成

5.1   招标文件分为三册共7章，内容如下：

- 第一册

第1章   投标人须知

- 第2章   投标文件格式

第二册

- 第3章   投标邀请

- 第4章   投标人须知资料表

- 第5章   货物内容及项目要求

- 第6章   评标方法和标准

第三册

- 第7章   政府采购合同格式

- 5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有领取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件第5章“货物内容及项目要求”中是否要求，投标人所投服务、货物均应符合相关标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1    投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件，投标人应承担上传失误产生的任何后果。）

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项货物的价格（如适用），并由法定代表人或其委托代理人签署。

- 11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1 投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

- 12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2	所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

- 15.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标截止时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（投标人须严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件，投标人应承担上传失误产生的任何后果。）

- 15.2    投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

- 15.3    电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标单位自行承担。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标文件中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为投标无效。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

- 17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织开标。

18.2   本项目实行电子投标文件，电子投标文件的有关要求按投标人须知资料表要求，投标人应该使用投标人CA锁对电子投标文件加密，否则，其投标文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的CA锁，以便开标时对其电子投标文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应招标文件，其投标文件将被拒绝评审。未按规定时间在招标文件要求的开评标系统解密成功的电子投标文件无效。

18.3   投标人在规定时间内对投标文件进行解密，时长为30分钟。投标人解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，请投标人提前调试CA锁，确保开标过程中正常使用。

18.4   由采购代理机构开启开标记录，须投标人在政采云平台对报价进行签章确认。

18.5   采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一阶段的评审，将被认定为无效投标。

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证；

3、法定代表人（单位负责人）投标需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；授权人投标需提供法定代表人(单位负责人)身份证明及授权书；

4、提供2024年度的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

5、提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

6、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、“ 国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核实）

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

11、投标保证金有效缴纳凭证；

通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人在资格审查期间查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为无效投标。

19.2.1  不良信用记录指：投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人；存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录、以及“ 国家企业信用信息公示系统” 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息； 将拒绝其参加本次招标活动；

19.2.2  查询及记录方式：采购人或采购代理机构资格审查过程中查询网页现场核查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由5人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取5名专家）。

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评审期间，评审小组将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评审小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改总价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

- 22.2  如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 22.3  有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评标方法：综合评分法。其中：报价部分30分，商务部分11分，技术部分59分。

23.3    项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法详见招标文件第 6 章。

### 出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

- 25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和中标公示

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

- 29.2	中标通知书是合同的组成部分；

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项 及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋 毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问， 投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.6  供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7  本招标文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的招标文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.8  对可以质疑的招标文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及招标文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准等）。

36.9  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括招标文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

- 36.10 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

- （四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

- 36.15 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

- （六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.质疑的处理和答复

37.1  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.2  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.3  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

37.4  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

37.5  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

37.6  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

37.7  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动，否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

- 37.8  采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5  质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函

## (中标后开具）

致: (采购人)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：政府采购履约担保函

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                     。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第2章  投标文件格式

***************************** （项目名称） 项目编号************* 投标文件 投标单位：（公章） 地址： 联系人： 电话：

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3、本项目的特定资格要求；

4、法定代表人（单位负责人）投标需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；授权人投标需提供法定代表人(单位负责人)身份证明及授权书；

5、提供2024年度的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

6、提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

7、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、“ 国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核实）

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

12、投标保证金有效缴纳凭证；

13、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

14、投标人可提供有利于投标的其他证明材料；

## 1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币/元

| 序号 | 投标总报价（元） | 项目负责人 | 投标保证金缴纳方式 | 交付期限 | 交付地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期：

注:  1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、本次报价为人民币报价，投标人报价包括主设备、辅助设备、管材管件、辅材和设备安装费、配套设施施工材料及施工费、运输费、吊装费、验收及税费等直至本项目交付使用相关所有费用。

## 2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

说明：提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，扫描件上应加盖本单位公章。

## 3、本项目的特定资格要求

## 说明：投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证；扫描件上应加盖本单位公章。

## 4、法定代表人（单位负责人）投标需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；授权人投标需提供法定代表人(单位负责人)身份证明及授权书；

## 4.1、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

4.2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

致： 	(采购人)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（标项名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于      年   	月     日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托人和被委托人身份证正反面扫描件，如有授权人必须提供授权委托书。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　真：

电　　话：

- 5、提供2024年度的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

说明：投标人须提供2024年度的财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；扫描件上应加盖本单位公章。

## 6、提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

说明：提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；扫描件上应加盖本单位公章。

## 7、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

说明：提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；扫描件上应加盖本单位公章。

注：若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图(供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main--税费申报及缴纳--申报结果查询)。②银行付款回执单、税务局代收的社保缴费证明不可作为本项的完税证明(“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)。请各投标人注意！

## 8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、“ 国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核实）；

## 说明：查询时间为自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

## 9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：采购人

我公司自愿参加贵单位     （项目名称）     采购活动，在此郑重承诺：

我公司完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容，决定参与该项目的 投标活动。并承诺，如中标我公司将提供足够的产品和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对以上承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并 依法承担相应的法律责任。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

日期：  年  月  日

## 10、针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》

致：采购人

我公司承诺在     （项目名称）     公开采购招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

日期：  年  月  日

## 11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

## （格式自拟）

说明：投标人应按照相关法规规定如实作出说明；按照招标文件的规定加盖单位章。

## 12、 投标保证金有效缴纳凭证

说明：

1.投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、本票或投标保证金收据（如有）的扫描件作为缴纳凭证装订在本部分，扫描件上应加盖本单位公章；

2.使用电子保函、银行保函等其他投标担保函的，应将保函扫描件装订在本部分；扫描件上应加盖本单位公章；

## 13、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；扫描件应加盖投标单位公章。

14、投标人可提供有利于投标的其他证明材料

说明：提供有利于投标的其他证明材料，扫描件应加盖投标单位公章。

- 第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术条款偏离表

5、商务条款偏离表

6、符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）价格扣减条件的投标人须提交

6-1《中小企业声明函》

6-2《残疾人福利性单位声明函》

6-3《监狱企业声明函》

7、投标人关联单位的说明

8、其他有利于投标人的文件或证明材料

9、“重法纪、讲诚信”承诺书

## 1.投标书

致：采购人

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交加密电子投标文件        份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为（用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间       （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件内容，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约保证金。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标单位。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向代理机构一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）供应商同意与采购方签署安全协议书，并按《民法典》履行自己的全部责任。

（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位盖公章：

日期：      年     月     日

## 2、投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                   报价单位：人民币/元

| 编 号 | 标的名称 | 品 牌 | 规格 | 型号 | 制造商名称 | 产 地 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期：  	年   	月     日

注:1.投标人须提供单价、合价，品牌、型号、规格，根据所投产品如实填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件设备分项报价表

项目名称:                      项目编号:                   报价单位：人民币/元

|  | 编 号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期 外设备 报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费 设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期：  	年   	月     日

注：1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料。

2.备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（质保期内免费的备品备件，质保期外备品备件报价）

3.备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4.在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行。

## 3.货物说明一览表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期限 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日      期：

货物说明：货物详细技术参数（指标）、性能等应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.技术要求不限于参数规格（如材料、尺寸、结构）或者服务内容和标准等；投标人要将投标文件和招标文件在参数规格部分汇集成表。2.投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期：      年 	  月     日

## 5、商务条款偏离表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 |  |  |

注：商务要求不限于交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；投标人要将投标文件和招标文件在商务部分汇集成表。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或委托代理(签字或盖章):

日期：      年 	   月     日

6-1、《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖章）：

日　期：

说明：1、投标人须据实填写本项目主要设备制造商从业人员、营业收入、资产总额、企业类型（参考中小微企业划型标准），由于投标人填写错误可视为声明无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

2、对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因投标人提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，投标人须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的投标人，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

中小企业划型标准规定

2011年6月18日，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》， 规定各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(六)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(七)住宿业和餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

注:(六)、(七)(八)3条，从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十)仓储业。从业人员200人以下或营业收入3000万元以下的为中小微型企业。

注:(八)(九)(十)3条，其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业

(十一)邮政业。营业收入2000万元及以上的为中型企业;

注:(十)(十一)2条，从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

交通运输业和邮政业从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上。

(十二)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十三)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十四)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十五)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

说明：本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

- (1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

- (2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

- (3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2、《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖公章）：______________

日  期：_____________________________________

说明：根据财库〔2017〕141号文件的规定,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例≥25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了≥单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6-3、《监狱企业声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业福利性单位，本单位参加______单位的______项目采购活动，货物/施工/服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖公章）：________

日  期：_______

7、投标人关联单位的说明

致：（采购人名称）

我方参加          （项目名称）的申请，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期： 	年  	月   日

8、其他有利于投标人的文件或证明材料

根据“第五章 货物内容及项目要求”“第六章评分方法和标准”等，提供有利于投标人的其他证明文件。

- 附件1:

### 近三年同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 采购人名称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料。

2、各投标人应对其业绩的真实性负责，开标结束后采购人有权核实其业绩的真实性，如有不实其后果由投标人自行承担，中标投标单位将取消其中标资格并上报相关部门。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期： 	年  	月   日

- 附件2:

### 拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 执业资格证 或注册证书 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 参加过的 项目名称 |  | 采购内容 |  | 担任职务 | 备注 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：附项目负责人相关资料、社保缴纳凭证、业绩证明资料复印件，作为本表的附件。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

- 日期： 	年  	月   日

- 附件3:

### 拟派本项目技术人员配置情况表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

注：未做说明的人员资料由投标人自行考虑提供并附相关证书及社保缴纳凭证。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期： 	年  	月   日

### 9、“重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵单位   （项目名称）  采购活动中，遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵单位承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵单位依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

特此承诺！

投标人名称（单位盖章）:

法定代表人或委托代理(签字或盖章):

日期： 	年 	月 日

- 喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批

- 公开招标文件

- 项目编号：KSMYCG2025-035

# 第二册

# 第3章   投标邀请

# 喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批公开招标公告

项目概况

喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年06月27日11：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：KSMYCG2025-035

项目名称：喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000

采购需求：

标项名称:喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批

数量:1

预算金额（元）: 5000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购巴楚棉花公正检验实验室强电、弱电、恒温恒湿机组等材料设备；具体详见招标文件。

备注：无

合同履约期限：标项 1，详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业采购

- 3.本项目的特定资格要求：投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证；

- 三、获取招标文件

时间：2025年05月08日至2025年05月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月27日11：00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年06月27日11：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

- 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

- 4、其他事项： 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

- 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

- 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

- 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

- 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：喀什地区纤维检验所

地    址：喀什市世纪大道北路5号

联 系 人：魏少良

联系方式：18997755796

- 2.采购代理机构信息

名    称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

地    址：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼

联 系 人：高志军

电    话：18094967523

- 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：喀什地区财政局政府采购管理办公室

地    址：喀什地区财政局

监督投诉电话：09982597000/09982597200

# 第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | - 采 购 人：喀什地区纤维检验所 地 址：喀什市世纪大道北路5号 联 系 人：魏少良 - 电 话：18997755796 |
| 1.2 | 代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼 联 系 人：高志军 电 话：18094967523 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求：投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。 申请人的资格要求： 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 2、投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证； 3、法定代表人（单位负责人）投标需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；授权人投标需提供法定代表人(单位负责人)身份证明及授权书； 4、提供2024年度的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； 5、提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据； 6、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明； 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、“ 国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核实） 8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明； 11、投标保证金有效缴纳凭证； 注：“提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明”：若投标人某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图(供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main--税费申报及缴纳--申报结果查询)。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项的完税证明(“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)。请各投标人注意！ |
| 1.3.4 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.5 | 1.是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否），本项目行业属于 工业 。 2.本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 3.投标企业属于中小微企业的，请根据所投标项标的具体情况在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的《中小企业声明函》，投标企业将承担由此造成的一切不利后果；供应商应提供合格的《中小企业声明函》，如供应商提供的《中小企业声明函》不合格或未提供《中小企业声明函》的，不得享受相关中小微企业扶持政策。 4.残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业；残疾人福利单位、监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受财政政策。 5.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和本招标文件要求，供应商应提供合格的监狱企业的证明文件，如供应商提供的监狱企业的证明文件不合格或未提供监狱企业的证明文件的，不得享受相关中小微企业扶持政策。 6.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）要求，供应商应提供合格的《残疾人福利性单位声明函》，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》不合格或未提供《残疾人福利性单位声明函》的，不得享受相关中小微企业扶持政策。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：不接受联合体投标。 |
| 2.2 | 预算金额：5000000.00元 标项最高限价：5000000.00元 注：投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标人投标文件作无效响应处理。 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包； |
| 12.1 | 保证金形式：☑电汇 ☑转账 ☑银行保函 ☑电子保函、☑支票、☑汇票、☑本票等非现金形式提交 保证金数额：100000元； 开户名称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司喀什克孜都维路(兵团)第二支行 帐 号：30783501040003048 行 号：103894078359 备注： 1、电汇或转账时请在汇款备注栏：项目名称+投标保证金；如填写字数有要求可简写项目名称，由于未按要求注明信息而导致的切后果由投标人自行承担。 2、若采用电汇或转账形式，投标保证金须于投标截止前转入以上指定账户（资格审查以代理机构实际收到为准），投标保证金付款凭证（或收据）扫描件制作在投标文件中；若采用电子保函形式：按照政采云电子投标流程制作并上传电子保函；若采用支票、汇票、本票、银行保函或者金融机构、担保机构出具的保函等形式：应将扫描件制作在投标文件中； 3、退投标保证金时，请各投标人提供银行开户许可证扫描件、投标人出具的收到我公司（喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司）退还本项目名称投标保证金的收据原件（盖公章或财务章） 。开标完成后，将以上资料邮寄至喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司，财务联系人：霍会计 联系电话：15739190875；（根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第38条：投标保证金应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，采购人自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。） |
| 13.1 | 投标有效期：自投标截止之日起90个日历日 |
| 14.1 | (1)本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 (2)本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 (3)各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 (4)供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网( http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 (5)供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。 (6)供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政 采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服 务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928 (如 已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播)，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 ( 7)投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料。（投标人须严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件，投标人应承担上传失误产生的任何后果。） (8)各供应商在投标截止时间前将“.jmbs”格式“投标文件”上传至政采云平台。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。 (9)解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年06月27日11：00（北京时间） 递交地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 18.1 | 开标时间：2025年06月27日11：00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标 |
| 20.5 | 核心产品：水幕除尘机组、空调器 |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法：根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人。 |
| 27 | 推荐中标候选投标人的数量：三家 |
| 27.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：中标金额的5% （具体以签订合同为准） 履约保证金形式：☑保函☑ 电汇☑支票、汇票、本票☑对公转账等非现金形式提交 提交履约保证金的时间：签订合同前3日内 备注：中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五章第四十八条 招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 32 | 中标服务费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格(2015)299号经与采购人协商，采用差额定率累进计法计取，以中标价为基准计算：100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为1.1%；500-1000万元，费率为0.8%；1000-5000万元，费率为 0.5%；5000-10000万元，费率为0.25%。由中标单位领取中标通知书时一次性支付。 支付形式： 转账 支付时间： 领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 是 （是、否） |
| 34.3 | 名 称：喀什地区财政局政府采购管理办公室 地 址：喀什地区财政局 监督投诉电话：09982597000/09982597200 |
| 36.5 | 接收部门： 招标项目部 联系电话： 0998-5655557 接收邮箱： 228438809@qq.com 通讯地址： 喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼 |
| 20.6 | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)要求,财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，予以优先采购。 |
| 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.投标人书面说明应当签字确认并且加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 补充说明 | - 喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批属于喀什地区纤维检验所巴楚棉花公证检验实验室扩建项目设备安装及附属部分，房建部分及第一批检验实验室配套设备已根据图纸实施完毕，请各投标单位结合并参考图纸选用符合要求的设备，充分考虑后做好本项目设备安装、实施方案和综合报价。中标单位因设备不符或与已安装设备不匹配导致无法正常安装及实施，须承担自身及采购人的一切损失。 |
| 注意事项 | 1.电子标书加盖法人章的两种方式:一种为法人 (企业负责人) 电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 2.供应商操作指南详见 (新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn) ）—办事指南—操作指南。 3.系统操作问题请咨询技术支持电话 400-881-7190，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话 0991-2819290。 4.开标注意事项： (1)开标时推荐使用Chrome浏览器或360浏览器，且使用的电脑已经安装最新的CA驱动； (2) 开标时请使用您本次加密使用的CA进行解密；开标及电子保函解密时需使用CA的密码，并确认开标人员已知晓正确的密码。 (3) 推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密。 (4) 开标解密路径：登录政采云平台，进入【项目采购】应用—【开标评标】菜单—【进入开标大厅】页面，找到当天开标的项目。 |

# 第5章  货物内容及项目要求

一、总则

1.本章条款仅限于喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批。

2.投标人须对所投项目采购标项进行整体投标，任何只对所投项目采购标项其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

3.本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，投标人不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，投标人应保证提供符合本章条款和相关标准的服务。

4.如果投标人没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为投标人提供的成果符合本章条款的要求。

5.投标人在投标文件中，应对招标文件中的服务进行详细的说明。

6.在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

7.本章条款使用标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

8.本项目不接受进口产品参与（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

9.喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批属于喀什地区纤维检验所巴楚棉花公证检验实验室扩建项目设备安装及附属部分，房建部分及第一批检验实验室配套设备已根据图纸实施完毕，请各投标单位结合并参考图纸选用符合要求的设备，充分考虑后做好本项目设备安装、实施方案和综合报价。中标单位因设备不符或与已安装设备不匹配导致无法正常安装及实施，须承担自身及采购人的一切损失。

二、项目内容：

1、水幕除尘机组、机房专用精密空调设备的采购及安装；

2、废棉传输带、爬坡送料传输带、液压打包机的采购及安装；

3、强电：配电箱、UPS不间断电源设备、照明灯具、开关、插座、桥架、配管、电力电缆及电线等的采购及安装；

4、弱电：综合布线、视频监控、门禁系统等的采购及安装。

三、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调 |  |  |  |  |
| 1 | 水幕除尘机组 | 1.名称:水幕除尘机组 2.设计参数:送风量:25000—36000m3/h ,最大输入功率≤16.2kW;机外余压机外余压:50—400Pa ; 加湿量≥50kg/h ;长*宽*高: 2900*2200*2750mm（±5%）; 最大加湿量≥50kg/h ;总制冷量(等焓+空气能)≥30kW ;除湿量≥7kg/h ;空气能热回收加热量≥20kW; 杀菌:多点紫外,常温水幕除尘。 | 台 | 2 | 核心产品 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:机房专用精密空调 2.设计参数:风量≥3000m³/h,制冷量≥12.8kw,再加热量≥4.0kw,总功率≤8.0kw;运行荷载:215Kg（±5%）,包括室内、室外机 | 组 | 1 | 核心产品 |
| 3 | 精密恒温恒湿空调（利旧安装） | 1.名称:精密恒温恒湿空调 2.利旧安装，2台室内机，4台室外机。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 税金9% |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 传输带、打包机 |  |  |  |  |
| 1 | 废棉传输带 | [项目特征] 1.名称:废棉传输带 A01 2.设计参数:功率1.5KW（±5%）;尺寸:L25500mm*W600mm*H700mm（±5%） 3、含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1.构架、托辊安装 2.头部、尾部安装 3.减速机安装 4.电动机安装 5.拉紧装置安装 6.皮带安装 7.附件安装 8.扶手、平台安装 9.设备表面底漆修补 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废棉传输带 | [项目特征] 1.名称:废棉传输带A02 2.设计参数:功率1.5KW（±5%）;尺寸:L25500mm*W600mm*H600mm（±5%） 3、含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1.构架、托辊安装 2.头部、尾部安装 3.减速机安装 4.电动机安装 5.拉紧装置安装 6.皮带安装 7.附件安装 8.扶手、平台安装 9.设备表面底漆修补 | 台 | 1 |  |
| 3 | 废棉传输带 | [项目特征] 1.名称:废棉传输带A03 2.设计参数:功率1.5KW（±5%）;尺寸:L18000mm*W600mm*H500mm（±5%） 3、含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1.构架、托辊安装 2.头部、尾部安装 3.减速机安装 4.电动机安装 5.拉紧装置安装 6.皮带安装 7.附件安装 8.扶手、平台安装 9.设备表面底漆修补 | 台 | 1 |  |
| 4 | 废棉传输带 | [项目特征] 1.名称:废棉传输带A04 2.设计参数:功率0.75KW（±5%）; 尺寸:L15200mm*W600mm*H400mm（±5%） 3、含所有主材、辅材、安装等。 [工作内容] 1.构架、托辊安装 2.头部、尾部安装 3.减速机安装 4.电动机安装 5.拉紧装置安装 6.皮带安装 7.附件安装 8.扶手、平台安装 9.设备表面底漆修补 | 台 | 1 |  |
| 5 | 废棉传输带 | [项目特征] 1.名称:爬坡送料传输带 2.设计参数（长×宽×高）:高5.1，长7.3，高0.5（±5%），功率3KW（±5%）（具体详见图纸） 3.包括钢支架、所有主材、辅材、安装等 [工作内容] 1.构架、托辊安装 2.头部、尾部安装 3.减速机安装 4.电动机安装 5.拉紧装置安装 6.皮带安装 7.附件安装 8.扶手、平台安装 9.设备表面底漆修补 | 台 | 1 |  |
| 6 | 液压打包机 | [项目特征] 包型尺寸（长×宽×高）:≤1000mm×600mm×800mm 成包重量（棉花）:80kg-100 kg 全机外形尺寸（长×宽×高）: 4647mm×900mm×2355mm（±5%） 不含凝棉器及斗型棉箱 全机功率 :7.5kw （±5%）不含凝棉器或纤维分离器 全机重䟿 :3000kg（±5%） 最大推力 :13000kg（±5%） 打包额定工作压力: 9MPa（±5%） [工作内容] 1.本体安装 2.随机附件安装 3.地脚螺栓孔灌浆 4.设备底座与基础间灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆 | 台 | 1 |  |
| 7 | 皮带传输电动机 | [项目特征] 1.名称:皮带传输电动机 2.型号:皮带机专用 功率 :1.5kw（±5%） 转速：14000（±5%） [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 | 台 | 6 |  |
| 8 | 皮带机专用电控柜 | [项目特征] 1.名称:皮带机专用电控柜 [工作内容] 1.电气控制柜(箱）安装 2.系统调试 | 台 | 1 |  |
| 9 | 防雨管井 | 1.防雨管井，高出地面2米，侧面洞口用于废棉传输送带，出地下废棉传输送走廊，至棉样库房废棉打包机 2、具体做法详施工图 | 座 | 1 |  |
| 10 | 税金9% |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WP-DB | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-PF | 台 | 1 |  |
| 3 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS 2.容量:300KVA 3.型号:自带外壳，持续供电时间≥60min 4.内容:包括蓄电池及电池到UPS线缆BVR150 | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS蓄电池开关汇流箱 | 1.名称:UPS蓄电池开关汇流箱 2.型号:直流 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 | m | 320.06 |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 | m | 401.41 |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 | m | 222.56 |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 | m | 77.51 |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 19.59 |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 53.74 |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY4*50+1*25 | m | 324.59 |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY4*70+1*35 | m | 1174.29 |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY4*95+1*50 | m | 65.73 |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY4*185+1*95 | m | 19.23 |  |
| 15 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆接头 2.型号:35以下 | 个 | 230 |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆接头 2.型号:120以下 | 个 | 4 |  |
| 17 | 配线 | 1.名称:配线ZC-RVV2*1.0 | m | 150 |  |
| 18 | 配线 | 1.名称:配线WDZ-RYYP3*6 | m | 560 |  |
| 19 | 配线 | 1.名称:配线WDZ-RYY2*2.5 | m | 560 |  |
| 20 | 配线 | 1.名称:配线WDZ-RYY2*1.5 | m | 2720 |  |
| 21 | 配线 | 1.名称:配线WDZ-BYJ2.5 | m | 11729 |  |
| 22 | 配线 | 1.名称:配线WDZ-BYJ4 | m | 8146.44 |  |
| 23 | 配线 | 1.名称:配线WDZ-BYJR6 | m | 560 |  |
| 24 | 配管 | 1.名称:JDG-20 | m | 3761.56 |  |
| 25 | 配管 | 1.名称:JDG-25 | m | 101.1 |  |
| 26 | 配管 | 1.名称:JDG-50 | m | 60 |  |
| 27 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:300*150 | m | 80 |  |
| 28 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:300*150 | m | 42 |  |
| 29 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:200*100 | m | 304.2 |  |
| 30 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:500*300 | m | 120 |  |
| 31 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:300*200 | m | 60.18 |  |
| 32 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.型号:600*600LED照明灯盘（面板灯）Ra=80 4500K 3850Lm，40W | 套 | 280 |  |
| 33 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.型号:1200*600LED照明灯盘Ra=80 4500K 6000Lm，58W | 套 | 144 |  |
| 34 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.型号:300*300mmLED照明灯盘2*18W | 套 | 36 |  |
| 35 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.型号:600*600LED照明灯盘自带蓄电池（面板灯）Ra=80 4500K 3850Lm，40W | 套 | 36 |  |
| 36 | 防爆型LED吸顶灯 | 1.名称:防爆型LED吸顶灯 2.型号:(Exd IIC T4)-220V 1*40W | 套 | 16 |  |
| 37 | 纤检灯 | 1.名称:纤检灯（甲供材） 2.规格:D75型标准光源（棉花分级专用灯箱LED灯管），色温：7500K±200K、显色指数＞93、光通量：1000Lm可调、12W*6。 | 套 | 36 |  |
| 38 | 普通灯具 | 1.名称:双管吸顶LED灯 2.型号:(自带蓄电池)-220V 2*20W RA80 4500K | 套 | 12 |  |
| 39 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 | 套 | 6 |  |
| 40 | 普通灯具 | 1.名称:自带人体感应开关LED吸顶雨棚LED灯 | 套 | 28 |  |
| 41 | 照明开关 | 1.名称:单控单极暗开关 | 个 | 24 |  |
| 42 | 照明开关 | 1.名称:单控三极暗开关 | 个 | 8 |  |
| 43 | 照明开关 | 1.名称:单控双极暗开关 | 个 | 40 |  |
| 44 | 防爆开关 | 1.名称:防爆开关 | 个 | 2 |  |
| 45 | 人体感应+光感开关 | 1.名称:人体感应+光感开关 | 个 | 39 |  |
| 46 | 插座 | 1.名称:16A工业连接器 | 个 | 66 |  |
| 47 | 插座 | 1.名称:CL插座 | 个 | 10 |  |
| 48 | 插座 | 1.名称:EX插座 | 个 | 1 |  |
| 49 | 插座 | 1.名称:JL插座 | 个 | 16 |  |
| 50 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型插座 | 个 | 39 |  |
| 51 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型防爆插座 | 个 | 12 |  |
| 52 | 插座 | 1.名称:防水插座 | 个 | 22 |  |
| 53 | 插座 | 1.名称:人体感应+光感开关 | 个 | 5 |  |
| 54 | 手动控制按钮 | 1.名称:手动控制按钮 | 个 | 11 |  |
| 55 | 接地母线 | 1.名称:接地母线-40*4 | m | 764.43 |  |
| 56 | 税金9% |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 1.名称:全彩LED显示屏 P1.5（包括钢结构及包边) | m2 | 7.3 |  |
| 2 | 显示设备 | 1.名称:全彩LED显示屏 P1.5（包括钢结构及包边) | m2 | 18 |  |
| 3 | 显示设备 | 1.名称:彩色监视器 2.规格:21寸行业FHD塑胶监视器 支持1920×1080高清显示；178°/178°广视角； 爱眼不闪屏，低蓝光设计；三边超窄边框，纤薄机身； HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性； 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； 支持VESA壁挂。 像素间距：0.0831 (H) mm × 0.241 (V) mm 刷新率：Max. 75Hz , Typ. 60 Hz 控制接口：无 电源：DC 12V, 2.0A 外壳材料：塑胶 | 台 | 1 |  |
| 4 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.规格:16路输出 3.类型:超高清解码器视频输入 | 台 | 1 |  |
| 5 | 录像、记录、存储设备 | 1.名称:数字硬盘录像机 2.规格:64 路 3.设计要求:每台配 16 块 8T 监控专用硬盘 | 台 | 3 |  |
| 6 | 交换机 | 1.名称:Poe 交换机 2.参数::提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W | 台 | 7 |  |
| 7 | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.参数:48口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：78Mpps/132Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃ | 台 | 1 |  |
| 8 | 交换机 | 1.名称:接入交换机 2.参数:24个10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个1G/10GBASE-X SFPPlus 端口,1 个 Slot | 台 | 14 |  |
| 9 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.参数:全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃ | 台 | 1 |  |
| 10 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 | 台 | 1 |  |
| 11 | 综合布线配线架 | 1.名称:综合布线配线架 2.规格:24 口六类非屏蔽 | 架 | 12 |  |
| 12 | 综合布线配线架 | 1.名称:综合布线配线架 2.规格:24口六类屏蔽 | 架 | 6 |  |
| 13 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.类型:单模 | 架 | 3 |  |
| 14 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.类型:单模 | 架 | 1 |  |
| 15 | 防火墙设备 | - 1.名称:防火墙 2.参数:18GE+8Combo+4Bypass+2SFP+ | 套 | 1 |  |
| 16 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.参数:企业级路由器;三层端口:4GE(2Combo)+2SFP;6个业务扩展槽;模块化可插拔双电源冗余 | 台 | 1 |  |
| 17 | 液晶拼接屏 | 1.名称:液晶拼接屏 2.规格:55英寸#3.5mm拼缝#低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 3.安装方式:模块化支架 | 台 | 9 |  |
| 18 | 信息插座 | 1.名称:数据插座 2.类别:双口六类非屏蔽 3.规格:模块与面板 | 个 | 55 |  |
| 19 | 信息插座 | 1.名称:数据插座 2.类别:双口六类屏蔽 3.规格:模块与面板 | 个 | 63 |  |
| 20 | 机柜、机架 | 1.名称:挂墙式机柜 2.规格:600*600*9U | 台 | 3 |  |
| 21 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 2.规格:600*800*2000 | 台 | 5 |  |
| 22 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球彩色摄像机 2.400万像素 | 台 | 58 |  |
| 23 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外带照明灯摄像机 2.400万像素 | 台 | 26 |  |
| 24 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球带云台彩色摄像机 2.400万像素 | 台 | 60 |  |
| 25 | 监控摄像设备 | 1.名称:全球带云台彩色摄像机 2.400万像素 | 台 | 2 |  |
| 26 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门门禁控制器 2.设计参数:通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 | 台 | 8 |  |
| 27 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.规格:断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯； 支持锁状态侦测信号 | 台 | 31 |  |
| 28 | 电锁按键 | 1.名称:电锁按键 | 台 | 31 |  |
| 29 | 键盘读卡器 | 1.名称:键盘读卡器 | 台 | 31 |  |
| 30 | 鼠标键盘显示器 | 1.名称:鼠标键盘显示器 2.具体详见设计 | 套 | 1 |  |
| 31 | 动环监控服务器主机 | 1.名称:动环监控服务器主机 2.设计参数:八核 I5/16G 内存 /4T 硬盘 | 台 | 1 |  |
| 32 | 高精密温湿度探头 | 1.名称:高精密温湿度探头 2.规格:测温范围：-70-300℃ | 个 | 36 |  |
| 33 | 温湿度显示仪 | 1.名称:温湿度显示仪 2.功能:工作环境条件 电源输入范围 12-24VDC 工作电流 ≤0.2A 环境温度范围 -10℃～70℃ 环境湿度范围 0%～99.9%RH 大气压范围 70～106kpa 温湿度测量 测量范围 -40℃-100℃ 范围可选 测量精度 温度：±0.3 （25℃时） | 台 | 6 |  |
| 34 | 温湿度记录仪 | 1.名称:温湿度记录仪 2.规格:输入通道∶8路 模拟输入类型∶mV，V，mA（外带125 ohms 电阻）采样速率∶10 样本/秒 带宽∶15.7 Hz 精度∶土0.1% 零漂移∶ 20V/°C 量程漂移∶ 25ppm/°C 输入阻抗∶ 20M Ohms 工作温度∶ -25°C~+75°C | 套 | 6 |  |
| 35 | 漏水检测绳、引出线、终止端、泄漏检测控制器 | 1.名称:漏水检测绳、引出线、终止端、泄漏检测控制器 2.设计参数:泄漏检测控制器工作环境条件 电源输入范围 12-24VDC 工作电流 ≤0.2A 环境温度范围 -10℃～40℃ 环境湿度范围 10%～90%RH 大气压范围 70～106kpa 漏水检测 检测通道数 1路 响应时间 <5s，可设定 继电器输出 1路 常开常闭可选 3.漏水检测绳30米 | 套 | 6 |  |
| 36 | 跳线 | 1.名称:20 米 HDMI 高清线 | 条 | 9 |  |
| 37 | 跳线 | 1.名称:双芯单模光纤 3 米跳线 | 条 | 19 |  |
| 38 | 跳线 | 1.名称:双芯单模光纤 2 米跳线 | 条 | 14 |  |
| 39 | 跳线 | 1.名称:2 米数据跳线2.类别:六类(屏蔽) | 条 | 165 |  |
| 40 | 跳线 | 1.名称:2 米数据跳线2.类别:六类(非屏蔽) | 条 | 135 |  |
| 41 | 跳线 | 1.名称:3 米数据跳线2.类别:六类(屏蔽) | 条 | 24 |  |
| 42 | 跳线 | 1.名称:3 米数据跳线2.类别:六类(非屏蔽) | 条 | 138 |  |
| 43 | 线管理器 | 1.名称:配线间专用理线器 | 个 | 32 |  |
| 44 | 光缆 | 1.名称:光缆2.规格:12芯单模光缆 | m | 16.5 |  |
| 45 | 光缆 | 1.名称:光缆2.规格:24芯单模光缆 | m | 129.11 |  |
| 46 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽双绞线 | m | 6800 |  |
| 47 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 | m | 16014.9 |  |
| 48 | 双绞线缆 | 1.名称:控制线2.规格:RVVP-4*1.0 | m | 5951.86 |  |
| 49 | 双绞线缆 | 1.名称:控制线2.规格:RVVP-3*1.5 | m | 525.03 |  |
| 50 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:JDG-20 | m | 3596.4 |  |
| 51 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:JDG-25 | m | 156.7 |  |
| 52 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:JDG-32 | m | 28.88 |  |
| 53 | 桥架 | 1.名称:金属线槽2.型号:（150+150）*150 | m | 12.71 |  |
| 54 | 桥架 | 1.名称:金属线槽2.型号:200*100 | m | 31.93 |  |
| 55 | 税金9% |  | 项 | 1 |  |

必读:

1.本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号；

2.投标人应确保投标产品质量，禁止投标人所供的物资以次充好；如最终未通过验收造成的影响和损失全部由中标人承担。

3.请各投标单位结合并参考图纸选用符合要求的设备，充分考虑后做好本项目设备安装、实施方案和综合报价。中标单位因设备不符导致无法正常安装及实施，须承担自身及采购人的一切损失。

四、技术要求：

（一）实验室工艺设备

1、水幕除尘机组

▲1.1水幕除尘空气调节处理机组的作用是对于室内回风空气进行除尘等净化空气，同时进行制冷和加湿。（提供机组结构图）

▲1.2机组符合GB/T17758-2010和GB19576-2019的要求（提供第三方有效证明文件）。

1.3采用框架式结构，轻质保温箱板，三明治密封式结构。内侧全不锈钢板，中间PU发泡保温板，外侧白色喷涂彩钢板。

1.4箱体上设置圆形密封观察视窗，巡检防水照明灯。

▲1.5工作介质为常温水，污水箱和补水箱内置设备内，净化水罐外置。净化水罐内径500mm，水罐总体高度≥1600mm；水容积≥215L，SUS304外表面镜面抛光，耐压压力0.6Mpa；内部有4个袋式滤网+不锈钢滤网U型滤框，滤框内径φ162mm长度700mm并带有4mm厚密封垫圈密封，滤框外面全部开洞φ4，6mm一个孔进行阵列满布，滤网框内安装滤网采用60目一体式过滤材质4件（提供实物照片验证）。补水水箱采用模拟式水位计，能在控制界面中准确实时显示现水位，告警水位和低水位。

1.6污水箱和净水箱均采用不锈钢材质。

1.7水箱安装防水紫外线杀菌灯。

▲1.8采用常温自来水形成水幕，多回路喷淋设计。喷淋水泵为卧式，不接受水雾喷淋方式以免飘水。设备应能自动清污收集污物。

1.9棉尘隔离采用不锈钢框架+尼龙过滤网，拆卸更换简便快速。

1.10采用湿膜或高分子挡水墙。

▲1.11风机采用多个无蜗壳离心式EC直连风机，风量无级调节方式，带风压差传感器。（提供实物照片证明）

▲1.12机组采用PLC控制器+彩色液晶触摸显示屏，对于部件工作状态有直观显示，能精确控制加湿量符合房间内的湿度要求（提供实物照片证明）；并需要和后端恒温恒湿空调控制器组网协调以避免工作状态冲突能与实验室专用恒温恒湿空调机组实现系统无缝对接，统一协调运行（提供控制图）。

▲1.13投标型号的水幕除尘机组应具备有效的《中国节能认证产品认证证书》,提供证书复印件。

▲1.14 水幕除尘机组同系列应在棉花公证检验实验室有应用案例（提供采购合同复印件）。

▲1.15水幕除尘机组具备中国节能产品认证试验报告，制冷量实测值应≥29000W，制冷消耗功率实测值应≤7900W，制冷季节耗电量（CSTE）实测值应≤6200W，制冷季节能源消耗功率（SEER）实测值应≥3.9。

▲1.16水幕除尘机组风机采用EC风机，且EC风机的效率≥57.5%。提供有效的第三方试验报告。

▲1.17水幕除尘机组的翅片式换热器Eva迎风面积≤1.1m2，L*W*H(展开尺寸)≥950*43*1100。提供有效的第三方试验报告。

▲1.18水幕除尘机组的翅片式换热器Con迎风面积≤1.05m2，L*W*H(展开尺寸)≥950*43*1100。提供有效的第三方试验报告。

2、机房精密空调

2.1精密空调，适用于高密度散热，及时调节风量输出，保持温湿度恒定。

2.2采用真彩触摸屏，人机界面友好，操作便捷。

2.3显示内容：

- 机组各部件实时运行状态；

2) 具有三级密码保护的运行及配置参数设定；

3) 自动维护提示、故障诊断、部件告警信息等；

4) 图形显示温湿度曲线、所有部件运行状态及部件运行时间等。

2.4信息记录：

- 整机及部件运行时间；

2) ≥500条历史告警记录；

3) 机组的所有操作动作。

2.5支持来电自启动

▲2.6群控功能：

- 1)要求采用高可靠CAN总线，可群控≥32台机组；

- 2)群控模式：轮值备用、同向自主、平均分配、按需分配；

- 3)支持轮值、备份和层叠功能；

- 4)具有自动推举主机功能，当主机故障时，从机自动推举新的主机；

- 5)群组通信失败是维持通信正常的开关机状态，温湿度需求切换为本地模式。

2.7温度控制可选送风控制或回风控制，实现不同的控制需求。

★2.8投标产品节能性要求：投标型号的机房精密空调必须具备《中国节能认证产品认证》,

提供有效证书复印件。

（二）实验室辅助配套设施

1、实验室供配电系统

各实验室分配电箱内分别设置动力与照明开关。空调供电、仪器供电、照明供电须有专门的分路空气开关，每个仪器插座回路需配置一个漏电保护开关。仪器、照明应分几路控制，并且做到电源相间平衡。每一实验室内都要有三相交流电源和单相交流电源，要设置总电源控制开关，当实验室无人时，应能切断室内电源。

所有插座、空气开关、漏电保护开关、动力电线和照明电线须符合国家标准。

配电系统包括了所有实验室内部的使用电源。

1.1电源：220V，380V两种；

1.1.1 220V主要用于所配置220V电源的仪器设备使用及电源插座、照明、排风风机、电动风量调节系统。

1.1.2 220V电源布线预留位置根据仪器设备及操作人员使用要求来确定。

1.2电线

1.2.1严格按国标（GB-5023-2008）标准选择电线。

1.2.2电线截面积在2.5~6平方毫米的标准内选用。

1.2.3动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。

1.3插座

恒温恒湿实验室四周墙壁上设置仪器供电插座。插座规格220V/10A二三孔插，此外至少要有一个三相插座，插座间距1500mm。插座采用暗装方式。插座可设置在实验桌上或桌子边上，但应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口，不影响桌上实验仪器的放置和操作地位。

1.3.1插座必须符合特殊环境下使用，具有耐腐蚀性、高强度、安全可靠。实验室专用插座，具有耐腐蚀，耐冲击、安全可靠、防尘、防水等功能。

1.3.2插座分为10A/220V多功能插座；13A/220V方脚三插插座（欧式）。

1.3.3对在实验室中使用电源、设备、仪器等配置漏电保护。

1.3.4实验室所有配电的电线、电缆有严格的保护措施，安全可靠。

1.4配电柜

1.4.1产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验，箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固。各种断路器进配电箱不应采用可燃材料制作，在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。

1.4.2配电箱要安装在干燥、明亮、不易受震、便于抄表、操作、维护的场所。配电箱安装高度，底边距地面为符合图纸及规范要求。明装配电箱，先把支架预埋在墙上，或抱箱固定在墙上，然后将配电箱固定在支架上，再进行接线，接线应与接线柱连接牢固。

1.4.3用多股线时，接口应烫锡处理或采用线鼻子连接。

1.4.4接地线应加弹簧垫圈紧固，不能有松动现象。

1.4.5接线口端部线头不见铜材。

1.4.6配电箱体应接地。

1.4.7开关底盒按图纸要求位置预埋在墙内。并用水泥砂浆填充但要注意埋平整，不能有偏斜，铁盒口面应与墙的粉刷层平面一致。待穿完线后，即可将开关或插座用螺丝固定在铁盒内，用上述同样方法，接好导线，装上开关板。成排开关、插座要求高度统一。

1.5其他

1.5.1配合插座暗装的供电电缆，采用在净化保温板内暗装的方式，考虑施工工艺及美观牢固要求，保温板内的电线护套可以采用PVC护套管。保温板外明装的电线必须采用金属护套管。

1.5.2仪器插座接地端都须连接到各实验室分配电箱中的地线，并且保证该电源地线与本楼层总配电箱中的大楼接地极牢固连接，接地电阻≤10Ω。

1.5.3实验室内采用600*600mmLED面板灯（42W）或1200*600LED面板灯（84W）。实验室照度≥400LUX。

1.5.4易燃、易爆、电气、废气环境，应配置防爆灯。

1.5.5空调设备间配置照明灯管，方便设备检修维护。

2、UPS不间断电源系统

2.1 UPS主机要求为：三进三出，双变换纯在线式，功率300KVA,要求标准配置输出隔离变压器。

▲2.2 UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。提供证明材料。

2.3输入电压范围：≥305V~475V。输入频率跟踪范围≥50±10％。提供第三方检验报告。

2.4输出电压：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％。

2.5输出有功功率≥0.9 UPS额定容量；提供第三方检验报告。

▲2.6过载能力：输出功率为额定值的125％时，机器正常工作时间≥10min。提供第三方检验报告。

2.7输出波形失真度：100%阻性负载：≤2%，100%非线性负载：≤5%。

2.8 UPS整机效率（当负载分别为：100%、50%、30%时）应≥93％，提供第三方检验报告。

▲2.9面板采用≥7英寸液晶触摸屏加双键开关机及流程式LED显示，可显示UPS的运行参数、10000条历史记录和整机工作状态，投标时提供投标机型操作面板彩色图片及模拟的10000条运行记录截图证明材料。

2.10 UPS内部供电电源必须设计为双电源板，采用冗余逻辑电源设计。

▲2.11整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。提供证明材料。

▲2.12为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用双键组合的形式，来实现开关机。提供证明材料。

2.13 UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。

2.14可通过操作面板设置充电电流对电池组充电，充电电流为10A~100A。

2.15直流电压操作面板调节范围：电池（12V）节数至少4节可调。

2.16蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。

3、弱电安防系统

3.1布线技术要求

3.1.1局域网线：HVI检验室及计算机室应预留足够的局域网线接口。并准备好客户端微机到100M壁式接口之间的跳线。并确认线路是否符合要求。同时网线应穿过JDG阻燃金属管管铺设。

3.1.2通信线路：电话线路预留原则为根据实验室大小预留电话接口保证每个工作区域都有预留。

3.1.3专用设备信号线路：根据使用要求预留温湿度及摄像监控用的线路。

3.1.4所有信号线路统一汇总到计算机机房弱电机柜进行编码集中管理。

3.1.5实验室内综合布线系统采用六类布线系统，主配线架至各功能间星型敷设信息点，本工程设计按其功能区域设计信息口并预留余量，布线系统符合开放式布线系统规范，设计此方案时，确保方案的灵活性和高性价比。

3.1.6综合布线系统采用物理星形拓扑结构，任何一个子系统可以独立地进入布线系统，改变任何一个子系统时，不会影响其他子系统。当用户因发展而需增加设备时，不会因此更动整个系统。

3.2安全防范系统

3.2.1 本工程的安全防范由视频安防监控系统组成。

3.2.2 在本工程各出入口及重点部位等重要场所设监视摄像机实现无死角监控。

3.2.3 安全系统配置数字记录器,能连续地记录摄像机的数据，以便记录所有监视区的活动情况，并使画面随时再现成为可能。配置录像磁盘将被重复使用，当摄像机的探测装置探测到异常情况时，录像磁盘上所录下的在异常情况发生以前15S的那一段将会被保持，以便保安人员追踪事件的全过程。

3.2.4 中心主机系统采用全矩阵系统，所有摄像点可同时录像。采用硬盘录像机录像。保安控制室主机根据需要实现全屏、四画面、九画面，监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息根据需要部分摄像机在保安控制室可控，如云台控制、聚焦调节等。

3.2.5 摄像机具有固定、摇头、俯仰移动、变焦和适用于照度低环境等特性，并装在能获取最好画面的位置。监控HVI机器设备操作人员的摄像机采用变焦红外网络摄像机，其他区域采用定焦红外网络摄像机。视频电缆选用六类网络线或光纤,缆线敷设方式采用JDG钢管暗敷。

3.3门禁系统

为了保证实验区域安全，在各个实验区域主入口处设置门禁管制系统，通过该系统控制实验区域人员流向与安全。整个系统与消防联动，在灾害发生时，供电系统自动关闭，电控锁会自动开启，保证受控门的通畅；主控系统设备由控制计算机、日常报表打印机、网络控制器、控制器、相应操作软件组成，采用485总线结构。

3.3.1 在设备的选型上采用联网控制系统，包含门禁控制器、控制软件、电控锁及读卡器。

3.3.2 读卡机单元采用感应加密码式读卡机，避免了卡丢失、被他人复制非法进入等弊端。

3.3.3 进门采用刷卡或密码方式，出门采用出门按钮方式，以提高安全级别。

3.3.4 为了保证实验区域安全所有门禁系统需采用读卡器与控制器相分离的产品。整个门禁系统应与消防联动。

3.4综合布线系统

综合布线系统是将语音信号、数据信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上。

综合布线系统由工作区、水平布线子系统、主干子系统、设备间、进线间及建筑群子系统组成。

3.4.1 工作区：按照需要在各活动用房、管理用房、办公室及各服务台设置语音及数据通用的信息插座。末端支线采用六类线缆；出线端口采用六类连接器件。

3.4.2 水平布线：采用铜芯非屏蔽对绞线（UTP）按E级6类的标准布线到楼内每个使用单元。对特定的场所和有特殊要求的用户也可使用光缆。

3.4.3 本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统，水平选用六类线缆，沿金属线槽敷设或穿JDG管敷设。

3.5产品要求

3.5.1半球彩色摄像机

（1）在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL；

（2）靶面尺寸为1/2.7英寸；

（3）信噪比≥55dB；

（4）摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电；

（5）内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；

（6）需支持≥IP66防尘防水；

（7）摄像机应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的多少自动调整视频输出。

▲针对以上内容，提供公安部或安防类检测机构出具的检验报告复印件证明。

3.5.2红外带照明灯摄像机

（1）在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL；

（2）靶面尺寸为1/2.7英寸；

（3）信噪比≥55dB；

（4）支持红外补光、白光补光，有效补光距离≥30m；

（5）摄像机应能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电；

（6）内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；

（7）需支持≥IP66防尘防水；

（8）日夜模式：具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动定时转换设置选项。

▲针对以上内容，提供公安部或安防类检测机构出具的检验报告复印件证明。

3.5.3半球带云台彩色摄像机

（1）要求主码流视频分辨率为2560x1440@30fps。可识别距样机20m处的人体轮廓,红外波长 850nm；

（2）支持水平手控速度≥100°/S，垂直手控速度≥100°/S，云台定位精度小于等于±0.1°；

（3）支持≥300个预置位，支持≥30条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；

（4）信噪比≥61dB；在只输出主码流、分辨率设置为2560x1440、帧率设置为25fps、码率 3Mbps时，网络协议为 UDP、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间≤125 ms；

（5）动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB，宽动态能力综合得分≥135；

（6）样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个；

（7）在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面；

（8）可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256G SD卡；

（9）样机在额定电压的85%~110%的供电条件下，应能正常工作。

▲针对以上内容，提供公安部或安防类检测机构出具的检验报告复印件证明。

3.5.4全球带云台彩色摄像机

（1）设备内置1颗白光补光灯、2颗红外补光灯，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽、1个扬声器、1个麦克风；

（2）样机镜头均支持前盖玻璃加热功能，可自动开启，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；

（3）当检测区域内的行人或者车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，样机可自动关闭红外灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如样机持续报警,白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间样机可输出彩色图像;

（4）符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。

▲针对以上内容，提供公安部或安防类检测机构出具的检验报告复印件证明。

3.5.5解码器

（1）支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；

（2）支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；

（3）支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；

（4）支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；

（5）支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理；

（6）支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；

（7）支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；

（8）支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；

（9）支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；

（10）产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。

▲针对以上内容，需提供第三方检测报告复印件证明。

3.5.6硬盘录像机

（1）支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；

（2）解码显示能力支持≥25fps、8100×3600格式的视频图像，显示输出分辨率支持3840×2160、60Hz，支持自适应显示器的最佳分辨率显示；

（3）支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；

（4）支持接入≥64路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片。

▲针对以上内容，提供公安部或安防类检测机构出具的检验报告复印件证明。

3.5.7交换机

（1）支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能；

（2）支持端口节能功能；

（8）支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能；

（15）支持命令行(CLI)配置；

（16）支持IPv4路由≥500条，IPv6路由≥250条；

（17）支持三风扇设计。

▲针对以上内容，需提供第三方检测报告复印件证明。

4、传输带、打包机系统

4.1传输带

4.1.1要求所有输送线上方两侧装有不锈钢挡板，上方铺5mmPC板。

4.1.2部份机器装在室外，机器要求能耐零下30度低温（减速电机，皮带，网带等）。

4.1.3要求在投废棉口边上各装一个操作盘，可以看到输送带的运行状态。根据输送线上的棉花的情况是否投放废棉。

4.1.4要求棉花打包机料斗上装多组防尘光电传感器开关，根据打包机的工作状态（接料，打包，故障），输送线是否输送棉花打包机料斗。

4.1.5要求整线用PLC和棉花打包机做联动精准控制。

4.1.6要求废棉爬坡输送线要做不锈钢料斗，落料口要做到均匀下废棉，防止堵料。

4.2打包机

4.2.1包型尺寸（长×宽×高）≤1000×600×800（mm）。

4.2.2成包重量：80kg-100 kg。

4.2.3要求本机具有体积小，重量轻、安装使用方便，操作环境好，劳动强度低等特点。

4.2.4液压系统：由油箱、电机泵组及一些液压附件构成。电机泵组应配有高品质油泵，可提供强劲动力。

▲4.2.5压包系统：压棉小车应由钢板、槽钢和其他一些零件焊接而成，上有四组滚轮机构，当压棉小车运行时候，滚轮始终在导轨上滚动，运行阻力小，左右下滚轮可调节。小车上装有活动刀，上下刀之间的间隙应≤3毫米。

4.2.6机体：要求箱体采用优质钢板焊接而成，外形线条直畅，同时应具有足够的强度和钢度。工作时候震动噪音要小。机架箱体中间，料口前方两侧位置，装有挡棉板机构，当压棉小车前进时，挡棉板通过压头前进压力旋转出箱体，当压棉小车后退时，挡棉板在扭簧的作用下旋转至箱体内部，用于阻挡棉花向后反弹。

- 注:“★”号设备为本项目核心指标，不允许偏离；技术要求中标注“▲”号的技术指标为重要指标，未标注为一般指标，重要指标及一般指标如出现负偏离的则按照评分表进行扣分。

五、商务要求（须在商务偏离表完全响应）

| 1 | 报价要求 | 本次报价为人民币报价，投标人报价包括主设备、辅助设备、管材管件、辅材和设备安装费、配套设施施工材料及施工费、运输费、吊装费、验收及税费等直至本项目交付使用相关所有费用，以投标人中标价签订本项目采购合同，除中标价（签约价)款采购方不再支付任何费用。投标报价中应考虑材料合理的损耗率、图纸及不具体的工程量。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交付期限 | 签订合同后50日内完成全部设备安装及配套设施施工并达到整体交付使用标准。 |
| 3 | 交付地点 | 巴楚棉花公正检验实验室 |
| 4 | 质保期 | 1.设备质保期为验收合格后至少2年（质保期内免费维修或更换），若生产厂家规定的质保期或设备主要部件、材料的质保期长于本合同质保期，应适用其质保期。 2.配套设施工程质保期：验收合格之日起2年；根据《建设项目质量管理条例》及有关规定执行。 3.质保期内，更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。 4.质保期内，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，中标人须无条件退货或更换同类产品，并承担退货或更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。 5.在设备、材料、配套设施质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。 |
| 5 | 投标承诺 | 1.我方承诺所带给的产品按照需要方要求时间将设备、材料送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。 2.我方承诺所带给的产品开箱后，发现有任何问题(包括外观损伤)，须以使用方能理解的方式加以解决的：及时维修更换和换取全新产品。 3.在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，带给设备的更换、维修只收取零配件成本费用，不收取人工技术和服务费用。 4.在设备的设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。 |
| 6 | 签订合同 | 中标通知书发出后在10日内签订政府采购合同，若第一中标人拒绝签订政府采购合同，将取消中标资格，应当承担相应的法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 7 | 付款方式 | 中标单位与采购人签订合同后，支付合同价款40%的预付款；中标单位按合同约定完成全部设备安装及配套设施施工并达到整体交付使用标准并通过为期10日试运行期，验收合格并经过结算审计后，采购人按验收报告、结算审计、合同相关条款支付剩余货款；如结算审计有审减，按照结算审计结果支付。 |
| 8 | 设备要求 | 1.中标人所供设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在国家范围内合法销售及依常规安全合法使用的产品； 2.设备外观清洁，标记编号以及表面显示等字体清晰、明确； 3.产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。安装与调试，中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 4.应提供包括但不限于满足设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具和维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册等。 |
| 9 | 项目实施人员 | 为保证项目实施质量，项目负责人具备机电专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；其他主要岗位人员、专业技术人员(除项目负责人外)投标人自行配备，并提供名单及相关证明材料。拟投入项目负责人、主要岗位人员、专业技术人员未经采购人同意不得随意更换。 |
| 10 | 设备安装及配套设施施工技术 | 投标人针对本项目编制详细的设备安装及配套设施施工技术方案： 1. 全面性：1.1项目概况、组织方案；1.2拟投入机械设备、劳动力投入计划；1.3质量、交付使用期限、投资控制方案；1.4项目实施总进度计划（附图）；1.5项目实施现场平面布置（附图）；2. 可行性：2.1项目实施措施及计划；2.2现场交叉作业；2.3现场机具配置和布置；2.4安装、调试、试运行方案（包含但不限于人员安排、试运行步骤、试运行标准等）3. 针对性：3.1项目实施的重点和关键部位处理；3.2质保体系（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）；3.3安保体系；3.4创优措施；3.5安全措施；4. 先进性：4.1采用的新工艺、新技术、新设备；4.2在确保项目质量前提下，有降低成本、缩短交付使用期限、减轻劳动强度、提高进度的方案；4.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。5. 强制性：5.1防治质量通病的措施；5.2行国家强制性条文的保证措施6. 承诺：6.1保修承诺和违约经济处罚承诺；6.2项目质量争优承诺及保证质量措施。 |
| 11 | 技术培训 | 1、培训地点：采购人指定地点； 2、为了保证项目建设质量，更好的满足项目的建设需求，提高项目管理、建设、运维、设备操作人员（业务、技术）水平，投标人须负责培训采购人的设备操作人员，在项目建设前、建设中和建成后组织多方面、多层次的培训，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法等。须提供详细的培训计划。 3、设备正常运行验收后，指派专业工程师负责在现场为使用单位带给不受人员限制的维修和使用操作培训，每年公司组织培训2次。培训资料包括：设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。 4、确保采购方技术人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。 5、培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。 |
| 12 | 售后服务 | 1. 电话热线服务：全年365天、供应商提供7×24小时电话支持；本地化应急服务紧急事件2小时内响应服务支持。 用户可以在直接以电话联络公司技术负责人，询问问题解决之道，报告产品瑕疵，询问文件说明，寻求技术指导等问题。 2. E-MAIL支持服务：全年365天、供应商提供7x24小时E-mail服务支持。 3. 远程技术支持服务：供应商建立技术支持与响应中心，设置专人进行7×24小时值班。供应商在用户授权的情况下，可及时为用户提供远程在线故障诊断、分析和解决。 4. 现场支持服务： 4.1在需要的情况下，供应商将派经验丰富的技术工程师及时到现场为用户提供服务。供应商的技术工程师将置身于用户环境中，细致入微地体验系统运行状况，与用户面对面的交流探讨，进行可靠、有效的故障预测、问题追踪、异常排除、系统优化。 4.2供应商在当地城市如有授权办事机构，则由授权办事机构负责提供本地化的现场技术支持；如需差旅，供应商应承担自身差旅住宿费用及其他一切费用。 5. 跟踪回访服务： 5.1 提供用户跟踪服务，随时记录用户的问题，并尽快解决问题，项目完成后将不定期回访用户。 5.2定期地向用户寄资料（如供应商在当地城市如有授权办事机构，则由授权办事机构负责提供相关资料），提供新功能、新技术和新动向的介绍。 |
| 13 | 交付验收 | 1.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 2.适用标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 3.验收时中标人负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.验收过程产生的相关费用由中标人承担。 |
| 14 | 产品专利 | 供应商应保证在本采购项目提供的所有产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 |

# 第6章 评标方法和标准

本次评标采用综合评分法，即评委会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的价格、技术、商务三部分进行综合评审和独立评分。

1.本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10%  后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)要求,财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，予以优先采购。

3.如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（6）投标人应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（7）投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（12）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（13）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（14）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 4.开评标过程

（一）开标

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（5）开标程序

①开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

②投标文件解密（解密规定见《供应商须知资料表》）。

③投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知资料表》）。

④公布投标文件解密情况（响应文件成功解密的供应商名单等信息）

⑤开启投标人的报价，公布投标人的名称、总报价、投标保证金、交货期限、交货地点、质保期。各投标单位对投标报价有无疑异，如果没有疑异，请签章确认。

⑥开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组（采购人）依法对投标人的资格证明文件进行审查，审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（二）评标

（1）本项目评标委员会由5人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取5名专家），按照招标文件要求，评审专家按时到达指定评标会议室进行签到，由专家评委推荐评标委员会组长，并宣读评标纪律、统一保管评委手机、签署《政府采购评审专家承诺书》。

（2）专家评审小组在政府采购活动中承担以下义务：

①遵守评审工作纪律；

②按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

③不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

④及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、招标代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

⑤发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者招标代理机构书面说明情况；

⑥及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

⑦配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

⑧法律、法规和规章规定的其他义务。

（3）评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

①评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标代理机构统一保管；

②现清楚知道参加本项目的所有供应商情况，不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动，之前也未参加过与本项目采购需求和招标文件等的咨询、论证工作。发现参加与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（利害关系包括: 参加评审活动前3年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系;与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲 属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

③评审现场服从招标代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；在评审活动过程中不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

④在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据招标文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

⑤评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

⑥在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（4）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（5）答疑澄清：若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（6）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（7）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（8）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 5.确定中标人

（1）采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人不委托评审小组直接确定中标人。评审小组推荐中标候选人的数量为 3 家。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（3）本项目采用的采购方式为公开招标，评分方法：综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审小组将根据评标标准进行评审，最终推荐综合得分最高的三名投标单位作为三名中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（4）采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。采购人根据评审小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

资格审查表

| 审查内容 |  | 投标人及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； |  |  |  |
| 2 | 投标人须同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（单位负责人）投标需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；授权人投标需提供法定代表人(单位负责人)身份证明及授权书； |  |  |  |
| 4 | 提供2024年度的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 5 | 提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |
| 6 | 提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |
| 7 | ### 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、“ 国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参加本次招标活动；（开标现场查询核实）； |  |  |  |
| 8 | ### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明； |  |  |  |
| 11 | 投标保证金有效缴纳凭证； |  |  |  |
| 结论：是否通过审查（填写通过或不通过） |  |  |  |  |

## 说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过资格审查；资格审查小组对某一分项审查认为不合格时，必须要写明原因。(3)审查意见中少数服从多数为原则定论。（4）未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

符合性审查表

| 序号 | 审查事项 | 投标单位名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的投标报价未超过本项目最高限价； |  |  |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |  |  |
| 3 | 在评标过程中，未发现投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |  |  |
| 4 | 投标报价按照招标文件要求进行报价，没有删除品种、缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项）的； |  |  |  |
| 5 | 投标单位所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更； |  |  |  |
| 6 | 所投产品的实质性条款与招标文件要求的条款相符，且没有重大偏离的； |  |  |  |
| 7 | 投标有效期自提交投标文件截止之日起 90 日历日； |  |  |  |
| 8 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
| 9 | 评标委员会共同确定没有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |  |
| 10 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。（4）本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

- 评分办法（综合评分法）及评分标准

| 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30） | 投标价格 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重 备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| 商务部分（11） | 类似业绩 | 4分 | 投标人提供（2022年1月1日至投标截止之日，以合同签订日期为准）类似项目业绩证明，证明材料中标/成交通知书（或网站可查中标结果公示截图）、项目合同（包含但不限于合同首页、关键信息页、双方签章页）及合同采购方出具的验收合格证明，每提供一个得2分，最高得4分，不提供或提供不完整、不清晰导致专家无法判断均不得分。 |
|  | 项目实施人员 | 5分 | - ①项目负责人具备机电专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并具备机电专业中级（含）以上职称的，得2分。 - ②投标人自行配备拟投入本项目专业技术人员(除项目负责人外), 包含但不限于专职安全管理员、质量管理员、电工作业人员、特种设备安全管理和作业人员、制冷与空调设备安装修理作业人员、高处作业人员，每人得0.5分，本项最高得3分。 - 注：以上人员须提供身份证、相关证书及在本单位缴纳近三个月任意一个月社保证明，未提供本项不得分。 |
|  |  | 2分 | - 项目负责人提供（2022年1月1日至投标截止之日，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，提供项目合同及竣工验收合格证明，每提供一个得1分，最高得2分，不提供或提供不完整、不清晰、未体现项目负责人导致专家无法判断均不得分。 |
| 技术部分（59） | 配置及性能指标 | 36分 | 投标人的配置及性能指标完全满足招标文件“第5章 货物内容及项目要求”中的配置及性能指标得36分：其中带“▲”标志的为重要指标，每有一项不满足或负偏离的扣2分，扣完为止；其余指标每有一项不满足或负偏离的扣0.5分，扣完为止。（注:投标人在响应技术条款时，应严格执行招标文件的要求提供证明材料。投标人提供的材料必须真实、有效，若发现虚假应标，或提供虚假证明材料，其投标将予以拒绝，并承担相应的法律责任。） |
|  | 设备安装及配套设施施工技术方案 | 12分 | 根据投标人针对本项目编制详细的设备安装及配套设施施工技术方案： 1. 全面性：1.1项目组织方案；1.2拟投入机械设备、劳动力投入计划；1.3质量、交付使用期限、投资控制方案；1.4项目实施总进度计划（附图）；1.5项目实施现场平面布置（附图）；2. 可行性：2.1项目实施措施及计划；2.2现场交叉作业；2.3现场机具配置和布置；2.4安装、调试、试运行方案（包含但不限于人员安排、试运行步骤、试运行标准等）3. 针对性：3.1项目实施的重点和关键部位处理；3.2质保体系（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）；3.3安保体系；3.4创优措施；3.5安全措施；4. 先进性：4.1采用的新工艺、新技术、新设备；4.2在确保项目质量前提下，有降低成本、缩短交付使用期限、减轻劳动强度、提高进度的方案；4.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。5. 强制性：5.1防治质量通病的措施；5.2行国家强制性条文的保证措施6. 承诺：6.1保修承诺和违约经济处罚承诺；6.2项目质量争优承诺及保证质量措施。方案内容完整能够保证设备安装及配套设施高质量实施、切实可行得12分；每缺少一项内容扣2分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 供货方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目编制详细的供货方案，包括但不限于：①产品来源、供货方式、运输方式、车辆安排；②设备包装、装卸货措施、设备仓储、防护措施；③路途人员安全保障措施及安全教育培训、运途紧急情况应对措施；进行评定，以上方案内容均提供的得3分；每缺少一项内容扣1分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 售后服务方案 | 2分 | 投标人自行配备拟投入本项目售后服务人员不少于5人，其中具有电工、空调设备安装修理作业、高空作业人员证书各至少1人，得2分。 注：以上人员须提供身份证、相关证书及在本单位缴纳近三个月任意一个月社保证明，未提供本项不得分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案，内容包含但不仅限于：①售后服务机构（上门现场服务提供售后服务机构房屋租赁合同或合作协议作为佐证材料）；②电话热线、E-MAIL、远程技术、现场支持、跟踪回访服务计划；③投标人具有同类项目售后维保、维护服务经验，提供服务合同至少两个。进行评定，以上内容均提供的得3分；每缺少一项内容扣1分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 技术培训方案 | 3分 | 为了保证项目建设质量，更好的满足项目的建设需求，提高项目管理、建设、运维、设备操作人员（业务、技术）水平，投标人提供切实可行的技术培训方案，方案内容包括但不限于：设备正确操作使用知识、识别初级故障及必要的恢复方法、常见故障排除方法等培训内容，培训方式，培训目标，培训团队人员配置安排分工明确、职责分工清晰等内容。方案内容完整能够保证培训的高质量实施、切实可行得3分；每缺少一项内容扣1分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
| 注：评审得分合计 100 分，评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 |  |  |  |

- 注：（1）投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

- （2）投标人最终得分等于技术部分、商务部分、报价部分三者得分之和。

- （3）87令号第六十条规定:“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”

- 喀什地区纤维检验所巴楚棉花公正检验实验室配套设备第二批

- 公开招标文件

- 项目编号：KSMYCG2025-035

# 第三册

- 第7章 政府采购合同

- (仅供参考)

- 政府采购合同

（货物类）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1政府采购合同协议书及其变更、补充协议

1.1.2政府采购合同专用条款

1.1.3政府采购合同通用条款

1.1.4中标（成交）通知书

1.1.5投标（响应）文件

1.1.6采购文件

1.1.7有关技术文件，图纸

1.1.8国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                      ；

1.4.2 发票开具方式：                     。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                     ；

1.5.2 交付地点：                   ；

1.5.3 交付方式：                。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应≥《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |