## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 空调设备
1.2 | 室外管网管道系统
1.3 | 室内末端管道系统
1.4 | 配电系统
1.5 | 基础材料
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
空调设备
1 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:超低温热泵机组 2.型号、规格:额定制热量155KW，额定制热功率43KW，低温(-12℃环温)名义制热量100KW，名义制热功率39.4KW，高效轴流风机 |  | 组 | 3
2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:壁挂式风机盘管 2.型号:FP-85 |  | 台 | 102
3 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含模板支撑等 |  | m2 | 185.9
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:原室外地面拆除 2.备注:含建筑垃圾清运至指定地点 |  | m2 | 125.9
分部小计
室外管网管道系统
1 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称:机组管道循环泵 2.功率:7.5KW |  | 台 | 2
2 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.名称:末端管道循环泵 2.功率:11KW |  | 台 | 2
3 | 030211003003 | 循环水泵 | 1.名称:补水增压泵 2.功率:1.5KW |  | 台 | 1
4 | 031005008001 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:150L |  | 个 | 1
5 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:承压缓冲水箱 2.型号、规格:3立方米 |  | 台 | 1
6 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质:直埋式保温镀锌钢管 2.管道规格:DN125*3.5 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足施工质量验收规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸 |  | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 6.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装
7 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质:直埋式保温镀锌钢管 2.管道规格:DN100*3.0 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足施工质量验收规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 6.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 88
8 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质:直埋式保温镀锌钢管 2.管道规格:DN80*3.0 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足施工质量验收规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 6.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 70
9 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质:直埋式保温镀锌钢管 2.管道规格:DN65*2.75 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足施工质量验收规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要 |  | m | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求做水压、冲洗及消毒试验 6.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装
10 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:DN125*3.5 2.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 3.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 60
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:DN80*3.0 2.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 3.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 78
12 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:DN65*2.75 2.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 3.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 122
13 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:DN20 2.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试验 3.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.5米以内 |  | m3 | 241
15 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 150.65
16 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 90.04
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 90.04
18 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:标准砖 |  | m | 214
19 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 16
20 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
21 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
22 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级: |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN65 4.连接形式:法兰连接
23 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN125 |  | 个 | 12
24 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN65 |  | 个 | 6
25 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表DN80 2.型号:1.6MPa |  | 台 | 6
26 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
27 | 03B001 | 防爆泄压装置 | 1.名称:防爆泄压装置 2.型号、规格:DN125 |  | 套 | 1
28 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2
29 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 26
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
32 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
33 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 |  | 片 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 片 | 12
35 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 |  | 片 | 12
36 | 031003011004 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 |  | 片 | 20
37 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
38 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差旁通阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
分部小计
室内末端管道系统
1 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:PPR截止阀 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 52
2 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:PPR截止阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 204
3 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.材质:金属波纹软管 2.规格:DN20 |  | 个 | 204
4 | 031003008003 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 102
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要 |  | m | 364
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求做水压、冲洗及消毒试验 5.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 5.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 88
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 5.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 88
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 5.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 510
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:PVC冷凝水管(blue) 2.规格:DN15 |  | m | 816
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 4.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装
10 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:采暖检查井、截止井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700三防铸铁井盖 3.做法详图纸 4.含支墩及土方等其他配件 |  | 座 | 1
分部小计
配电系统
1 | 030411004001 | 配线 | 1.型号:BV-2.5mm2 2.材质:铜芯 |  | m | 800
2 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC线槽 3.规格:20*10mm |  | m | 800
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.规格:150*75mm 2.材质:钢制 |  | m | 30
4 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变压器 2.型号:SCB15-630铜 12.5 3.容量(kVA):630 4.配电柜: 含4台高压柜 、5台低压柜、铜牌、箱 变外壳、高压线接入 5.含基础等其他所有配件 |  | 台 | 1
5 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV·A):10KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
基础材料
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:12#槽钢、40*4角铁 |  | kg | 847
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 38646.15
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 38646.15 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 主电缆 | 3*90mm2+2*70mm2 |  | 8841.3 |  |  |  | 30米
2 | 机组电缆 | 3*35mm2+2*16mm2 |  | 4798.5 |  |  |  | 50米
3 | 机组循环泵电缆 | 3*6mm2 |  | 1447.2 |  |  |  | 60米
4 | 自动控制柜 |  |  | 10000 |  |  |  | 1台
5 | 定压自动补水装置 |  |  | 3000 |  |  |  | 1台
6 | 水泵联动控制线 | 2*1.5mm2 |  | 68.55 |  |  |  | 15米
7 | 联机信号线 | 4*0.75mm2屏蔽线 |  | 236 |  |  |  | 50米
8 | 线控器控制线 | 5*0.75mm2 |  | 2820.3 |  |  |  | 510米
9 | 围栏 | 1.名称:围栏 2.规格:高1800 3.样式:满足建设单位使用要求 4.备注:配件齐全，含制作、运输及安装 |  | 3420 |  |  |  | 19米
10 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.规格:15米 3.材质:混凝土 [工作内容] 1.工地运输 2.垫层、基础浇筑 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.电杆组立 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.引下线支架安装 |  | 4014.3 |  |  |  | 2个
合 计 |  |  |  | 38646.15 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：卧里托格拉克镇巴扎村幼儿园附属工程 |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13