- 豆石混凝土浇灌厚度未明确，请明确

回复已修改补充 厚度≥300mm

- 基础埋地部分防腐层做法未明确，请明确

回复：已补充 详见设计总说明 防腐采用环氧沥青底漆，用量为300 g/m2共四道

- 本工程原始地面标高未明确，挖土方工程量无法确定

回复：详见地形图