招标文件

项目名称：和田地区墨玉县紧密型县域医共体

2025年信息化建设项目

项目编号：ZXZC-MYXCG-2025-029号

采 购 人：墨玉县人民医院

采购代理机构：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司

2025年06月

项目名称：和田地区墨玉县紧密型县域医共体

2025年信息化建设项目

采 购 人：墨玉县人民医院（盖章）

地    址：墨玉县其乃巴格南路408号

联 系 人：欧阳女士

联系电话：0903-6512201

招标代理机构：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司（盖章）

地    址：墨玉县乐民社区B栋二楼

联 系 人：徐工

联系电话：0903-6530990

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	9

第三章  资格审查	40

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	42

第五章  采购需求	50

第六章  拟签订的合同文本	235

第七章　投标文件格式	246

- 第一章  招标公告

和田地区墨玉县紧密型县域医共体2025年信息化建设项目—公开招标公告

项目概况

和田地区墨玉县紧密型县域医共体2025年信息化建设项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年07月11日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXZC-MYXCG-2025-029号

项目名称：和田地区墨玉县紧密型县域医共体2025年信息化建设项目

采购方式：公开招标

项目概况：墨玉县集成平台和数据平台、墨玉县县域LIS系统、墨玉县县域手术麻醉管理系统、墨玉县县域药事管理系统、墨玉县县域预算管理系统、墨玉县医共体中心机房建设。（建设医共体数据机房、采购一体化智慧医院集成平台、医共体药事管理系统、医共体检验共享中心 LIS 信息化平台、手术麻醉管理系统等。）（具体参数详见采购需求）

预算总金额：1096.38万元

最高限价：1096.38万元

资金来源：专项资金、自筹资金

合同履约期限：自合同签订之日起60日历日完成交付并实施（具体以与甲方签订合同为准）。

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目为专门面向中小企业项目，参加投标的供应商须为中小企业，否则投标无效。因本项属于专门面向中小企业采购，故小型和微型企业不享受价格扣除优惠政策。JY企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由

符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：供应商为中小企业，或供应商以联合体形式参加采购活动且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例

标项1：

（1）具有独立承担民事责任的能力：供应商须具备三证合一的营业执照；

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前3个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供[2023年或2024年任意一年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告；执行《中小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告或者银行出具的资信证明]；如是2025年新成立企业，只需提供从取得营业执照起的基本开户银行出具的资信证明。

（4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（进入信用中国网站－信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体－查询、截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（7）投标保证金或电子保函：100000.00 大写：拾万元整（具体以招标文件为准）

（8）本项目不接受联合体投标；

- 2、特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年06月18日至2025年07月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月11日11：00（北京时间）

投标地点：投标人应于2025年07月11日11：00（北京时间）之前将电子投标文件上传到新疆政府采购云平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2025年07月11日11：00（北京时间）

开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）（投标供应商无需到场）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]450号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

特别强调：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位信息

采购人名称：墨玉县人民医院

地址：墨玉县其乃巴格南路408号

联系人：欧阳女士

联系电话：0903-6512201

- 采购代理机构信息

- 代理机构名称：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司

地址：墨玉县乐民社区B栋二楼

项目联系人：徐工

联系电话：0903-6530990

- 同级政府采购监督管理部门

- 名称：墨玉县财政局

- 地址：墨玉县行政服务中心

- 联系人：杨先生

- 联系电话：0903-6565062

特别提醒：

1、投标企业采用银行转账或电汇的方式的，投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在投标截止时间之前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：3060380044@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、退保证金说明：为了方便各企业投标保证金能在公示期后及时退回，请在开标结束后向墨玉县公共资源交易平台中心提供以下材料：

所有复印件上必须加盖公司公章发送至3681167191@qq.com，联系电话：0903-7863806；

（1）开户许可证复印件或账户基本信息（与缴纳投标保证金账户一致）；

（2）法人身份证复印件或办理退付手续委托书原件；

（3）该公司缴纳投标保证金回单；

（4）该公司所开具的收据。

中标企业应在签订合同后5个工作日内，另行提供；甲方单位关于退付投标保证金证明原件、中标通知书和合同复印件（合同第一部分及质保约定部分）、缴纳履约保证金的收据复印件（不缴纳履约保证金的忽略）；

4.电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：墨玉县人民医院 地址：墨玉县其乃巴格南路408号 联系人：欧阳女士 电话：0903-6512201 |
| 2 | 代理机构 | 名称：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 地址：墨玉县乐民社区B栋二楼 联系人：徐工 电话：0903-6530990 |
| 3 | 采购项目名称及项目编号 | 项目名称：和田地区墨玉县紧密型县域医共体2025年信息化建设项目 项目编号：ZXZC-MYXCG-2025-029号 |
| 4 | 采购内容 | 墨玉县集成平台和数据平台、墨玉县县域LIS系统、墨玉县县域手术麻醉管理系统、墨玉县县域药事管理系统、墨玉县县域预算管理系统、墨玉县医共体中心机房建设。（建设医共体数据机房、采购一体化智慧医院集成平台、医共体药事管理系统、医共体检验共享中心 LIS 信息化平台、手术麻醉管理系统等。）（具体参数详见采购需求） |
| 5 | 资金来源 | 专项资金、自筹资金 |
| 6 | 预算价及最高限价 | 预算价：1096.38万元本项目最高限价1096.38万元（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价） 投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意！ |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 9 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 10 | 资格要求 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.标项1： （1）具有独立承担民事责任的能力：供应商须具备三证合一的营业执照； （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前3个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供[2023年或2024年任意一年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告；执行《中小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告或者银行出具的资信证明]；如是2025年新成立企业，只需提供从取得营业执照起的基本开户银行出具的资信证明； （4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） （5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（进入信用中国网站－信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体－查询、截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。 （6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 （7）投标保证金或电子保函：100000.00元（拾万元整）。 （8）本项目不接受联合体投标； ## 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 11 | 合同履行期限及项目地点 | 履行期限：自合同签订之日起60日历日完成交付并实施（具体以与甲方签订合同为准）； 项目地点：墨玉县（甲方指定地点，具体以合同签订为准） |
| 12 | 质量标准 | 满足国家和地方相关技术规范和标准要求，质保期三年。 |
| 13 | 合同付款方式 | 合同签订后，向乙方支付合同价款的40%预付款，供货到现场，安装、调试、正常运行验收合格后向乙方支付合同价款的50%,，验收合格后一年支付10%。（具体以甲方签订合同为准） |
| 14 | 验收要求 | 参照采购需求6.1、6.2要求执行 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 踏勘现场 | 投标人自行探勘 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 转包 | 不接受 |
| 19 | 履约保证金 | 缴纳金额：中标价的8%（具体以与甲方签订合同为准） 履约保证金的形式：转账、电汇、电子保函等非现金形式 |
| 20 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑；投标人须对质疑内容的真实性承担责任，由招标人或招标代理机构负责解释。如在规定的日期内未收到任何投标人递交的质疑书，视为投标人可完全响应。质疑函的方式：以书面形式提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章递交至墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司或将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至邮箱 接受质疑的单位：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 联系电话：0903-6530990 邮箱：3060380044@qq.com 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 21 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 22 | 投标截止时间 | 2025年07月11日11：00（北京时间） |
| 23 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 24 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函 投标保证金的金额：100000.00元（拾万元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 账号：879010012010178915451 开户银行：新疆和田农村商业银行股份有限公司墨玉支行 行号：402896300016 联系电话：0903-7863806 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2025年07月11日11：00（北京时间）前汇至墨玉县公共资源交易平台中心专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到墨玉县公共资源交易平台中心换取收据。（投标人请充分考虑投标保证金的到账时间，逾期未到账的视为无效保证金） 2.电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。 保函投保金额（元）：100000.00元（拾万元整） 保函承保期限：2025年07月11日----2025年10月09日（90日历天） |
| 25 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 26 | 递交投标文件的地点及方式 | 开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）（供应商无需到场） 递交投标文件的地点及方式：投标人应2025年07月11日11点00分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 投标文件：开标结束后各投标人将上传政府采购网的投标文件使用A4纸胶装成册（1正1副）递交或邮寄（不支持到付件）至墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司（墨玉县乐民社区B栋二楼） |
| 27 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应按照相关格式要求上传投标文件即可，无需到现场开标。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 4、供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线95763进行咨询。 |
| 28 | 招标文件解密时间 | 2025年07月11日11：00-11：30（北京时间）前供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年07月11日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 29 | 招标代理服务费收取标准 | 标准：参考新疆维吾尔自治区建设工程招标投标协会《关于印发《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知》（新建招协【2024】4号）服务类计取 ☑以(☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他)为计费额，按服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以(☑收费基准价格□收费基准价格下浮/%□收费基准价格上浮/%)收取。 □固定采购代理收费/。 |
| 30 | 招标代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。（注：投标人在报价时请考虑） □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
| 31 | 招标代理费收款账户信息 | 账户名称：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司墨玉县支行 银行账号：108296516643 开户行行号：104896302018 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人（其中评标专家7人，采购人代表0人）； 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 33 | 政府采购政策支持 | 1.落实政府采购政策需满足的资格要求： 1.1中小企业政策 ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 本项目为专门面向中小企业项目，参加投标的供应商须为中小企业，否则投标无效。因本项属于专门面向中小企业采购，故小型和微型企业不享受价格扣除优惠政策。JY企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。 预留份额通过以下措施进行：供应商为中小企业，或供应商以联合体形式参加采购活动且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例。 1.2其它落实政府采购政策的资格要求 （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （7）财政部、SF部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）； （8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》等有关法律法规执行； 价格扣除幅度：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。 注：供应商应当对《中小企业声明函》、JY企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 本项目所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 34 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | 1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商/投标服务的承接商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 4.JY企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 5.如专门面向中小企业的采购项目，不再享受价格扣除。 |
| 35 | 其他说明1 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效投标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 5、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出，否则不予受理。 6、为确保投标保证金的及时退还，结果公示后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）发送至墨玉县公共资源交易平台中心财务室办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，投标企业及时办理退款）。 7、本项目资格审查模块由采购人及其采购代理机构依法进行资格审查。 |
| 36 | 其他说明2 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 7、类似项目业绩是指服务的内容质量、标准相同或相近的项目。 |
| 37 | 重要提示 | （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 38 | 其他方式采购 | 公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 39 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监管部门投诉。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 |
| 40 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 采购监管部门：墨玉县财政局 联系方式（传真）：0903-6565062 |
| 投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

备注：本须知前附表内容与招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

投标人须知正文部分

（一）总则

（一）适用范围

1.本招标文件适用于和田地区墨玉县紧密型县域医共体2025年信息化建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

- 2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切服务及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

- 6.“书面形式”包括信函、传真、邮箱等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）采购文件获取

供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）联合体投标

1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

2联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

▲本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （九）纪律与保密事项

1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4获得本招标文件者，须履行本项目的保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料和所有其他资料，均为保密资料，仅用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

- 第四章评标程序、评标方法和评标标准

- 第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## （三）投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 1、投标文件由报价部分、商务部分、技术部分组成。

2、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

3、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

4、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

（二）报价部分：

1、投标函；

2、开标一览表；

（三）商务部分：

3、投标单位基本情况表

4、出具法人营业执照函（格式见附件）；

- 5、联合体协议书（如是）

- 6、法定代表人身份证明

7、法定代表人授权委托书；

8、项目负责人任命书；

- 9、投标人资格声明函；

- 10、信用查询记录；

- 11、资格证明文件；

- 12、投标保证金说明；

13、商务偏离表（格式见附件）；

14、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

15、无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件）；

16、中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

17、虚假应标承担责任声明（统一格式）；

18、关于对本投标文件中资料真实性的承诺；

19、其它材料；

20、主要相关项目业绩一览表

（四）技术部分：

21、服务项目偏离表

22、对本次投标项目的技术方案（投标人视需要自行编写）；

23、服务承诺书

24、其他有利于投标人的资料（如有）

▲注：投标文件应由法定代表人或授权代表在规定签章处逐一签署及加盖单位公章（逐页盖章）。

- （五）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（六）投标报价

▲1报价应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲2供应商应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

▲3报价时应对下列几点特别注明：

3.1招标文件中特别要求的所提供服务的相关费用；

3.2招标文件中特别要求的服务、验收、税费和相关售后服务等费用及其他附带服务的全部费用；

3.3国内供货人提供在中华人民共和国服务的，其服务的交货价，包括本身服务、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

▲4算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

4.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

4.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

4.4按以上原则对技术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

▲5投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲6招标代理服务费由中标单位支付，投标单位在报价时请考虑。

（七）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（八）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金或电子保函。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、汇款（必须从基本账户转出）、电子保函。

3.未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4.中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，需提供一份合同原件及相关材料办理退还投标保证金事宜。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

（九）投标文件的签署和递交

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、上传不完整导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应于2025年07月11日11：00（北京时间）前将电子投标文件上传到“新疆政府采购”云平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件应严格响应招标文件要求，有表述不清所引起的后果由投标人负责。

5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

9、开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

10、因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

11、投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

（十）投标文件的修改、撤回与撤销

1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

（十一）投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密的投标文件，将作无效投标处理。

（十二）投标有效期

1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

（十三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

2不符合招标文件中规定的资格要求；

3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5有关法律法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## （四）开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商无需到场，但应按照招标文件要求按时参与网上投标文件解密。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线95763进行咨询。）

- （二）开标程序：

1.1开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## （五）评标

- （一）组建评标委员会

- 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

- 本项目评标委员会由7人组成（其中评标专家7人，采购人代表0人）；专家由招标代理机构在开标前48小时在新疆政府采购专家中随机抽取。其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

（三）评标原则

- 1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

- 2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 3具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

- 4合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

（四）评标应遵守下列评标纪律：

- （1）评标情况不得私自外泄，有关信息由墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司统一对外发布。

- （2）对墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得抄录翻印和外传。

- （3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

- （4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

- （5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

- ※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

- （五）评标程序

1.本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

- 2.评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

4.投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

5.与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

6.根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标附有招标人不能接受的条件；

（七）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（八）投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

- 7.对投标文件的初步审查和响应性确定

8.开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

9.在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

10.招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

11.招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

- （六）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （七）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

- 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5不同投标人的投标文件相互混装；

6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

- （九）评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，评标过程中所发生的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## （六）定标

1.确定中标人：本项目由招标人根据评标结果排名第一位的候选人为中标人。

2.中标公告：中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

3.中标通知书：中标通知书在发布中标公告时，同步发出中标通知书至中标供应商。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

4.项目废标处理：根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

5.终止公告：项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

- （七）合同授予

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录新疆政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录新疆政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录新疆政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在新疆政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

- （八）法律责任

1.法律责任

1.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2.中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

- （九）特别提示

1、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

2、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

6、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

7、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定编制的，解释权属墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司。

- （十）重新招标和其他方式采购

1.重新招标

1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2如果排名第一，二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

2其他方式采购

2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

- （十一）质疑及答复、投诉

1、质疑的提出

1.1本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方一次性提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购方提出质疑。

1.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.4对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.5对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.6提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑主体应当符合有关规定；

（2）在质疑法定期限内提出；

（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（4）政府采购法律法规、规章规定的其他条件。

1.7提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.8质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.9质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（1）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）质疑事项；

（4）事实依据和证明材料；

（5）法律依据；

（6）提出质疑的日期。

1.10质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.11质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

2、质疑的审查和受理

2.1采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

2.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（1）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（2）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（3）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（4）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（5）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（6）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

3、质疑的处理和答复

3.1按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

3.2采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

3.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

3.7采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

3.8采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（1）质疑人名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复日期。

3.10质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（2）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（3）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（4）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（5）法律法规规定的其他违法情形。

附件：质疑函范本

质疑函

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

签字（签章）：                          日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件：投诉书范本

投诉书

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                           邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                       联系电话：

地址：                           邮编：

被投诉人 1：

地址：                           邮编：

联系人：                          联系电话：

联系人：                          联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：  是/否  公告期限：

采购结果公告：  是/否  公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

签字（签章）：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章  资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须具备三证合一的营业执照； |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前3个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供[2023年或2024年任意一年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告；执行《中小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告或者银行出具的资信证明]；如是2025年新成立企业，只需提供从取得营业执照起的基本开户银行出具的资信证明； |  |
| 4 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |  |
| 5 | 投标人信用记录 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（进入信用中国网站－信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体－查询、截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。 |  |
| 6 | 存在直接控股、管理关系 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供书面承诺函并加盖单位公章否则，皆取消投标资格 |  |
| 7 | 投标保证金或电子保函 | 100000.00元（拾万元整） |  |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

- 1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 7 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形； |
| 8 | 合同履约期限 | 合同履约期限是否满足采购文件规定合同履约期限。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - JY企业提供了由省级以上JY管理局（北京市含教育矫治局）、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、JY企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 评分 因素 | 分值 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 15 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（投标报价／基准价）×价格权值×100，小数点保留2位，计分时投标报价为按相关政策进行价格扣除后的价格。 |
| 商务部分(11分) | 类似项目业绩 | 3 | 投标人近三年（2022年1月1日-至今）同类似业绩每提供1项，得1分，满分3分； 注：1.须提供中标通知书（成交通知书）和合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准。未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
|  | 投标企业实力 | 8 | 为保证项目质量，投标人须提供以下证明材料： 1、投标人具备数据安全服务能力评定资格证书--数据安全评估证书，二级得2分。一级得1分。不提供不得分。 2、投标人需具备cs4及以上（信息系统建设和服务能力）等级证书得2分，cs3及以下得1分，不提供不得分。 3、投标人需具备CCRC-信息系统安全集成证书，一级得2分。二级及以下得1分。不提供不得分。 4、投标人具备CCRC-软件安全开发证书一级得2分。二级及以下得1分。不提供不得分。 |
| 技术部分 (74分) | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 30 | 所投产品和软件的性能、参数和特点全部满足采购需求，得基础分30分。标“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离扣1分，常规参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：1.投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须按照采购需求中要求提供的证明材料，不提供不得分。 |
|  | 软件知识产权证明 | 6 | - 1、提供含”集成平台”、“手术麻醉系统”、“实验室管理系统”“全面预算管理系统”“合理用药监测系统”“合理用药信息支持”、“临床药学管理”、“药师审方干预””等关键字的软件著作权登记证书，每提供一个得0.5分，本项最高得4分。（4分） - 2、所投产品制造商通过软件能力成熟度达到SJ/T 11235 软件能力成熟度模型等级三级或以上，提供证书复印件及该证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询的截图，未按要求提供不得分。（1分） 3、投标人或所投产品生产厂商具有知识产权管理体系认证证书。提供有效证书复印件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询页面截图，未按要求提供不得分。(1分) |
|  | 项目团队人员配置 | 12 | 1、项目经理：需同时具备信息系统项目管理师-高级、系统分析师-高级、系统架构设计师-高级、cisp，满足得3分，每缺少一项扣2分，扣完为止。 2、技术负责人：需同时具备信息系统项目管理师-高级、系统架构师-高级、数据分析师，满足得3分，每缺少一项扣2分，扣完为止。 3、项目团队实施人员：团队人员不少于8人，团队人员具备以下能力的进行加分： （1）1人具备信息系统项目管理师-高级及软件性能测试高级工程师满足得1分，不满足不得分。 （2）每有一人具备信息系统项目管理师-高级得0.5分，满分2分。 （3）1人具备信息技术应用创新专业人员得1分，不提供不得分 （4）1人具备系统集成项目管理师及cisaw认证证书得1分，不提供不得分 （5）1人具备信息系统项目管理师-高级及cisp得1分，不满足不得分。 (注：提供以上人员身份证、资质证书复印件、学历证书、缴纳社保证明材料，提供不全或人数不满足要求不得分，一人多证不重复计算。) |
|  | 实施及服务方案 | 5 | 投标人针对本项目提供的实施方案，包括但不限于：①项目实施进度计划； ②项目安装实施人员职责分工； ③安装调试方案；④质量控制措施；⑤应急情况处理等内容，对各项内容进行评审，每项内容充分详实且符合本项目实际需求的得满分5分，每有一项缺失的扣 1分，每有一项存在内容缺陷的扣 0.5 分(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、套用其他方案、内容简单不完善等)本项得分扣完为止。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 根据招标文件要求提供售后服务方案，应包含售后服务承诺函及售后服务体系、售后服务及技术服务支持、故障响应与恢复措施、服务质量管理等内容，进行综合评分。 全部提供且内容完善，完全满足招标文件要求得5分，每缺一项扣1分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 (缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、内容过于简单、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、内容简单不完善等)。 未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 根据培训方案，包括但不限于以下内容：培训计划、培训方式、培训课程等，方案详细严谨，培训内容丰富（与本项目相关）得3分，若有一项不满足扣1分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 (缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、内容过于简单、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、内容简单不完善等)。 未提供不得分。 |
|  | 测试方案 | 8 | 根据项目实施方案提供测试方案，包含测试策略、整体测试方案、接口测试、安全性测试、验收测试等。 全部提供且内容完善，完全满足招标文件要求得8分，每缺一项扣 2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 (缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、内容过于简单、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、内容简单不完善等)。 未提供不得分。 |
|  | 高等级评审能力 | 5 | 1.高等级电子病历等级评审能力。本项目是面向高等级互联互通及三位一体的智慧医院建设整体建设规划，投标人或所投产品原厂商需具备协助医院通过电子病历系统功能应用水平分级评价五级及以上的能力。（提供证明材料）得2分 2.高等级互联互通评审能力。本项目是面向高等级互联互通及三位一体的智慧医院建设整体建设规划，投标人或所投产品原厂商需具备协助医院通过高等级医院互联互通成熟度测评五级乙等的能力。（提供证明材料）得3分 |

- 服务需求及要求

- 第一部分  商务要求

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6、服务期限：自合同签订之日起60日历日完成交付并实施（具体以与甲方签订合同为准）；

7、服务地点：采购单位指定地点（墨玉县内）。

8、软件及设备质保期三年，

9、其他接口功能要求：

中标方需满足院方参评国家电子病历应用分级评价及互联互通等评审要求，协助医院等级评审提供无偿服务，免费开放接口，评测通过所需的接口改造费用由中标方承担。

中标方需免费提供可能需要的各软件系统之间的数据接口和安装调试服务。中标方需满足等级测评、密码评测等相关的国家最新的网络安全要求。在质保期内，所有以上标准或规范遇政策性调整时，执行最新标准或规范。中标方提供的所有软件为当前最新版本，合同执行期间内有新版本时，中标方负责免费升级。如上级管理部门有要求提取所投软件相关数据或接入其他相关软件系统，中标方免费且及时协助提取相关数据或负责提供相关软件接口，并协助采购方完成接入和联网工作。

10、 甲方因业务需要增加各类终端时配合甲方快速免费开通，不得收取额外费用。

11、系统安装调试完成投入使用之后，中标方安排两名工程师驻场，负责日常巡检维护和培养人员等工作。

12、中标供应商承担三年的免费服务。

第二部分  技术要求

| 序号 | 业务系统 | 子模块系统 | 功能要求描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、集成平台和数据平台 |  |  |  |  |  |  |
| （一）统一工作平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一工作平台 | 总体要求 | 支持通过谷歌、360、火狐、Edge等主流的浏览器登录使用，满足应用间的统一集成、单点登录、个性化展示以及统一系统操作。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 平台首页 | 1、支持集成院内系统： （1）系统集成必须支持按照临床应用、平台应用、系统服务、管理应用进行分类展示； （2）对于已接入平台的系统，可以点击直接跳转，无需二次登录。 2、提供消息通知栏，必须支持快速查看通知、公告、待办事项等事项摘要。 3、支持对导航栏进行管理，导航栏必须包括首页、通知管理、公告管理、待办管理、日志信息等至少五个方面的内容； 4、支持全院通知管理： （1）、通知内容必须支持按收件箱、已发送、未读通知三个筛选条件； （2）、支持在线写通知邮件，通知邮件必须包含接收人、邮件标题、类型、内容四个部分； （3）、通知对象必须支持面向全院、指定科室、指定人员发送通知； （4）、发送渠道必须包含短信、邮件、微信、站内信、OA至少5种渠道。 5、支持全院公告管理： （1）、公告内容必须支持按收件箱、已发送、未读公告三个筛选条件； （2）、支持在线写公告邮件，公告邮件必须包含接收人、邮件标题、类型、内容四个部分； （3）、公告对象必须支持面向全院、指定科室、指定人员发送公告 （4）、发送渠道必须包含短信、邮件、微信、站内信、OA至少5种渠道 6、支持全院待办管理： （1）、待办内容必须支持按收件箱、已发送、未读待办三个筛选条件； （2）、支持在线写待办邮件，待办邮件必须包含接收人、邮件标题、类型、内容四个部分； （3）、邮件对象必须支持面向全院、指定科室、指定人员发送公告； （4）、发送渠道必须包含短信、邮件、微信、站内信、OA至少5种渠道。 |  |  |  |
| 3 |  | 日志信息 | 1、支持对全院各个系统的日志信息进行管理： (1)、日志信息支持环形图、柱状图、日志详细内容等多种展示方式； (2)、通过环形图、柱状图等可视化方式，能够看到各个系统的日志访问数量及访问占比； (3)、日志信息支持按照日志状态、记录日期、关键字等三种及以上的查询方式； (4)、日志状态支持正常、异常两种状态； (5、日志记录日期必须支持按开始日期和结束日期进行区间查询和展示； (6)、关键字查询必须支持精准查询和模糊查询两种方式，精准查询包括：客户端IP、应用名称等； (7)、日志详细内容必须包含日志类型、记录时间、客户端IP、用户名称、应用名称、APP代理地址、APP物理地址、DB代理地址、DB物理地址、日志状态、日志备注等全部内容，支持分页展示； (8)、满足展示日志记录情况（系统名称、访问次数）。支持按照设定的时间周期，如一个星期、一个月等自动清楚历史日志。 |  |  |  |
| 4 | 统一授权管理 | 总体要求 | 支持对组织与用户进行统一管理以及权限设置等操作，同时还涵盖系统、角色、权限等方面的应用授权、消息授权、字典管理以及接口管理等。 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 统一用户管理 | 1、支持组织机构管理： （1）、支持以树状图的形式展示组织机构的层级关系 （2）、支持以树状图的形式查询指定目录下的组织机构信息 （3）、支持按照组织机构名称、组织机构代码至少两种方式进行搜索查询 （4）、组织机构查询结果的展示内容必须包含：组织机构名称、组织机构代码、组织机构类型、排序号等至少四部分内容 （5）、支持对具体的组织进行操作管理，具体操作包括：查看、新增、修改、删除、排序和设置角色等至少六种操作内容 （6）、支持在指定组织机构下新增组织机构时，配置组织机构名称、全称、标识、排序号、类型等 （7）、支持查看/设置权限，可查询及修改指定组织机构在不同应用系统所拥有的权限，支持设置是否可访问、是否可授权。 2、支持用户查询： （1）、用户查询包括登录名、姓名、范围至少三种查询方式 （2）、用户范围筛选支持树状图的形式进行点选 （3）、用户查询结果的展示内容必须包含：登录名、姓名、性别、邮件、主组织机构等至少五部分内容 (4)▲支持对用户进行操作管理，具体包括：查看、新增、修改、删除、排序等至少五种操作内容（提供功能截图证明） （5）、支持新增用户时，配置登录名、姓名、邮件、密码、确认密码、类型、性别、排序号 （6）、满足修改用户基本信息（姓名、类型、性别及排序号）及个人信息（手机、电话等） 3、支持岗位查询： （1）、支持按照岗位名称、岗位标识等至少两种方式进行岗位搜索查询 （2）、岗位查询结果的展示内容必须包含：岗位名称、岗位标识、排序号至少三部分内容 （3）、支持对具体的岗位进行操作管理，具体包括：查看、新增、修改、设置岗位角色和设置岗位用户等至少五种操作内容 |  |  |  |
| 6 |  | 统一授权管理 | 1、支持应用系统权限配置管理： （1）、配置内容必须包括：应用系统名称、应用系统标识、应用系统类别、开发商、应用系统主页、应用系统图标、门户展现方式、描述、排序号及以上内容，支持设置必填项和非必填项； （2）、应用系统类别包含：临床应用、平台应用、系统服务、管理应用四部分内容； （3）、门户展现方式至少支持嵌入式、弹出式两种方式； 2、支持角色管理： （1）、可查询指定应用系统下的角色明细列表，按角色名称、角色标识进行查询； （2）、可在指定系统下新增角色，配置名称、标识、排序号、描述； （3）、可查看指定角色信息，并修改名称、排序号、描述； （4）、可停用指定角色；可按照排序号升序调整角色列表； （5）、可新增用户并向其快速赋予该角色所拥有的权限； （6）、可查看指定角色所拥有的权限名称及权限范围； (7)▲可设置角色的权限，针对不同权限设置是否可访问、是否可授权（提供功能截图证明）； 3、支持权限查询、权限管理： （1）、可在指定系统下新增权限，配置权限名称、权限标识、权限类型、Url、图片路径、排序号、权限描述； （2）、可查看 / 修改权限，修改权限名称、权限类型、Url、图片路径、排序号、权限描述；可删除指定权限； （3）、可按照排序号升序调整权限列表； 4、应用授权管理： （1）、支持用户登录统一工作平台后直接跳转已接入平台的业务系统； （2）、支持平台管理员对业务系统访问方式进行配置管理。可配置系统结构、集成模式、程序路径、启动路径、浏览器要求、中转页面、系统图标、排序号等。 |  |  |  |
| 7 |  | 字典管理 | 1、支持权限字典查询、新增及修改： (1)、权限管理包括应用系统类型、权限类型、门户展现方式等至少三部分内容 (2)、应用系统必须包括临床应用、平台应用、系统服务、管理应用等至少四个分类 (3)、权限字典支持按照字典名称、字典标识进行查询 (4)、权限字典内容必须包括：字典名称、字典标识、字典类型、排序号等至少四部分内容 (5)、权限字典支持新增、修改、删除、查看和排序等操作。应用系统字典 (6)、可修改权限字典，包含：字典名称、字典标识、字典类型、排序号上级目录、备注等内容 2、支持用户字典查询、新增及修改： (1)、可按照字典名称、标识查询用户，展示相关明细信息列表，必须包含：字典名称、字典标识、字典类型、排序号等内容 (2)、能新增权限字典，字典配置必须支持配置字典名称、字典标识、字典类型、排序号、上级目录及备注等；能设置必填项和非必填项 (3)、可修改权限字典，包含：字典名称、字典标识、字典类型、排序号上级目录、备注等内容 3、支持组织机构字典查询、新增及修改： (1)、可按照字典名称、字典标识查询用户，展示相关明细信息列表。 (2)、能新增组织机构类型字典并配置相关信息。可修改组织机构类型字典的相关内容。 |  |  |  |
| 8 |  | 同步接口管理 | 1、支持服务同步接口查询，可按照关键字查询服务同步接口并展示明细信息列表。 2、满足新增/查看/修改同步服务，可新增/查看/修改服务同步接口，并配置服务的应用系统、Web 服务地址、同步事件。 |  |  |  |
| 9 | 主数据管理系统 | 总体要求 | 通过统计管理、收费项目管理、推送管理、厂商管理等功能建设，并提供主数据可视化管理，满足管理医院内部各系统基础数据字典、医院数据标准化，支持医院对各类数据的全面管控、追溯、分析以及动态配置。 | 1 | 项 |  |
| 10 |  | 统计管理 | 1、对全院面向医疗，运营，管理等系统使用的基础数据进行分类汇总统计： (1)、统计内容必须包含：国标，行标，院标，其它标准，手术，诊断； (2)、支持对医疗业务开展过程中使用的诊断，手术，人员对码结果的分类统计，必须包含：对码统计百分比，已对码记录数，未对码记录数。 |  |  |  |
| 11 |  | 收费项目管理 | 1.支持对院内收费项目进行管理操作： (1)▲收费项目至少包含：药品，诊疗项目，耗材三大类；（提供功能截图证明） (2)支持设定收费项目启用或者禁用 2.支持针对每一个收费项目设定该收费项目适用的范围，维度包含：院区，门诊，住院，急诊，体检，或者全部都适用 |  |  |  |
| 12 |  | 推送管理 | 1.支持可视化配置变化的基础数据主动进行推送管理： (1)推送方式的选择，包括但不局限于SQL方式推送，接口方式推送，存储过程方式推送 (2)包含指定源数据表选择 (3)包含数据服务接受系统的URL目标设定 (4)包含推送超时时间设定 (5)支持推送服务可视化修改当前是否启用推送操作 |  |  |  |
| 13 |  | 厂商管理 | 1.支持对厂商进行管理，包括： (1)通过关键词对厂商进行查询 (2)列表等形式展示厂商详细系统，包括：厂商编码、厂商名称、令牌、联系人、联系电话、启用/禁用状态 (3)可视化方式对厂商进行启用和禁用管理 (4)可视化方式对厂商信息进行编辑，编辑内容包括但不限于：厂商编码、厂商名称、厂商令牌、联系人、联系电话、联系邮箱、外部编码、外部来源、厂商备注 (5)可视化形式展示厂商应用列表，展示内容包括但不限于：应用编码、应用代码、应用名称、应用类型、访问地址、访问状态（启用/禁用） (6)可视化形式对厂商应用进行编辑，编辑内容包括但不限于：应用编码、应用编码、应用名称、应用名称、应用名称、应用名称、应用图标、应用图标、授权模式、应用说明。应用类型至少包含BS和CS两种类型 (7)支持必填项和非必填项管理 |  |  |  |
| 14 | 患者主索引管理 | 总体要求 | 支持统计分析患者信息，多方式查询并展示列表。能管理主索引拆分与合并，配置合并规则、阈值及赋权，并支持操作日志记录，实现患者数据准确管理与诊疗数据串联。 | 1 | 项 |  |
| 15 |  | 患者主索引管理 | 1.支持主索引统计分析，包含： (1)主索引总数统计 (2)患者统计（门诊人数、住院人数） (3)合并人数统计（自动合并总人数、手工合并总人数） (4)合并率统计 (5)患者年龄分析：以折线图等可视化形式展示年龄分布构成 6)患者医保分析：以环形图等可视化形式展示医保类型分布构成 2.支持EMPI患者基准信息查询管理： (1)支持通过 EMPI、姓名、性别、生日、证件类型、证件号、就诊卡类型、就诊卡号、手机号、家庭地址搜索等至少10种方式查询患者信息 (2)证件类型支持身份证、港澳台通行证、护照三种方式进行筛选 (3)性别支持男、女、未知三种筛选方式 (4)生日支持在线日历筛选 3.支持EMPI信息展示： (1)支持提供患者列表，展示 EMPI、患者ID、患者分类、姓名、性别、生日、证件类型、证件号、就诊卡类型、就诊卡号、手机号、家庭地址等信息。 |  |  |  |
| 16 |  | 主索引拆分管理 | 1.支持同一患者存在多条主索引数据及错误关联情况时，手动拆分主索引与患者的关联。 |  |  |  |
| 17 |  | 主索引合并管理 | 1.满足主索引合并功能页面展示与指定患者相似度高的主索引信息，可可视化手动合并主索引与患者。 2.实现以患者为中心，串联患者医疗集团内所有诊疗数据。需要建设患者唯一身份识别，并建立统一的交叉索引机制。 |  |  |  |
| 18 |  | 主索引规则配置管理 | 1.支持配置主索引合并规则： (1)支持自动匹配和手动匹配两种合并规则 (2)支持可视化配置阈值和绝对值 (3)支持可视化配置权重，权重内容包括静态人口学、动态人口学、静态业务标识、动态业务标识 (4)静态人口学内容至少包含姓名、性别、出生日期、户籍所在地等四项内容 动态人口学内容至少包含家庭地址、工作单位、联系电话等三项内容 (5)静态业务标识至少包含证件号码、就诊卡号等两项内容 (6)动态业务标识至少包含就诊科室、诊断编码等两项内容 2.满足设置自动合并阈值，根据权重指标计算相似度，当相似度达到绝对值时向管理员发送提醒，允许手动合并；当相似度超过阈值时后台自动合并。 3.支持根据实际业务情况对患者姓名、性别、出生日期、户籍所在地、家庭地址、工作单位、联系电话、证件号码、就诊卡号等患者信息指标进行赋权，计算权重总和得出主索引相似度。 4.支持操作日志统一展示、查询，包括对主索引的手动合并、拆分、自动合并等操作类别，以及其他明细信息。 |  |  |  |
| 19 | 医院服务总线管理 | 总体要求 | 采用SOA 架构及主流中间件（如Biztalk、Orion、Odion、Mq等），遵循HL7标准。 消息封装用XML、SOAP，安全有CA证书管理，传输协议多样。 可运行于多种主流操作系统及32/64 位平台，支持多种数据库集成。 具备完整Web Service 及多协议服务，有可扩充性与升级能力，采用零编程和面向服务设计技术。 支持可视化消息订阅、多种协议服务、标准协议、开发语言和网络技术，以及安全及授权协议、LDAP 统一登录和安全网关。 接口配置灵活，能定义设置多种接口类型，配置参数并调整连接方式与频率。 业务交互配置管理可定制交互规则模式，配置场景进行数据路由等操作，还能监控交互状态保障业务顺畅运行。 | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 监控汇总 | 1.支持查询各服务、各账号24小时内各时间段的服务调用数量，并以可视化图像展示。 2.支持查询各服务、各账号24小时内各时间段的平均调用耗时，并以可视化图像展示。 3.支持对平台上的服务进行监测。 （1）根据时间查询出高耗时调用的服务信息，显示内容至少包括：服务代码、服务名称、服务模式、成功调用数量、失败调用数量、平均耗时、时间范围。 （2）根据时间查询出高频次调用的服务信息，显示内容至少包括：服务代码、服务名称、服务模式、成功调用数量、失败调用数量、平均耗时、时间范围。 4.支持以excel文件形式进行高耗时调用导出、高频调用导出导出。 5.支持对账号进行管理，至少提供查询、新增（新增内容包括：系统编码、系统名称、密码、联系人、电话、Email、备注）、删除、维护，实现对该账户的服务调用权限进行查询、新增、删除、维护。 6.▲支持查看系统清单，查看内容包括：系统名称、已发布服务数量、已订阅服务数量。（提供功能截图证明） 7.针对单一系统进行发布服务的信息查询，并维护订阅服务情况。 8.支持查看选定业务系统（全部、特定）的发布服务，至少展示服务代码、服务名称、服务提供方账号、服务提供方名称、状态等明细信息。 9.支持查看该服务的消费情况，至少展示服务消费方账号、服务消费方名称、服务编码、服务名称、状态等明细信息。 10.查看选定业务系统（全部、特定）的订阅服务，至少展示服务代码、服务名称、服务提供方账号、服务提供方名称、状态等明细信息。 11.可对服务进行查询、新增、删除、编写，编辑的信息至少包括：服务代码、服务名称、服务模式、条件分支1、备注等。 12.支持以excel文件形式导出服务代码、服务名称、服务模式等明细。 13.支持对各业务系统的交互服务进行集成，可以对接口进行查询、新增、删除、编辑，编辑的信息至少包括：服务名称、接口提供方、接口地址、接口命名空间、服务方法、调用类型名称、调用类型值、消息参数名称、调用类型值。 |  |  |  |
| 21 |  | 系统配置管理 | 1.支持配置管理，配置管理的功能至少包括： （1）是否开启权限判断； （2）调用日志保留天数； （3）黑名单阈值1分钟内同IP同账号调用同服务阈值； （4）黑名单自动时效时长； （5）熔断持续时间； （6）熔断阈值1分钟内失败次数； （7）调用日志历史保留天数； （8）通知服务检测间隔； （9）通知服务发送邮件通知邮箱列表 （10）通知服务发送短信通知手机列表； （11）通知服务上次检测时间； （12）监控统计高频次调用界限； （13）监控统计高耗时请求界限； （14）监控统计保留时间； （15）重试间隔； （16）重试次数。 |  |  |  |
| 22 |  | 调用日志查询 | 1.支持基于日期、调用账号、服务、订阅账号、状态（成功、失败、未知）等精确数据进行日志检索（检索显示信息至少包括：账户、服务名称、服务代码、耗时(ms)、调用方地址、服务器地址、状态、创建时间等）。 2.满足基于中文分词对日志进行全文检索查询（检索显示信息至少包括：账户、服务名称、服务代码、耗时(ms)、调用方地址、服务器地址、状态、创建时间等）。 |  |  |  |
| 23 |  | 服务汇总 | 支持在指定时间段内，自定义高耗时时长、高耗时占比、高耗时最少调用量，对调用服务的服务代码、服务名称、平均耗时、调用次数、高耗时调用次数、高耗时占比进行统计。 |  |  |  |
| 24 |  | 统计报表 | 支持可视化的方式，对指定服务、账号，查询一段时间内服务调用数量趋势变化、调用耗时趋势变化。 |  |  |  |
| 25 |  | 服务统计 | 支持对指定时间段内的调用服务的服务代码、服务名称、服务模式、成功调用数量、失败调用数量、平均耗时进行统计。 |  |  |  |
| 26 | 平台监控大屏 | 总体要求 | 支持首页多类数据展示，如患者、服务等统计，服务器、平台服务、患者主索引等监控与统计，主数据类别统计，还具备异常情况告警统计与分析，助力医院稳定运行管理。 | 1 | 项 |  |
| 27 |  | 首页 | 1.支持可视化的方式展示集成平台和数据中心的各类主要信息，展现形式包括：仪表盘、环形图、表格、地图、柱状图。至少包括： （1）患者主索引合并率； （2）CDR数据分布情况； （3）服务调用情况（包括服务名称、成功次数、失败次数）； （4）CDR的数据总量； （5）共享文档的数据总量； （6）共享文档的独立患者数； （7）就诊患者来源分期情况； （8）实时采集数据(包括：入院人次、出院人次、门诊接诊人次、门诊挂号人次) ； （9）显示平台服务统计（包括：服务总数、系统总数、接口总数）； （10）CDR任务列表（包括：名称、描述）。 |  |  |  |
| 28 |  | 服务器监控 | 1.支持可视化的方式展示集成平台和数据中心服务器的各类主要信息，展现形式包括：环形图、表格、柱状图。至少包括： （1）服务器负载统计； （2）CPU负载统计； （3）内存CPU负载统计； （4）集成平台、数据中心网络链路统计； （5）磁盘负载统计； （6）网络负载统计； （7）服务器列表统计等指内容； |  |  |  |
| 29 |  | 平台服务监控 | 1.支持可视化的方式展示集成平台的各类主要信息，展现形式包括：折线图、表格、柱状图。至少包括： （1）服务次数调用统计； （2）耗时最长调用统计； （3）按系统调用服务数量统计； （4）日调用总量统计； （5）▲服务总数统计；（提供功能截图证明） （6）接口总数统计； （7）系统总数统计； （8）7天趋势图统计； （9）高频次调用统计、 （10）标准服务显示（包括：序号、名称、英文名称）。 |  |  |  |
| 30 |  | 患者主索引监控 | 1 支持可视化的方式展示患者主索引的各类主要信息，展现形式包括：环形图、仪表板、表格。至少包括： （1）独立患者人数统计； （2）主索引合并数统计； （3）EMPI总数展示； （4）EMPI合并数展示； （5）EMPI合并率展示； （6）合并率百分比展示； （7）主索引配置展示。 |  |  |  |
| 31 |  | 平台监控 | 1 支持可视化的方式展示平台的各类主要信息，展现形式包括：折线图、柱状图。至少包括： （1）今日调用总数展示； （2）今日调用成功总数展示； （3）今日调用失败总数展示； （4）最近7天调用总数统计； （5）最近7天调用成功总数统计； （6）最近7天调用失败总数统计； （7）累计手术人次展示； （8）累计住院患者总例数展示； （9）▲累计门诊患者总例数展示；（提供功能截图证明） （10）最近7天手术人次统计； （11）最近7天住院患者人次统计； （12）最近7天门诊患者人次统计。 |  |  |  |
| 32 |  | 主数据监控 | 1.支持可视化的方式展示主数据系统的各类主要信息，展现形式包括：饼图、折线图、环形图、柱状图。至少包括： （1）基础数据字典类别展示（包括：国标、行标、院标）； （2）人员类别统计（包括：护理、医生、技术、后勤、药剂）； （3）药品分类统计（包括：中草药、中成药、西药）； （4）基本数据字典管理明细展示（包括：国标明细总数、行标明细总数、院标明细总数）； （5）收费项目分布展示（包括：200以下、200至500、500至1000、1000至5000、5000以上）； （6）科室床位分布展示。 |  |  |  |
| 33 |  | 异常情况告警统计 | 1 支持对平台运行中的各类异常情况进行实时监测与统计，涵盖服务器、平台服务、患者主索引等方面的异常。详细记录异常发生的类型、时间、频率等信息。提供直观的异常告警数据展示。可对异常情况进行分类统计和分析。 |  |  |  |
| 34 | 任务调度平台 | 总体要求 | 支持以多种可视化方式展示任务全局情况及多维度统计指标，支持多条件查询任务并进行多种操作及查看运行日志，涵盖延迟调度任务与创建新延时任务，多维度查询展示延时任务信息及操作，具备系统日志查询清理、节点新增与管理、用户新增与管理等功能，全面保障任务调度的高效性与可管理性。 | 1 | 项 |  |
| 35 |  | 任务调度平台 | 支持以多种可视化方式展示任务全局情况及多维度统计指标，支持多条件查询任务并进行多种操作及查看运行日志，涵盖延迟调度任务与创建新延时任务，多维度查询展示延时任务信息及操作，具备系统日志查询清理、节点新增与管理、用户新增与管理等功能，全面保障任务调度的高效性与可管理性。 1 支持采用多种可视化方式对任务情况进行全局展示，展示的指标至少包括： （1）总任务数统计； （2）运行中任务数统计； （3）总用户数统计； （4）累计运行成功次数统计； （5）累计运行失败次数统计； （6）工作节点数统计； （7）空闲节点数统计； 2 支持对任务列表中的任务进行统计管理。 （1）支持按照任务名称、节点名称、任务状态（包括：全部状态、已停止、运行中、已暂停等）进行多维度条件查询； （2）支持对任务进行创建，创建信息包括：任务类型（程序集任务、HTTP任务）、任务名称、是否按周期运行、开始时间、停止时间、备注、执行节点、是否创建成功后启动、程序集名称、执行类名称、程序包等； （3）、支持对任务进行编辑、启动、暂停、停止、运行、复制等操作； （4）同时支持查看任务的运行日志，显示的日志信息包括：是否周期运行、cron模式、开始时间、停止时间、创建时间、创建人、备注、运行次数、HTTP参数、请求地址、请求方式、数据格式、自定义请求头、数据内容、运行节点、自定义参数、监护人、后置任务。 3 支持延迟调度任务管理，该机制在满足应用设定条件的时候，会根据系统当前状态，如内存、功耗、温度等统一决策调度时机。延迟任务调度给应用提供一个机制，允许应用根据系统安排，在系统空闲时执行实时性不高的任务。当满足设定条件的时候，任务会被放入待调度队列，当系统空闲时调度该任务，支持对延时任务进行管理。 （1）支持按照主题、任务关键字、节点名称、日期、任务状态（包括：全部状态、已作废、已创建、已就绪、已完成、异常等）进行多维度条件查询； （2）支持对任务进行创建，创建信息包括：来源、主题、业务关键字、延迟相对时间（S）、延迟决定时间、回调地址、数据格式（form-data、json-data）、回调参数、执行节点、等； 4 支持对系统日志进行查询。支持根据时间、类型（全部类型、消息、警告、异常）进行多维度条件查询系统日志，显示的日志信息包括：节点、类型、生成时间、内容，支持查看堆栈。 5 支持根据日志类型（全部类型、消息、警告、异常）、任务名称、时间区间（一周前、一月前、三月前、半年前、一年前、两年前、自定义）进行清理日志。 6 支持对节点进行查询。根据节点名、主机名、主机地址查询节点信息，查询显示的节点信息包括：节点名称、节点类型、主机名、访问协议、主机地址、最后更新时间、状态、权重、操作（编辑、连接、删除）； 7 ▲支持添加节点，添加节点信息包括：节点名称、主机名、访问协议、主机地址、权重等。（提供功能截图证明） 8 支持创建用户，创建用户信息包括：用户名、密码、姓名、联系电话、邮箱等。 9 支持账号管理，可以根据用户名、姓名进行账号查询，查询后显示信息包括：ID、用户名称、姓名、联系电话、上次登录时间、创建时间、状态、操作（编辑、禁用、重置密码、删除）。 10 支持进行系统设置，设置信息包括：程序集配置（文件包拉取策略）、延时任务配置（延迟模式、回调失败重试次数、回调失败重试间隔）、HTTP配置、系统配置等。 |  |  |  |
| （二）数据中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据镜像管理（ODS） | 总体要求 | 基于各业务系统建立全院各业务系统的镜像库，存储和整合来自不同数据源的业务数据，进行数据处理，支持医院的日常运营和决策分析。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | ODS接入系统清单 | 1 门诊医生工作站接入业务系统数据说明门门急诊诊断、加号、转诊、处方记录、治疗记录、门急诊文书、急诊分级、急诊留观管理、检验申请、检查申请、手术申请、复诊预约; 2 住院医生工作站接入业务系统数据说明住院诊断、转床、转科、转院、医嘱管理、住院文书、检验申请、检查申请、手术申请、会诊申请、输血申请、查房管理、交接班管理; 3 预约管理系统接入业务系统数据说明门诊挂号预约、住院床位预约、检查预约、手术预约; 4 医生排班系统接入业务系统数据说明门诊排班、病房排班; 5 诊间叫号系统接入业务系统数据说明挂号签到、叫号队列、叫号记录、叫号过期重排; 6 HIS结算收费管理系统接入业务系统数据说明门急诊/住院患者费用流水信息（在院病人费用流水）、门急诊/住院发票结算信息、门急诊/住院医保交易记录表信息、结算支付信息; 7 电子医嘱系统接入业务系统数据说明门急诊处方、住院医嘱信息、检验申请、检查申请、手术申请、输血申请、会诊申请; 8 康复治疗管理系统接入业务系统数据说明治疗记录、康复质量评估、健康随访; 9 重症管理信息系统接入业务系统数据说明重症监控记录; 10 手术麻醉系统接入业务系统数据说明麻醉记录、手术记录、手术申请、手术安排、生命体征监测、术前访视、术后访视、复苏管理、器械管理、麻醉分级; 11 检验管理系统接入业务系统数据说明检验报告、检验结果记录、微生物检测表、检验药敏信息、检验申请信息、标本记录、检验危急值处理记录; 12 药房药库管理系统接入业务系统数据说明入库管理、出库管理、退库管理、库存信息、发药记录、退药记录、处方点评; 13 输血管理系统接入业务系统数据说明输血记录、输血申请、血袋信息、配血记录、紧急调配信息; 14 PACS影像管理系统接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 15 超声管理系统接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 16 内镜管理系统接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 17 心电管理系统接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 18 肺功能系统接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 19 检查科室RIS系统接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 20 核医学检查接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 21 PET接入业务系统数据说明检查报告、检查申请、检查图像、检查危急值处理记录; 22 急诊信息管理系统接入业务系统数据说明急诊分级、急诊留观管理、急诊输液管理、急诊登记信息、急诊电子病历; 23 医技预约系统接入业务系统数据说明医技申请、医技预约、医技登记、医技收费; 24 病理信息管理系统接入业务系统数据说明病理报告、病理申请、病理图像、病理危急值处理记录; 25 病案管理系统接入业务系统数据说明病案首页、病案诊断、病案手术、病案费用、病案转科记录、病案新生儿记录、纸质病历扫描归档信息; 26 电子病历系统接入业务系统数据说明文书数据、文书模板、文书段落元素、病例质控; 27 电子病历质控系统接入业务系统数据说明病历质控记录; 28 护理管理与文书系统接入业务系统数据说明;体温单、生命体征信息、护理记录信息 29 HERP系统（人事、财务、物资）接入业务系统数据说明人事信息、财务核算信息、物资信息、组织架构、学生信息; 30 不良事件管理系统接入业务系统数据说明不良事件记录、不良事件处理跟踪、不良事件上报; 31 胸痛、卒中管理系统接入业务系统数据说明关键事件时间节点; 32 医院感染管理系统接入业务系统数据说明医院感染管理信息; 33 单病种管理系统接入业务系统数据说明单病种质控数据; 34 临床路径管理系统接入业务系统数据说明入径管理、出径管理、路径定义、路径执行; 35 体检管理系统接入业务系统数据说明项目管理信息; 36 科研项目管理系统接入业务系统数据说明项目管理信息; 37 患者满意度调查问卷接入业务系统数据说明门诊满意度、住院满意度、医务人员满意度; 38 其他接入业务系统数据说明VTE、SPD、院内DRG、人事管理等系统; |  |  |  |
| 3 | 临床数据中心（CDR） | 总体要求 | 架构设计包含可扩展的模块，如模型管理、CDR存储服务及数据接口管理，支持包括模板编辑与管理、数据存储服务及接口管理服务等。 支持数据采集方面能在不改变原有业务系统表结构基础上实现准实时同步，通过多种方式如CDC机制等进行增量和全量抽取，支持数据映射、解析处理及加载历史数据，支持异构数据库数据同步一致及大规模数据同步有效，提供免费开源数据同步工具及完善的数据质控机制。支持数据可视化，具有扩展性，支持根据医院需求，新增运营相关数据集信息。 | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 临床数据中心架构设计 | 1临床数据中心架构设计 1.1可扩展的临床数据中心系统主要包括模型管理、CDR 存储服务以及数据接口管理三个模块。 1.2支持提供图形化界面供医疗领域专家编辑 openEHR 模板，并具备模板管理、审核及用户权限管理等功能，包括原型上传、模板审核、模板编辑、模板管理、模板部署以及用户角色权限管理等功能。 1.3满足CDR存储服务包括模板解析、原型解析、模板关系映射以及模板部署等服务。 1.4满足数据接口管理具有数据接口编辑、管理、展示、测试及维护等功能，同时提供数据接口生成服务、数据接口通用生成器服务以及数据接口部署服务。 2数据采集 2.1支持临床数据中心（CDR）在不改变原有业务系统表结构的基础上实现准实时的数据同步。 2.2满足搭建复制库并复制各个业务系统的数据库。 2.3支持以主题域为主执行相关任务 CDR 全量抽取。 2.4满足通过 CDC（变化数据捕获）机制对业务系统做 CDR 增量抽取，实时捕获数据并采用高效加载工具加载数据变化集到 CDR 中。 2.5支持将数据与 EMPI 映射。 2.6满足对采集的数据加以解析处理，形成最小、可复用的数据元素以提高数据利用效率。 2.7支持加载各数据源所对应的业务系统中保存的历史数据（含已不再使用的业务系统），使CDR涵盖医院现有的各类数据资产。 2.8满足异构数据库之间构建底层日志机制同步数据，确保数据的新增、修改和删除完全一致。 2.9支持大规模数据（百万级以上）同步不走 Web API 对接，确保临床数据中心（CDR）及时有效。 |  |  |  |
| 5 |  | 数据实时同步机制设计 | 1.满足要求通过SSIS或Kettle等ETL工具来实现数据同步功能，使数据同步满足小于 T+1 的基本要求，实现数据即变即用的实时或准实时同步。当早前提供的数据同步工具开始收费，投标方应负责切换或提供长期免费、开源的数据同步工具选择，降低成本并满足不同需求和技术偏好，确保数据同步工作持续顺利进行。基于公司自研的数据验证工具，提供完善的数据质控保障机制，工具每天定时发送指标验证结果给数据管理员，能够及时发现数据在同步过程中可能出现的完整性和准确性问题，如数据缺失、重复、错误等。数据管理员收到提醒后，可及时排查和解决问题。 |  |  |  |
| 6 | 数据仓储（DW） | 总体要求 | 数据仓储基于临床、管理及财务等多类数据采集，分类整合助力医院管理决策。 建设含ODS 库与数据仓库，ODS 库提供数据源，数据仓库按模型建关联供分析。 支持建模、术语管理及可视化设计等。 | 1 | 项 |  |
| 7 |  | 数据仓储（DW） | 数据仓储基于临床、管理及财务等多类数据采集，分类整合助力医院管理决策。建设含ODS 库与数据仓库，ODS 库提供数据源，数据仓库按模型建关联供分析。 支持建模、术语管理及可视化设计等。 1数据仓库的建设需要满足是在临床数据、医院管理类数据以及财务类数据采集基础上对各类数据进行归类整合并加以利用，按数据性质大致分为卫生资源信息、临床诊疗信息、卫生业务信息三类，为医院管理与决策提供支撑。 2满足ODS 库与数据仓库：ODS库是医院医疗信息原始业务数据库的镜像库，定时与医疗信息业务数据库同步，为数据转换和数据仓库建立提供稳定、可靠数据源，缓解 ETL 过程对医院信息平台及网络的压力，降低对原有业务系统的影响。数据仓库按 “星型模型”、“雪花模型” 建立事实表与维度表的关联关系，将二维数据表转换成以分析主题为中心的多维表，为数据展示和挖掘利用奠定基础。数据仓库主要供管理决策分析之用，数据操作以查询为主，对数据查询要求高，需采用复杂索引技术和友好的数据查询界面及展示方式。 3数据仓库建模:设计和建立多院数据仓库，包括维度模型、事实表等，根据业务需求和数据关系建立统一的数据仓库模型。 4▲数据术语管理：支持为数据资产进行术语标记，用户通过自定义术语，维护术语相关属性，并将定义标签与数据资产进行关联，实现后续数据资产的管理和使用。（提供功能截图证明） 5数据仓储（DW）管理：支持数据表在线可视化设计，设计内容包含：可在已有数据库上新增数据表也可新建数据库、可设计数据表名称、释义、列名、列数据类型、列说明、数据主键、是否为空、默认值等。 |  |  |  |
| 8 | 数据中心智慧监控 | 总体要求 | 支持首页基础服务可自定义时间区间统计任务执行详情及明细，包括调用量和执行耗时等；支持数据订阅包含服务器和数据库管理操作；ETL 清洗管理有数据源管理和订阅配置管理；数据监控可查看CDR详情及相关指标变化趋势，对数据服务进行可视化监控与配置管理展示。 | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 首页 | 1 支持对监控的数据库服务器进行展示，展信息包括：服务器名称、机器名称、IP地址。 2 支持对监控的服务器执行详细进行查看。可根据调用类型、时间展示任务成功数量、失败数量、运行中数量、任务名称、任务开始时间、结束时间、耗时、状态异常消息、执行日志（类型、时间、消息、路径）、一段时间内单个任务的调用量趋势、执行耗时。 |  |  |  |
| 10 |  | 基础服务 | 1 服务器管理 （1）支持根据服务器类型（全部、数据库、应用、反向代理、其他）、机器名称、业务分类（全部、HIS、CPOE、EMR、LIS、内镜、心电、超声、放射、OA、HR、其他）、厂商、IP进行多条件组合查询，查询显示信息包括：服务器类型、机器名、简称、IP、业务分类、操作系统、厂商、创建时间； （2）支持对服务器进行新增，新增信息包括：编码、机器名、简称、IP、服务器类型（数据库、应用、反向代理、其他）、机器类型（虚拟机、物理机）、操作系统、业务类型（HIS、CPOE、EMR、LIS、内镜、心电、超声、放射、OA、HR、其他）、厂商、联系人、联系人手机、服务器功能等。 （3）支持对服务器信息进行修改、删除等管理操作。 2 数据库管理 （1）支持根据业务分类（全部、HIS、CPOE、EMR、LIS、内镜、心电、超声、放射、OA、HR、其他）、关键字等进行查询，查询显示信息包括：机器名称、IP、数据库、业务分类、数据库类型、厂商名称、创建时间、链接状态； （2）支持对数据库进行新增，新增信息包括：数据库类型、机器名、IP、显示名、业务分类（全部、HIS、CPOE、EMR、LIS、内镜、心电、超声、放射、OA、HR、其他）、服务器类型（数据库、应用、反向代理、其他）、机器类型（虚拟机、物理机）、厂商、链接字符串、备注等。 （3）支持对数据库管理信息进行修改、删除等管理操作。 |  |  |  |
| 11 |  | ETL清洗 | 1 数据源管理 支持按照数据模型查找各字段。 2 订阅配置管理 支持查看、维护数据源与目标之间的映射关系。 |  |  |  |
| 12 |  | 数据监控 | 1 数据源管理 支持按照数据模型查找各字段。 2 订阅配置管理 支持查看、维护数据源与目标之间的映射关系。 3 支持可视化的方式展示患者自助终端应用人次、患者线上服务应用人次、患者线上支付应用人次、医疗一卡通应用人次、电子病历浏览器应用人次、CDR浏览器应用人次等指标，展示内容至少包括：当日人次、昨日人次、下次预计统计时间、最后统计时间、对应指标的在一年内每月的变化趋势等。 |  |  |  |
| （三）数据应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 领导决策驾驶舱 | 业务辐射范围 | 1.支持分析门急诊的患者来源以及住院的患者来源，了解医院的业务辐射范围。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 业务量指标 | 满足业务量指标：涵盖门诊业务量、住院业务量、手术业务量等多个方面的具体指标。 1.门诊业务量：挂号人次、候诊人次、预约人次、出诊医生人次、人均接诊人次、接诊率仪表盘、预约率仪表盘等。 2.住院业务量：入院人次、出院人次、在院人次、开放床位、空床数、床位使用率、平均住院日、床位使用率仪表盘等。 3.手术业务量：手术申请台次、手术排班、进行中台次、已完成台次、不同手术等级分布图等 |  |  |  |
| 3 |  | 收入指标 | 满足收入指标：包括全院总费用、医保费用、次均费用等不同费用类别构成分布图。 1.▲全院总费用：全院总费用及药占比、门急诊总费用及药占比、住院结账费用及药占比、不同费用类别构成分布图。（提供功能截图证明） 2.医保费用：全院、门急诊及住院结账的医保总费用、药费（除草药）、药占比，不同费用类别构成分布图。 3.次均费用：门急诊次均费用、门急诊次均药品费用、住院次均费用、次均费用类别构成分布图。 |  |  |  |
| 4 | 运营决策分析系统 | 门急诊管理 | 1.支持按照多种条件，对门急诊数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： （1）门急诊人次 （2）门急诊总费用 （3）门急诊次均费用 （4）门急诊医保人次 （5）门急诊医保总费用 3.支持采用环形图、柱状图等更直观的方式对门急诊人次构成、门急诊次均费用构成及全院门急诊次均费用前10位的科室进行展示。 4.支持从全院-科室-医疗组-医生的层级下钻分析，整体监控门急诊业务运营情况。 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 住院管理 | 1.支持按照多种条件，对住院数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： （1）出院人次 （2）住院结账费用 （3）出院次均费用 （4）出院医保人次 （5）出院医保总费用 （6）平均住院天数 3.支持采用环形图、柱状图等更直观的方式对出院人次构成、住院次均费用构成及全院住院结账次均费用前10位的科室进行展示，且支持采用柱状图对全院住院次均费用前5、前10、前20、后5、后10、后20的科室及全院所有科室（升序、降序）进行排列展示。 4.支持实现从全院-科室-医疗组-医生的层级下钻分析，整体监控住院业务运营情况。 |  |  |  |
| 6 |  | 医保管理 | 1.支持按照多种条件，对医保数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： （1）门急诊医保人次 （2）出院医保人次 （3）全院医保总费用、费用构成、自费比例 （4）门急诊医保费用、费用构成、自费比例 （5）出院医保费用、费用构成、自费比例 3.支持采用环形图、柱状图等更直观的方式对出院人次构成、住院次均费用构成及全院住自费比例前10位的科室进行展示，可实现从全院-科室-医疗组-医生的层级下钻分析，整体监控医保费用情况。 |  |  |  |
| 7 |  | 手术管理 | 1.支持按照多种条件，对手术数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： （1）门急诊手术人次 （2）住院手术人次 （3）全院手术人次 （4）三四级手术人次 （5）门急诊手术费用 （6）住院手术费用 （7）全院手术费用 3.支持采用仪表盘、环形图、柱状图等更直观的方式对四级手术占比、不同等级手术人次占比及手术费用构成进行展示，且支持采用柱状图对全院住院次均费用前5、前10、前20、后5、后10、后20的科室及全院所有科室（升序、降序）进行排列展示。可实现从全院-科室-医疗组-医生的层级下钻分析，整体监控手术业务情况。 |  |  |  |
| 8 |  | 护理质量管理 | 1.支持按照多种条件，对护理质量数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标：（1）床护比（2）护患比（3）门诊医护比（4）主任护师比率（5）副主任护师比率（6）主管护师比率（7）护师比率（8）护士比率（9）院内压疮发生率（10）使用药物错误发生例次（11）患者跌倒发生率（12）高危药物外渗发生率（13）输血反应发生率（14）输液反应发生率3.支持实现从全院-科室-护理单元-护理人员的层级下钻分析，整体监控护理质量情况。 |  |  |  |
| 9 |  | 系统设置 | 1.系统字典设置1.1.指标库设置支持根据医院实际业务需求配置所需关注的管理指标，可对指标库进行如下操作：①指标查询支持按照指标编码、指标名称、指标显示名称、指标类型、指标状态进行指标检索查询，并展示指标明细信息列表。②新增/维护指标支持新增/维护指标信息，包括指标编码、指标名称、指标显示名称、Icon图标、计算列、计算分子、计算分母、类型、数据库连接Key、数据源、日期维度、默认筛选条件、默认值、单位、精度、状态、特殊取值、采集方式（系统采集、人工填报、综合计算）、来源文献、指标导向、同比环比显示设置、指标性质、联合指标、开始日期替换结束日期、备注等明细信息。③删除指标支持删除指定指标。1.2.分析维度设置支持根据医院实际业务需求配置所需关注的管理分析维度，可对分析维度进行如下操作：①分析维度查询支持按照维度编码、维度名称、维度类型、备注、维度状态进行维度检索查询，并展示维度明细信息列表。②新增/维护维度支持新增/维护维度信息，包括图表编码、图表名称、分析维度、默认计算列、计算分子、计算分母、类型、数据库连接Key、数据源、日期维度、默认筛选条件、精度、排序、周期限制、日期维度自动切换、状态、备注等明细信息。③删除维度支持删除指定分析维度。1.3.筛选项设置支持根据医院实际业务需求配置所需关注的管理分析维度，可对分析维度进行如下操作：①筛选项查询支持按照编码、名称、类型、状态进行筛选项检索查询，并展示筛选项明细信息列表。②新增/维护筛选项支持新增/维护筛选项信息，包括筛选条件编码、筛选条件名称、筛选条件显示名称、类型、数据库连接Key、数据源、筛选维度Key值、筛选维度、默认筛选条件、状态、备注等明细信息。③删除维度支持删除指定筛选项。2.权限设置支持根据医院实际业务需求配置各用户查看、导入、管理权限。 |  |  |  |
| 10 | 门诊动态管理系统 | 门诊精细化监测大屏首页 | 1.支持医生出诊监测：展示各科室排班医生数量、出诊医生数量、综合出诊率。 2.支持年度门诊指标监测：展示年门诊人次（本期、同期、同比增长率）、互联网就诊人次（本期、同期、同比增长率）、门诊总收入（本期、同期、同比增长率）。 3.支持门诊就诊患者监测：展示近1小时内全院预约人次、挂号人次、候诊人次、接诊人次、平均等待时间，并以折线图展示挂号人次及接诊人次趋势。 4.支持预约来源监测：以环形图展示当日各预约渠道人次分布情况。 5.支持门诊接诊监测：以环形图展示当日各科室接诊人次分布情况。 6.支持患者性别构成监测：以环形图展示当日门诊患者性别构成情况。 7.支持医保类型构成监测：以环形图展示当日门诊患者医保类型构成情况。 8.支持患者年龄构成监测：以环形图展示当日门诊患者年龄构成情况。 9.支持各科室接诊情况监测：以环形图展示各科室候诊人次、接诊人次、平均等待时长、平均就诊时长。 10.支持门诊收费监测：以环形图展示当日门诊收费渠道分布情况、各楼层自助机收费占比分布情况。 | 1 | 项 |  |
| 11 |  | 各诊间医生出诊情况监测 | 1.支持分析各诊间医生的工作情况，包括出诊时间、结束时间、挂号人次、预约人次、候诊人次、接诊人次、平均诊疗时间、次均收费情况、药占比情况。 |  |  |  |
| 12 |  | 挂号收费窗口工作量监测 | 1.支持分析挂号收费窗口工作情况，包括工作人员的开始时间、结束时间、挂号人次、退号人次、收费人次、退费人次等数据。 |  |  |  |
| 13 | 质量管理与控制分析系统 | 住院死亡类指标 | 1.支持按照多种条件，对住院死亡类数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对住院患者死亡例数、住院患者死亡率的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，主要包含以下指标： 1、住院死亡分析 （1）住院患者死亡例数 （2）住院患者死亡率 2、新生儿患者住院死亡分析 （1）新生儿患者住院死亡人数 （2）新生儿患者住院死亡率 （3）新生儿医院感染患者住院死亡人数 （4）新生儿医院感染患者住院死亡率 （5）新生儿（出生体重≤750g）患者住院死亡人数 （6）新生儿（出生体重≤750g）患者住院死亡率 （7）新生儿（出生体重751-1000g）患者住院死亡人数 （8）新生儿（出生体重751-1000g）患者住院死亡率 （9）新生儿（出生体重1001-1800g）患者住院死亡人数 （10）新生儿（出生体重1001-1800g）患者住院死亡率 （11）新生儿（出生体重≥1801g）患者住院死亡人数 （12）新生儿（出生体重≥1801g）患者住院死亡率 （13）新生儿手术患者死亡人数 （14）新生儿手术患者住院死亡率 （15）新生儿非手术患者死亡人数 （16）新生儿非手术患者住院死亡率 3、手术患者住院死亡分析 （1）手术患者住院死亡人数 （2）手术患者住院死亡率 （3）手术并发症患者死亡人数 （4）手术并发症患者死亡率 4、重点手术住院死亡分析 （1）重点手术住院死亡人数 （2）重点手术住院死亡率 （3）冠状动脉旁路移植术（CABG）患者住院死亡人数 （4）冠状动脉旁路移植术（CABG）患者住院死亡率 （5）经皮冠状动脉介入治疗（PCI）患者住院死亡人数 （6）经皮冠状动脉介入治疗（PCI）患者住院死亡率 （7）脑血肿清除术患者住院死亡人数 （8）脑血肿清除术患者住院死亡率 （9）剖宫产手术产妇住院死亡人数 （10）剖宫产手术产妇住院死亡率 （11）髋关节置换术患者住院死亡人数 （12）髋关节置换术患者住院死亡率 （13）心脏瓣膜置换术患者住院死亡人数 （14）心脏瓣膜置换术患者住院死亡率 5、重点病种住院死亡分析 （1）重点疾病患者死亡人数 （2）重点疾病患者死亡率 （3）创伤性颅脑损伤患者住院死亡人数 （4）创伤性颅脑损伤患者住院死亡率 （5）急性心肌梗塞患者住院死亡人数 （6）急性心肌梗塞患者住院死亡率 （7）脑出血患者住院死亡人数 （8）脑出血患者住院死亡率 （9）消化道出血患者住院死亡人数 （10）消化道出血患者住院死亡率 （11）脑梗塞患者住院死亡人数 （12）脑梗塞患者住院死亡率 （13）败血症患者住院死亡人数 （14）败血症患者住院死亡率 6、恶性肿瘤手术患者住院死亡分析 （1）恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （2）恶性肿瘤手术患者住院死亡率 （3）肾恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （4）肾恶性肿瘤手术患者住院死亡率 （5）肝恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （6）肝恶性肿瘤手术患者住院死亡率 （7）肺恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （8）肺恶性肿瘤手术患者住院死亡率 （9）胃恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （10）胃恶性肿瘤手术患者住院死亡率 （11）直肠恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （12）直肠恶性肿瘤手术患者住院死亡率 （13）结肠恶性肿瘤手术患者住院死亡人数 （14）结肠恶性肿瘤手术患者住院死亡率 3.支持从全院-科室-医疗组-医生的层级下钻，整体监控住院死亡类指标情况。 | 1 | 项 |  |
| 14 |  | 重返类指标 | 1.支持按照多种条件，对重返类数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： 1、住院患者出院再住院分析 （3）住院患者出院当天再住院例数 （4）住院患者出院当天再住院率 （5）住院患者出院2-15天内再住院例数 （6）住院患者出院2-15天内再住院率 （7）住院患者出院16-31天内再住院例数 （8）住院患者出院16-31天内再住院率 2、重点病种患者出院再住院分析 （1）重点疾病31天内再住院例数 （2）重点疾病31天内再住院率 （3）不稳定性心绞痛患者出院31天内再住院例数 （4）不稳定性心绞痛患者出院31天内再住院率 （5）脑出血患者出院31天内再住院例数 （6）脑出血患者出院31天内再住院率 （7）急性心肌梗塞患者出院31天内再住院例数 （8）急性心肌梗塞患者出院31天内再住院率 （9）消化道出血患者出院31天内再住院例数 （10）消化道出血患者出院31天内再住院率 （11）脑梗塞患者出院31天内再住院例数 （12）脑梗塞患者出院31天内再住院率 （13）肺炎患者出院31天内再住院例数 （14）肺炎患者出院31天内再住院率 3、重点手术患者出院再住院分析 （1）重点手术31天内再住院例数 （2）重点手术31天内再住院率 （3）冠状动脉旁路移植术患者出院31天内再住院例数 （4）冠状动脉旁路移植术患者出院31天内再住院率 （5）经皮冠状动脉介入治疗患者出院31天内再住院例数 （6）经皮冠状动脉介入治疗患者出院31天内再住院率 （7）子宫切除术患者出院31天内再住院例数 （8）子宫切除术患者出院31天内再住院率 （9）剖宫产手术患者出院31天内再住院例数 （10）剖宫产手术患者出院31天内再住院率 （11）心脏瓣膜置换术患者出院31天内再住院例数 （12）心脏瓣膜置换术患者出院31天内再住院率 （13）脑血肿清除术患者出院31天内再住院例数 （14）脑血肿清除术患者出院31天内再住院率 4、重返手术室再次手术分析 （1）择期手术患者重返手术室再次手术发生例数 （2）择期手术患者重返手术室再次手术发生率 5、重症监护室患者转出后重返重症监护室分析 （1）ICU患者转出后重返ICU总发生人次 （2）ICU患者转出后重返ICU总发生率 3.支持从全院-科室-医疗组-医生的层级下钻分析，整体监控重返类指标情况。 |  |  |  |
| 15 |  | 医院感染类指标 | 1.支持按照多种条件，对医院感染类数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： 1、医院感染分析 （1）医院感染总发生例数 （2）医院感染总发生率 2、与手术相关医院感染分析 （1）与手术相关医院感染发生例数 （2）与手术相关医院感染发生率 3、手术患者肺部感染分析 （1）手术患者肺部感染发生例数 （2）手术患者肺部感染发生率 4、新生儿患者医院感染分析 （1）新生儿患者医院感染发生例数 （2）新生儿患者医院感染发生率 5、手术部位感染分析 （1）手术部位感染发生例数 （2）手术部位感染发生率 6、择期手术患者医院感染分析 （1）择期手术患者医院感染发生例数 （2）择期手术患者医院感染发生率 （3）择期手术患者肺部感染发生例数 （4）择期手术患者肺部感染发生率 7、重症监护室感染分析 （1）重症监护与导尿管相关泌尿系统感染发生例数 （2）重症监护与导尿管相关泌尿系统感染发生率 （3）重症监护室与中心静脉置管相关血液感染发生例数 （4）重症监护室与中心静脉置管相关血液感染发生率 （5）重症监护室中与呼吸机相关肺部感染发生例数 （6）重症监护室中与呼吸机相关肺部感染发生率 3.支持从全院-科室的层级下钻分析，并提供指标日趋势图分析，整体监控医院感染类指标情况。 |  |  |  |
| 16 |  | 手术并发症类指标 | 1.支持按照多种条件，对手术并发症类数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： 1、手术患者并发症分析 （1）手术患者并发症发生例数 （2）手术患者并发症发生率 2、手术患者手术后肺栓塞分析 （1）手术患者手术后肺栓塞发生例数 （2）手术患者手术后肺栓塞发生率 3、手术患者手术后深静脉血栓分析 （1）手术患者手术后深静脉血栓发生例数 （2）手术患者手术后深静脉血栓发生率 4、手术患者手术后败血症分析 （1）手术患者手术后败血症发生例数 （2）手术患者手术后败血症发生率 5、手术患者手术后出血或血肿分析 （1）手术患者手术后出血或血肿发生例数 （2）手术患者手术后出血或血肿发生率 6、手术患者手术后手术伤口裂开分析 （1）手术患者手术后手术伤口裂开发生例数 （2）手术患者手术后手术伤口裂开发生率 7、手术患者手术后猝死发生分析 （1）手术患者手术后猝死发生例数 （2）手术患者手术后猝死发生率 8、手术患者手术后手术并发症分析 （1）手术患者手术后手术并发症发生例数 （2）手术患者手术后手术并发症发生率 9、手术患者手术后呼吸衰竭分析 （1）手术患者手术后呼吸衰竭发生例数 （2）手术患者手术后呼吸衰竭发生率 10、手术患者手术后生理/代谢紊乱分析 （1）手术患者手术后生理/代谢紊乱发生例数 （2）手术患者手术后生理/代谢紊乱发生率 11、手术患者手术后麻醉并发症分析 （1）手术患者手术后麻醉并发症发生例数 （2）手术患者手术后麻醉并发症发生率 3.支持从全院-科室的层级下钻分析，并提供指标日趋势图分析，整体监控手术并发症类指标情况。 |  |  |  |
| 17 |  | 患者安全类指标 | 1支持按照多种条件，对患者安全类数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： 1、住院患者压疮分析 （1）住院患者压疮发生例数 （2）住院患者压疮发生率 2、新生儿产伤分析 （1）新生儿产伤发生例数 （2）新生儿产伤发生率 3、阴道分娩产妇产伤分析 （1）阴道分娩产妇产伤发生例数 （2）阴道分娩产妇产伤发生率 4、输血输液反应分析 （1）输血输液反应发生例数 （2）输血输液反应发生率 （3）输液反应发生例数 （4）输液反应发生率 5、手术过程中异物遗留分析 （1）手术过程中异物遗留发生例数 （2）手术过程中异物遗留发生率 6、医源性气胸分析 （1）医源性气胸发生例数 （2）医源性气胸发生率 7、医院内跌倒/坠床发生率及伤害严重程度分析 （1）医院内跌倒/坠床发生例数 （2）医院内跌倒/坠床发生率 （3）跌倒伤害严重度一级发生率 （4）跌倒伤害严重度二级发生率 （5）跌倒伤害严重度三级发生率 3支持从全院-科室的层级下钻分析，整体监控患者安全类指标情况。 |  |  |  |
| 18 |  | 合理用药类指标 | 1.支持按照多种条件，对合理用药数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。 2.支持对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： 1、业务量 （1）门急诊抗菌药品累计使用量 （2）门急诊抗菌药品处方数量 （3）门急诊处方数量 （4）门急诊处方药品数量 （5）门诊抗菌药品累计使用量 （6）急诊抗菌药品处方数量 （7）门诊处方药品数量 （8）急诊处方药品数量 （9）门诊抗菌药处方数量 （10）急诊抗菌药处方数量 （11）门诊抗菌药品累计使用量 （12）住院抗菌药品处方数量 2、次均费用 （1）门急诊处方药品次均费用 （2）门急诊处方次均费用 （3）门诊处方次均费用 （4）门诊处方药品次均费用 （5）急诊处方次均费用 （6）急诊处方药品次均费用 3、医疗费用 （1）门急诊药品费用 （2）住院药品费用 （3）门急诊抗菌药品费用 （4）门诊抗菌药品费用 （5）急诊抗菌药品费用 （6）住院抗菌药品费用 （7）门急诊药占比 （8）住院药占比 （9）住院抗菌药费占药费比例 4、效率 （1）门急诊抗菌药品使用率 （2）门诊抗菌药品使用率 （3）急诊抗菌药品使用率 （4）门急诊处方抗菌药品使用率 （5）门诊处方抗菌药品使用率 （6）急诊处方抗菌药品使用率 （7）住院抗菌药品使用强度 （8）住院抗菌药品使用率 3.支持从全院-科室-医生的层级下钻分析，整体监控合理用药指标情况。 |  |  |  |
| 19 |  | 医院运行管理类指标 | 支持按照多种条件，对医院运行管理数据进行灵活的查询、检索，实现对不同时间段、不同院区、不同科室等多维度数据的统计分析。2.对指标的本期数据、上期数据、同期数据、环比增长率、同比增长率进行展示，并支持统计报表的导出功能。主要包含以下指标： 1、工作负荷 （1）急诊人次 （2）门急诊人次 （3）出院人次 （4）体检人次 （5）留观人次 （6）住院患者出院例数 （7）出院患者实际占用床日数 （8）门诊手术例数 （9）住院手术例数 2、治疗质量 （1）住院手术死亡例数 （2）患者放弃治疗自动出院人次 （3）患者放弃治疗自动出院率 （4）手术患者放弃治疗自动出院人次 （5）手术患者放弃治疗自动出院率 （6）住院危重病人例数 （7）住院为重病人抢救例数 （8）住院危重病人死亡例数 （9）急诊科危重病人例数 （10）急诊科危重病人抢救例数 （11）急诊科危重病人抢救死亡例数 （12）术前诊断和术后病理诊断符合率 （13）恶性肿瘤患者术前诊断和术后病理诊断符合率 3、工作效率 （1）出院患者平均住院日 （2）床位使用率 4、患者负担 （1）门急诊费用 （2）住院费用 （3）平均开放床日数 （4）床位周转率 （5）门诊次均费用 （6）门诊次均药品费用 （7）住院次均费用 （8）住院次均药品费用 5、资产运营 （1）门急诊药占比 （2）住院药占比 （3）门急诊材料占比 （4）住院材料占比 3.支持从全院-科室-医生的层级下钻分析，整体监控医院运行管理类指标情况。 |  |  |  |
| 20 |  | 指标库设置 | 1.支持按照指标编码、指标名称、指标显示名称、指标类型、指标状态进行指标检索查询，并展示指标明细信息列表。 2.支持新增/维护指标信息，包括指标编码、指标名称、指标显示名称、日期维度、默认筛选条件、默认值、单位、精度、状态、特殊取值、采集方式（系统采集、人工填报、综合计算）、同比环比显示设置、指标性质、联合指标等明细信息。 |  |  |  |
| 21 |  | 分析维度设置 | 1.支持按照维度编码、维度名称、维度类型、备注、维度状态进行维度检索查询，并展示维度明细信息列表。 2.支持新增/维护维度信息，包括图表编码、图表名称、分析维度、默认计算列、计算分子、计算分母、类型、数据源、日期维度、默认筛选条件、精度、排序、周期限制、日期维度自动切换、状态等明细信息。 |  |  |  |
| 22 |  | 筛选项设置 | 1.支持按照编码、名称、类型、状态进行筛选项检索查询，并展示筛选项明细信息列表。 2.支持新增/维护筛选项信息，包括筛选条件编码、筛选条件名称、筛选条件显示名称、类型、筛选维度、默认筛选条件、状态、备注等明细信息。 |  |  |  |
| 23 |  | 权限设置 | 支持根据医院实际业务需求配置各用户查看、导入、管理权限。 |  |  |  |
| 24 | 患者360视图 | 患者360视图 | 以患者ID连通多源信息实现共享，涵盖多业务域数据，包括就诊记录、各类检查检验等多种视图，具筛选、检索及标记功能，支持多终端、多元化场景应用，满足医护全面了解患者信息。 1支持依靠患者ID实现全部门急诊就诊记录、住院病史、检验检查结果、治疗方案及扫描文档等信息的连通共享。 2满足用户只需访问单一来源，即可调取所要的全部信息。临床基础视图的数据项可根据需求进行定义。 3支持患者多业务域统一聚合展示： (1)展示必须包括：患者就诊信息、就诊记录、检查、检验、病理、病史、医嘱、手术、护理、费用等业务域数据。 4患者360视图： (1)支持患者在院内不同科室就诊的分布统计，支持点击弹窗展示更多详细信息，内容必须包括：科室就诊汇总、科室诊断占比，并以可视化形式与列表形式展示：就诊科室、就诊次数、就诊百分比。 (2)支持针对单次就诊，对检验、检查异常的就诊记录进行自动标识。 (3)支持检验数据项的自选组合分析。 | 1 | 项 |  |
| 25 |  | 患者基本信息 | 1支持展示患者基本信息： (1)必须在同一个界面展示患者基本信息，内容至少包括：姓名、出生年月日、年龄、卡号、身份证号、电话、家庭住址、联系人姓名、身高、血压、联系人电话、体重、体温、联系人地址、BMI值、过敏史等信息，并且必须提供设置脱敏权限，可以对患者的姓名、就诊卡号、身份证等信息，及医生的姓名、科室信息设置是否在页面显示。 (2)采用不同颜色标记门诊、急诊、住院、体检历史就诊次数。 (3)并且展示就诊频次最高的部分科室信息。 (4)支持通过下钻指标，快速查阅患者门诊/急诊/住院详情。 (5)支持诊断词云统一展示，并且对具体的诊断作浮窗展示相关信息，内容必须包括：诊断名称、诊断次数、诊断占比。 (6)支持展示就诊时间轴，内容至少包括：医生姓名、诊断、科室。 |  |  |  |
| 26 |  | 就诊记录 | 1支持查看总览、门诊、急诊、住院、体检、互联网诊疗诊疗摘要记录，按照就诊时间对记录进行排序，可通过滑动选择不同就诊记录。 2按照检验、检查、手术、病理、治疗、用药等类别分类展示患者诊疗记录，对该重点关注指标采用醒目的标记进行提醒。 |  |  |  |
| 27 |  | 检查视图 | 1检查视图： (1)支持多种类别查询检查报告，至少包括：全部、心电图、ECG、放射、超声等，报告接入影像及图文查看入口。 (2)必须提供不同的颜色标记的方式，标记异常报告， (3)视图至少必须提供以下三种类别：总览视图、结果正常视图、结果异常视图。 2支持按照时间轴及列表等多种展示方式，可以按照时间区间、科室、检查状态进行筛选。支持全文关键字检索。 |  |  |  |
| 28 |  | 检验视图 | 1检验视图： (1)支持按照全部、血清、尿液、抗凝血、血浆、粪便、其他等检验类别查询检验报告单。 (2)▲通过颜色标记异常报告。（提供功能截图证明） (3)提供总览视图、结果正常视图、结果异常视图。 2支持按照时间轴及列表等多种展示方式，可以按照时间区间、科室、检验状态进行筛选。支持全文关键字检索。 |  |  |  |
| 29 |  | 病理视图 | 1支持按照年份查询病理报告单。通过颜色标记异常报告，提供总览视图、结果正常视图、结果异常视图。 2支持按照时间轴及列表等多种展示方式，可以按照时间区间、科室、报告状态进行筛选。 3支持全文关键字检索。 |  |  |  |
| 30 |  | 病历文书 | 1支持按照年份、就诊类型、就诊日期及就诊科室查询病历文书，并按照病程提供病历文书目录，就诊类型包括门诊、住院。 2支持全文关键字检索。 |  |  |  |
| 31 |  | 医嘱视图 | 1支持按照医嘱类型、就诊类型查询医嘱记录，医嘱类型包括出院带药、药品医嘱、治疗医嘱、检查医嘱、检验医嘱、膳食医嘱、文字医嘱、护理医嘱，就诊类型包括门诊、住院。 2以列表的形式展示医嘱明细，包括医嘱时效、医嘱名称、套餐名称、单次剂量、频次、给药途径、日期、医生签名、医嘱类型。 |  |  |  |
| 32 |  | 手术视图 | 1手术视图： (1)必须支持按照时间轴或者列表的方式展示患者手术信息。 (2)展示患者手术信息内容至少包括：操作编码、操作名称、主刀医生、第一助手、第二助手、麻醉方式、麻醉师、等级、开始时间、结束时间等。 (3)支持通过全部或特定年份时间进行筛选查看。 (4)支持查询手术时间、手术名称及编码、主刀医生、麻醉师、麻醉方式、手术级别、手术申请及执行时间节点、手术部位、手术记录单等内容。 2支持患者检验、检查、病理等报告的查询。 |  |  |  |
| 33 |  | 护理视图 | 1 支持按照护理文书类型、就诊日期、就诊类型查询医嘱记录，医嘱类型包括护理记录单、护理文书、血糖血压记录，就诊类型包括门诊、住院。 |  |  |  |
| 34 |  | 费用视图 | 1支持按照就诊日期、就诊类型查询费用记录，就诊类型包括门诊、住院。 2以列表的形式展示费用类型、费用名称、单价、数量，并统计单次就诊的药品费用、材料费用诊疗费用、化验费用、检查费用、护理费用等费用构成。 |  |  |  |
| （四）互联互通评审 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准化信息集成平台 | 患者列表 | 标准化信息集成平台针对互联互通成熟度测评的CDA可视化文档进行展示，并形成基于XML格式和表格格式的分类展示管理。涉及患者列表的共享文档统计与展示、诊疗事件配置，共享文档多层面管理与模板维护，数据元与OID 管理，以及视图编写明细查询等，便于信息集成与管理。 1共享文档聚合统计 (1)支持对共享文档进行聚合统计和展示，必须包括：共享文档总数的统计、实际共享文档分类的统计、共享文档的患者总数的统计及展示。 (2)必须提供可视化形式统计与展示实际共享文档的分类及对应的文档数量。 (3)并且需要用可视化形式统计与展示共享文档的分布占比，统计展示包括HIS/RIS/LIS/病案系统等共享文档的来源系统情况。 2患者列表展示 (1)支持患者列表展示，展示内容至少包括患者姓名、患者编号、证件类型、证件编号、家庭地址信息。 (2)支持展示患者就诊时间轴，就诊类型包括门诊、住院。 3诊疗事件共享文档 (1)能够展现数据中心与业务系统的数据关系并支持配置操作。 (2)支持通过患者的信息查询，生成完整的诊疗事件共享文档和服务实例并根据患者就诊时间轴进行展示。 (3)支持点击患者标识，直接跳转查看共享文档，至少必须提供该份文档的表格化数据或者文书两种展示形式。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 共享文档配置管理 | 1共享文档管理 (1)支持对共享文档进行查询、新增、删除、维护。 2章节管理 (1)支持共享文档章节统一列表展示，展示信息必须包括文档名称、章节名称、章节最小约束、章节最大约束。 (2)支持选择任意一份共享文档进行查看，可查看该共享文档的章节构成，以及每一个章节的基数、约束等明细。 (3)可以对指定文档的章节进行新增、删除、修改维护，内容必须包括文档名称、章节名称、章节最小约束、章节最大约束。 3条目管理 (1)支持选择任意一份共享文档的任意章节进行查看，可查看该章节的条目构成，以及每一个条目的基数、约束等明细。 (2)可以对指定章节下的条目进行新增、删除、维护。 4元素管理 (1)支持选择任意一份共享文档的任意章节下的任意条目进行查看，可查看该条目的元素构成。 (2)支持对共享文档内的元素进行新增、删除、维护。 |  |  |  |
| 3 |  | 共享文档模板维护管理 | 1、模板管理 (1)、满足任何一份共享文档都是由Header和Body两部分组成的完整的节点树。 (2)、必须支持对每一个节点本身、节点的属性、节点的上下级关系进行查询、新增、删除、维护，并进行文档模板的质量校验。 |  |  |  |
| 4 |  | 数据元维护管理 | 1、数据元管理 (1)、支持对互联互通中使用的数据元进行查询、新增、删除、维护。 (2)、支持数据元统一列表展示，展示信息必须包括数据集名称、子集名称、内部标识符、数据元标识符、数据元名称、数据元数据类型、表示格式。 (3)、支持以下拉的形式选择指定的子数据集，支持对指定数据元的映射逻辑进行查询、新增、删除、维护。 |  |  |  |
| 5 |  | OID维护管理 | 1、OID类别管理 (1)、支持对互联互通中使用的OID类别进行查询、新增、删除、维护。 2、OID类别明细管理 (1)、支持对互联互通中使用的OID类别明细进行查询、新增、删除、维护。 |  |  |  |
| 6 |  | 视图编写明细查询 | 1、服务和共享文档明细 (1)、支持查询每一份共享文档或者服务对应的标准编码、标准名称、标准显示名称、类型等数据。 2、共享文档对应物理表明细 (1)、支持查询指定共享文档对应物理表的表编码、表编码别名、表名称、表描述、最小记录、最大记录等数据。 3、共享文档物理表明细 (1)、支持以下拉的形式选择指定的服务种类及视图名称进行查询。 (2)、支持共享文档物理表统一展示，展示信息必须包括：实体英文名称、实体英文别名、实体中文名称、属性命名、属性别名、属性数据类型、属性长度、小数保留位数、最小长度、验证类型、主数据标识、主数据类别。 4、共享文档物理明细 (1)、支持按照关键字过滤查找共享文档。 (2)、支持查看指定文档的元素构成，以及出处、系统归属、厂商名称、系统是否可见、是否正确、是否有默认值、固定值等数据。 |  |  |  |
| 7 | CDA共享文档工具 | 总体要求 | 提供包括增量服务生成模式和业务系统主动调用模式。支持依据厂商视图生成共享文档，进行规则校验以确保符合规范要求，在生成过程中对主数据元素匹配映射，提供元素出处等信息，还需完成批量生成并核对数据一致性，保障共享文档的质量与准确性。 | 1 | 项 |  |
| 8 |  | 工具模式 | 1、支持增量服务生成模式：产生一条业务数据后，通过CDC检测到变化，即触发引擎进行文档生成。 2、支持业务系统主动调用模式：集成平台提供相应接口，系统不做数据变化监测，由业务系统主动发起调用进行文档存储（业务系统处理文档的标准化、逻辑校验并生成 XML），在存储之前，平台服务也会对XML进行逻辑校验，若校验失败，则明确提醒调用者当前错误原因。 |  |  |  |
| 9 |  | 工具功能 | 1、共享文档生成 (1)、支持根据各厂商提供的视图用于生成共享文档。 (2)、支持对共享文档进行规则校验，必须包括逻辑性、完整性、一致性规则校验，保证共享文档符合17份电子病历基础数据集和53份电子病历共享文档规范的要求。 2、厂商编写视图规则如下： (1)、根据提供的共享文档字段说明编写视图，通过CDA工具生成共享文档。 (2)、在共享文档生成过程中，对主数据相关的元素进行匹配映射，确保能验证通过。 (3)、共享文档生成后，提供共享文档中各元素的出处（来源系统、所在模块、所在菜单、所在表单、页面对应的字段），说明各元素是否给了默认值，以及各元素是否和业务系统一致。 (4)、完成上述三点后，进行共享文档批量生成，同时核对生成的共享文档数据是否和业务系统中的数量一致。在批量生成过程中，若发现错误需厂商及时调整。 |  |  |  |
| 10 | 互联互通标准服务 | 总体要求 | 包含标准化服务改造，针对院内ESB的标准服务补充属性、优化执行效率并进行负载测试，实现交互服务标准化；包括共享文档标准化改造，对电子病历数据集研习、梳理数据字典，对非标及差异数据标准化，形成符合标准和院内业务的基础数据模型与接口管理。 | 1 | 项 |  |
| 11 |  | 互联互通标准化服务改造 | 1、针对当前院内 ESB 上使用的标准服务，包括患者基本信息、医务工作者基本信息、科室基本信息、医嘱、申请单、出院、入院、挂号八大类服务，补充互联互通标准服务中存在而当前服务中没有的属性。 2、对交互服务的执行效率进行优化，通过相关性能测试软件进行针对性的负载测试，以达到互联互通的标准。 3、交互服务标准化目的是为医院与医院、医院与上下级诊疗机构之间的数据交互带来便捷性，在全民健康的大前提下，为支持分级诊疗、远程会诊、科研多中心打下坚实基础。 |  |  |  |
| 12 |  | 共享文档标准化改造 | 1、根据医院互联互通成熟度测评要求，对 17 份电子病历基本数据集所有内容进行深度研习，对涉及医院临床、管理、运营的相关系统的数据字典进行针对性比对梳理。 2、针对非标数据或版本差异的数据，如用药使用频次、患者离院方式等基础数据进行标准化改造；针对诊断编码、手术操作编码，在病案室的主导下，进行医院使用版本与互联互通使用版本的内容映射。 3、针对院内使用的基础数据的模型和接口形式进行梳理，在此基础上，形成符合互联互通标准且符合院内实际业务场景的基础数据统一模型和接口管理。 |  |  |  |
| 13 | 平台接口改造 | 总体要求 | 参照现行互联互通四甲对标改造。 | 1 | 项 |  |
| 14 |  | HIS对标改造 | 对HIS系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 提供CDA共享文档生成的数据接口； HIS对外交互接口改造(HIS提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 15 |  | EMR对标改造 | 对EMR系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 提供CDA共享文档生成的数据接口； EMR对外交互接口改造(EMR提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）； |  |  |  |
| 16 |  | 移动护理对标改造 | 对移动护理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 提供CDA共享文档生成的数据接口； 移动护理对外交互接口改造(移动护理提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 17 |  | 手术麻醉管理系统对标改造 | 对手术麻醉管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 提供CDA共享文档生成的数据接口； 手麻对外交互接口改造(手麻提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 18 |  | 检验管理系统对标改造 | 对检验管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 检验对外交互接口改造(检验提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 19 |  | PACS(放射、超声、内镜、病理)对标改造 | 对PACS系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； PACS对外交互接口改造(PACS提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 20 |  | 心(脑)电管理系统对标改造 | 对电生理管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 电生理管理系统对外交互接口改造(心电管理系统提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 21 |  | 输血管理系统对标改造 | 对输血管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 提供CDA共享文档生成的数据接口； 输血对外交互接口改造(输血提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 22 |  | 护理管理系统对标改造 | 对护理管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 护理管理对外交互接口改造(护理管理提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 23 |  | 院感管理系统对标改造 | 对院感管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 院感对外交互接口改造(院感提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 24 |  | 病案管理系统对标改造 | 对病案管理系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 患者360集成； 基础数据集成； 提供CDA共享文档生成的数据接口； 病案对外交互接口改造(病案提供的接口和所需调用的接口)； 提供数据管理权限（包括：数据库实例主库或者备库的IP地址，访问用户名，密码、当前系统运行对应的数据库结构及字典说明文档）。 |  |  |  |
| 25 |  | 电子签名认证系统（CA）对标改造 | 对电子签名认证系统互联互通四甲对标改造内容，包括但不限于： 单点登录集成； 基础数据集成； CA对外交互接口改造(CA提供的接口和所需调用的接口)。 |  |  |  |
| 26 | 评级服务 | 总体要求 | 参照互联互通四甲的要求给医院提供评级服务。 | 1 | 项 |  |
| 27 |  | 评审服务 | 1.对完成四甲评审四大类指标(数据资源标准化建设情况、互联互通标准化建设情况、基础设施建设情况、互联互通应用效果)的标准解读和院内系统功能的核对与差距分析。 2.完成与标准之间的对标建设方案设计，并形成整改实施计划，工作落实到人。 3.协助编写审核完成申请材料、指标体系、证明材料的相关内容； 4.针对专家文审答辩和现场查验，编写汇报PPT的相关材料，介绍医院针对互联互通评级开展的相关工作及建设成果。 5.定量测试开展前，给医院说明定量测试的注意事项及前期准备工作，配合医院开展定量测试 6.根据四甲查验重点设计专家现场的查验路线，包括门诊路线，住院路线，机房路线，会议室内容介绍； 7.针对专家现场的查验路线，结合查验的重点技术指标和系统功能，进行针对性的迎检人员培训； |  |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、药事管理系统（系统应用范围墨玉县人民医院，墨玉县中医院（维吾尔医医院），墨玉县妇幼保健医院，16家乡镇卫生院及390个村卫生室，34个社区服务中心） |  |  |  |  |  |  |
| （一）审方中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域用药数据监控 | 处方审核 | 系统应能监控区域门诊处方数，应能监控各医疗机构系统审查问题和问题处方排名 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 药师审方 | 系统应能监控区域、各医疗机构处方审核干预情况，应能追踪干预效果，实现当日动态监测 |  |  |  |
| 3 |  | 处方点评 | 系统应能监控各医疗机构门诊、急诊、出院点评率与合格率 |  |  |  |
| 4 |  | 用药指标 | 系统应能监控各医疗机构用药指标，包括但不限于抗菌药物使用率、抗菌药物使用强度、Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率、特殊使用级抗菌药物使用量占比、微生物送检率、基本药物处方占比、基本药物使用率、基本药物使用占比、国家基本药物配备使用金额比例、中药饮片使用率、门诊中药处方比例、门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例 |  |  |  |
| 5 |  | 可视化大屏 | 系统应支持可视化大屏展示 |  |  |  |
| 6 | 区域共享档案 | 共享档案 | 系统应提供区域患者共享档案，包括患者在各医疗机构的个人信息、健康摘要、医嘱、检验、检查等信息 | 1 | 项 |  |
| 7 | 合理用药监测系统 | 处方（医嘱）用药审查功能 | 系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药（重复成分、重复治疗）审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、监测指标审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提示医生。 | 1 | 项 |  |
| 8 |  | 药品信息提示功能 | 可快捷查看药品相关重要信息；药品厂家说明书；查询相应药品的中药材专论信息。 |  |  |  |
| 9 |  | 质子泵抑制药专项管控 | ▲1.医生开具质子泵抑制剂药品时，需填写用药评估单。提供评估单专项统计分析。（提供功能截图证明） ▲2.系统可评估患者病生状态，若存在应激性溃疡风险，提供质子泵抑制剂用药建议。（提供功能截图证明） 3.围术期不合理使用质子泵抑制剂时，系统可警示医生。 |  |  |  |
| 10 |  | 协定方专项管控 | 系统提供医院中药协定方证型适宜性审查。 |  |  |  |
| 11 |  | 经验性用药专项管控 | 系统提供抗肿瘤药物过敏反应预处理用药合理性审查。 |  |  |  |
| 12 |  | 抗菌药物专项管控 | 医生开具预防用抗菌药物时，需填写用药评估单，评估单区分非手术预防用药和手术预防用药。 系统提供抗菌药物用药指征审查。医生开具抗菌药物必须有用药指征，否则系统将予以警示。 |  |  |  |
| 13 |  | 审查提示屏蔽功能 | ▲系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、不良反应、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药等审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。（提供功能截图证明） |  |  |  |
| 14 |  | 审查规则自定义功能（医院专家知识库） | 1.系统可以提供多种自定义方式： （1）基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量； （2）可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。 2.用户可自定义药品警示、拦截规则，被拦截的问题处方必须返回修改，否则不可进行下一步操作。用户可设置已执行的长期医嘱是否拦截。 3.规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。 ▲4.豁免对象：可根据药品、医生、科室等条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。（提供功能截图证明） 5/自定义规则查询：可查询药品、科室以及各模块的自定义规则。 |  |  |  |
| 15 |  | 统计分析功能 | 问题处方（医嘱）保存、查询，以及不合理问题统计分析。 用药理由统计 |  |  |  |
| 16 |  | 区域合理用药审查 | 1、支持结合多个机构的历史处方做审查，结合病人在不同机构的过敏信息进行药物过敏审查。 2、支持区域内共用一套审查规则，无需各机构分别制定审查规则。 |  |  |  |
| 17 | 区域药师审方干预 | 审方时机和过程 | 系统可以为药师提供专门的审方工作平台，帮助门诊药师在患者缴费前完成门诊处方实时审查、住院药师在护士领药前完成住院医嘱审查。系统先自动审查出问题处方（医嘱），再由药师人工审查，审查过程中药师可以与医生实时互动，直到处方（医嘱）通过。必要时，药师可同时接收门诊、住院任务。 | 1 | 项 |  |
| 18 |  | 审方干预功能 | ▲1系统可主动分配任务给药师，任务来临时可用弹框提醒药师，点击弹框后即可跳转至审方页面。（提供功能截图证明） 2药师审查时，可在审查界面一体化查看当前处方（医嘱）历史干预记录，如医生操作、用药理由等。 3药师审查时可查看当前处方（医嘱）历史修改版本信息。 ▲4药师可以根据不同任务情况选择医生处方（医嘱）直接双签通过还是需要药师复核。（提供功能截图证明） ▲5系统支持根据医生提交至药师处的中药处方智能检索近似经典方剂供药师参考。（提供功能截图证明） |  |  |  |
| 19 |  | 质量评价功能 | 1、系统提供多种筛选方案设置功能，进行待评价任务筛选。评价人可对每个任务输入审核意见并打分。系统可自动生成任务评分表，并可导出到Excel。 2、评价人可评估历史审核任务并设置问题推荐处置方案，供审方药师审核同一问题时参考。 |  |  |  |
| 20 |  | 审方干预自定义功能 | ▲1可将任意科室、医生、患者、疾病、药品设置为重点关注，可按科室、医生、患者、疾病、药品、问题类型、警示级别多条件组合设置重点关注，包含重点关注信息的处方由药师进行全面审查。（提供功能截图证明） 4.2用户可根据使用习惯进行个性化设置，如任务提示音（支持上传），处置按钮顺序及样式，审方界面字体及颜色，发送给医生的常用语等。 ▲3用户可设置自动干预模式，并设置医生填写用药理由的模式。药师不在岗时，系统自动干预，医生填写用药理由后方可执行，支持全院和分科室设置。（提供功能截图证明） |  |  |  |
| 21 |  | 患者信息查看 | 1、药师审方界面：可查看患者基本信息、患者过敏史、手术信息、检验检查信息、会诊信息，检验结果异常项可单独显示。可链接EMR系统查看患者详细信息。 2、可标记门诊特殊病人。 3、可标记慢病处方。 4、药师审查时可查看当前患者的其他处方。 |  |  |  |
| 22 |  | 系统审查 | 系统审查项目、规则等应与医生端审方系统保持一致，并能实现无缝对接，即药师端可查看医生端审方系统的详细审查结果信息，同时药师审核问题标准可按医生端审方系统的审查项目和问题级别进行设置。 |  |  |  |
| 23 |  | 统计分析 | 可以分别统计门诊、住院任务的审核率、干预率、合格率等重要指标，并可提供统计图。可按照科室、医生、药品、药师、药物类进行干预情况分类统计。 |  |  |  |
| 24 |  | 区域审方 | 1、支持审方中心的药师收到多家机构的处方/医嘱，进行集中审方。 2、药师审方时，可查看患者在区域内其他机构就诊的处方，并且可查看到审方处置意见推荐。 3、可对区域内药师审方结果进行质量评价和一致性评价。 4、支持区域审方情况数据合并统计，也支持分机构单独统计。 |  |  |  |
| 25 | 处方点评系统 | 处方点评 | 1.1系统应结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。 ▲1.1系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提供审查规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。（提供功能截图证明） 1.2系统应能实现从抽样、分配、求助、专家复核、反馈医生、医生申述、药师审结的点评闭环管理，并在点评求助、复核完毕、反馈医生、医生申述的环节进行消息提示。 1.3系统应支持点评任务随机分配、按管辖科室、药品分配，点评人只能查看自己相关的任务，无权查看他人的任务信息。 1.4系统应提供双盲点评，在需要时隐藏医生、药师的姓名。 1.5▲系统应提供逾期设置，规定医生处理点评结果的时间期限。（提供功能截图证明） 1.6系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。 1.7▲系统应能自动生成住院患者用药联用图，直观查看药品使用（联用）情况，联用图支持自定义。（提供功能截图证明） 1.8▲系统应能自动生成住院患者时序图，包括患者体征（体温、脉搏、呼吸、疼痛评分、血糖、出/入量、血压）、用药、手术和检验信息，时序图支持自定义。（提供功能截图证明） 1.9系统应能高亮显示被点评药品，当选择某一（类）药品时，将其成组药品一并显示。 1.10系统应支持处方（医嘱）批量点评，应能将点评结果反馈医生或科主任，医生（工作站）可直接填写申述理由或确认，无需登录系统查看点评结果。 1.11系统应支持增补处方或病人，将需要的处方或病人批量添加至点评任务中。 1.12系统应能自动生成点评工作表、点评结果统计表、存在问题统计表、点评结果差异明细表、点评问题明细表。点评相关报表支持自定义显示和导出字段。 1.13系统应能自动生成个人任务完成情况表、点评任务完成情况表、医生反馈统计表、点评结果汇总统计表等管理报表。 1.14系统应包含以下点评模块： （1） 全处方点评 （2） 全医嘱点评 （3） 门急诊/住院抗菌药物专项点评，含药物选择不合适、无适应症、药物选择不符合抗菌药物分级管理、联合用药不适宜、更换药物不适宜、用药效果欠佳等点评点 （4） 围手术期抗菌药物专项点评，含选药不合理、预防药物更换不合理、术前给药时机不合理、术中用药不合理、手术预防用药疗程不合理等点评点 （5） 门急诊/住院专项药品点评，可点评任意（类）药品 （6） 门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评，含医师超权限使用抗肿瘤药、用药顺序错误、化疗方案不合理等点评点 （7） 住院病人特殊级抗菌药物专项点评 （8） ▲住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评，应能针对适应证、品种选择、用法用量及配伍、病原学及疗效评估、用药权限与会诊等评价项目进行人工评价及自动扣分（提供功能截图证明） （9） 住院病人人血白蛋白专项点评 （10）▲门（急）诊/住院中药饮片专项点评，含超过规定味数、未按照君臣佐使顺序书写、用药与辩证不符、中药配伍禁忌、联用不适宜或者不良相互作用、未按要求标注药物调剂和煎煮特殊要求、开具毒麻饮片未执行国家有关规定等点评点（提供功能截图证明） （11）门（急）诊中成药处方专项点评 （12）▲用药排名医嘱点评，应能对门急诊/住院使用金额、数量或DDDs排名前N位的科室和医生开具的处方（医嘱）进行点评（提供功能截图证明） （13）住院用药医嘱点评 （14）出院带药医嘱点评 （15）门（急）诊基本药物专项点评，含用药方案与《国家基本药物临床应用指南》不一致等点评点 （16）▲住院病人肠外营养专项点评，可自动计算热量、补液量、氮量、糖/脂肪乳/氨基酸总量、氨基酸供给量、糖脂比、热氮比、丙氨酰谷氨酰胺用量占比、钠/钾/钙/镁/磷/电解质一价及二价阳离子浓度、渗透压摩尔浓度等指标（提供功能截图证明） （17）住院病人自备药专项点评 （18）门（急）诊外延处方点评 | 1 | 项 |  |
| 26 |  | 区域处方点评 | 系统应支持全区共用一套规则，系统应可抽取单个医疗机构或多个医疗机构的处方或医嘱点评，也可抽取专项药品进行专项化点评；点评过程中系统应可将点评任务分配给区域中不同医疗机构的药师，系统应支持点评人在遇到点评问题时可向上级医院的药师进行求助；点评完成后，系统应可以按照区域中的医疗机构生成点评结果的统计。 |  |  |  |
| 27 | 药品指标分析 | 统计分析 | 系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，提供对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。 系统应利用图文并茂的形式，通过趋势分析、构成分析、主从分析、排名分析等分析手段，提供了大量统计分析报表。 ▲系统应提供常用报表收藏及报表人工填写功能。（提供功能截图证明） 系统应提供报表示例模板，在生成报表前了解统计内容。 ▲系统应提供自定义显示和导出报表功能。（提供功能截图证明） 系统应提供关键字检索功能，便于快速查询指标。 1.1合理用药指标 (1)指标统计 1)系统应提供合理用药相关指标的统计，包括：平均用药品种数、注射剂使用率、特殊级抗菌药物使用率、预防使用抗菌药物病人的百分率、治疗使用抗菌药物病人的百分率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率、X类切口手术患者预防用抗菌药物时间＜24h、＞24h且≤48h、＞48h且≤72h、＞72h百分率等。 2)系统应能将上述合理用药指标重新组合并生成新的报表。 3)系统应能按全院、大科室、科室、医疗组、医生分别进行统计。 (2)趋势分析 系统应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比分析。 1.2自定义合理用药指标 系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。 ▲自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数。（提供功能截图证明） 1.3药品使用强度统计 (1)药品使用强度统计 ▲系统应能分别按出院时间（费用使用量）、收费时间（费用使用量）和出院时间（医嘱使用量）统计使用强度。可选择排除结核用药、特殊病人。（提供功能截图证明） (2)药品使用强度趋势变化分析 系统应能分别按月度（自然月或非自然月）、季度、半年和年度统计药品使用强度及浮动率。 1.4药品金额、数量、DDDs统计 (1)药品金额、数量及DDDs使用量统计 (2)药品金额、数量及DDDs趋势变化分析，系统应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品金额、数量、DDDs及浮动率，应能分别提供药品金额、数量、DDDs同比环比分析 (3)药品金额、数量统计并排名 1.5药品使用人次统计 1.6注射剂/大容量注射液统计 1.7药品品种/费用构成统计 1.8门（急）诊大处方分析 可实现超N种处方、超N元处方、超N天处方、超N次就诊患者统计 1.9抗菌药物使用清单及统计 可实现门（急）诊/出院病人及围术期抗菌药物使用情况、送检率（可自定义送检项目）、越权用药情况、抗菌药物使用情况分析等统计 1.10基本药物使用清单及统计 可实现基药品种数、基物品种总数所占比例等统计 1.11麻精药品管理处方登记表 1.12国家三级公立医院绩效考核 (1)国家三级公立医院绩效考核评价指标 (2)国家三级公立医院绩效评价指标科室统计表 (3)国家三级公立中医医院绩效考核评价指标 (4)剔除药品使用情况统计表 (5)罕见病用药情况统计表 1.13药事管理专业医疗质量控制指标 1.14全国抗菌药物临床应用管理 (1)医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况统计 (2)医疗机构含酶抑制剂复合制剂抗菌药物使用情况统计 (3)抗菌药物临床应用管理评价指标及要求统计 1.15国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报 (1)医疗机构一般情况调查 (2)临床科室指标持续改进情况统计表 (3)全院使用量排名前十位抗菌药物 (4)抗菌药物分级管理目录 (5)临床微生物标本送检率 (6)医疗机构药品经费使用情况调查表 (7)医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表 (8)医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表 (9)医疗机构I类切口手术用药情况清单表 (10)医疗机构I类切口手术用药情况调查表 1.16全国合理用药监测系统 (1)药物临床应用监测信息（西药、中成药） (2)处方监测信息（门、急诊处方） (3)处方监测信息（医嘱） 1.17抗肿瘤药物临床应用情况调查表 住院患者静脉输液使用情况抽样 | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 用药数据分析 | 系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，并通过接口从HIS系统提取药品、费用等相关信息，在此基础上实现对全区域或单个医疗机构合理用药指标及药品使用情况的信息化统计和分析。 |  |  |  |
| 29 | 药物信息查询 | 药物信息参考 | 1.系统应提供国内外上市药品的详细临床用药信息，内容包括药物的各种名称、临床应用、用法与用量、注意事项、不良反应、药物相互作用、给药说明、药理、制剂与规格等信息。 2.应可查看特殊人群（老人、儿童、妊娠期妇女、哺乳期妇女）及特殊疾病状态（如肝功能不全、肾功能不全、心力衰竭等）患者用药的注意事项。 3.应提供与药物临床应用密切相关的信息如不良反应处理方法、药物对检验值或诊断的影响等。 4.应提供高警讯药物、国外专科信息供临床参考。 5.所有信息均应提供参考文献。 | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 药品说明书 | 系统应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准的厂家药品说明书，应可查看NMPA发布的说明书修订通知。还应提供高级检索的功能。 |  |  |  |
| 31 |  | 妊娠哺乳用药 | 系统应基于循证医学原则评价国内外药品说明书、专业数据库、专著、研究文献，对妊娠期和哺乳期药物暴露风险进行评估，提出用药建议。提供药代动力学、文献报道等供临床参考。所有信息均应提供参考文献。 |  |  |  |
| 32 |  | 用药教育 | 系统应为专业人员提供便于辅导病人用药的信息，以通俗易懂的语言，借助图片等形式描述药品的用途、副作用、用药期间注意事项、特殊给药方式图示等信息。 |  |  |  |
| 33 |  | ICD | 系统应提供ICD10、ICD-9-CM-3、肿瘤形态学编码、ICD-11和国家医疗保障DRG分组的查询功能。 |  |  |  |
| 34 |  | ATC编码与DDD值 | 系统应提供国内外权威机构发布的药物ATC编码与DDD值，应可查看药物对应的上市药品信息。 |  |  |  |
| 35 |  | 检验值 | 系统应提供常用检验项目信息，应包含检验项目正常参考值范围、结果及临床意义、药物对检验结果的影响等内容。可按检验类别查询，也可按检验名称查询检验值信息。 |  |  |  |
| 36 |  | 药品基本信息 | 系统应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准上市药品的信息，包括药品的通用名、商品名、剂型、规格、批准文号/药品编码、生产厂家，并标注基本药物、社保品种、OTC药物、兴奋药品、精神类药品、麻醉类药品、原研药、仿制药等。可查询药品生产企业获批生产的药品信息，并可查看药品说明书。可查询国家集采药品数据及替代药品参考监测范围、兴奋剂目录、国家重点监控合理用药药品目录。 |  |  |  |
| 37 |  | 临床路径 | 系统应提供国家卫健委发布的临床路径，应覆盖临床常见疾病品种。可按临床科室分类浏览，也可按疾病关键词检索临床路径。 |  |  |  |
| 38 |  | 医药公式 | 系统应提供常用医药公式、评分、分级标准量表等，内容涵盖了内科、外科、妇产科、儿科、神经科等，公式应提供计算功能。可按临床科室分类浏览，也可按公式名称检索。 |  |  |  |
| 39 |  | 医药时讯 | 系统应提供国内外政府网站和医药学专业数据库、核心期刊发布的最新药物研究成果、药物警戒信息、新药研发和上市资讯等内容。 |  |  |  |
| 40 |  | 医药法规 | 系统应收录国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会等权威机构发布的关于药品管理、传染病防治、医疗事故管理、医疗机构管理等方面的法律法规文件。应支持关键词检索，可通过发布部门、效力级别分类浏览。 |  |  |  |
| 41 |  | 国家基本药物 | 系统应提供最新版《国家基本药物目录》中的信息，包括目录中的化学药品、生物制品以及中成药品种。应可查看国家基本药物目录对应的上市药品品种的信息（包括生产厂家、批准文号等）。 |  |  |  |
| 42 |  | FDA妊娠用药安全性分级 | 系统应提供美国食品药品监督管理局（FDA）根据药物对动物和妊娠期妇女致畸危险而作的妊娠期用药安全性分级，可通过药理分类或药名检索的方式实现，查询范围为临床各科室常用药物。 |  |  |  |
| 43 |  | 中医药 | 1.系统应提供中药材、中医方剂、中医诊疗方案、中医临床路径、中医标准术语、中医病证分类与代码等中医药信息内容。 2.中药材：应包含权威专著中的品种信息，内容应侧重于中药材的基本属性和临床应用指导，应可便捷的查看毒性药材和妊娠期禁慎用药材。 3.中医方剂：应包括临床常用方、中医经典方等方剂，应可查看方剂相关的附方及中成药信息。 4.中医诊疗方案：应收录国家中医药管理局发布的诊疗方案。 5.中医临床路径：应收录国家中医药管理局发布的临床路径。 6.中医标准术语：应收录国家中医药管理局发布的各种临床标准术语。 7.中医病症分类与代码：应收录国家中医药管理局发布中医病证分类与代码。 |  |  |  |
| 44 |  | EMA药品说明书 | 系统应提供欧洲药品管理局（EMA）发布的英文原文药品说明书，英文说明书应提供中文翻译，并可便捷的查看对应的中文药品说明书。 |  |  |  |
| 45 |  | FDA药品说明书 | 系统应提供美国食品药品监督管理局(FDA)发布的英文原文药品说明书，英文说明书应提供中文翻译，并可便捷的查看对应的中文药品说明书。 |  |  |  |
| 46 |  | 超说明用药 | 系统应提供权威的超说明书用药信息，内容应包括用药类型、适应症、用法用量、循证医学证据等。 |  |  |  |
| 47 |  | 儿童用药 | 系统应提供婴幼儿或儿童的用药相关信息，内容应包括儿童用药的注意事项、用法用量、药代动力学等。并提供婴幼儿或儿童用药剂量计算功能。 |  |  |  |
| 48 |  | 药物相互作用审查 | 1.系统应提供药物-药物、药物-食物、药物-咖啡因、药物-酒精、药物-保健品、保健品-保健品之间的相互作用信息，应提供西药和西药、中药和中药、中药和西药的相互作用信息。 2.内容应包括药物相互作用的结果、机制、临床处理、严重级别、案例评价及讨论等内容。 3.应可实现单药相互作用分析及多药相互作用审查。 4.参考文献应包含国内外的期刊文献、数据库等。 |  |  |  |
| 49 |  | 注射剂配伍审查 | ▲系统应提供注射药物配伍的信息，内容包括了注射药物配伍的物理化学变化及药效学变化、支持配伍结论的实验数据等。应可实现单药注射剂配伍分析及多药注射配伍进行审查。（提供功能截图证明） |  |  |  |
| 50 |  | 其他功能 | 1.系统应支持分类浏览、关键词检索，可通过适应症、禁忌症、不良反应、全文检索等方式检索，支持名称及拼音简码检索，支持单数据库检索及多数据库检索。 2.系统应支持对药物信息进行比较。 3.系统应支持数据库之间相互关联和快速跳转。 5.定期更新，更新频率应不少于10次/年。 |  |  |  |
| （二）中心药房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库房信息维护 |  | 支持新增多个中心药房用于管理不同类型的药品，比如西成药、中药； | 1 | 项 |  |
| 2 | ### 基础字典管理 | 药品目录 | 1.依据国家基本药物目录、集采目录、医保目录，由中心药房统一维护药品基本信息，涵盖化学药品、中成药、中药饮片等类别，并可根据临床需求、政策变化动态调整； 2.中心药房根据管理要求可设置开立处方时的药品销售单位，比如大包装盒，小包装粒，可同时开放，也可单独开放某一包装； 3.各成员单位根据平台提供药品目录完成和院内药品对码操作，在上传业务时按照平台目录编码上传医院系统相应数据。 | 1 | 项 |  |
| 3 |  | 疾病目录 | 采用国家临床版疾病目录，各成员单位如是使用该版本无需对码直接上传，如是使用其他版本根据平台提供疾病目录完成对码操作，在上传业务时按照平台目录编码上传医院系统相应数据。 |  |  |  |
| 4 |  | 给药方式 | 各成员单位根据平台提供给药方式完成对码操作，在上传业务时按照平台目录编码上传医院系统相应数据。 |  |  |  |
| 5 |  | #### 给药频次 | 各成员单位根据平台提供给药频次完成对码操作，在上传业务时按照平台目录编码上传医院系统相应数据。 |  |  |  |
| 6 |  | 医疗机构、科室、医生 | 登记医共体各成员单位机构信息，可以按医院的医保编码维护，上传数据时按此上传；科室、医生信息无需对照，上传数据时按各成员单位的科室名称、医生姓名即可。 |  |  |  |
| 7 | 药品请购和采购管理 |  | 各成员单位通过平台提交药品请购需求，可标注应急采购、短缺标识等，中心药房汇总需求，结合库存阈值生成采购计划，可对接采购平台上报采购数据。 | 1 | 项 |  |
| 8 | ### 药品入库和质量验收管理 |  | 1.根据供应商订单信息，生成对应的质量验收数据，验收合格后生成中心药房入库单，核对记账后生成库存信息；质量验收单、入库单也可通过采购计划直接导入生成；中心药房也可采用退供应商方式将需退货药品退回供应商。 2.各成员单位如因调价或召回等有需退中心药房药品，可通过平台退库接口将退库数据返回中心药房，待中心药房审核退库单据验收实物后，接收成员单位的退库记录增加中心药房库存。 | 1 | 项 |  |
| 9 | ### 药品请领和出库管理 |  | 各成员单位通过平台在线请领药品，可标注紧急调拨、短缺标识等，中心药房支持紧急调拨和短缺药品优先分配，按出库策略分配批次，出库记账并生成出库配送任务单，成员单位获取配送记录生成本库房库存用于临床使用。 | 1 | 项 |  |
| 10 | 处方审核管理 |  | 集成区域审方系统（PASS），实现处方合理性自动审查与药师人工复核： AI预审：系统自动检查剂量、禁忌症、相互作用等问题。 药师复核：复杂处方由区域审方中心药师人工审核。 支持分级告警： 高风险（红色）：强制拦截，需药师复核。 中风险（黄色）：提示医生修改。 低风险（绿色）：自动通过。 | 1 | 项 |  |
| 11 | 处方流转管理 |  | 支持医生在各成员单位的内部系统中开立中心药房处方、登记配送信息，审方通过后核对中心药房库存、完成收费结算后，将患者信息、诊断、处方数据流转至中心药房； | 1 | 项 |  |
| 12 | ### 处方发药管理 |  | 审方通过的处方按自取或配送在核对患者、药品信息无误后，进行发药处理按出库策略分配批次扣减对应库存，并登记医保追溯码信息，通过平台接口通知各成员单位处方发药状态，并将追溯码信息回传，各成员单位保存追溯码登记信息用于后续医保上传使用。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 药品配送管理 |  | 中心药房按处方或库存调拨需求将药品打包，处方根据上传的患者配送信息、调拨根据医疗机构登记的配送信息，和第三方配送接口对接，完成配送单发送，并支持查看订单状态。 | 1 | 项 |  |
| 14 | 药品退药管理 |  | 患者退药可线下至中心药房或小程序发起退药申请，确认未拆封、效期合规、追溯码正常等达到退药验收后，关联原始处方将库存退回，登记追溯码信息，同时发送退药记录及追溯码信息给各成员单位用于患者退费处理； 各成员单位对已发处方未经中心药房退药验收的，不准退费。 | 1 | 项 |  |
| 15 | 药品盘点管理 |  | 支持分单盘点，并生成汇总盘点单，根据盘盈盘亏数自动生成差异报告。 | 1 | 项 |  |
| 16 | 应付款管理 |  | 支持发票未到的采购入库和退货单进行发票补登；针对发票齐全的药品可生成付款计划。 支持多维度报表：供应商账期、药品成本分析等。 | 1 | 项 |  |
| 17 | ### 库存管理 |  | 设置库存上下限，动态预警缺货或积压。并可实现缺货自动提醒同时支持生成采购计划单进行补货处理，积压自动提醒同时支持生成退供应商单据进行退货处理，优化库存周转率降低滞销风险。 效期管理：近效期药品优先调配，过期药品自动锁定。 | 1 | 项 |  |
| 18 | 药品数据共享 |  | 医共体成员可实时查询中心药房库存； 医共体成员可查询指定患者在医共体中心药房发放的用药历史； | 1 | 项 |  |
| 19 | 药品不良事件上报 |  | 支持各成员单位通过平台提交或对接院内药品不良事件上报信息，实现药品不良事件的全流程管理，包括事件上报、审核、调查、分析、整改及效果评估，形成闭环管理。对上报的药品不良事件进行统计分析，为管理决策提供数据支持。 | 1 | 项 |  |
| 20 | 用药监测 |  | 支持通过数据分析实现用药合理性监管和药学服务优化，自动生成月度用药分析报告，主要内容包括 1.药品全程追溯：可查询某一指定批次从采购、出库、患者用药、配送等全程记录； 2.品种数统计：抗菌药物、基本药物、抗肿瘤药物、麻精药品 3.指标统计：包含医共体和各成员单位的门诊抗菌药物使用率、住院抗菌药物使用率、处方合格率 4.采购配送：平均到货时间、计划执行率 5.各类销售占比：包含医共体和各成员单位的抗菌药物、基本药物、抗肿瘤药物、麻精药品 6.上报类统计：不良反应例数、短缺药品上报数 7.库存类预警：近效6个月品种数、积压3个月品种数 8.用药排名、退药原因分类统计 | 1 | 项 |  |
| 21 | 中心药房大屏 |  | 支持药品监测大屏展示相关数据 | 1 | 项 |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、手术麻醉管理系统（系统应用范围墨玉县人民医院，墨玉县中医院（维吾尔医医院），墨玉县妇幼保健医院） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻醉信息平台 | 平台门户首页 | 采用B/S系统架构，支持快速灵活的部署到各系统终端 支持多院区、多科室配置，可直接管理集团性医院或同医院的不同院区，通过权限可以独立操作单个院区，亦可做数据的汇总分析 支持灵活定义用户所拥有的权限，权限可以分别定位到角色级、页面级、按钮级。 支持系统基础数据的定义和维护，基础数据支持从HIS字典同步导入，同时支持对HIS没有的字典进行补录。 支持对关键数据的修改提供痕迹保留功能，系统后台记录发生时间、操作人、病人信息等。 支持基础数据修改后立即在业务系统中生效，无需重新退出系统，提高用户系统使用体验感。 支持平台内消息推送提醒功能，支持关键事件节点及有异常预警信息时发送相关消息到责任人 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 数据采集平台 | 每5分钟监测一次；病情有较大变化时，能支持调整采集频率的设置，输出符合要求的麻醉记录单 异常数据能设置进行报警，对异常数据可以进行二次修改，但需保留原始记录及修改痕迹 采集到的生命参数等重要数据需要提供数字、曲线图等多种方式显示 支持非同步采集频率体征数据的协议解析与存储 具备无线传输方案，减少线缆连接 采集平台具备采集数据对外发布接口 可以设置采集项，过滤无效采集 提供数据采集平台，满足医院不同品牌型号设备数据的采集 |  |  |  |
| 3 |  | 系统集成模块 | 能够通过HIS、平台等系统集成接口浏览患者基本信息 能够通过平台、LIS、PACS等系统集成接口浏览检验结果、检查报告。 能满足麻醉医疗文书与集成平台的交互，不局限于文件模式 支持HL7方式与HIS系统的对接 支持以socket方式与HIS系统进行对接 支持统一登陆中平台权限设置，支持统一账号密码登录 支持统一基础字典方式的订阅逻辑 |  |  |  |
| 4 | 手术安排子系统 | 手术排台 | 支持批量接收HIS下达的手术申请信息，也能从HIS系统接收指定患者的手术申请信息。 支持对手术申请信息中不规范的手术名称、拟施手术等信息内容进行修改，并正确反馈至HIS系统中 对于因特殊情况，如急诊等未能按HIS手术申请提交的患者，可由手术科室和麻醉科沟通后，由麻醉科人员通过创建功能创建该患者的手术申请表，来完成后续的操作。自建的手术申请表可按照医院需求与HIS进行接口回写或根据HIS补交的手术申请表进行信息合并或修改。 支持在可视化界面下，通过拖拽的方式对手术进行排台排程，同时支持单个手术及批量手术的拖拽排台 支持对用户医院的手术间按照手术区域等进行归类，以卡片形式进行可视化展现，可直接查看目前该手术间的已排程数量等。用户可直观了解每一个手术间的安排情况，并进行调整。 支持平台内消息推送提醒功能，排台完成后发送相关消息到责任人（需对接医院短信平台） | 1 |  |  |
| 5 | 麻醉管理子系统 | 术前管理 | 术前访视：通过术前访视表，调阅患者的临床病历，了解患者病情以及基本生命体征状况，检查结果和检验结果。通过收集的临床数据，对患者的手术风险可进行初步的评估和预判，并有效的制定麻醉计划，拟定麻醉方式等。 ▲术前评估：为术前访视医生、护士提供专业的术前评估工具，包括：ASA等级、NNIS等级，心功能分级，等专业评估工具。（提供功能截图证明） 术前病历：可通过系统完成术前访视表，知情同意书，麻醉计划等术前相关的病历填写和保存。 能够通过与LIS、病理系统集成，PACS等系统自动提取LIS、病理、PACS系统患者术前检验检查结果，并自动填充到术前访视单中 检查检验：支持调阅该患者的术前检查检验结果。 术前准备：支持针对患者次日要进行手术前需要提前准备的工作进行记录，如患者手术需要准备的医疗器械，手术耗材和患者携带的药品。 支持术前相关病历快速勾选填写，填写内容所见即所得功能 | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 麻醉术中管理 | 安全核查：支持关于手术三方核查制度的要求，在麻醉开始前、手术开始前、手术完成后在手术间进行患者的身份和相关信息核查确认。 标准流程：实现入手术室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术室的标准化工作流程；并通过关键事件的点击触发相应的业务机制，如：入手术室→触发生命体征监护数据自动采集上传等。 手术麻醉进度展示：提供手术病历文书（包括：术前访视、家属同意书、麻醉记录单、复苏记录、术后随访、麻醉总结等）的完成情况，及进度显示图。 能够提供麻醉总结模板，能够自动生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结 能够自动从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息等，填充到符合卫计委要求的麻醉记录单中 ▲支持针对不同手术的多种麻醉记录单，并在术中根据情况可实时切换麻醉单样式，原有记录数据保存（提供功能截图证明） 麻醉记录：实现添加麻药、用药、输液、输血、出量，插管，拔管等各项麻醉事件的操作记录。 监护采集：自动采集监护仪、麻醉机等维护患者生命体征设备的监护参数，并自动绘制生命体征曲线。 采集间隔：支持对监护数据的采集显示间隔进行配置，默认的采集间隔为5min，可通过调整采集间隔，自动调节麻醉记录单的时间轴和数据采集密集度。 抢救模式：支持一键切换手术麻醉抢救模式记录，自动变更采集频率为1min，可通过再次点击恢复正常采集频率。 支持在采集系统异常的情况下批量添加多条监护参数。 支持拖过拖拽的方式对生命体征进行修改和补充。 对麻醉单的修改操作支持保留修改人、修改时间、原始数据等留痕功能 麻醉套餐：支持创建以科室/手术名称/个人的公共或私人自定义麻醉模板套餐。 麻醉处方：支持电子处方功能，提供标准的处方模板，优化精一、精二类处方的电子录入和打印。 支持自动生成麻醉记录单，可对麻醉记录单进行保存、预览和直接打印。并支持一键导出为PDF或图片。 一键求助：支持通过一键求助模式，对在医生办或护士站的终端进行求助提醒，便于手术部麻醉科内的快速应急响应。 支持通过集成HIS、LIS、PACS、EMR，对患者的临床资料进行调阅查看。 |  |  |  |
| 7 |  | PACU苏醒管理 | 能够图形化显示复苏室床位一览功能，通过图形化界面拖动患者进行转床、换床，并进行复苏单据的填写 支持PACU床位分配和转入功能 苏醒评分：支持Steward苏醒自动评分，当患者评分达标后，系统提示将患者转出PACU。 PACU记录：对需要在PACU进行麻醉苏醒的患者进行记录，包括：生命体征、事件记录、用药记录等。支持自动生成PACU苏醒记录单 |  |  |  |
| 8 |  | 术后管理 | 支持对不良事件记录，并进行上报。 ▲术后随访：完成对手术后患者的术后麻醉随访（提供功能截图证明） 术后镇痛：对术后需要持续性进行术后镇痛的患者记录其治疗记录。 麻醉总结：围手术期的收尾工作，完成本次手术麻醉的总结记录。 |  |  |  |
| 9 |  | 病历管理 | 支持对患者的手术病历进行调阅，查看病历是否填写完成，审查病历的完成质量。支持对未归档的病历可进行修改和调整，并记录修改时间和修改者 能够统计指定时间范围内所有患者的文书提交情况，并能够统计指定或全部麻醉医生的提交情况 能够通过住院号、医护人员、手术名称等方式对患者及手术信息进行检索 |  |  |  |
| 10 | 麻醉统计分析子系统 | 质控数据 | 通过对围术期内业务数据按照手术麻醉质量控制指标（2024版）要求进行抽取、清洗和整合，按照上报要求提供结构式统计分析功能，如数据报表统计和相应的数据接口等，并支持对报表中的包括表格形式的统计结果通过多种图形方式进行可视化展现，并按照时间周期（月/季/年）统计，支持数据以Excel、word、pdf、jpg等方式进行导出和上报上级部门。 | 1 | 项 |  |
| 11 |  | 统计报表 | 支持多种查询条件，可根据医院需求定制统计报表 包括麻醉医生工作量，麻醉（手术）时长统计，手术医生工作量，手术室护士工作量，恢复室数量统计，麻醉（手术）用药统计，护理记录表，护理记账单，压力损伤评估量表，安全检查表。 报表中应包括表格形式的统计结果和多种图形方式表达的统计结果 可以按设定的日程计划自动运行报表并得出报表结果 能够自动汇总统计质控相关的数据监测指标，便于科室定期自查 支持医院平台对数据归总功能的要求，并进行快速开发 支持报表的自定义组合输出 |  |  |  |
| 12 | 医护患协同 | 大屏公告 | 支持对公告滚动方式、速率、语音播报内容、语调等进行设置 支持语音播报和语音插报功能，并能定义播报次数 支持指定手术室公告在特定区域显示的大屏公告通知方式，满足不同科室在多个家属等待区的信息推送 支持无数据库下的大屏内容准确输出与语音播报，确保提供稳定的 支持HIS或平台等系统的用户对大屏播放内容进行查看 | 1 | 项 |  |
| 13 | 国产医生工作站 |  | 一、核心硬件配置 处理器：4核国产处理器 内存：16GB（双通道，可扩展至≥32GB） 存储：1TB HDD（7200rpm）+128GB SSD（SATA/NVMe，读写≥500/350 MB/s） 显卡：集成核显（支持4K解码）+双屏输出（HDMI+DP/VGA） 同时点亮双屏（分辨率≥1920x1080） 显示器：23.8英寸IPS屏（分辨率1920×1080，亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC） 二、操作系统与软件 预装系统：国产操作系统（麒麟V10/统信UOS 20 官方正版授权） 安全认证：通过国密二级认证并预装防病毒模块（支持定期漏洞扫描） 办公适配：预装国产办公套件（WPS/永中Office）及PDF阅读器 三、性能与扩展性 多屏支持：双屏独立显示（扩展/复制模式），支持竖屏显示 网络连接：双频WiFi（802.11ac +千兆有线网口（RJ45） 扩展接口：≥4个USB 3.0（含Type-C）+音频输入输出 电源功耗：待机功耗≤3W，满载功耗≤220W； | 18 | 台 | 每个手术间放置 |
| 14 | 医用电脑支架 |  | 医用吊塔电脑支架，适于墙面及麻醉机、呼吸机、吊塔等设备上面安装一体机，采用外接键盘时可配备放置标准86键键盘架， | 18 | 个 | 每个手术间放置 |
| 15 | 医用电脑推车 |  | 整车简洁美观，配置可升降机构，升降行程为400±20mm，升降负荷≦15Kg 显示导轨 ，内置恒力升降结 构，升降时轻巧便捷，可搭载≤22寸一体机电脑显示器，建议承重≦12Kg 台面为ABS工程塑料，1150mm 可选翻转式键盘托架，键盘托架 伸缩式鼠标托盘 后置手推式储物盒 内置电源线 脚轮：超静音医疗脚轮 | 18 | 台 | 每个手术间放置 |
| 16 | 液晶大屏 |  | 55英寸4K超清120Hz防抖 远场语音智能超薄全面屏 液晶平板电视机 2+32G内存，四级能效，分辨率：3840*2160，推荐观看距离：2.5-3m，CPU：四核，国产系统，HDMI2.0接口：2个，USB2.0接口数：2个 | 4 | 台 | 手术室门头 |
| 17 | 液晶大屏 |  | 100英寸4K超清120Hz防抖 远场语音智能超薄全面屏 液晶平板电视机 2+32G内存，四级能效，分辨率：3840*2160，推荐观看距离：2.5-3m，CPU：四核，国产系统，HDMI2.0接口：2个，USB2.0接口数：2个 | 8 | 台 | 护士站防置 |
| 18 | 网络机顶盒 |  | 4K超高清 电视盒子 网络机顶盒 国产网络盒子 无线投屏器 8G存储 蓝牙双频WiFi，HDMI接口 | 12 | 台 | 护士站防置 |
| 19 | 打印机 |  | 打印速度：35+页/分纸张，输入容量：250-499页，类型：激光打印机-黑白功能：自动双面，连接方式：Wi-Fi，有线，USB最大支持幅面：A4 | 4 | 台 | 护士站防置 |
| 20 | 辅材 |  | 实施中根据现场情况定 | 1 | 批 |  |
| 21 | 采集套件 |  | 数据解码器、数据线、光电隔离器 | 1 | 批 |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  |  |
| 四、医共体检验（LIS）信息化平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统支持 | 系统架构 | ① 系统采用B/S前后端分离的微服务架构，各个模块相互独立，支持热插拔部署和升级模块设计，方便流程再造。 ② 微服务架构易于扩展、灵活、独立部署和运行、易于维护和升级、可测试性强，松耦合，可配置性高 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 系统安全 | 从架构，网络，数据，传输，存储各个应用层面进行全面设计，确保系统整体的安全性。 |  |  |  |
| 3 |  | 数据库备份 | ① 数据库支持设置数据库定时维护和备份计划，在数据出现问题时，可以通过恢复定时备份文件的方式恢复到最近的数据。 ② 提供异地备份服务，定时将数据库备份文件同步到异地服务器，确保数据双重安全。 |  |  |  |
| 4 |  | 国产化支持 | 服务器端支持国产主流 CPU 平台（鲲鹏、海光、兆芯、飞腾）部署，支持银河麒麟 V10等国产化操作系统 （提供国产化部署测试认证证书复印件加盖公章） 。 |  |  |  |
| 5 |  | 多院区管理（区域紧密型医共体）墨玉县人民医院，墨玉县中医院（维吾尔医医院），墨玉县妇幼保健医院，墨玉县疾控中心以及16家乡镇卫生室使用，共计20家医疗机构 | ① 系统支持多院区模式 ② 系统能实现各院区之间的数据隔离，总院区能查看各院区数据 |  |  |  |
| 6 | 条码管理 | 门诊采血工作站 | ① 条码打印：适用于现打条码打印模式，采样的同时进行条码打印。 ② 项目合并：根据申请项目合管和拆分规则自动进行合管操作，如肝功能、肾功能等项目生成同一条码，便于采血和样本管理。 ③ 项目拆分：根据申请项目合管和拆分规则自动进行将一个项目拆分多个条码打印，如糖耐量等，更方便采血和样本管理，门诊采样时间及人员 ④ 回执单管理： a.取报告时间根据采集时间精确计算。 b.可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延。 c.回执单可打印一维码、二维码。 ⑤ 条码自助打印： a. 支持门诊患者条码自助打印功能。 b. 支持针对体检标本条码双排打印功能，提升打印效率。 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 住院采血工作站 | ① 打印条码：适用于现打条码打印模式，采样的同时进行条码打印 ② 项目拆分：根据申请信息自动进行项目拆分。 ③ 报告查看：查看临床所属科室的患者检验报告。 ④ 报告浏览：进行报告的查询及打印。 |  |  |  |
| 8 |  | 标本管理 | ① 标本签收：支持实时记录样本签收时间、签收人 ② 签收查询：签收样本进度状态信息的查询。 ③ 签收统计：签收信息的统计。 标本外送：支持标本外送，标本外送登记和统计查询。 |  |  |  |
| 9 |  | 标本签收分发管理 | ① 签收分发：支持对不同病人类型、不同诊疗项目、不同标本类型签收直接上机模式。 分发查询：支持对异常分发的标本进行不同维度查询和二次分发功能，优化检验业务流程，提升检验效率。 |  |  |  |
| 10 |  | 标本运送管理 | ① 样本送出：支持对住院标本护工扫描确认样本送出功能，支持护工工号输入和二维码扫描模式 ② 样本送达：支持住院标本送达检验科，护工扫描确认样本送达流程，支持单样本和整包打包模式。 |  |  |  |
| 11 | 不合格标本管理 | 不合格标本管理 | 1、标本退回：对于不合格等标本支持分类退回 2、标本登记：对于不合格等标本支持登记不退回模式。 3、查询统计 4、退回标本信息查询：支持查询标本退回的信息，如：退回人，退回信息，退回时间 5、数据字典 ① 不合格标本类型标准化 a.支持不合格标本类型标准化:标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、采集时机不准确、运转时间不当、运转温度不当、信息错误、信息与完整、其他等。 b.支持用户自定义不合格类型并与标准字典对照。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 报告管理 | 常规检验报告 | ① 个性化设置 a.患者信息顺序调整自定义。 b.结果框显示列调整自定义。 c.患者列表列调整自定义。 d.结果状态颜色自定义。 e.可以根据报告单元自定义调整。 f.自定义右键功能。 ② 信息录入 a.单个扫描条码核收。 b.批量扫描条码核收。 ③ 数据处理 a.所有操作都有日志记录。。 b.支持便捷的数据增加、删除、修改操作。 c.支持单个项目增加。 d.支持批输入项目模板。 e.支持条码重打。 f.多种形式的结果自动合并功能。 g.自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果。 h.手工复查标记，输入复查结果。 i.手工费用补给。 j.支持手工镜检功能。 k.支持单个、批量报告打印。 l.支持单个、批量标本审核。 m.支持报告解除审核，并支持解审标本颜色标识。 n.支持标本审核、报告审核以及结果审核。 o.支持填写报告备注，并支持常用文字结果维护。 p.支持填写实验室意见，并支持常用文字结果维护。 q.能进行不同日期的检验结果处理。 ④ 参考值及计算项目 a.支持按照检验项目维护默认参考值。 b.支持按照检验项目，年龄，性别，标本类型维护参考值。 c.支持按照仪器组设置检验项目，年龄，性别，标本类型参考值。 d.支持按照科室设置检验项目，年龄，性别，标本类型参考值。 e.支计算项目支持数学函数。 f.支持按照标本类型，年龄，性别，申请科室，申请性别设置不同计算项目。 ⑤ 图片提取：支持自动获取仪器图片信息，并实现图文报告打印，，手工项目可以系统上增加录入结果，同时配备1台扫描仪，记录相关原始记录，原始试验结果在后台记录，实现随时查阅。 ⑥ 历史结果对比：同项次及同时间其他关联项目结果展示。 ⑦ 样本合并：常规多条码样本报告合并，如糖耐量、胰岛素等特殊项目。 ⑧ 异常结果提醒：异常结果颜色提醒。 ⑨ 复查结果管理：支持按照标本号选取部分项目复测。 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 报告审核 | ① 自定义审核规则：自定义审核规则，审核时违反规则进行提示操作。 ② 多级审核：支持多级别多角色进行报告审核。 ③ 批量审核：支持多选进行批量审核。 |  |  |  |
| 14 |  | 报告打印 | 自定义打印模版：根据需求自定报告打印模版，含图文报告。 |  |  |  |
| 15 | 微生物系统 | 微生物系统 | 1、自动编号 根据申请项目及编号规则设置进行自动编号。 2、数据记录 ① 支持微生物检验标本接收登记、涂片镜检、鉴定药敏、报告处理的各业务环节管理。 ② 支持微生物名称、药敏名称等数据标准化。 ③ 支持微生物检验标本条码化管理。 ④ 支持血培养阴性报告自动发送功能。 3、报告处理 具备涂片、培养、细菌鉴定、药敏等多形式结果类型报告处理。 4、折点维护 支持不同抗生素针对不同细菌组合的折点维护。 5、历史结果 6、支持多维度的历史结果浏览和比对管理。 如： ① 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果。 ② 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果。 ③ 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果。 ④ 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果。 7、危急值闭环 支持微生物危急值预警、通知临床等功能。 8、仪器联机 实现与微生物检验相关自动化设备集成；包括微生物培养仪、细菌鉴定仪、质谱分析仪、中间体软件等，并实现双向通讯。 9、Whonet导出 支持Whonet数据查询及一键导出。 10、微生物统计 支持日常工作量统计，以及药敏结果等数据分析等。 11、报告单格式 支持自定义设计微生物报告单样式、手工项目可以系统上增加录入结果，同时配备1台扫描仪，记录相关原始记录，原始试验结果在后台记录，实现随时查阅。 12、微生物三级报告管理 ① 支持微生物血培养三级报告管理。 ② 支持临床微生物三级报告快速查看预览功能。 | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 质控管理 | 1、基础信息 ① 靶值设置 支持自动计算靶值，按照天数和点数计算。 ② 质控转换规则 质控数据支持自定义转换，支持数学函数。 ③ 质控规则 维护质控规则，质控规则选择可以按照仪器、项目选择不同的质控规则，支持标准所有WestGard规则。 ④ 质控参数配置 内置的行为数据选项、留样再测的验证目的、TEa标准类型、各个功能的报告解读、Z分数图绘图配置、质控小结、打印模板配置。 ⑤ TEa配置 支持检验项目维护定制TEa值。 2、数据分析 ① 质控主页 a.支持展示质控当日的质控情况。 b.支持主要菜单的快捷进入。 ② 数据监控 日历展示每月，每日质控情况，并增加统计。 ③ 常规质控图 a.1.支持质控L-J图，Z分数图。 b.2.支持质控数据列表展示，支持结果修改，新增和删除。 c.3.支持结果修改列表。 d.4.支持质控评价，月结评价，日结评价。 e.5.支持录入行为记录，记录每日操作情况。 ④ 柱状图 根据仪器下项目的质控数据对每个月的均值和CV进行统计，以柱状图显示出来。同时对查询时间范围内的数据进行区域统计和对所有产生的数据进行累计统计。 ⑤ Youden图 使用仪器下项目统一批号不同水平的质控品进行统计分析，检验质控数据的系统误差和随机误差情况，同时可以分析数据的精确度和准确度情况。 ⑥ 累积和控制图 支持累积和控制图分析质控情况。 ⑦ 多重L_J图 支持对不同质控品、项目、仪器测试结果间的比对。 ⑧ 失控分析记录表 支持质控失控的原因分析引导功能。可快捷的分析失控原因。 ⑨ 数据上报临检中心 支持按照临检中心格式导出相关上报数据，无需特殊处理。 ⑩ EP性能验证 支持正确度-参考物质、正确度-比对、精密度、线性、灵敏度、符合率、检出限的性能验证。 3、行为记录 ① 质控删除查询 支持质控数据的删除记录的查看。 ② 日志记录 这次人员操作和后台服务等信息的日志记录。 ③ 结果修改记录 支持质控结果修改记录查看。 ④ 数据传输监控记录 支持对后台服务中第三方LIS数据导入的监控及对导入的质控数据进行查询。 4、统计分析 ① 质控月度汇总 支持统计该月所做项目的基本情况，每天质控数据统计汇总，失控数据及原因分布统计。 ② 质控CV统计 支持统计质控品每月的变异系数，监控CV变化。 ③ 质控品统计 支持展示对质控品测试情况的监控和统计。 ④ 仪器日失控统计 支持按日按仪器统计质控情况和失控原因。 ⑤ 室内质控开展率统计 支持统计室内质控开展率。 ⑥ 质控大屏 支持质控工作量统计，质控状态分布统计，支持质控标本统计等。 | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 自助报告系统 | 自助机系统 ① 自助取单机页面 支持刷卡、扫描回执单、手工录入等方式领取报告。 ② 门诊工作台查询 a.支持门诊工作台进行数据查询，报告补打，清除打印等功能。 b.根据患者就诊号，批量打印改患者本次就诊的所有化验报告。 | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 危急值 | 危急值双闭环管理 ① 基础设置 a.支持按照性别设置危急值。 b.支持按照年龄设置危急值。 c.支持按照标本类型设置危急值。 d.支持按照诊断设置危急值。 e.支持按照科室设置危急值。 f.支持相邻两次结果差异大时进行危急值设置。 ② 上报和处理 a.支持危急值短信上报。 b.支持网络上报。 c.支持通过接口上报到HIS。 d.支持临床处理，填入处理意见等。 ③ 危急值提醒 a.支持临床提醒。 b.支持检验科内提醒。 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | poct系统 | 一、 系统基础架构 1.技术架构 前后端分离： 前端：采用 Vue.js / React 等主流框架构建，提供高性能、响应式用户界面。 后端：基于 Spring Cloud 微服务架构，支持高并发访问（设计容量 ≥ 1000 用户同时在线），确保系统弹性与可扩展性。 数据库： 核心支持：华为 openGauss、达梦 DM、人大金仓 KingBase、阿里 OceanBase等国产化关系型数据库。 云原生兼容：支持华为云 GaussDB（兼容MySQL/Oracle语法）、阿里云 PolarDB-PG（基于开源PG自研优化）、腾讯云 TDSQL-C（兼容MySQL的国产内核）、蚂蚁 OceanBase 云服务。 部署模式： 支持本地化部署、私有云部署、混合云部署。 系统安全设计满足国家网络安全等级保护三级要求。 2.扩展性 标准化接口： 提供完善的 RESTful API，支持与医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、电子病历系统（EMR）等无缝对接，遵循 HL7 / FHIR 医疗信息交换标准。 模块化设计： 系统采用模块化架构，支持按需灵活扩展功能模块，例如： 新增 POCT 设备类型支持。 自定义质控规则。 添加新型报告模板等。 POCT 比对记录： 系统记录每年两次的 POCT 设备与中心实验室设备的比对情况，进行统计分析，并对不合格结果提供追溯功能。 二、 设备全生命周期管理 1.设备接入与识别 通信协议： 支持蓝牙 5.0、Wi-Fi、USB 直连等多种连接方式。 自动识别与绑定： 通过扫描设备 SN 码或二维码，自动完成设备注册，并与指定科室及操作人员绑定关联。 2.设备状态监控与控制 实时状态监测： 集中监控设备关键状态信息，包括： 电池电量 存储容量 网络连接状态 最近一次质控执行时间 远程操作：支持对检测到异常的设备进行远程锁定，防止继续使用。 3.设备基础信息与状态管理 基础信息维护： 管理在库设备的详细信息（型号、序列号、所属科室、位置、启用/停用状态等）。 证件管理： 系统支持上传、存储、查询与设备相关的关键证件信息，包括： 设备校准证书 生产厂家资质证明 设备性能验证证书 其他相关合规证书 (可更新) 4.维护保养与校准计划 计划管理： 制定、维护设备的定期保养、校准/检定计划。 主动预警： 系统在计划执行日期临近时自动发出预警通知，确保维护工作及时进行。 5.设备移动与维修管理 移动验收： 记录设备移动后的验收情况及结果。 维修管理： 对故障设备进行维修申请、过程跟踪、结果记录（包括维修原因、更换部件、维修厂商、费用等）及验收。 维修统计： 提供设备维修历史、故障频率、维修成本等统计信息。 6.设备不良事件与报废管理 不良事件上报： 提供标准流程用于上报设备相关的不良事件。 报废管理： 管理设备的报废申请、审批流程及最终报废记录。 三、 质量控制体系 1.质控流程管理 质控频率： 支持配置和执行每日开机质控、周期性（如每周、每月）质控。 质控品管理： 记录质控品批号、有效期。 系统在质控品效期临近时自动提醒更换，超期禁止使用。 质控规则与判读： 内置 Westgard 多规则质控算法（如 1-3s, 2-2s, R4s, 4-1s, 10x 等）。 自动分析质控数据，判断是否失控。 一旦判定失控，系统自动推送告警信息至质控专员手机端。 2.异常处理与报警 分级报警机制： 一级报警 (紧急)： 如检测到患者危急值、设备严重故障。触发方式：系统弹窗 + 短信通知。 二级报警 (重要)： 如质控结果偏差、试剂余量不足。触发方式：系统内部消息通知。 四、人员管理 1.权限分级与角色管理 预定义角色： 2.培训与考核 培训资源： 支持上传和管理 POCT 操作规范、质控流程、危急值处理等培训课件（PDF、视频等格式）。 在线考核： 题库管理（≥ 200题）。 在线答题考核。 支持上传实操视频进行评分。 考核通过（≥80分）自动签发电子培训证书。 3.人员档案与排班 人员档案： 维护人员基本信息、资质证书、培训记录、考核结果等个人档案信息。 排班管理： 用于科室人员的考勤和排班安排。 五、 数据与报告管理 1.数据集成 系统对接：通过中间表或 WebService 方式与 HIS/LIS 实时同步患者基本信息、医嘱信息。 危急值闭环管理： 系统自动识别预设的危急值范围（如血糖 <3.9 mmol/L 或 >16.7 mmol/L）。 自动将危急值结果及患者信息推送至开单医生的手机 APP。 要求医生在 APP 上确认接收、处理并填写处理措施。 系统完整记录危急值推送、医生处理及反馈的全过程，形成闭环。 2.报告生成与分析 报告模板：支持按科室需求自定义报告格式（PDF/Excel），包含患者信息、检测项目结果、参考范围、临床建议等。 趋势分析：可生成患者历史检测结果趋势图（如血糖波动曲线、血气动态变化表），辅助临床决策。 数据导出：支持将检测数据、质控数据、趋势分析结果导出至科研数据库或其他分析工具。 六、耗材与文档管理 1.耗材全生命周期管理 效期管理：系统在试剂/耗材效期结束前 30 天自动发出预警提醒。 扫码溯源：通过扫描耗材包装上的二维码（支持 GS1 标准），实现批次、供应商、效期、使用记录的全程追踪。禁止使用过期耗材。 库存监控：监控耗材库存量，对余量不足进行预警。 2.文档与记录管理 文档管理： 支持上传、更新、存储各类文档（操作手册、SOP、证书等）。 版本控制：保留文档历史修改记录，支持不同版本间的差异对比。 电子签名：质控报告、培训记录等关键文档需经操作人进行符合《电子签名法》的电子签名确认。 电子记录： 提供每日电子记录表格填写与维护功能。 支持电子记录表格的导出（如 Excel、PDF）及打印。 七、安全与合规 1.数据安全 传输安全：使用HTTPS+TLS1.3协议进行数据传输加密。 存储安全：敏感数据（如患者信息、用户凭证）采用 AES-256或同等强度的加密算法进行存储加密。 审计追踪：详细记录用户登录、关键数据修改（患者数据、质控数据、配置信息等）、设备操作等所有重要行为日志。审计日志保留期限≥5年。 符合法规：系统设计遵循医疗行业相关法律法规及《电子签名法》要求。 | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 质量指标 | 质量指标 - 质量指标统计上报 - 满足国家卫计委颁布的临床检验专业质量指标管理。通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、微生物等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理。并实现对标本可接受性指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、血培养污染物、微生物标本污染等临床检验专业质量指标一键统计 | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 大屏监控 | ① 大屏支持自定义数据源，通过自助配置SQL语句，显示列数和内容根据配置显示 ② 可配置危急值、TAT超时、急诊报告超时、门诊报告完成等大屏 | 1 | 套 |  |
| 22 |  | TAT管理 | - AT参数设置 - 根据各TAT时间段设置不同的时间要求，支持各时间节点超时提醒。 - 全流程消息提醒 各时间节点超时可实时做到提醒。 - 3、TAT统计及分析 TAT合格率分析、TAT不合格标本流转的每个时间节点的有效控制、TAT时间的分析、TAT流转周期的报表管理。 | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 统计模块 | 综合统计 ① 申请单、报告等数据的综合型多条件统计报表，可满足科室内部大部分报表业务。 ② 主任办公 针对主任决策的专属报表业务。 ③ 工作量统计 科室内部日常工作量相关统计。 ④ 危急值统计 危急值、不合格等业务统计分析 | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 第三方接口 | 支持与院内在用平台、HIS、体检、电子病历、院感等外部系统做对接，支持界面集成、API, WebServices、数据库直连等所有市面在用的接口方式、新疆省结果互认平台、微生物耐药网等 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 接口管理 | ① 接口已执行任务：支持三方业务接口任务多维度记录查询功能，可以及时查看任务执行状态，对异常状态重新执行。 ② 接口待执行任务：支持对待执行及异常失败任务多维度查询，便于及时进行接口情况排查，优化接口执行速度。 |  |  |  |
| 26 |  | 知识库 | 知识库模块 支持结构化数据知识浏览及管理：含项目手册、操作规程等具体信息包括：临床意义、注意事项、参考范围等要求、数字化模型计算 | 1 | 套 |  |
| 27 |  | 仪器联机 | 单向/双向传输 单向/双向 单向/双向。 2、流水线接口 支持所有厂商流水线对接，包括双向通讯、自动质控、复查管理、样本拍照、仪器故障监控等。 |  |  |  |
| 28 | 试剂耗材管理系统 | 试剂耗材管理系统 | 客供管理 ① 生产厂商管理，维护所需的生产厂家信息 ② 供应商管理，维护所需的供应商信息 2、资质管理 ① 可维护试剂批次验收的报告 ② 维护供应商的资质信息 ③ 维护生产厂商的资质信息 ④ 维护生产生产注册证号资质信息 3、订单管理 ① 各小组或科室可根据实际情况，对所需试剂进行订单申请 ② 进入订单确认界面，进行受理、驳回、查询、导出等操作。 ③ 对试剂进行核收操作 ④ 可对常规使劲进行验收 ⑤ 可对订单申请的试剂进行按订单验收 4、入库管理 ① 可对试剂进行常规入库 ② 操作员可扫描试剂上的条码或二维码进行入库 ③ 操作员可扫描装箱单上的装箱码对整箱试剂入库 ④ 科室可对试剂进行验收操作 ⑤ 试剂入库之后可根据入库单打印条码或二维码 ⑥ 入库单据打印 ⑦ 打印入库单据 ⑧ 支持UDI码扫码入库 5、出库管理 ① 可根据所需试剂进行出库 ② 操作员可扫描条码或二维码进行出库 ③ 打印出库单 6、库存管理 ① 可对试剂的库存进行查询 ② 操作员可对仓库、仓位进行盘点 ③ 可查看达到效期预警的试剂 ④ 可查看库存不足或库存过高的试剂 ⑤ 操作可进行科室之间的调拨 ⑥ 盘试剂数量比系统库存多的情况会归到盘盈单，可进行审核平库操作 ⑦ 试剂数量比系统库存少的情况会归到盘亏单，可进行审核平库操作 7、统计报表 ① 可根据查询条件查询范围内的入库信息 ② 可根据查询条件查询范围内的出库信息 ③ 可根据查询条件查询试剂的库存信息 | 1 | 套 |  |
| 29 | AI临床辅助决策系统 | 知识 | 1、知识库 ① 检验知识库 a.支持关键字、检索分类、关键字匹配对知识库内容进行查询； b.检验项目分类管理； c.临床微生物检验知识查阅及管理； d.临床血液与体液知识查阅及管理； e.临床化学检验知识查阅及管理； f.临床免疫检验知识查阅及管理； g.相关知识链接跳转； h.对应检验项目图谱查阅； ② 单病种输血知识库 a.支持关键字、单病种分类、关键字匹配对知识库内容进行查询； b.内科主要疾病输血知识查阅及管理； c.外科主要疾病输血知识查阅及管理； d.妇产科主要疾病输血知识查阅及管理； e.组织与器官移植输血知识查阅及管理； ③ 知识图谱 a.通过检验项目、疾病查询相关知识图谱； b.以检验项目为中心查看知识图谱； c.点击疾病、检验项目节点钻取相关知识； d.检验项目临床意义； ④ 临床路径库 a.支持科室、关键字条件查询相关临床路径； b.临床路径知识查看； c.对应图谱查阅； d.临床路径知识图谱； | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 报告智能解读 | 1、检验报告 ① 对异常指标进行颜色、符号标识； ② 检验项目历史趋势分析； ③ 检验项目人群分布统计； ④ 检验项目3D数据统计； ⑤ 检验项目相关性分析； ⑥ 检验项目参考值、临床意义、影响因素； ⑦ 微生物三级报告解读； 2、诊断建议 ① 支持超过400种疾病风险分析模型，包括知识推理模型和数据推理模型；（数字化模型计算） ② 相关疾病推荐及分组、排序； ③ 进一步检验项目推荐； ④ 可查看相关循证依据； 3、第三方对接 ① 可对接HIS系统； ② 可对接LIS系统； ③ 可对接流水线系统； ④ 可对接微生物系统相关临床科室；； | 1 | 套 |  |
| 31 | 实验室体系文件管理 |  | 符合最新国际标准IS015189，给实验室提供文件管理、记录管理、自查核查、内审管理、管理评审、现场评审、自定义表单和工作流，根据科室需求定制或增加，给医学实验室认可提供信息化指导和支撑。 | 1 | 项 |  |
| 32 | 液晶大屏 |  | 100英寸4K超清120Hz防抖 远场语音智能超薄全面屏 液晶平板电视机 2+32G内存，四级能效，分辨率：3840*2160，推荐观看距离：2.5-3m，CPU：四核，国产系统，HDMI2.0接口：2个，USB2.0接口数：2个 | 1 | 台 | lis系统大屏监控 |
| 小计4 |  |  |  |  |  |  |
| 五、预算管理系统（应用系统范围墨玉县人民医院，墨玉县中医院（维吾尔医医院），墨玉县妇幼保健医院，墨玉县疾控中心以及16家乡镇卫生室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统设置 | 全局设置 | 1)实现系统运转关键流程的控制参数、权限设定，建立预算管理全局流程。 2)支持预算管理期间的设置，实现按年、半年、季度、月度进行预算管理。 3)系统支持自动对所有操作进行记录，内容要包括：操作员、操作内容、日期、开始结束时间、用户机器名及对数据库的读、写操作记录，同时提供对日志管理人员的授权功能。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 单据设置 | 1)可根据医院的不同业务类型自定义设置单据模板，支持自定义扩展字段，字段的类别支持文本、数字、日期、数据字典等，在填制预算单据时规范预算编制、申请与执行，使预算编制、执行控制在字段级。 |  |  |  |
| 3 |  | 单据打印设置 | 1)支持对单据打印的状态、权限以及模板进行设置。 2)支持设置单据的打印时点，可以对打印人、打印次数、打印栏目格式等进行设置。 |  |  |  |
| 4 |  | 审批流程 | 1)通过工作流程管理实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。 2)支持单据格式的自定义：按照管理要求进行格式的定制。 3)▲支持审批流程设计：能针对不同的单据设计不同审批流程。（提供功能截图证明） 4)能进行流转条件设计，即超过金额上限自动流转到对应的审批人界面。 5)支持审批过程查询：可以查询当前单据审批状态。 6)支持审批工作自动提醒：系统能以醒目的方式提醒有待审批业务。 7)支持多人审批和代理人审批设置。 8)支持图形化流程查看、编辑和发布。 |  |  |  |
| 5 | 基础设置 | 数据字典 | 1)基于经济事项和会计科目体系两种方式自定义预算项目类别和预算项目。 2)支持财政资金、科教资金、自有资金等资金来源设置。 3)预算项目支持级次管理，支持弹性控制和刚性控制。 4)支持预算项目的结转，保持通用预算项目的连续性，便于对比分析。 5)支持设置预算项目编制依据，编制依据可依据单据字段灵活设置计算公式，由编制依据自动计算编制金额，实现精细化编制管理。 6)支持不同预算项目设置弹性上浮比例，与预算执行关联控制。 | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 分解系数设置 | 1)支持对年度内预算项目对应科室的收入分解系数设置。 2)支持对年度内预算项目对应科室的支出分解系数设置。 |  |  |  |
| 7 |  | 数据匹配 | 1)支持预算项目与会计科目，外部科室与及内部科室匹配并查询。 |  |  |  |
| 8 |  | 预算执行期初 | 1)支持收入预算归口科室、执行科室、执行额期初录入。 2)支持支出预算归口科室、执行科室、执行额期初录入。 3)支持历史预算数据的引入。 |  |  |  |
| 9 | 运营预算 | 基础设置 | 1)支持预算指标设置，可以设置定额、定量、定率等多种类型。 2)支持预算指标计算公式设置，可以自动抽取实际运营指标数据。 3)支持运营指标国家级、省级和区域级的目标值设定和对标。 | 1 | 项 |  |
| 10 |  | 预算编制 | 1)支持归口类运营指标预算编制、业务类运营指标预算编制。 2)支持按年度、半年、季度、月度管理运营指标预算。 3)支持弹性和刚性预算指标预算编制和控制。 4)支持运营指标预算的下发、收回、上报、补充和查看等过程管理。 5)支持运营预算多上多下编制过程管理与过程状态、数据查询。 6)▲支持历史运营预算数据参考，基于历史数据给出预算编制建议数。（提供功能截图证明） |  |  |  |
| 11 |  | 预算执行 | 1)支持运营预算执行单数据录入，形成运营预算执行单。 2)支持运营预算数据自动抽取，自动生成运营预算执行单。 |  |  |  |
| 12 |  | 预算调整 | 1)支持运营预算调整模式。 2)支持预算可用额、调整金额、调整后金额、调整比例等统计分析。 |  |  |  |
| 13 | 收入预算 | 预算编制 | 1)支持归口类收入指标预算编制、业务类收入指标预算编制。 2)支持按年度、半年、季度、月度管理收入指标预算。 3)支持收入指标预算的下发、收回、上报、补充和查看等过程管理。 4)支持收入预算多上多下编制过程管理与过程状态、数据查询。 5)支持历史收入预算数据参考，基于历史数据给出预算编制建议数。 6)支持运营指标关联编制预算。 7)支持关联运营指标自动稽查收入预算合理性。 | 1 | 项 |  |
| 14 |  | 预算执行单 | 1)支持收入预算执行单数据录入，形成收入预算执行单。 2)支持与财务核算、HIS业务系统统对接，自动提取生成预算执行单。 |  |  |  |
| 15 |  | 预算调整 | 1)支持收入预算调整与调剂两种预算调整模式。 2)支持预算可用额、调整金额、调整后金额、调整比例等统计分析。 |  |  |  |
| 16 |  | 预算数据查询 | 1)支持根据不同的预算科目、预算科室、资金来源、项目类型展开预算数据查询。 2)支持丰富的报表数据查询，包括汇总表、明细表、余额表、分析表等多种类型。 3)支持预算报表自定义，根据医院需求个性化配置报表。 4)支持各个科室在线查询预算编制和执行情况。 5)支持与财务、成本等系统紧密集成，自动抽取实际执行数，完成预算执行分析控制。 6)支持报表导出功能，导出excel、pdf、Word等多种格式。 |  |  |  |
| 17 | 支出预算 | 预算编制 | 1)支持归口类支出指标预算编制、业务类支出指标预算编制。 2)支持按年度、半年、季度、月度管理支出指标预算。 3)支持支出指标预算的下发、收回、上报、补充和查看等过程管理。 4)▲支持支出预算多上多下编制过程管理与过程状态、数据查询。（提供功能截图证明） 5)支持历史支出预算数据参考，基于历史数据给出预算编制建议数。 6)支持基于定额标准编制支出预算。 7)支持预算编制依据管理，自定义预算编制依据模板。 8)支持关联运营指标稽查支出预算合理性与合规性。 | 1 | 项 |  |
| 18 |  | 预算执行 | 1)支持事前预算申请与事后预算执行控制。 2)支持已执行申请单的剩余金额释放。 3)支持支出预算执行单数据录入，形成支出预算执行单。 4)▲支持支出预算数据自动抽取，自动生成支出预算执行单。（提供功能截图证明） 5)支持与合同管理联动控制，合同结算单关联预算，结算信息回传至合同管理系统。 |  |  |  |
| 19 |  | 预算调整 | 1)支持支出预算调整与调剂两种预算调整模式。 2)支持预算可用额、调整金额、调整后金额、调整比例等统计分析。 |  |  |  |
| 20 |  | 预算数据查询 | 1)支持根据不同的预算科目、预算科室、资金来源、项目类型展开预算数据查询。 2)支持丰富的报表数据查询，包括汇总表、明细表、余额表、分析表等多种类型。 3)支持预算报表自定义，根据医院需求个性化配置报表。 4)支持各个科室在线查询预算编制和执行情况。 5)支持与财务、成本等系统紧密集成，自动抽取实际执行数，完成预算执行分析控制。 6)支持报表导出功能，导出excel、pdf、Word等多种格式。 |  |  |  |
| 21 | 资本预算 | 预算编制 | 1)支持业务科室线上填报资产设备购置需求。 2)支持依据业务科室填制的资产购置单需求汇总生成资产设备购置预算，并明细到单台设备。 | 1 | 项 |  |
| 22 |  | 预算执行 | 1)支持事前预算申请与事后预算执行控制。 2)支持与资产设备管理系统联动控制，采购申请可同预算系统进行关联，采购申请可根据预算额度进行审批。 3)支持资产设备购置预算与合同关联控制，资产设备合同付款信息能够与财务、预算系统集成功能，关联合同付款，生成支付执行情况相关报表。 |  |  |  |
| 23 |  | 预算调整 | 1)支持资本预算调整模式。 2)支持预算可用额、调整金额、调整后金额、调整比例等统计分析。 |  |  |  |
| 24 |  | 预算数据查询 | 1)支持根据不同的预算科目、预算科室、资金来源、项目类型展开预算数据查询。 2)支持丰富的报表数据查询，包括汇总表、明细表、余额表、分析表等多种类型。 3)支持预算报表自定义，根据医院需求个性化配置报表。 4)▲支持各个科室在线查询预算编制和执行情况。（提供功能截图证明） 5)支持与财务、成本等系统紧密集成，自动抽取实际执行数，完成预算执行分析控制。 6)支持报表导出功能，导出excel、pdf、Word等多种格式。 |  |  |  |
| 25 | 智能单据 |  | 1)支持与外部系统对接，提取数据自动生成预算执行数据，执行周期支持固定间隔、每天、每周、每月设置定时任务。 2)支持预算项目与核算项目匹配对照。 3)支持系统数据与外部账套数据自动匹配对照。 4)支持支出执行单自动生成凭证到会计核算系统同时自动归集成本数据。 5)支持根据收入凭证、支出凭证及入库凭证生成执行单，提取相应执行单并删除。 6)支持批量删除执行单。 | 1 | 项 |  |
| 26 | 预算分析 |  | 1)支持根据不同的预算科目、预算科室、资金来源、项目类型展开预算分析。支持预算编制分析、预算执行分析、预算结果评价 2)支持比较分析法、比率分析法、因素分析法、结构分析法等，可依据医院实际情况选择适当的方法进行分析。 3)支持指标预警机制，对核心指标实时监控，及时发现异常情况。 4)支持预算报表自定义，根据医院需求个性化配置报表。 5)支持各个科室在线查询预算编制和执行情况。 6)支持与财务、成本等系统紧密集成，自动抽取实际执行数，完成预算执行分析控制。 7)支持报表导出功能，导出excel、pdf、Word等多种格式。 8)支持图形化分析。 | 1 | 项 |  |
| 小计5 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医共体中心机房 |  |  |  |  |  |
| （一）配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS输入输出柜 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、UPS输入输出柜总开关电流630A≥1路， （1）市电UPS的输入、输出、维修旁路开关，空调开关63A/3P≥6路； （2）市电输出开关32A/1P≥3路； 2、配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议,并通过RS485接口上报，满足配电柜接入动环系统统一管理要求 3、正面应采用大于等于7英寸触摸屏。 4、实时检测进线回路的相电压、线电压、零地电压、相电流、相最大电流、电流不平衡率、电压不平衡率、分相有功、无功、视在功率、功率因数、总有功、无功、视在功率总功率因数等 5、建议配电柜尺寸（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 列头配电柜 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、输入开关250A/3P≥2路（一路市电、一路U电）； 2、输出≥2组，每组32A/1P≥30（30路） 3、配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议,并通过RS485接口上报，满足配电柜接入动环系统统一管理要求 2、正面应采用≥7英寸触摸屏。 3、实时检测进线回路的相电压、线电压、零地电压、相电流、相最大电流、电流不平衡率、电压不平衡率、分相有功、无功、视在功率、功率因数、总有功、无功、视在功率总功率因数等 4、建议配电柜的尺寸（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm。 | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS电源 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、基础参数 （1）UPS设备须为双变换在线式高频模块化UPS，UPS电源系统主机≥200KVA，功率模块≥50KVA。采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳≥4个模块，单台，UPS配置≥4个功率模块； （2）UPS支持彩色触摸显示屏，且≥7英寸。 （3）UPS支持柜内柜间采用多路数字总线冗余并联控制技术，单路失效时不影响系统正常运行； （4）UPS支持最大8台并机； （5）UPS支持电池更换的便利性，支持外接电池标称电压应满足:30～50节可选. （6）UPS功率模块散热风扇支持单个风扇故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 2、技术参数 （1）输入电压范围：304V-456V （2）输入功率因数：＞0.99（100%非线性负载） （3）输入电流谐波：≤5%（100%非线性负载） （4）输出稳压精度：≤1% （5）输出波形失真度：≤1%（100%阻性负载），≤2%（100%非线性负载） （6）动态电压瞬变范围：≤5% （7）市电电池转换时间：≤0ms （8）旁路逆变转换时间：≤0ms （9）要求整机效率：≥96%（30%阻性负载） （10）输出功率因数：≥0.99 （11）过载能力：输出功率额定值125%，机器正常工作时间≥10min。 | 1 | 台 |  |
| 4 | UPS模块 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 不低于50KVA功率模块，集中式旁路UPS柜用，输出功率因数1，支持热插拔。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 蓄电池 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 基础要求12V100AH （1）蓄电池可在环境温度-20℃~50℃条件下使用。 （2）单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充设计寿命应不低于12年。 （3）外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 （4）结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接。 （5）阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求。 （6）气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； （7）大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； （8）耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； （9）端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV； （10）电池间连接电压降≤5mV； （11）过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%； （12）再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%； （13）容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）； （14）容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率≥97%； （15）密封反应效率：97%以上（12V）； （16）蓄电池内阻：≤6mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤5%； （17）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--20kPa； | 128 | 只 |  |
| 6 | 电池架 | 每组32只，共安装128节12V/100AH蓄电池。 | 4 | 套 |  |
| 7 | 电池汇流箱 | 定制电池汇流箱 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电池连接铜排 | 定制蓄电池的连接铜排 | 128 | 根 |  |
| 9 | UPS主机到电池组连接线 | BVR 185mm²UPS主机到电池组连接线 | 150 | 米 |  |
| 10 | PDU 电缆 | 定制机柜主备PDU 电缆 | 500 | 米 |  |
| （二）机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、基础规格 （1）前进风、后出风机柜；机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm。 （2）满足YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》标准。 （3）机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 （4）每个机柜标配2条PDU，每套PDU提供单路32A输入/10A国标12口16A国标4口输出。 （5）为保证机柜门的开合转动灵活、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门单开或双开，开启角度应不小于140°。 （6）要求机柜静态承重能力不小于2500kg；提供的层板承重≥60kg，采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm。 | 20 | 台 |  |
| 2 | 盲板 | 安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，防尘，高度1U，卡扣式安装。 | 200 | 块 |  |
| 3 | PDU | PDU(左)和(右)每个机柜配1套，机柜后门左和右侧垂直各安装1个。铝合金外壳，单路32A输入，10A国标12口 、16A国标4口输出 ，带接线盒，带指示灯。 | 20 | 套 |  |
| 4 | 机柜灯带 | 红蓝双色，每个机柜配一套，含两条双色灯带。 | 21 | 套 |  |
| （三）冷通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷动通全自动双开滑动门 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件。 2、依据YD5083-2005标准，微模块数据中心在行级空调制冷工况下，单机柜配重≥500kg时，微模块整体通过8、9级抗震检测， 3、需要兼容机柜与模块化机房温控系统、UPS系统、动环监控系统平台。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 冷通道配套侧门 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套1200mm 深拼装机柜使用 | 3 | 块 |  |
| 3 | 冷通道配套侧门(配套 43寸触摸屏使用) | 适用用IDM模块最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套43寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用 | 1 | 块 |  |
| 4 | 600宽天窗 （旋转） | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽）*1200mm （长）*300mm（高），天窗内线缆，含灯罩； 2、天窗的的透光面积比≥80%，天窗钢化玻璃的透光率≥90%。 3、天窗控制支持外部消防干接点联动打开、模块内烟感告警联动打开、支持高温联动打开、支持远程控制打开，且天窗打开应无延时，收到信号后立即打开。 4、天窗翻转后应不影响机柜开门，天窗之间不应有缝隙，应有相应密封材料进行密封，天窗四边应具有金属保护边框。 | 10 | 套 |  |
| 5 | 600宽天窗 （固定） | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 配600宽机柜，全钣金固定天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽）*1200mm （长）*300mm（高）。可代替走线梯走线用。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 顶部线槽 | 600*300*200mm，适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个 | 48 | 个 |  |
| 7 | 天窗控制盒 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。 | 1 | 台 |  |
| 8 | LED照明灯 | 冷通道照明，安装在通道的两侧顶部。 | 24 | 个 |  |
| 9 | 灯带控制器 | 灯带控制器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 围板 | 适用600宽机柜，机柜后面安装，挡住走线槽，增加整体美观，每个机柜配一个 | 24 | 个 |  |
| （四）空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调（恒温恒湿） | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： （1）总制冷量≥42.8kW；再加热量≥6KW；加湿量≥3.5KW ;风量≥9500m3/h； （2）建议空调尺寸：（宽*深*高）：600*1200*2000。 （3）输入电压为额定电压的90%～115%，输入频率在48Hz～52Hz范围内，设备均能正常工作。 （4）机房空调机在检验工况下的的能效比≥3.1。 （5）当设定回风温度在18℃～32℃范围时，温度控制精度为±1℃。并在1℃～3℃可调。当设定回风相对湿度在 30%～70%范围时，湿度控制精度为±5％。并在5%～10%可调。 （6）精密空调采用高效变频无级调速压缩机。 （7）列间精密空调机组应采用“/”型蒸发器。 （8）机组控制系统应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于3000条。提供技术证明文件。 （9）空调具备过欠压、相序保护功能，在电源不稳定的情况能保护机组并有告警记录。 （10）提供标准组网端口，可支持32台机组联网群控。 （11）空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 （12）列间精密空调机组应采用湿膜加湿器，加湿量应在10%～95%范围内连续可调。提供证明文件。 （14）采用≥7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示，机组内各组件的运行状态的功能。 （15）列间精密空调机组内部各部件排列合理，机组应具备抗震性能，并通过8、9级烈度抗震检验。 （16）需要兼容机柜与模块化机房温控系统、UPS系统、动环监控系统平台。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 室外机 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1.基本配置 类型：精密空调室外机（配套室内机使用） 制冷剂：R22或R407C（需确认具体版本） 电源规格：380V/3Ph/50Hz（工业三相电） 2.制冷性能 制冷量：约 15-16 kW（54,000 BTU/h，工况35℃环境） 压缩机类型：涡旋式或螺杆式（高可靠性设计） 风机类型：轴流风机（强制散热） 噪音值：≤65 dB(A)（全负荷运行时） 3.物理参数 建议外形尺寸：约 1400×800×900 mm（宽×高×深） 防护等级：IPX4（防溅水） 4.其他特性 控制方式：联动室内机智能调节（支持远程监控） 安全保护：高压/低压保护、过载保护、防冻保护等 | 3 | 台 |  |
| 3 | 制冷剂 | R410A（环保型） | 13 | 罐 |  |
| 4 | 空调延长组件 | 国产ΦD 22mm含每台空调含15米内的气管， | 1 | 批 |  |
| 5 | 空调延长组件 | 国产ΦL 16mm含每台空调含15米内的液管 | 1 | 批 |  |
| 6 | 电缆 | ZC-YJV4×25+1×16 mm²室内外机电源线 | 100 | 米 |  |
| 7 | 辅材 | 定制管路保温棉、氮气、氧气、室外机电源线、信号线等安装所需辅材。 | 2 | 套 |  |
| 8 | UPS间精密空凋 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1.基础参数 本项目采用房间级上送风精密空调 ；总冷量≥12.5kw，显冷量≥11.3kw，风量≥3000m3/h。 1)精密空调采用风冷型，上前送风的送风型式。 2)风机类型：后倾离心高效EC风机。 3)采用环保型制冷剂R410A。 4)输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50HZ±2HZ。 2功能性参数 1)机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20℃~+45℃， 2)机组显示屏需采用多行中英文LCD液晶显示屏，显示屏尺寸须大于等于4.3英寸。可显示机房内主要参数，可查询环境温度/湿度、机组运行温度/压力等状态信息，可查询机组内各主要器件的运行状态、累计运行时间等状态信息，可查询运行状态需求，可查询机组运行中的温度、湿度、压力、运行状态的时间曲线，可查询各控制器的软件版本信息，可查询上位机远程温湿度各数值情况，可查询机组用电情况，如用电量、电流、频率信息，可查询近期对机组的设置的人为操作记录。 3)机组可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 4)机组具有全报警系统，并记录所有报警事件； 5)具有多级密码保护功能，专家故障诊断功能。 6)机组具有来电自启动功能，具有延时启动功能，延时时间在0-240S范围内可调节。 7)机组具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到平衡各机组工作时长。 | 1 | 台 |  |
| 9 | UPS间精密空凋外机 | 风冷平板式室外机 单制冷系统 R410A冷媒 变频无极调速控制 三相供电 1730*802*1220mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 空调延长组件 | 国产ΦD 16mm含每台空调含15米内的气管 | 1 | 批 |  |
| 11 | 空调延长组件 | 国产ΦL 13mm含每台空调含15米内的液管 | 1 | 批 |  |
| 12 | 空调水泥基础 | 现场制作空调外机和低温组件水泥基础 | 1 | 项 |  |
| （五）冷通道动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： （1）提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取声、光等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的Web Server或SNMP北向接口给管理平台集成接入。 （2）AC220V输入电源≥2路,2.0GHZ四核处理器，8G内存，DI≥6路，DO≥2路,232/485复用串口≥2个，485串口≥6个，串口都为凤凰端子,VGA接口≥1路，HDMI接口≥1路，网口≥2口，插槽≥1个，可1U标准机架或者壁挂安装，支持30个设备节点。 （3）具有良好的兼容性及二次开发能力，可集成基于标准接口及协议的第三方设备接入。 （4）具备标准的开放性接口，可提供标准Webservice协议或SNMP协议，向上集成到上一级系统中。 （5）报警要求：具备多种报警方式，包括但不限于声光、电话、短信、微信等。以达到平衡各机组工作时长。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电容触摸屏 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1.基础规格 屏幕尺寸：4.3英寸（可视区域对角线长度，公差±0.1英寸） 使用寿命≥50,000小时（连续运行，亮度衰减≤30%）加速老化试验报告（IEC 60068-2标准） 整机工作功耗<220W（满载运行状态）功率计实测（额定电压±10%波动下）；待机功耗<3W（系统休眠状态） 2.环境适应性 抗光干扰能力在≥100,000 Lux强光直射环境下（模拟正午阳光），触控响应准确率≥99% 操作温度范围-30℃ ~ +70℃（带自加热功能，低温不失效） 防护等级表面硬度≥7H，整机防护IP65（防尘/防喷射水） 3.性能与可靠性 触控精度：定位偏差≤±1mm（多点触控） 响应时间：触控到系统响应≤15ms 抗干扰能力通过：EFT 4kV/ESD 15kV电磁兼容测试 表面防护防油污、防刮擦涂层（通过10,000次钢丝摩擦测试） 4.接口与兼容性 信号接口：标配HDMI+USB，可选 RS485/CAN 操作系统兼容：支持 **Linux/Win10 IoT/Android及国产系统（麒麟、统信UOS） 驱动适配提供SDK开发包及主流工控协议（Modbus/Profinet）驱动 | 1 | 台 |  |
| 3 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。 | 5 | 个 |  |
| 4 | 4G全网通短信报警模块 | 动力环境监控主机专用短信模块，GSM四频段800/900/ 1800/1900短信模块，支持三大运营商手机卡 | 1 | 台 |  |
| 5 | 声光告警模块 | 本地声光报警，需配置12V直流电源 | 1 | 个 |  |
| 6 | 12V3A直流电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出 | 1 | 个 |  |
| 7 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况。 | 3 | 个 |  |
| 8 | 温湿度传感器 （大LCD屏） | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。 | 6 | 个 |  |
| 9 | 非定位线式漏水检测报 警器 | 检测漏水状态，检测到漏水后，输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报。 | 5 | 台 |  |
| 10 | 非定位线式漏水感应线 | 线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生。 | 5 | 根 |  |
| 11 | 双门禁控制器 | 门禁控制主机，独立软件设置。 | 1 | 套 |  |
| 12 | IDM配套用触摸开关 | 配套IDM全自动双开滑动门使用，触摸感应，防水防尘，耐高温抗冲击 | 2 | 个 |  |
| 13 | 指纹门禁机 | 支持指纹认证、密码认证和ID卡认证的读卡器。 | 2 | 套 |  |
| 14 | 应急开关附件 | 防止门禁失灵，应急出门使用 | 2 | 个 |  |
| 15 | ID卡 | PE-DID | 20 | 张 |  |
| 16 | 红外半球式网络摄像机 | 半球网络摄像头，外接供电，200万高清画质，IP66级防水防尘。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 4路网络硬盘录像机 | 16路网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 18 | 4TB监控级硬盘 | 监控级硬盘，4T存储空间 | 1 | 块 |  |
| 19 | 微正压精密处理系统 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1. 型式：壁挂式 2. 建议尺寸（长*宽*高）：400*246*908mm 3. 消毒备案：设备在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”进行备案 4. 工作档位：默认五档风速可调（静音、舒适、标准、强力、飓风），支持自定义各档位风机转速自行设定风量 5. 定时功能：可通过APP进行多时段定时，定时开关程控数量≥12组 6. 设备支持选装高效HEPA滤芯或高效复合HEPA滤芯 7. PM2.5净化效率（20min）≥99.7% 8. 控制方式：支持触摸屏控制、手机APP控制、遥控器控制 9. 设备具备滤网更换和清洗提醒功能，并可在设备显示屏及手机APP上得到提醒 10. 安全性：人机共存 11. 循环风量：600立方米/小时 12 噪音：≤49dB(A) 13. 功率：≤110W 14. 空气模拟现场消毒试验（白色葡萄球菌）：白葡萄球菌：99.96%-99.97% 15. 空气现场消毒试验（空气自然菌杀灭率）：空气自然菌：91.91%-93.86%， 16. 除病毒（甲型流感病毒H1N1）：≥99.99%， 17 肠道病毒EV71去除率：≥99.9%， 18. 臭氧泄漏量：0.008mg/m³， | 2 | 套 |  |
| 20 | 交换机 | 19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理，提供16个10/100M自适 应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发 | 1 | 台 |  |
| 21 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 22 | 跳线 | 尾纤 | 20 | 条 |  |
| 23 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| （六）动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电量仪 | 三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换，极大地方便了用电自动化管理,适合总路100-400A场景使用。搭配3个电流互感器，400A/80mA，线长3米，带水晶插头+转接头。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 市电检测模块 | 6路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持RJ45网口modubs协议输出，搭配物联网主机使用 | 1 | 台 |  |
| 3 | 软件授权 | 物联网UPS接入管理软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | UPS检测模块 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 通过物联网控制器实现远程/本地查看UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态与参数，记录UPS参数曲线，，并配备可变线序采集器≥1台 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3、支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义 | 1 | 台 |  |
| 5 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。可用于通信机柜，为智慧机房提供专业的保护。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 软件授权 | 物联网精密空调接入管理软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 精密空调检测模块 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 通过物联网控制器实现远程/本地查看空调各部件如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态及回风温度、湿度等运行参数，并可远程控制和设置空调参数，并配备可变线序采集器≥1台 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3、支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义 | 1 | 台 |  |
| 8 | 温湿度传感器 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 6、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 7、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑 8、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 9、支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态 10、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员 为保证兼容性与统一管理。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 烟雾传感器 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3、接口类型支持RJ45网口形态 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 8、支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、展示。 支持联动基础设施物理安全感知平台进行声光、电话、短信等告警； | 2 | 台 |  |
| 10 | 定位漏水传感器 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、漏水反应时间≤2S 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 4、支持本地12~24VDC供电 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 6、存储温度-20°C 至60°C，工作温度-10°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 7、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 8、接口类型支持RJ45网口形态 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器 10、支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 11、配备7.5米定位漏水线缆 | 1 | 台 |  |
| 11 | 软件授权 | 物联网门禁一体机管理软件物联网平台门禁一体机接入功能授权，支持人脸识别门禁一体机接入 | 1 | 套 |  |
| 12 | 人脸识别门禁一体机主机 | 人脸识别一体机：7英寸LCD触摸显示屏，支持刷卡、人脸、刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等多种认证方式。 搭配1套人脸识别门禁一体机套件包，适用于人脸识别门禁一体机，包含吸力为280KG的磁力锁一套（单门）；12V10A两路输出电源箱一套；门禁开关一个。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 采集主机 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； 2、支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3、内存≥8GB； 4、所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5、支持传感器类型智能识别，智能上线； 6、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 7、支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 8、支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常 | 2 | 台 |  |
| 14 | 物联网数据上收设备 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持网管平台统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理； | 1 | 台 |  |
| 15 | 短信电话告警 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、12V 2A 电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用 2、支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能； 3、支持电话、短信告警两种方式 4、支持接口类型为 RJ45 5、支持联通、电信、移动全网通4G接入 6、需客户配备运营商电话卡 | 1 | 台 |  |
| 16 | 声光报警器 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、报警音量：MAX 105dB； 2、工作电压：交流9V～18V或直流12V～24V； 3、工作环境：-35℃～55℃； 4、控制方式：采用Modbus协议，通过网口形态RS485接口与物联平台进行通信； 5、联动告警：支持联动机房动力环境监测系统实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号； 6、支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、展示； | 1 | 台 |  |
| 17 | 物联网视频监控接入管理软件 | 物联网平台视频监控接入功能授权，支持视频监控系统接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 物联网专业设备接入管理软件 | 物联网专业设备接入功能授权 | 7 | 套 |  |
| 19 | 物联网控制器 | 品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 1、千兆以太网口数≥4个；RJ45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入 2、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3、支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 4、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； 5、支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯； 6、支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 7、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 8、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开放第三方API接口，便于二次开发； 9、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器；提供第三方检测报告 | 1 | 台 |  |
| 20 | 基础设备接入数量授权 | 传感器管理平台软件 | 9 | 个 |  |
| 21 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 22 | 跳线 | 尾纤 | 10 | 条 |  |
| 23 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| （七）机房视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，支持1个硬盘，支持POE，支持8个网络摄 像头 | 1 | 台 |  |
| 2 | 红外半球式网络摄像机 | 半球网络摄像头，支持 DC12V/POE 供电方式，200万高清 画质，支持 IP67 防护等级 | 6 | 台 |  |
| 3 | 8TB监控级硬盘 | 8T存储空间 | 1 | 块 |  |
| 4 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 5 | 跳线 | 尾纤 | 10 | 条 |  |
| 6 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| （八）机房线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电输入输出线缆 | ZC-YJV 4*185+1*95市电接入到UPS输入输出柜。UPS输入输出柜至UPS主机，UPS主机至UPS输入输出柜 | 80 | 米 |  |
| 2 | 列头配电柜线缆 | ZC-YJV 4*120+1*70UPS输入输出柜至列头配电柜 | 20 | 米 |  |
| 3 | 机房设备散力架 | 本地制作含UPS、蓄电池、精密空调、IT机柜等散力架 | 1 | 项 |  |
| （九）防静电墙板、地板及吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶丝杆 | ￠8全丝吊筋套膨胀管 | 190 | ㎡ |  |
| 2 | 主骨 | 38轻钢主龙骨排列(间隔1.2米) | 190 | ㎡ |  |
| 3 | 吊顶防火吸音板 | 60cm*60cm金属穿孔吸音板(c 材料厚度为1mm)吊顶安装，厚度为，三角龙骨排列，挂钩安装 | 190 | ㎡ |  |
| 4 | 玻璃隔墙 | 离地2米高度为双层钢化玻璃安装，需采用符合相应耐火时间要求的防火玻璃（按照215平米，四个区域实施） | 15 | ㎡ |  |
| 5 | 金属地角线 | 不锈钢5CM*0.1CM | 60 | 米 |  |
| 6 | 防静电地板 | 60CM*60CM瓷面，完成面高15Cm | 194 | ㎡ |  |
| 7 | 防盗门 | 7cm厚防盗门及安装。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 隔墙龙骨 | 75型轻钢龙骨隔墙 | 190 | ㎡ |  |
| 9 | 机房防静电墙面 | 全钢防静电防火隔音护墙板 | 190 | ㎡ |  |
| 10 | 地面防尘漆 | 地面防尘漆刷涂两遍 | 194 | ㎡ |  |
| 11 | 封堵 | 暖气管道改造、窗户，门拆除后封堵，使用轻钢龙骨，石膏板面层封处理，面层做墙面腻子基层处理。 | 1 | 项 |  |
| （十）机房内外接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地模块 | 接地模块 | 25 | 根 |  |
| 2 | 降阻剂 | 降阻剂40KG | 25 | 代 |  |
| 3 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | 115 | 米 |  |
| 4 | 土方开挖 | 宽1米深2.5米 | 96 | 立方 |  |
| 5 | 土方转运 | 5公里以内 | 96 | 立方 |  |
| 6 | 换填黄土 | 含运费 | 100 | 立方 |  |
| 7 | 安装及辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 8 | 接地铜排 | 30MM*3CM | 50 | 米 |  |
| 9 | 接地端子 |  | 50 | 个 |  |
| 10 | 接地铜箔 | 2CM*0.2CM紫铜箔 | 270 | 米 |  |
| 11 | 接地汇流排 | 4CM*60CM铜排 | 2 | 个 |  |
| （十一）消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器 | 4 | 个 |  |
| 2 | 感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 | 4 | 个 |  |
| 3 | 底座 | 底座 | 8 | 个 |  |
| 4 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 2 | 套 |  |
| 5 | 火灾报警控制器 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 气体释放警报器 | 气体释放警报器 | 2 | 只 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 2 | 只 |  |
| 8 | 消防联动控制器 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(64) | 1 | 台 |  |
| 9 | 联网接口卡 | 联网接口卡 | 1 | 块 |  |
| 10 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 |  |
| 11 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂 | 50 | 千克 |  |
| 12 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 |  |
| 13 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂 | 120 | 千克 |  |
| 14 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 |  |
| 15 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂 | 134 | 千克 |  |
| 16 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 17 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| （十二）操作间 |  |  |  |  |  |
| (1)大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.2 前维护LED室内全彩显示屏 | 整屏净显示尺寸：宽6米,高2.3625米，显示面积≥14.175㎡，点间距≤1.25（mm）, 整机箱体采用压铸铝箱体，箱体和显示大屏的厚度不能超过20cm | 14.175 | ㎡ |  |
| 2 | 大屏支架 | 性价比高 快速安装 支持现场小规模扩容 2行、3行标准框架 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5 备注说明：需要承重墙，承重墙需平整 厚度：适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚 适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm 弧度：0° 适用规模：拼接规模需小于30m² 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 | 14.175 | ㎡ |  |
| 3 | 配电柜 | 1. 额定功率≥10KW，输入电压380V，输出电压220V，具有≥3个输出回路，支持回路状态监测、远程控制、计划任务上电、分步逐级上电，内置PLC控制器、PLC控制电源模块； 2. 支持通过RS 485接口读取配电柜内部温度，检测到烟雾后可自动断电，超过温度阈值后可自动断电，支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等； 3. 支持热成像人体传感检测，可检测人员姿态，不受光线影响，全天24小时可检测； 4. 设备检测到人员后可在1秒内自动上电，检测到人员离开后支持自动断电，支持自动延迟断电的实际可配置。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 发送盒 | 1、输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6，按键：开关×1、功能按键×3； 2、控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 3、信号输入：1路HDMI，每路支持分辨率：260W@60Hz，可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096；支持HDCP。 4、单网口带载最大65W像素，设备总带载最大390W像素。 5、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 6、支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 7、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 8、支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 9、支持射频遥控器和红外两种遥控器。 10、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 11、支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 12、可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 13、支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。 14、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。 15、可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 16、可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 17、产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。 18、支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 大屏装修 | 用于安装支撑屏体的结构及安装，含大屏装饰装修及包边。大屏底座高40cm。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 线缆 | 网线、视频线、电源线 | 1 | 批 |  |
| （2）分布式系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1、半宽设计，支持2个盒子组装成一个机柜的宽度，实现标准机柜的安装，设备同时自带磁吸功能，可吸附于屏幕支架等金属质地上。 2、具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示，例如设备开机启动状态，设备正常运行状态，设备远程点名定位状态，视频信号输入异常状态，音频信号输入异常状态，网络信号异常状态。 3、设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 4、拼控输入盒子：1个HDMI输入接口，1个 HDMI环通输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键RESET，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 5、视频编码格式支持H.264/H.265，视频码流支持32K～128M范围内进行设置；音频编码格式支持设置为G722.1、G711u、G711A、AAL_LC，音频采样率支持24bit 48kHz，支持双声道、立体声，支持视频流和音频流混合成音视频复合流或视频流和音频流独立输出。 7、具备多级用户权限管理功能，可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点，包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 8、支持对输入信号进行裁剪和显示的功能，可以按照上下左右四个方向维度进行裁剪，实现输入信号的自定义区域显示功能。 9、支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 10、支持声音和灯光两种物理形式，实现远程定位功能，通过软件对于设备的点名，设备通过声音报警，灯光闪烁予以相应，实现软件设备和物理实物的定位。 11、输入盒可接入分辨率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz、3840×2160 @30Hz、3840×2160 @60Hz、4096×2160 @30Hz、4096×2160 @60Hz的视频信号，且支持接入分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号； 12、支持音视频绑定单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系，可自定义编辑音频输入、输出接口名称，可支持至少32个字符的中英文名称； 可设置音频输入输出接口是否在矩阵界面中显示，13、支持查看已绑定音频的输出通道图标显示；支持同一输入音频可绑定多个输出通道； 支持一键解除所有音频输入输出关联关系；支持3.5mm音频与HDMI内嵌音频选择输入，支持3.5mm音频与HDMI内嵌音频同时输出。 14、支持OSD设置，单个输入盒子，支持叠加日期和自定义字符2种OSD，可以将2种OSD叠加在同一行，也可以分别叠加在两行，每行最多可支持44个ASCII字符，或者22个汉字，支持OSD大小的设置，每个OSD字符可设置16×16，32×32，64×64的大小规格设置。 输入盒子支持编码功能，可同时编码输出多种不同格式的码流，提供不同的显示端进行应用。拼控输入盒子，支持同时编码输出4种模式，分别是本地流，主码流，子码流，抓图。 主码流的大小可设置，设置范围为128Kbps～16384Kbps，可设置变码流和定码流，可设置编码分辨率，分辨率最低为352×288，最高2K输入盒子为1920×1200，4K输入盒子为4096×2160，可设置编码帧率，帧率设置范围为1、2、4、8、10、12、15、16、18、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60， 可设置I帧间隔，I帧间隔设置范围为1～400； 子码流的大小可设置，设置范围为 128Kbps～16384Kbps，可设置变码流和定码 流，可设置编码分辨率，分辨率最低为352× 288，最高为1280×720，可设置编码帧率，帧 率设置范围为1、2、4、8、10、12、15、16、 18、20、22、25、30、35、40、45、50、55、 60，可设置I帧间隔，I帧间隔设置范围为1～ 400； 第三码流的大小为256Kbps，分辨率为 352×288； 抓图，支持抓取2种分辨率的图片，704 ×576，352×288。 支持接入超高分辨率融合信号，可通过16个4K输入盒子，最高可将16路分辨率为4096×2160的超高分辨率视频输入信号进行融合，融合后的视频码流可通过分布式拼控输出上墙显示。在电视墙上的信号应同步显示，无错位。 环境温度为25℃时，在正常工作条件、异常工作条件和单一故障条件下，设备可触及的外表面和零部件的接触温度应符合GB 16796-2022中表6规定的要求。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 分布式输出节点 | 1、半宽设计，支持2个盒子组装成一个机柜的宽度，实现标准机柜的安装，设备同时自带磁吸功能，可吸附于屏幕支架等金属质地上。 2、设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。 3、设备具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示，例如设备开机启动状态，设备正常运行状态，设备远程点名定位状态，视频信号输入异常状态，音频信号输入异常状态，网络信号异常状态。 4、设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 5、拼控输出盒子：HDMI输出接口≥1个，3.5mm音频输入接口≥1个，3.5mm音频输出接口≥1个，千兆光口≥1个，千兆电口接口≥1个，USB接口≥1个，RS485接口≥1个，RS232接口≥1个，IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT）≥1个，IO接口≥1个，3.3V供电接口≥1个，RELAY接口≥1个，复位按键≥1个，4PIN调试串口≥1个，AC 220V交流电源供电口≥1个。支持POE供电。 6、具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 7、支持通过RS232串口、网络对系统进行控 制：可通过网络键盘、串口键盘、中控主机、Web、平台客户端、移动客户端对于系统进行控制和使用。 8、支持通过遥感键盘，实现对于分布式系统的控制，包括电视墙输出画面的切换，图像分割，图像拼接，并能通过键盘的摇杆，实现对于上墙图像的变倍，变焦，转动控制功能。 9、具备多级用户权限管理功能，可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点，包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 10、输出盒的输出模式可设置为LCD模式和 LED模式。 在LED模式下，支持对输出盒子的输出的 信号，按照横向和纵向按照像素进行设置和显示，2K带载模式下，宽度的设置范围288～3840,高度的设置范围288～2160，4K带载模式下，宽度的设置范围288～8192，高度的设置范围288～4320。 11、支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 12、支持声音和灯光两种物理形式，实现远程定位功能，通过软件对于设备的点名，设备通过声音报警，灯光闪烁予以相应，实现软件设备和物理实物的定位。 13、输出盒可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz) 14、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 15、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，实现布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 16、支持场景的设置和切换，最大可设置1024个场景，场景的切换，支持用户模式和操作员模式。用户模式：实现所有信号的同步上墙和显示，切换过程无黑屏和蓝屏。操作员模式：按照信号先后到达顺序依次显示。 17、支持预案的设置和调用，可以将场景按照不同的顺序和时间间隔进行设置，实现场景按照预设的顺序和时间，进行自动的切换和显示，最大可设置256个预案。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 分布式配套辅材 | 1. 分布式拼接控制管理器网关，配套分布式输入节点和分布式输出节点使用； 2. ≥24个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口，具有调试串口和调试网口，支持端口聚合，静态配置，SHELL配置。 | 1 | 台 |  |
| （3）配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作席 | 4联操作台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 座椅 | 人体工学椅 | 4 | 把 |  |
| 3 | 国产控制电脑 | 国产处理器 ,4G独显，16G内存条，含512GSSD+1T机械硬盘。含显示器、鼠标键盘。国产操作系统 | 4 | 台 |  |
| 4 | 液晶显示屏 | 100英寸4K超清120Hz防抖 远场语音智能超薄全面屏 液晶平板电视机 2+32G内存，四级能效，分辨率：3840*2160，推荐观看距离：2.5-3m，CPU：四核，国产系统，HDMI2.0接口：2个，USB2.0接口数：2个 | 2 | 台 |  |
| 5 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 7 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| 小计6 |  |  |  |  |  |
| 七、云计算、存储配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数： 一、硬件基础配置 服务器规格 机架规格：2U机架式服务器 CPU配置：2颗国产CPU 单核主频≥2.5GHz，单颗核数≥16核 芯片品牌要求：鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产化方案 内存配置：≥512GB DDR4 存储配置： 系统盘：≥2块240GB SATA SSD（RAID 1冗余） 存储扩展：支持物理主机分卷（高性能卷/大容量卷/全闪存卷） 网络接口： 4×千兆电口（RJ45） 4×万兆光口（SFP+） 电源：冗余双电源（1+1冗余） 操作系统 国产化操作系统：银河麒麟V10、统信UOS等，需提供兼容性认证证明 ▲超融合一体机应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机，用户可灵活选择响应方式，（需提供产品功能截图），该厂商需要具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（云计算安全类），提供证书证明 ▲此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停（需提供产品功能截图） 二、虚拟化平台功能 高可用性（HA）与迁移 虚拟机HA机制：支持自动故障切换 虚拟机迁移功能： 支持指定网口迁移 支持迁移速度限制及压缩传输 支持迁移过程暂停与恢复 安全防护 分布式IDS/IPS： 支持按单虚拟机或批量开启入侵检测与防御 提供实时威胁分析与阻断能力 存储管理 存储分卷功能： 按物理主机划分存储卷类型（如高性能/大容量/全闪存） 支持业务按需分配存储资源 数据保护与容灾 虚拟机回收站： 删除虚拟机后保留至回收站，支持一键恢复 安全删除：图形化界面支持底层置零擦除，防止数据恢复 容灾服务： 支持跨数据中心数据同步与故障切换 提供RPO（恢复点目标）及RTO（恢复时间目标）保障 三、授权与扩展性 虚拟化授权 CPU核心授权：≥12颗CPU 功能覆盖： 基础功能：计算虚拟化、网络虚拟化、云计算虚拟化 扩展功能：网络功能虚拟化（NFV）、虚拟应用防火墙、虚拟负载均衡 兼容性要求 支持主流国产化芯片及外设硬件 提供API接口，可集成第三方安全与管理工具 四、服务保障 质保服务 产品质保期：≥3年（含硬件及软件支持） 服务内容： 7×24小时技术支持 定期健康检查与系统升级 五、其他要求 验收标准 提供国产化芯片与操作系统的工信部认证文件 现场演示虚拟机迁移、存储分卷及IDS/IPS功能 注：以上参数需供应商提供功能测试认证，确保符合国产化替代要求。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 超融合一体机容灾软件 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、基础要求 1. 兼容性 支持主流超融合平台（如 VMware vSAN、Nutanix AHV、华为 FusionCube、深信服 HCI、HPE SimpliVity 等）。 支持异构虚拟化环境（VMware vSphere、Hyper-V、KVM）及云平台（阿里云、腾讯云、AWS 混合云）。 兼容国产化环境（麒麟/KylinOS + 鲲鹏/海光CPU + 国产虚拟化平台）。 2. 容灾架构 支持 本地高可用（HA） + 异地容灾（DR） 两级架构。 提供 同步/异步复制 模式，RPO（恢复点目标）≤5秒，RTO（恢复时间）≤15分钟。 支持 双活数据中心 或 主备模式。 二、核心功能要求 数据复制：基于块级/字节级增量复制，带宽占用率≤5% <br> - 支持断点续传、压缩及加密传输（AES-256） 故障切换：一键式容灾切换（Failover/Failback）<br> - 自动化演练（非破坏性测试）<br> - 可视化切换流程编排 一致性保护：应用一致性快照（支持 Oracle RAC、SQL Server、AD 域等关键应用）¦ 监控与管理：全局健康状态仪表盘 <br> - 实时监控 RPO/RTO 达标率 <br> - 短信/邮件告警（支持自定义阈值） 灾备演练：支持在线模拟演练，不影响生产环境 <br> - 生成合规性审计报告（等保2.0/ISO 22301） 三、性能与扩展性 1. 性能指标 单节点处理能力 ≥1000 VM（虚拟机）/ 集群扩展至 ≥32节点。 最大支持 10PB 级数据容灾。 2. 扩展性 支持从 3 节点起步，按需线性扩容。 允许混合部署（新旧硬件整合）。 四、安全与合规 数据加密：传输端到端加密 + 静态数据加密（符合 GDPR/CCPA）。 权限管控：RBAC（基于角色的访问控制）+ 审计日志（保留≥6个月）。 认证标准：通过等保三级、可信云认证。 五、服务支持要求 部署服务：原厂工程师现场部署（≤5工作日），提供标准化配置模板。 运维支持：7×24 小时 SLA 响应：<br> - P1级故障 ≤1小时响应，≤4小时恢复 <br> - 每年≥2次免费健康检查 ¦ 培训服务：为管理员提供容灾操作及应急演练培训（≥16课时）。 升级保障：免费软件升级服务 ≥3年，兼容旧硬件设备。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 分布式存储 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、硬件基础配置 机架规格 2U标准机架 CPU 2颗国产芯片，单核主频≥2.6GHz，32核/CPU 内存 ≥256GB DDR4 ECC 系统盘 ≥960GB SATA SSD 缓存盘 ≥7TB NVMe SSD（支持分层存储加速） 数据盘 10块10TB机械硬盘（支持RAID扩展） 授权容量 基础容量≥300TB，支持按需扩容 网络接口 4×千兆电口 + 4×万兆光口（兼容SFP+） 电源 白金认证冗余电源（1+1或2+2冗余） 盘位扩展 标配12盘位（支持热插拔） 软件与核心功能 国产化支持 芯片：搭载国产处理器，兼容自主可控要求。 操作系统：适配麒麟Kylin、统信UOS等国产OS，支持容器化部署。 数据恢复与回收站 智能回收站：支持目录级回收策略，可按文件大小、保留时间（如30天）、黑名单过滤（如指定文件类型）自动清理。 秒级恢复：通过快照+日志技术实现删除文件快速恢复，防勒索病毒攻击。 分布式架构设计 全对称集群：元数据（MDS）与数据块（OSS）融合部署，无单点故障；节点故障时自动切换，确保RTO<30秒。 元数据负载均衡：目录级元数据动态分片，压力均匀分配至集群内所有MDS节点（如Hash+一致性算法）。 数据冗余保护 多副本机制：默认2副本，可扩展至3副本，支持跨节点/机架分布。 纠删码策略： 3节点集群：EC 4+2（存储效率66%） 5节点集群：EC 8+2（存储效率80%） 自愈功能：磁盘/节点故障时，自动重建数据并告警。 服务保障 3年整机质保（含硬件更换、现场支持）。 软件终身版本升级（含安全补丁、功能扩展）。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 安全分布式存储软件 | 安全分布式存储软件 1. 系统架构 存储类型：支持分布式文件存储（POSIX/NFS/SMB）、对象存储（S3/API兼容）、块存储（iSCSI等）。 节点扩展：支持横向扩展，单集群最大支持 1000+ 节点，容量达EB级。 冗余机制：多副本（默认3副本）与纠删码（EC编码可选，如Reed-Solomon）。 数据分片：智能分片存储，支持动态负载均衡。 2. 核心功能 高可用性：自动故障检测与恢复，故障节点数据秒级迁移，服务无中断。 元数据管理：分布式元数据集群，支持海量小文件高效存取。 快照与克隆：秒级增量快照，支持按时间点恢复与克隆。 全局命名空间：统一存储池，跨地域数据访问透明化。 3. 安全能力 数据加密：支持传输层加密（TLS 1.3）及静态数据加密（AES-256）。 权限控制：RBAC（角色访问控制）、ACL细粒度权限、多租户隔离。 防勒索保护：写保护快照（不可变存储）、防篡改日志。 审计与合规：完整操作日志追踪，支持GDPR/HIPAA等合规要求。 4.性能指标 吞吐量：单节点吞吐 ≥ 2GB/s，集群聚合吞吐线性扩展。 IOPS：随机读写 ≥ 50,000 IOPS/节点（SSD场景）。 延迟：本地访问延迟 < 1ms，跨区域同步延迟可配置。 带宽优化：智能数据分层（热/冷数据分级存储），WAN加速支持。 5. 兼容性 硬件兼容：支持x86/ARM架构服务器，兼容主流SSD/HDD/NVMe存储介质。 云环境：私有云/公有云混合部署，支持Kubernetes CSI接口。 协议兼容：NFS v4.1、SMB 3.0、S3 API、OpenStack Swift等。 操作系统：CentOS/RHEL、Ubuntu、Windows Server等。 6. 管理运维 监控与告警：集成Prometheus/Grafana，自定义告警阈值。 自动化部署：Ansible/Terraform模板支持，一键式扩容。 API支持：RESTful API/SDK全功能管理接口，支持第三方集成。 7. 容灾与备份 异地容灾：支持跨数据中心同步/异步复制（RPO/RTO可配置）。 备份集成：与Veeam、Commvault等主流备份软件对接。 数据修复：基于纠删码的自愈功能，损坏数据自动重建。 8. 典型应用场景 企业核心业务：数据库（Oracle/MySQL）、虚拟化平台（VMware/KVM）存储。 AI/大数据：支持TensorFlow/PyTorch数据集加速访问。 归档存储：冷数据压缩与生命周期管理（自动转储到低成本介质）。 版本V5.0新增特性 强化边缘计算场景支持（轻量级节点部署）。 增强基于AI的故障预测与性能调优。 优化多云间数据迁移效率（动态带宽分配）。 ▲分布式存储应支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、OPS、元数据OPS、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，能有效支持对业务问题的溯源排查。（需提供产品功能截图） | 1 | 套 |  |
| 5 | 核心交换机 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、基础性能参数 1.交换容量：≥100Tbps（以官网技术手册最小标称值为准） 2.包转发率：≥76,000Mpps（以官网技术手册最小标称值为准） 二、硬件架构要求 1.主控引擎配置：冗余双主控架构 2.扩展插槽数： 3.业务板槽位数≥6个 4.电源模块槽位数≥6个 5.散热系统：模块化风扇框（支持热插拔），独立风扇框数量≥2个 三、系统能力指标 1.地址表项：整机MAC地址表≥380K；整机ARP表项≥140K 2.路由协议支持：IPv4类：静态路由/RIPv2/OSPFv2/BGP4/IS-IS，IPv6类：RIPng/OSPFv3/BGP4+/IS-ISv6； 3.检测机制：硬件级BFD/OAM，支持3.3ms级稳定检测，支持业务流实时监测，故障定位时间≤1秒； 四、硬件配置标准： 1.核心组件要求：采用国产自主可控交换芯片；标配双主控引擎； 2.电源配置：交流电源模块≥2个（1+1冗余）； 五、接口配置清单 网络接口：40Gbps光口≥2个（需分布在不同业务板）、10Gbps多模光口≥12个（含SFP+模块）、10Gbps单模光口≥12个（含SFP+模块）、10Gbps通用光口≥48个、10/100/1000M电口≥48个；六、服务保障：质保服务：原厂三年全保（含人工、备件服务） | 1 | 台 |  |
| 6 | 业务交换机 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、硬件性能要求 1. 基础性能 交换容量：≥4Tbps 包转发率：≥1600Mpps 2. 接口配置 支持 24个万兆SFP+接口（10Gbps），兼容多模光模块； 支持 6个40GE QSFP28接口，支持高速线缆连接。 3. 散热与可靠性 支持可插拔冗余风扇框，配置风扇框数量≥4，支持热插拔与智能调速。 二、软件功能要求 1. 表项容量 MAC地址表项：≥380K ARP表项：≥140,000 IPv4路由表项：≥250K IPv6路由表项：≥80K 2.路由协议支持 IPv4协议栈：静态路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS、BGP； IPv6协议栈：RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6。 3. 数据中心网络特性 支持 VxLAN 及 BGP EVPN 控制平面； 支持分布式 Anycast 网关； 支持 VxLAN 自动化部署（如零配置部署或基于SDN的集中式管理）。 三、国产化要求 关键芯片：设备主控CPU及转发芯片需采用国产自主研发方案。 四、实配清单 光模块：万兆多模光模块（10G SFP+，850nm）≥12个； 线缆：40G QSFP+高速线缆（3米）≥1条； 服务：原厂三年质保（含硬件保修与软件升级支持）。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 管理交换机 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 1.性能指标 交换容量：≥670Gbps（以官网标称最小值为准）； 包转发率：≥170Mpps（以官网标称最小值为准）。 2. 端口配置 千兆电口：≥24个（10/100/1000BASE-T自适应）； 万兆光口：≥6个（SFP+接口，支持热插拔）。 3. 硬件规格 MAC地址表项：≥32,000条； ARP表项：≥4,000条； 设备关键芯片：CPU及核心芯片须采用国产自主研发型号。 4. 路由协议支持 IPv4协议族：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF； IPv6协议族：支持RIPng、OSPFv3； 路由表容量： IPv4路由条目：≥4,000条； IPv6路由条目：≥1,000条。 5. 管理与安全 管理方式：支持SNMP v1/v2c/v3、CLI（Telnet/Console）、Web网管、SSHv2.0； 安全特性：支持ACL、端口安全、802.1X认证。 6. 高级功能 支持Telemetry技术，实现实时网络数据采集与监控。 7. 交付配置及服务 实配万兆多模光模块：≥4个（波长850nm，传输距离≥100m，OM3/OM4兼容）； 质保要求：提供原厂三年质保服务（含硬件故障更换及技术支持）。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 9 | 跳线 | 尾纤 | 100 | 条 |  |
| 10 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| 小计7 |  |  |  |  |  |
| 八、网络安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全管理交换机 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 1.基础性能 交换容量：≥670Gbps（官网标称最小值） 包转发率：≥170Mpps（官网标称最小值） 2.接口配置 千兆电口：≥24个（10/100/1000Base-T，RJ45） 万兆光口：≥6个（10G SFP+，支持多模/单模模块） 3.表项规格 MAC地址表项：≥32K条目 ARP表项：≥4K条目 4.路由协议支持 IPv4协议：静态路由、RIP、OSPF IPv6协议：RIPng、OSPFv3 5.管理与维护 支持SNMP v1/v2c/v3、CLI命令行、Web网管、SSHv2.0 远程监控：支持Telemetry技术 6.IPv4/IPv6路由表容量 IPv4路由表：≥4096条目 IPv6路由表：≥1024条目 7.芯片国产化要求 CPU及关键芯片：采用国产自主研发芯片 8.配置与服务 实配组件：万兆多模光模块≥4个（需兼容设备光口） 质保服务：整机原厂质保≥3年。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 下一代防火墙 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、硬件参数配置 1. 网络接口： 标准配置10/100/1000BASE-T自适应电口≥8个 可扩展SFP光口槽位≥2个 2. 性能指标： 网络层吞吐量≥12Gbps 应用层吞吐量≥4.2Gbps IPS吞吐量≥1.5Gbps 最大并发连接数≥420万 每秒新建连接≥15万 3. 硬件平台： 主处理器：国产化处理器 内存容量：16GB DDR4 ECC（支持扩展至32GB） 存储系统：256GB SSD + 1TB HDD 硬件加密：支持SM2/3/4国密算法芯片 二、软件功能特性 （一）系统环境 操作系统：国产化操作系统（国产可信计算认证） 虚拟化支持：KVM/Docker容器化部署 （二）网络处理能力 1.支持混合部署模式： 路由模式/透明模式/虚拟网线模式（支持Bypass） 旁路镜像模式（含流量探针功能） 2.智能选路系统： 调度算法：带宽比例/加权流量/线路优先级/时延最优/质量评价 支持基于网络拓扑的自适应路由选择 （三）应用识别控制 应用特征库： 预定义应用协议9000+种（含游戏/购物/金融等32类） 实时更新周期≤2小时 策略设置： 支持基于时间/用户组/应用的精细控制 P2P限流精度达96%以上 （四）高级安全功能 1.威胁检测引擎： 支持15层压缩文件递归解析 病毒检测率≥99.7%（通过第三方权威认证） 2. 入侵防御系统： 漏洞特征库16000+条（含CVE/CNVD/CNNVD等） WEB应用防护特征4582种，防护类型包含： SQL注入/XSS攻击/WEBSHELL检测（准确率≥99.5%） 0day攻击拦截响应时间≤30分钟 3. 僵尸网络检测： 特征库规模130万+（每日增量更新） 异常外联行为建模分析（误报率≤0.1%） （五）管理运维 1. 策略优化系统： 智能分析引擎： 策略冗余检测/冲突检测/泛化分析 风险端口画像（TOP10风险可视化） 2. 安全服务支持： 威胁情报订阅（含IP信誉库/域名信誉库） 软件升级服务≥36个月（含特征库更新） ▲防火墙产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则，支持云威胁情报网关技术，通过国内节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 漏洞扫描 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、基础架构与安全性 1. 系统架构 采用自主研发国产安全操作系统，基于B/S架构设计 通信使用SSL加密传输协议 支持浏览器远程管理，无需安装客户端 二、硬件配置要求 1. 存储容量 SSD ≥ 128GB，SATA硬盘 ≥ 2TB 2. 网络接口 自适应电口 ≥ 6个（10/100/1000M） 光口（SFP） ≥ 2个（1000M） 三、功能要求 1. 扫描授权范围 支持 ≥ 100个IP授权（系统漏洞、基线核查、弱口令扫描） 支持 ≥ 20个WEB漏洞扫描URL授权（可扩展） 资产发现功能不限IP数量 2. 资产发现功能 支持IP地址/网段/IP范围/URL等多方式定义扫描目标 支持Excel批量导入资产信息 支持以下探测能力： 存活探测 服务/端口探测（支持常用端口、全局端口、自定义端口三种模式） 识别操作系统、数据库、中间件类型 3. 漏洞扫描能力 符合OWASP标准，支持WEB漏洞检测类型： SQL注入、XSS、目录遍历、文件包含（本地/远程）、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等 支持扫描对象： 操作系统、网络设备、数据库、中间件 国产数据库：神通、达梦、人大金仓、南大通用等 认证协议支持：SMB、RDP、Telnet、SSH等 四、兼容性认证 具备国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书 五、服务要求 产品质保期 ≥ 3年 软件升级服务 ≥ 1年 | 1 | 台 |  |
| 4 | 安全隔离与信息交换系统 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、基础硬件规格 1.性能参数 吞吐量：≥1 Gbps 最大并发连接数：≥100,000 内存容量：≥16 GB DDR4 存储容量：≥960 GB SSD（支持扩展） 2.接口配置 千兆电口：≥6个 千兆光口（SFP）：≥4个 万兆光口（SFP+）：≥2个 冗余电源：1+1热备 设备规格：标准2U机架式 二、系统架构与安全设计 1.隔离架构 采用2+1硬件级隔离架构：内网单元、外网单元、专用FPGA隔离芯片，内外网间无物理直连通道（禁用网线直通）。 管理接口限制：外网端无管理接口，运维仅通过内网可信端专用管理接口，经网闸隔离管控。 2.操作系统 基于Linux内核定制化多核多线程安全操作系统，支持内核加固、权限强制管控及漏洞防护。 三、核心功能特性 1.工作模式 支持透明模式、代理模式、路由模式，可依据网络拓扑灵活部署。 2.文件交换与安全 协议支持：Samba、FTP等，支持内→外、外→内、双向传输。 文件过滤： 基于文件格式特征的黑白名单（不依赖扩展名）； 内容深度检测（关键词过滤）。 病毒检测：集成实时杀毒引擎。 容错与告警：传输失败自动重传，异常事件实时告警并记录日志。 同步方式：支持专用客户端或加密共享协议。 3.数据库同步与管控 支持数据库类型： 国产：达梦、人大金仓。 异构同步：支持跨数据库类型同步（如MySQL→Oracle）。 访问控制： 限定SQL操作权限（如仅允许查询、禁止删除）； 数据库表级别内容安全传输。 任务管理：单个任务启停独立，不影响其他同步进程。 四、服务支持 1. 质保服务：提供3年整机质保（含硬件更换）。 2. 软件升级：3年内免费提供系统及病毒库升级服务。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据库审计 | 国产品牌不做限定，设备整体参数不低于以下参数：硬件配置： 一、基础性能要求 1.数据处理能力满足以下指标： SQL事务处理速率≥30,000条/秒 日志检索带宽≥600,000条/秒 采用国产自主可控技术架构 2.网络传输性能： 系统吞吐量≥3Gbps（需提供RFC 2544标准测试报告） 基准数据库流量处理≥400Mbps（TPC-C场景模拟测试） 二、硬件配置标准 1.存储架构： 主存储：128GB NVMe SSD（支持热插拔） 扩展存储：4TB SATA HDD（RAID 5配置） 网络接口：标配6*10/100/1000Base-T千兆以太网电口（RJ45） 三、数据库兼容性 1. 支持关系型数据库： 国产数据库：达梦DM8/金仓KES V9/南大通用GBase 8s/K-DB 3.0（须提供功能兼容性声明） 2. 非关系型数据库： 支持MongoDB 5.0+、Cache 2018+等主流NoSQL数据库 四、安全监测功能 1. 态势感知系统需包含： 交互式威胁仪表盘：支持10+维度动态分析（包含但不限于异常访问热力图、数据外泄路径拓扑、高危SQL语句追踪） 实时溯源能力：可生成攻击行为图谱并提供时间轴回溯功能（攻击路径可视化误差率≤0.1%） 智能分析模块：内置基于机器学习的数据窃取模式识别算法（检测准确率≥99.5%） 五、售后服务保障 1. 服务周期： 硬件原厂质保36个月（7*24小时备件支持） 软件维护包含版本迭代及安全补丁升级（每年不低于4次功能性更新） 2. 扩展服务：提供国产密码模块GM/T 0028认证，支持三级等保2.0合规改造方案 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线 | 非屏蔽六类网线，国标305米 | 3 | 箱 |  |
| 7 | 跳线 | 尾纤 | 100 | 条 |  |
| 8 | 辅材 | 现场情况确定 | 1 | 批 |  |
| 小计8 |  |  |  |  |  |

备注：以上仅为系统建设主要设备的清单和技术参数要求，其它为满足本项目技术要求所必须配置的软、硬件设备由供应商根据文件要求和实际需求进行配置，且必须配齐以构成一套实用系统。如果供应商在成交并签署合同后，在供货或系统集成时应出现软、硬件的任何遗漏，均必须由成交供应商免费提供，包含但不限于软、硬件采购、系统调试安装及相关辅材、运输配送等所有不可预见费用；并且系统所有端口全部免费开放，提供承诺函

- 一、技术需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2本项目供应商所响应价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3属于信息网络开发服务的，供应商成交后应向采购人提供文档等技术资料。

1.4根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

1.5根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监督管理总局下发的关于《财政部发展改革委 生态环境部 市场监督管理总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，涉及参数指标中属于品目清单范围内的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 2.系统建设原则

1、提高政府部门监管能力和决策水平。通过医共体信息化建设，整合贯通全县域电子病历、居民电子健康档案及全员人口资源数据信息。运用“大数据”、“云计算”等技术手段，对这些信息进行统计、深度挖掘和分析，可以实时掌握医共体改革的进展情况和关键数据指标，为领导决策、预警、预测未来提供数字化支撑服务。

2、推进医疗服务领域“最多跑一次”改革，促进政府数字化转型。通过医共体信息平台建设，促进医共体内部上下联动，医共体间左右联通。通过网络预约挂号、双向转诊、远程医疗、智慧结算等一系列“互联网+医疗健康”项目建设，进一步推进医疗服务领域“最多跑一次”活动由县级医院向基层医疗机构普及，真实让群众享受医共体建设带来的各项便民惠民服务，增强群众就医获得感、幸福感。

3、提高医疗资源利用效率，构建医疗服务新模式。通过项目建设，整合现有全县医疗卫生资源，充分发挥医共体牵头医院“龙头”：作用，进一步提高医疗卫生服务质量和效率，方便群众就医，降低医疗费用，提高医疗卫生服务能力和可及性；建立各级医疗卫生机构、相关部门之间统一高效、互联互通、信息共享的区域卫生协同服务模式；构建疾病实时动态监测、健康管理的城乡一体化卫生管理模式，提高卫生管理效率和决策水平，逐步形成“大病小病分治、急病慢病分开、基层首诊、分级医疗”的医疗服务新格局。

通过实现上述目标，将为墨玉县的紧密医共体建设提供有力支撑，推动地方医疗服务水平和治理能力的现代化；提升用户体验，确保墨玉县群众能够享受到更加便捷、高效的医疗服务。

- 二、商务需求

1.项目概述

采购墨玉县集成平台和数据平台、墨玉县县域LIS系统、墨玉县县域手术麻醉管理系统、墨玉县县域药事管理系统、墨玉县县域预算管理系统、墨玉县医共体中心机房建设。

2.供货要求

供货到现场，安装、调试、正常运行。

3.售后服务要求

3.1 中标供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修；

3.2 中标供应商在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件；

3.3 中标供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

3.4 维保期限为3年，主要对软、硬件故障修复（定期检查软件系统的各项功能，确保其正常运行，并及时修复出现的功能性问题），软件更新与升级（随着业务的变化和需求的增加，对软件系统进行升级和迭代，以满足医院的新需求和业务要求）、性能优化（通过性能测试和系统监控，发现系统性能瓶颈，并提出相应优化方案，以提高系统的响应速度和稳定性）、数据备份与恢复（定期对重要数据进行备份，并制定详细的数据恢复计划。在发生数据丢失或损坏时，能够迅速恢复数据，确保医院的正常运行）、培训和技术指导（为用户提供系统使用培训和技术支持，包括系统功能介绍、操作指引以及故障排除等，提高用户的使用体验）等，所产生的费用均有中标供应商承担。

3.5 因政策变化需要系统升级必须保证系统最新版本，并免费开放接口；甲方因业务需要增加各类终端时配合甲方快速免费开通，不得收取额外费用。

4.供货期、交货地点

4.1 服务期限：自合同签订之日起60日历日完成交付并实施（具体以与甲方签订合同为准）

4.2 服务地点：墨玉县人民医院指定地点

5.付款方式（进度和方式）

合同签订后，向乙方支付合同价款的40%预付款，供货到现场，安装、调试、正常运行验收合格后向乙方支付合同价款的50%，验收合格后一年支付10%。（具体以与甲方签订合同为准）

6.验收

6.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与谈判文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标供应商立即更换或者提出索赔要求；

6.2货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

7.质量保证期

7.1维保期：自验收合格之日起三年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的维保期；

7.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

- 第六章  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章　投标文件格式

- 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。

- 2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

（项目、标段名称）项目

项目编号：

投

标

文

件

投标单位名称：                                  （加盖单位公章）

投标单位地址：

法人或法人授权代表（签字或盖章）：

投标单位联系电话：

年   月   日

目录

报价部分：

1、投标函；

2、开标一览表；

商务部分：

3、投标单位基本情况表

4、出具法人营业执照函（格式见附件）；

- 5、联合体协议书（如是）

- 6、法定代表人身份证明

7、法定代表人授权委托书；

- 8、项目负责人任命书；

- 9、投标人资格声明函；

- 10、信用查询记录；

- 11、资格证明文件；

- 12、投标保证金说明；

- 13、商务偏离表（格式见附件）；

14、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

15、无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件）；

16、中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

17、虚假应标承担责任声明（统一格式）；

18、关于对本投标文件中资料真实性的承诺；

19、其它材料；

20、主要相关项目业绩一览表

技术部分：

21、技术偏离表

22、对本次投标项目的技术方案（投标人视需要自行编写）；

23、服务承诺书

24、其他有利于投标人的资料（如有）

- 附件一

- 投标函

采购人：

我们收到你们的     （项目名称）     （项目编号：  号）招标文件，经认真研究，我们决定参加本次招标活动。

- 按照招标文件中的一切要求，提供招标的相关服务。

- 小写：                     元

大写：                      。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后      天。

- 4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

- 8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳            元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件二

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（人民币）： | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

注：▲1.开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总报价（包括但不限于完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括人工费、往返交通费、食宿餐饮费、现场氛围营造费用、场地租用费用、设备灯光租用费用、节目编排、演员化妆费用涉及不可预见等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及招标代理服务费等各项应有费用。）

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝；

4、供应商的报价应包含税金及本次招标内容所必需的全部费用。

5、大写标注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日     期 ：   年   月   日

## 报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 厂家 | 数 量 | 单价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写： 大写： 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件三

投标单位基本情况表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 现有职工人数 |  | 公司管理人员 |  |
| 高级工程师 | 人 |  |  |
| 工程师 | 人 |  |  |
| 助理工程师 | 人 |  |  |
| 单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数） 企业组织机构框图附后 |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

拟投入人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从业年限 | 资格证书 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据项目需求后附人员身份证、相关从业资格证等。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日   期：    年  月   日

拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |
| 证书名称 |  |  |  |  | 从业证号 |  |  |  |
| 在 本 项 目 拟 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

注：1、供应商需随此表附上从业资格证书等相关资料的复印件

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日   期：    年  月   日

附件四

出具法人营业执照函

采购人：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

后附：投标单位三合一营业执照复印件

- 附件五

- 联合体协议书（如是）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                （成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

- 签订日期：    年  月  日

- 附件六

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件背面

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

附件七

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，设计合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，特此声明。

需附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件背面

被授权人身份证复印件背面

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期 ：    年   月   日

- 法定代表人参加的需提供法定代表人证明书，委托代理人参加的需提供法定代表人授权委托书，在公司（委托公司）提供投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

附件八

项目负责人任命书

单位名称：                            （单位名称）

法人代表：                            （法人代表）

地     址：                            （地    址）

被任命人：           性别：               年龄：         职务：

工作单位：                            （工作单位）

地     址：                            （地    址）

我系                    的法定代表人 ，现任命        为           项目的项目负责人，负责项目的整体管理及与采购人之间的沟通等相关事宜。

后附人员身份证复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件九

投标人资格声明函

我公司 （供应商全称） 收到                 项目（项目编号：      、标段号：        、标段名称：                  ）的招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次投标活动。我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期 ：     年   月   日

- 附件十

- 信用查询记录

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；

- 附件十一

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力：供应商须具备三证合一的营业执照；

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前3个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供[2023年或2024年任意一年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告；执行《中小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经第三方审计机构评估的财务审计报告或者银行出具的资信证明]；如是2025年新成立企业，只需提供从取得营业执照起的基本开户银行出具的资信证明。

（4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（进入信用中国网站－信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体－查询、截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（7）投标保证金或电子保函：100000.00 大写：拾万元整（具体以招标文件为准）

（8）本项目不接受联合体投标；

附件十二                 投标保证金说明

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

采购人：

本单位已按 （项目名称） （项目编号：           ）的招标文件要求，于     年      月   日前以          （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：                ，账 号：         ，开户银行：                ）。

投标人投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）汇出时间： 年 月 日；

汇款金额：（大写）人民币              元整

汇款账户名称： （必须是投标时使用的单位名称）

账 号： （必须是投标时使用的账号）

开户银行： 银行 省 市 （分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任

附件：投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章）

注：如采用投标保函、保险形式，请附相关证明材料

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

附件十三

- 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 招标响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （示例） | 招标人的资格声明 | 投标人的资格声明 | 无偏离 |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、本项目商务条款至少包括：合同履约期限、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

- 2、招标文件条目号指投标须知所对应项目名称。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

- 日    期：     年   月   日

- 附件十四

- 投标人反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

附件十五

无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

- 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件十六

- 中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

JY企业声明函

- 【不属于JY企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下JY企业制造的货物（或JY企业承担的工程或JY企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于JY企业，后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于JY企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于JY企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日  期：

- 扶持政策说明：

- 1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

- 2、JY企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

- 3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 节能、环保产品证明（如有）

采购人名称 ：

现附上  （节能、环保产品产品目录）     证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

- 日    期：     年   月   日

- 附件十七

- 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件十八

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定和        （项目、包段名称）         的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

有效的联系方式：                          （手机号）

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

说明：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

- 附件十九

- 其它材料

- 投标人认为应补充提供的其它文件资料以及投标人认为需要加以说明的其它内容。

- （格式自行编制）

- 附件二十

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目 起止时间 | 合同 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据招标文件评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日   期：    年  月   日

附件二十一

- 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的服务条款 | 招标响应文件的服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件二十二

技术方案

（根据需要编写，格式自制）

- 1、 整体方案；

（1）系统整体设计方案；（格式自拟）

（2）质量保障方案；（格式自拟）

（3）项目团队配置；（格式自拟）

（4）培训方案；（格式自拟）

（5）售后服务方案；（格式自拟）

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。投标人认为必需的其他内容。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

附件二十三

服务承诺书

根据本项目的情况，给出服务承诺；格式自拟。

附件二十四

其他有利于投标人的资料（如有）

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20 000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 300万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额 5 000万元一80 000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300万元一6 000万元，且资产总额 300万一5 000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入 40 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入 5 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入 1 000万元一5 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入 1 000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入 20 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50人一300人，且营业收入 500万元一20 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入 100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 交通运输业 （不含铁路运输业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 3 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 200万元一3 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入 1 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |

| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 信息传输业 （包括电信、互联网 和相关服务） | 从业人员2 000人以下或营业收入 100 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2 000人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 50万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200 000万元以下或资产总额 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1 000万元一200 000万元，且资产总额 5 000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1 000万元，且资产总额 2 000万元一5 000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2 000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1 000人以下或营业收入 5 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 1000万元一5 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 500万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额 120 000万元以下的为中小微型企业。 其中， 从业人员100人及以上，且资产总额 8 000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额 8 000万元一120 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额 100万元一8 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |