采购需求明细

| 序号 | 建设内容及功能清单 | 规格型号及功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络 |  |  |  |
| 1.1 | 专线 | 租用4条IPRAN专线 （1条视频传输100M，3条云专线三年） | 条 | 4 |
| 2 | 基础信息采集 | 泵站集控系统信息采集 | 项 | 1 |
|  |  | 管线监控系统信息采集 |  |  |
|  |  | 视频监控系统信息采集 |  |  |
| 3 | 数据处理与共享 | 数据汇聚整合、处理分析、储存管理、共享服务 | 项 | 1 |
| 4 | 业务应用系统 |  |  |  |
| 4.1 | 领导驾驶舱（一张图） | GIS地图 | 项 | 1 |
|  |  | 图层管理 |  |  |
|  |  | 状态管理 |  |  |
|  |  | 监测数据 |  |  |
|  |  | 显示设置 |  |  |
|  |  | 设备统计可视化 |  |  |
|  |  | 能耗统计 |  |  |
|  |  | 告警统计 |  |  |
|  |  | 漏损率分析 |  |  |
|  |  | 流量统计 |  |  |
|  |  | 视频监控 |  |  |
| 4.2 | 监测监控 | 泵站实时数据 | 项 | 1 |
|  |  | 泵站历史数据 |  |  |
|  |  | 泵站运行报表 |  |  |
|  |  | 泵站设备参数 |  |  |
|  |  | 管网监测 |  |  |
|  |  | 流量监测 |  |  |
|  |  | 压力监测 |  |  |
| 4.3 | 统计分析 | 设备类统计 | 项 | 1 |
|  |  | 用水类统计 |  |  |
|  |  | 控制类统计 |  |  |
| 4.4 | 视频监控管理 | 视频监控 | 项 | 1 |
|  |  | 视频回放 |  |  |
| 4.5 | 告警管理 | 阈值管理 | 项 | 1 |
|  |  | 实时告警 |  |  |
|  |  | 历史告警 |  |  |
|  |  | 告警统计 |  |  |
| 4.6 | 系统管理 | 文件管理 | 项 | 1 |
|  |  | 消息通知 |  |  |
|  |  | 通讯录 |  |  |
|  |  | 用户管理 |  |  |
|  |  | 角色管理 |  |  |
|  |  | 日志管理 |  |  |
| 4.7 | 移动APP | 首页：消息通知、设备类统计、用水类统计、控制类统计 | 项 | 1 |
|  |  | 实时监测 |  |  |
|  |  | 视频监控 |  |  |
|  |  | 消息通知 |  |  |
|  |  | 我的 |  |  |
| 4.8 | 系统集成 |  | 项 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 5 | 平台部署 |  |  |  |
| 5.1 | 云资源 | ★1、应用服务器：配置 8 核 16G 内存+300G数据盘(架构、处理器、操作系统满足国产化要求) ★2、文件服务器：配置 16 核 32G 内存 + 2TB 数据盘(架构、处理器、操作系统满足国产化要求) ★3、组件服务器：配置 8 核 16G 内存+300G数据盘(架构、处理器、操作系统满足国产化要求) | 年 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
| 6 | 二级等保配套安全服务 |  |  |  |
| 6.1 | 云主机安全服务 | 提供实时监测、多维关联分析与快速响应安全威胁的能力。 | 年 | 3 |
| 6.2 | 云Web应用防火墙服务 | 适用于资源在0-1Gbps的IP防护场景 | 年 | 3 |
| 6.3 | 下一代云防火墙服务 | 支持1Gbps网络吞吐量防护。 | 年 | 3 |
| 6.4 | 云日志审计服务 | 支持10个日志源(每个日志源对应为一个IP)，最高支持EPS值100,8核CPU，内存32GB，系统盘40GB，数据盘512GB | 年 | 3 |
| 6.5 | 云堡垒机服务 |  | 年 | 3 |
| 6.6 | 代理节点服务 |  | 年 | 3 |
| 6.7 | 二级等保测评服务 | 二级等保测评证书有效期为三年 此项服务提供一次二级等保测评 | 年 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 7 | 配套显示中心建设 |  |  |  |
| 7.1 | 显示系统 |  |  |  |
| 7.1.1 | 室内全彩LED显示屏 | 1.像素构成：1R1G1B-COB ★2.点间距：0.9mm ★3.像素密度：1137778点/㎡ 4.模组尺寸(W*H*D)：300mm×337.5mm×11.5mm 5.模组重量：1.25kg 6.模组分辨率（W*H）:320×360 7.模组单元面积：0.1012m² 8.箱体分辨率：480×270 9.箱体尺寸：600mm×337.5mm×37.5mm 10.箱体间缝隙：≤0.1mm ▲11.低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 12.色温：3000K-10000K可调 ▲13.色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内 14.稳定性支持：7×24组连续工作 ▲15.刷新频率：≥3900Hz 16.平整度≤0.05mm 17.发光点间距偏差：〈3% 18.视角（水平、垂直）：H≥160°V≥160° 19.白平衡亮度：≥600cd/m² ▲20.色坐标检测：按照SJ/T11141-2017 5.10.5规定，x:0.2282,y:0.2205 21.基色主波长误差:SJ/T11281-2017.5.2.4 C级△λD≤5 22.最大对比度：≥5000：1 23.亮度均匀性：≥97% 24.换帧频率：60Hz ▲25.像素失控率SJ/T11281-2017.5.3.5 PZ≤1×10-4;PZ=0。 26.泄漏电流：对地漏电流：I(漏)≤2.4mA/m² 27.抗电强度：显示模组或LED显示屏应承受50Hz、1500VAC(交流有效值)的试验电压60S不发生绝缘击穿。 28.最大功耗：白平衡最大亮度稳定15分钟后功率计372.54W/m² 29.平均功耗：白平衡最大亮度稳定15分钟后功率计186.27W/m² 30.睡眠模式功率密度：≤110W/m² 31.能源效率：≥2.5cd/W 32.单点亮度校正：支持单点亮度校正功能 33.控制方式：灯驱合一 34.驱动方式：恒流驱动 35.响应时间：纳秒级，急速响应 36.亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度功能 37.接地电阻：保护接地端子到金属外壳最远端做接地电阻试验，试验电流32A,测试时间2min,接地电阻不大于0.10Ω。 38.除湿功能：长时间没有使用屏体，可以通过屏体控制系统的除湿模式来实现屏体除湿，即使屏体从10%到100%亮度逐级显示，达到排除LED屏体内部湿气的效果，保护LED显示屏。 39.显示效果：符合“SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T 11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”，具备消除鬼影和拖尾功能。 40.图像旋转功能：无需拼接器，可实现对底图或信号源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异形屏幕拼接 41.软件亮、暗线功能：软件支特亮暗线校正功能 42.维护：支持箱体前拆前维护功能 43.拼接功能：模组、箱体可快速拼接，精准定位 44.模组表面结构：不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好 45.接口：电源和信号接口采用二合一的连接器，设计有防脱落结构。 46.模组供电：屏体发光模组采用DC4.2V安全电压供电 47.PFC电源：具备PFC电源 48.电源系统：支特N+1冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供 电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电。 49.安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能， 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能 50.系统双备份：支持系统双备份 51.屏体散热：无风扇空气散热 52.彩色信号处理位数：≥16 53.模块级校正：支持模块级校正，数据存储及回读 54.故障智能自查诊断排查：支持显示屏状态显示与故障智能诊断 55.智能节电：支持智能节电功能 56.图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理 57.软件功能：可具有亮度/对比度/色度/视觉修正等图像调整功能 58.图像处理：无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫、鬼影跟随现象 59.LED显示屏图像质量：主观评价 60.防炫目功能：具有防炫目功能 61.支持热拔插：支持热拔插功能 62.IP等级：IP40(灯面) ▲63.PCB材质：FR-4 64.防潮工作运行检测：在10%-60%的湿度环境下检测工作正常 65.软件功能：▲1、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能，发生故障立即发消息 到指定邮箱，及时处理。▲2、LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。▲3、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 66.保护技术：显示屏具有防潮、防尘，防腐蚀，防电磁干扰，抗静电功能：搭配多功能卡具有过流、短路、 过热保护等功能 67.防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计 ▲68.防反光：屏体正面为黑色哑光处理 69.温升：≤20℃ 70.连接器材质：电源座牛角座均使用纯铜镀锡工艺，信号传导效果好，耐腐蚀 | ㎡ | 12.76 |
| 7.1.2 | 视频处理器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 ▲2、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 ▲3、视频输出支持32个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； ▲6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； ▲7、最大可支持16个2K图层或4个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； ▲8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； ▲9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； ▲10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； ▲14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； ▲15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 | 台 | 1 |
| 7.1.3 | 配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.内部线材采用正泰4平方国标纯铜导线 产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。 | 台 | 1 |
| 7.1.4 | 网络机柜 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 7.1.5 | 工作站 | 开天M75z G2t-D052兆芯-KX-7000A 8C 3.6GHz/16GB DDR5/512GB SSD/无驱/GT1020 2GB/18L/23.8寸液晶 | 台 | 1 |
| 7.1.6 | 多媒体服务器 | ★单机4K-60Hz点对点输出能力，支持单4K-60HzHDMI2.0或DP1.2复制输出，也可拆分4路2K-60Hz HDM1.3输出。 ★GPU硬件解码和加速渲染，有效降低CPU占用率，支持1路4K2K-60fps或4路2K1K-60fps解码输出，高清视频播放流畅不卡顿、不丢帧。▲接口支持EDID锁定、静电防护功能，热插拔画面不跳变、不错乱，视频播放稳定流畅。 | 台 | 1 |
| 7.1.7 | 安装调试及辅材 |  | 项 | 1 |