## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030108001002 | 通风器 | 1.名称:通风器 2.规格:BLD-300吸顶式通风器(Q=300m3/h ,N=40w) 3.质量:0.3t 以内 4.含设备支架 5.安装高度::距板底200mm 6.单机试运转要求:拆装检查、单机试运转、设备调试 7.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | 台 | 36
2 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布柔性接口 2.规格:Φ160 3.材质:帆布 4.类型:圆形 5.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | m2 | 5.39
3 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:帆布柔性接口 2.规格:Φ110 3.材质:帆布 4.类型:圆形 5.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | m2 | 0.4
4 | 030702001006 | 通风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:UPVCdn160 3.防火:详图纸说明 4.形状:矩形 5.规格:直径200mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管支、吊架应设置在保温层外部,并在支吊架与风管之间垫酚醛管托,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设支吊架。 7.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | m2 | 7.76
5 | 030702001007 | 通风管 | 1.名称:防排烟风管 |  | m2 | 7.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:UPVCdn110 3.防火:详图纸说明 4.形状:矩形 5.规格:直径200mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管支、吊架应设置在保温层外部,并在支吊架与风管之间垫酚醛管托,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设支吊架。 7.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容
6 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状、做法:矩形,，做复合硅酸盐保温50mm,防锈漆两道 3.规格:1000*320 4.板材厚度:机械排烟及补风系统均采用镀锌钢板制作,风管配件、钢板厚度和允许漏风量等均应符合《通风和空调工程施工质量验收规范》中高压系统风管的规定。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:水平设置的排烟管道设置在室内,应采取保温隔热措施,保温隔热材料为不燃型、厚度不小于50mm,保温隔热材料应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》 6.安装要求:水平设置的排烟管道设置在室内,应采取保温隔热措施,保温隔热材料为不燃型、厚度不小于50mm,保温隔热材料应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》 |  | m2 | 80.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容
7 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状、做法:矩形,，做复合硅酸盐保温50mm,防锈漆两道 3.规格:1250*500 4.板材厚度:机械排烟及补风系统均采用镀锌钢板制作,风管配件、钢板厚度和允许漏风量等均应符合《通风和空调工程施工质量验收规范》中高压系统风管的规定。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:水平设置的排烟管道设置在室内,应采取保温隔热措施,保温隔热材料为不燃型、厚度不小于50mm,保温隔热材料应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》 6.安装要求:水平设置的排烟管道设置在室内,应采取保温隔热措施,保温隔热材料为不燃型、厚度不小于50mm,保温隔热材料应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》 7.组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | m2 | 77.43
8 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状、做法:矩形,，做复合硅酸盐保温50mm,防锈漆两道 3.规格:630*800 4.板材厚度:机械排烟及补风系统均采用镀锌钢板制作,风管配件、钢板厚度和允许漏风量等均应符合《通风和空 |  | m2 | 43.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
调工程施工质量验收规范》中高压系统风管的规定。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:水平设置的排烟管道设置在室内,应采取保温隔热措施,保温隔热材料为不燃型、厚度不小于50mm,保温隔热材料应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》 6.安装要求:水平设置的排烟管道设置在室内,应采取保温隔热措施,保温隔热材料为不燃型、厚度不小于50mm,保温隔热材料应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》 7.组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容
9 | 030703001001 | 防火阀 | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.型号:280°C 3.规格:1250*500 4.类型:带有输出动作信号及手动复位功能 5.支架形式、材质:防火阀或排烟阀等应对其外观质量和灵活性、可靠性进行检测,确认合格后再行安装,并应单独配置支吊架。 6.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | 个 | 2
10 | 030703001002 | 防火阀 | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.型号:280°C 3.规格:1000*320 4.类型:带有输出动作信号及手动复位功能 5.支架形式、材质:防火阀或排烟阀等应对其 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外观质量和灵活性、可靠性进行检测,确认合格后再行安装,并应单独配置支吊架。 6.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容
11 | 030703001003 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 3.规格: dn160 4.类型:带有输出动作信号及手动复位功能 5.支架形式、材质:防火阀或排烟阀等应对其外观质量和灵活性、可靠性进行检测,确认合格后再行安装,并应单独配置支吊架。 6.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | 个 | 4
12 | 030703001004 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:DN100 3.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | 个 | 3
13 | 030703001005 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:dn160 3.其他要求:组价包含满足设计规范及相关部门验收的全部工作内容 |  | 个 | 4
14 | 030703009001 | 防雨百叶风口 | 1.名称:排烟风口(带防雨百叶) 2.材质:铝合金 3.质量:800mmx1600mm 4.类型:百叶风口 |  | 个 | 1
15 | 030703009002 | 排烟口 | 1.名称:排烟口 2.规格:800mmx500mm 3.材质:铝合金 4.类型:百叶风口 |  | 个 | 1
16 | 030703009003 | 排烟口 | 1.名称:远控多叶排烟口 2.规格:800mmx500mm 现场设置手动开启装置 3.材质:铝合金 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.类型:百叶风口
17 | 030703009004 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250x250 3.材质:铝合金 4.类型:百叶风口 |  | 个 | 1
18 | 030703009005 | 补风用单层百叶风口 | 1.名称:补风用单层百叶风口 2.规格:1250×630mm 3.材质:铝合金 4.类型:百叶风口 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 2.拆除脚手架后材料堆放 3.场内、场外材料搬运 4.搭、拆脚手架 |  | 项 | 1
2 | 031301018001 | 系统调试费 | 1.名称:采暖系统调试费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001025 | 安全文明施工
2 | 031302001026 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001027 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002009 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | [5 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004009 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005009 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006009 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009009 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008009 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010025 | 检验试验费
11 | X031302010026 | 其中：自检试验费
12 | X031302010027 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991003002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13