## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 通风
1.2 | 排烟
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
通风
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道排风机 2.型号:SWF-Ⅰ-2.5型混流风机 3.规格:转速2900r/min风量:1684m3/h ,全压:543Pa ,N=0.75kW ,噪声:72dB(A) 4.备注:交流电动机检查接线 功率(kw) ≤3 5.减振底座形式、数量:要符合相关标准和规范，其他未尽事宜详见设计图纸 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:壁式排风机 2.型号:SWF-Ⅰ-3.5型混流风机(防爆型) 3.规格:转速1450r/min风量:3320m3/h ,全压:125Pa ,N=0.25kW ,噪声:68dB(A) 4.备注:交流电动机检查接线 功率(kw) ≤3 5.减振底座形式、数量:要符合相关标准和规范，其他未尽事宜详见设计图纸 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
3 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:壁式排风机 2.型号:SWF-Ⅰ-3.5型混流风机 3.规格:转速2900r/min,风量:4542m3/h ,全压:876Pa ,N=3kW ,噪声:74dB(A) 4.备注:交流电动机检查接线 功率(kw) ≤3 5.减振底座形式、数量:要符合相关标准和 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
规范，其他未尽事宜详见设计图纸 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求
4 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:管道排风机 2.型号:SWF-Ⅰ-2.5型 3.规格:混流风机,转速960r/min风量:492m3/h ,全压:98Pa ,N=0.09kW ,噪声:58dB(A) 4.备注:交流电动机检查接线 功率(kw) ≤3 5.减振底座形式、数量:要符合相关标准和规范，其他未尽事宜详见设计图纸 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 3
5 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ0.5 |  | m2 | 23.3
6 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ0.6 |  | m2 | 5.57
7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | m2 | 1.53
8 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:防雨防虫百叶,铝合金材质,可进行风量调节 3.规格:450*450 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:防雨防虫百叶,铝合金材质,可进行风量调节 3.规格:400*160 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
10 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:防雨防虫百叶,铝合金材质 3.规格:320*120 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
11 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:铝合金材质,可进行风量调节 3.规格:120*120 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
12 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:铝合金材质,可进行风量调节 3.规格:200*200 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 3
13 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:铝合金材质,可进行风量调节 3.规格:250*200 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 3
14 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨防虫百叶 2.型号:铝合金材质 3.规格:250*200 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 3
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 3.其他:满足设计、施 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
工、验收规范及招标文件的要求
16 | 03B005 | 防火玻璃挡烟垂壁 | 1.名称:防火玻璃挡烟垂壁 2.规格:挡烟垂壁高度0.5m 3.备注:做法参照11J508 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | m | 3.6
17 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:空调工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
排烟
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟风机 2.型号:HTF-Ⅰ-(6.5)型轴流消防排烟风机 3.规格:排烟风量:21652m³/h,全压: 512Pa,N=5.5KW ,r=1450r/min。 4.备注:交流电动机检查接线 功率(kw) ≤13 5.减振底座形式、数量:要符合相关标准和规范，其他未尽事宜详见设计图纸 6.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
2 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ1 |  | m2 | 65.71
3 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.规格:矩形风管弯头宽度（厚度）≥500mm时，设置导流叶片 |  | m2 | 1.32
4 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文 |  | m2 | 0.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
件的要求
5 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.备注:含排烟阀手动开启装置 3.规格:1000×250mm 4.类型:平时常闭,火灾时可手动和电动启闭安装详新22N2-136页 5.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
6 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度熔断式排烟防火阀 2.规格:1000×250mm 3.类型:常开280℃熔断关闭 安装详新22N2-127页 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
7 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度熔断式排烟防火阀 2.规格:800*320mm 3.类型:常开280℃熔断关闭 安装详新22N2-127页 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
8 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300mm(钢板制) 3.类型:常开,安装详新22N2 22页 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 7
9 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:防雨防虫百叶,铝合金材质 3.规格:1000*250 4.其他:满足设计、施工、验收规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
10 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:火克 |  | m3 | 0.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纤维增强硅酸盐板 2.绝热厚度:9mm
11 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:排烟工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001016 | 安全文明施工
2 | 031302001017 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001018 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004006 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005006 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006006 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009006 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008006 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010016 | 检验试验费
11 | X031302010017 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010018 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991005001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：通风工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  | 标段：兵团二中食堂改造项目（工程施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13