## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 管道及附件
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 03B007 | 采暖工程拆除 | 1.拆除:采暖工程 2.具体内容:包含管道及管道上附着物、阀门、管道配件、供暖器具及设施等相关内容 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 项 | 1
分部小计
管道及附件
1 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.热镀锌钢管DN50 2.连接形式:丝接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 28.5
2 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.热镀锌钢管DN40 2.连接形式:丝接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 32.6
3 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.热镀锌钢管DN32 2.连接形式:丝接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 45.6
4 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.热镀锌钢管DN25 2.连接形式:丝接 |  | m | 243.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
5 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.热镀锌钢管DN20 2.连接形式:丝接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 35.6
6 | 031005002017 | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢制散热器 2.型号、规格:15片 3.安装方式:每组散热器设手动放气阀一只,其位置统一在散热器出水侧顶部,散热器安装参照标准图集 4.每片标准散热量为150W( T=64.5°C),工作压力为1.0MPa. 5.当需要组合散热器时,散热器用的衬垫、热水系统用橡胶石棉板.散热器在清除表面及 砂芯后刷防锈漆二遍,再刷调和漆两遍。 6.散热器的安装、试压应按照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》GB50242-2002第8.3项执行。安装可参照新12N1-14~26页 7.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 8.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
7 | 031005002018 | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢制散热器 2.型号、规格:20片 3.安装方式:每组散热器设手动放气阀一只,其位置统一在散热器出水侧顶部,散热器安装参照标准图集 4.型号YZL7002-600A,进出口中心距600mm,标准工况下散热量105W/片(供水温度75℃回水温度50℃工况下),热力入口处设计总负荷为97125W。部分对散热器高度有要求区域采用YZL7002-300,进出口中心距300mm 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入 |  | 组 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
8 | 031005002019 | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢制散热器 2.型号、规格:25片 3.安装方式:每组散热器设手动放气阀一只,其位置统一在散热器出水侧顶部,散热器安装参照标准图集 4.型号YZL7002-600A,进出口中心距600mm,标准工况下散热量105W/片(供水温度75℃回水温度50℃工况下),热力入口处设计总负荷为97125W。部分对散热器高度有要求区域采用YZL7002-300,进出口中心距300mm 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验 |  | 组 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
9 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.金属管道支架除锈后刷防锈漆二道,再涂涂银粉漆或各色醇酸瓷磁两道 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | kg | 152.3
10 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳 2.保护层:复合铝箔 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 1.3
11 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀(含配套阀门) 2.规格、压力等级:DN20 3.其他设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
12 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.柱塞阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 5
13 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.平衡阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 5
14 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.平衡阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 2
15 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.泄水阀 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
16 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN100以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 8
17 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN50以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 10
18 | 031003014002 | 热计量装置 | 1.热计量装置 2.DN50 3.型号、规格:包含截止阀、泄水阀、温度计、压力表、过滤器、压差控制阀、温度传感器及超声波热量表 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 组 | 1
19 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001019 | 安全文明施工
2 | 031302001020 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001021 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004007 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005007 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006007 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009007 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008007 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010019 | 检验试验费
11 | X031302010020 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010021 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13