## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 管道及管道附件
1.2 | 洁具
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
管道及管道附件
1 | 03B002 | 给排水工程拆除 | 1.拆除:给排水工程 2.具体内容:包含管道及管道上附着物、阀门、管道配件、卫生洁具、设备等相关内容 3.运距:拆除垃圾装车外运，含垃圾处置费，运距投标单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 项 | 1
2 | 031001007001 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 9.8
3 | 031001007002 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 48.9
4 | 031001007003 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN70 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸 |  | m | 21.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
5 | 031001007004 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 73.77
6 | 031001007005 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 368.19
7 | 031001007006 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 91.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031001007007 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 139.4
9 | 031001007008 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 81.2
10 | 031001007009 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 52.2
11 | 031001007010 | 内衬塑热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:内衬塑热浸镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设 |  | m | 24.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求:符合设计图纸要求 6.含预留洞、堵洞、防火封堵及支架制作安装及除锈刷漆 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PP-R DN65 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 89.3
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PP-R DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 152.6
14 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PP-R DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 21.63
15 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PP-R DN32 4.压力试验及吹、洗设 |  | m | 115.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求:符合设计图纸要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PP-R DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 95.6
17 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PP-R DN20 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计图纸要求 5.含预留洞、堵洞、防火封堵 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 53.6
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀(含配套阀门) 2.规格、压力等级:公称压力1.6MPa 3.其他设计图纸及相关规范 |  | 个 | 8
19 | 031003001002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 6
20 | 031003001003 | 过滤器 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 031003001004 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 2
22 | 031003003001 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 1
23 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 1
24 | 031003001005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 4
25 | 031003001006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN32 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 16
26 | 031003001007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 3
27 | 031003001008 | 电子阻垢缓蚀器 | 1.类型:电子阻垢缓蚀器DN40 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 2
28 | 031003001009 | 电接点温度计 | 1.类型:电接点温度计 2.水温低于55度启动，水温高于60停泵 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 2
29 | 031003001010 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
30 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内水表 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 1
31 | 031003013002 | 压力表 | 1.压力表 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 块 | 12
32 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般套管 2.规格:DN100以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 10
33 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般套管 2.规格:DN50以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 5
34 | 030109001001 | 热水循环泵 | 1.名称:热水循环泵 2.型号:Q=2m³/h H=5m N=0.18kW 3.包含配套相关配件及电气检查接线 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 台 | 2
35 | 030111007001 | 燃气热水炉 | 1.名称:燃气热水炉 2.型号:容积:350L 额定输入热复核99KW 额定工作压力1.1MPa 3.质量:包含安全阀、泄水阀及泄水管等相关配件 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 台 | 2
36 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳 2.生活热水供回水管、应做防热损失保温层，嵌墙的支管及接至卫生器具的热水支管可不作 |  | m3 | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
保温. 保温材料：采用耐火性能A级的离心玻璃棉，管道穿越防火分区处防火墙两侧各2m范围内的保温材料应换为玻璃棉等不燃材料。保温层厚度：热水供回水管采用橡塑泡棉保温时，DN≤50mm时，δ=40mm; 70≤ DN≤125时，δ=45mm;DN≥150mm时，δ=50mm。 3.保护层:复合铝箔 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
37 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:埋地部分 2.材质、规格:HDPE塑料排水管 DN150 3.含预留洞、堵洞、防火封堵 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 35.6
38 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 实壁螺旋消音排水塑料管 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 15.8
39 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 实壁螺旋消音排水塑料管 4.含预留洞、堵洞、防火封堵 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | m | 236.5
40 | 031003005001 | 清扫口 | 1.规格:清扫口DN100 2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 12
41 | 031004014001 | 雨水斗 | 1.材质:雨水斗 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
42 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般套管 2.规格:DN100以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 7
43 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般套管 2.规格:DN150以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 4
44 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般套管 2.规格:DN200以内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 6
分部小计
洁具
1 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称:蹲便器 2.包含脚踏式冲水阀及内置存水弯 3.所有坐式、蹲式大便器均应采用自带水封型,水封深度均不小于50mm,且不得大于100mm 4.包含上下水管及配套五金附件 5.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 6.应根据设计方案提供 |  | 组 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
2 | 031004006002 | 小便器 | 1.名称:小便器（壁挂） 2.包含感应式冲洗阀 3.包含存水弯、上下水管及配套五金附件 4.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 5.包含拆除原有器具，拆除后垃圾外运，运距自行考虑并包含垃圾处置费 6.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜 |  | 组 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 7.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
3 | 031004004001 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:所有水嘴均采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴。 3.包含上下水管及配套五金附件 4.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.附件名称、数量:冷热水感应式水嘴，所有水嘴均采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴。 3.包含存水弯、上下水管及配套五金附件 4.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
5 | 031004003002 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.包含冷热水龙头、上下水管及配套五金附件 3.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 4.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
6 | 031004003003 | 洗手槽 | 1.名称:成品不锈钢洗手槽 2.附件名称、数量:台面及盆斗使用优质不锈钢板，加强件加固；连接横通架及脚用优质不锈钢管，包含下加可调节子弹脚。不锈钢板采用304#不锈钢 3.包含支座及冷热水龙头、上下水管及配套五金附件 4.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 5.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入 |  | 米 | 26.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 6.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
7 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器 2.包含花洒、混水阀上下水管及配套五金附件 3.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 4.应根据设计方案提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用,由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;优先使用有先进节能、环保及改进室内空 |  | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
气质量技术的产品及材料;严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;所有产品及材料需经建设方、设计单位、监理单位确认后方可进场 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范
8 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.下设存水弯 4.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 5
9 | 031004014003 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.下设存水弯 4.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164,现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436的规定。卫生器具的材质和技术要求,均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116的规定。 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 |  | 个 | 7
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.给排水脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991001002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：自治区党委办公区7号办公楼、武警业务用房及院内附属设施维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13