## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 采暖管网安装
1.2 | 给水管网安装
1.3 | 排水管网安装
1.4 | 室外电网安装
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
采暖管网安装
1 | ★031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质、规格:直埋式保温管(3.0) DN32，供热管道管材均采用预制保温管，管道接口为焊接。管材选用：管道公称管径DN＜200采用无缝钢管；管道公称管径DN≥200采用螺旋焊接钢管。 2.备注:含保温接头，X射线探伤 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 1.冲洗：管道用清水冲洗，冲洗是以0.6MPa压力和系统最大流量时的流量进行，直到出水口水色和透明度与入口目测一致为合格。 2.供热管道按管径分段进行试压，管道工作压力0.60MPa，试压压力为1.0MPa，以10分钟压降不超过0.02MPa为合格。 4.保温:管道保温采用聚氨酯泡沫保温层，保护壳采用高密度聚乙烯。保温层厚度及质量要求如下: （1）高密度聚乙烯塑料外壳：密度940～960Kg/m3；外护管任意位置的拉伸屈服强度不应小于19MPa、断裂伸长率不应小于 450%；外护管任意管段的纵向回缩率不应大于3%;；耐环境温度开裂时间≥300h；外护管的长期力学性能应满足如 |  | m | 96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
下要求: 拉伸力：4MPa；最短屈服时间：2000h;试验温度：80℃。
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 2
分部小计
给水管网安装
1 | ★031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:聚乙烯PE80 De90，1.6MPa 4.连接形式:橡胶弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管交付使用前应用市政水冲洗，冲洗流速不小于2.0m/s，直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 给水管安装完毕后进行1.2MPa水压试验，稳定1小时，压降不超过0.05MPa |  | m | 50
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DE25 |  | 个 | 1
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DE90 |  | 个 | 2
4 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DE90 |  | 组 | 1
5 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DE90 |  | 套 | 1
6 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:普通水表 2.型号、规格:DE90 |  | 组 | 1
分部小计
排水管网安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | ★031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管 De315 |  | m | 90
分部小计
室外电网安装
1 | ★030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-(4X35) |  | m | 67.16
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-(4X10) |  | m | 67.16
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 |  | m | 62.16
4 | 03B001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.备注:在电缆转角及每30M处做直埋电缆标示桩,电缆标示桩做法详新22D3-A26页。 |  | 个 | 4
5 | ★030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:3-4米 3.备注:含接地及预埋件，配置详见图纸 |  | 套 | 6
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 |  | m | 127.11
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1KV-(3*4) |  | m | 127.11
8 | 03B002 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.备注:在电缆转角及每30M处做直埋电缆标示桩,电缆标示桩做法详新22D3-A26页。 |  | 个 | 4
9 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:户外高清低照摄像机 2.型号:含预埋件、立杆，杆高4.0m,做法详见新22D5-D29页 |  | 套 | 4
10 | ★030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 |  | m | 63.3
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:UPVC（φ32*5）5孔梅花管 |  | m | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:RPE 32 |  | m | 222.8
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外安装工程 |  | 标段：第一师一团中学新建学生浴室及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13