基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市水务集团招投标办公室

对于贵办于*年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

*年*月*日

浣江水务股份有限公司卧式螺旋卸料沉降离心机维保采购项目要素公示

一、投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.投标人须具备阿法拉伐厂家专业维保资质授权（提供相关证明文件加盖公章）。

4.本项目不接受联合体投标。

二、评标办法：

1.本项目评标办法是采用最低评标价法。即在符合招标文件要求的前提下，按标的择定最低报价者为预中标人。

2.如同一标的有两个或两个以上投标人的报价相同且同为最低报价的，按招标文件第三章认定规则为准。

三、采购需求

（一）招标内容：

浣江水务股份有限公司城北水厂、幸福水厂、上游水厂共计5台卧式螺旋卸料沉降离心机需要维护保养，设备信息如下：

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 技术参数 | - 数量 | - 生产厂家 | - 所属水厂 | - 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 卧式螺旋卸料沉降离心机 | ALDEC45 | - 1.转鼓直径：360mm - 2.转鼓直径长度比：1：4.2 - 3. 主驱动器：ABB--M2BAX130MLB4 - 4.最高转速：4000rpm； - 5. 外形参考尺寸：长×宽×高=4272×990×1350mm； - 6. 整机质量：约2300kg | - 2 | - 阿法拉伐 | - 城北水厂 | - 现场保养 |
| - 2 |  | - LW-350L | - 1. 转鼓直径：350mm； - 2. 转鼓长度：1550mm； - 3. 最高转速：4000rpm； - 4. 主电机：Y160M2-2 B5 15kw 380v；带变频无极调速； - 5. 外形参考尺寸：长×宽×高=3520×950×1180mm； - 6. 整机质量：约2000kg | - 1 | - 三联环保 | - 幸福水厂 | - 现场保养 |
| - 3 |  | - LW-350L |  | - 1 | - 三联环保 | - 幸福水厂 | - 返厂维修 |
| - 4 |  | - LW-350L |  | - 1 | - 三联环保 | - 上游水厂 | - 现场保养 |

- （二）维保内容（拆机/清洗部件/检查部件/更换部件/润滑和装配）

| - 项目 | - 维保内容 | - ALDEC 45保养 | - LW-350L保养 | - LW-350L维修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转 子 总 成 | 拆机，更换主/背驱传动皮带 | √ | √ | √ |
|  | 检查进料管和护管 | √ | √ | √ |
|  | 检查转鼓内/外面的磨蚀与腐蚀状况（包括筋条/小端的） | √ | √ | √ |
|  | 更换磨蚀和腐蚀的转鼓连接螺栓（Pos.5/7/9/） | √ | √ | √ |
|  | 检查螺旋输送器的磨损和腐蚀状况（包括进料区耐磨衬和叶板的耐磨层） | √ | √ | √ |
|  | 检查内/外花键 | √ | √ | √ |
|  | 两端主轴承座装配面的检查 | √ | √ | √ |
|  | 两端螺旋轴承室装配面的检查 | √ | √ | √ |
|  | 更换两端的螺旋轴承和主轴承 | √ | √ | √ |
|  | 更换两端主轴承座和螺旋轴承室的所有密封件 | √ | √ | √ |
|  | 齿轮箱油位检查；更换润滑油；更换小轴端唇封（可包括小轴上的球轴承） | √ | √ | √ |
| 主 / 背 驱 | 检查主/被动皮带轮的磨损状况 | √ | √ | √ |
|  | 更换主驱皮带 | √ | √ | √ |
|  | 检查主/背驱电机的减振底座及其螺栓 | √ | √ | √ |
|  | 检查测速/测温探头 | √ | √ | √ |
| 壳 体 和 机 架 | 检查壳体/机盖的内面 | √ | √ | √ |
|  | 检查和清洁机架上两端轴承座的安装平面 | √ | √ | √ |
|  | 检查振动传感器 | √ | √ | √ |
|  | 更换机盖密封 | √ | √ | √ |
|  | 检查减振底座及其螺栓 | √ | √ | √ |
| 转 鼓 / 螺 旋 体 | 螺旋叶片修复 | / | / | √ |
|  | 转鼓小端轴头 | / | / | √ |
|  | 转鼓大端盖 | / | / | √ |
|  | 转鼓动平衡 | / | / | √ |
|  | 螺旋体动平衡 | / | / | √ |
|  | 整机动平衡 | / | / | √ |
| 其 他 | 进泥螺杆泵检查维护 | √ | √ | √ |
|  | 进药投加泵检查维护 | √ | √ | √ |
|  | 自动加油器维修 | / | / | √ |
|  | 副机变频器更换 | / | / | √ |
| 注：1、维保内容清单内“√”为需完成的维保内容；“/”为空项，无需完成相应维保内容； - 维保前后需要对设备运行状态、检测点的振动情况进行全面检测评估，并出具相应维保报告； - 3、如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提出申请，采购人确认后实施，具体费用协商。 4、维保过程中产生的废旧物资（包含但不限于废旧机油、旧零部件等）由中标人回收，废旧物资处置需要准守国家相关法律法规规定。 |  |  |  |  |

- （三）服务内容及要求

- 1.报价应包含招标范围内的所有工作及费用，包含但不限于：材料费、人工费、机械费、运输费、保险费、培训费和技术服务费、税收、拆装费、调试、现场清理费用等费用。

- 2.投标人应考虑风险，应保证离心机维修后能满足生产的需求，最终性能指标达到文件的要求。若因中标人原因，导致达不到招标文件的相关要求，需变更、修改等发生的所有费用，由中标人承担，不得因此改变总价。

- ★3.项目中所涉及到的维修配件皆应为设备原厂本型号专用配件，中标人需提供设备生产厂家出具的证明材料等相关资料。

- （四）验收标准

- 1.设备调试验收试运行时间不得低于40小时（单次连续运行的时间不少于8h），确保脱泥系统能够正常带载运转。

- 2.转速可达到（不低于）额定转速的95%。

- 3.脱泥机正常带载运转，运转平稳后振动值不大于2.8mm/s。

- 4.主轴承温度不大于70℃，生产状态时，主轴承温度不大于75℃。

- 5.脱泥机运转时，噪声小于90dB。

- 6.检验标准参照JB/T502－2004《螺旋卸料沉降离心机》标准。

7.维保项目需提供设备维保报告作为技术资料移交，由招标人审核通过后验收。

- （五）违约责任

- 1.工期违约：

- 工期为自合同签订后60天，中标方在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的0.5%。乙方承诺应在合同约定的工期内完成，如果延期超过10天，甲方有权解除合同。

- 2.质量违约：

（1）乙方承诺按合同约定的技术要求完成维修工作，维修完成后达不到技术要求的，甲方可解除合同并要求乙方承担合同总额10%违约金；

（2）在质保期内出现质量问题的，乙方在接到甲方书面通知后无正当理由不履行维修义务的，将扣除质保金并有权追偿相关损失。

3.材料违约：

在维修过程中，乙方承诺严格按合同约定提供原厂家原设备型号相匹配的全新零部件，有一项材料不符合合同约定的，乙方负责无条件更换，由此造成的甲方损失由乙方承担。

- （六）服务与承诺

1.维保标的物自验收合格之日起，质保期1年。在质保期内，发生质量问题乙方应在接到甲方书面通知后24小时内免费到甲方现场进行维修，并保证在48小时排除故障。同时提供现场指导服务，服务内容为设备运行状况的检查运行和设备维护保养情况的检查。

2.服务承诺的保障：由专业项目工程师负责维修设备的售后服务工作。

3.中标方须严格遵守国家相关法律、法规和招标人厂区内的各项规章制度，并达到安全、生产、设备、环保、消防、现场管理等相关标准，接受招标人制度考核。

4.中标方如需要日常维护应以书面形式向招标人提出维保计划，经双方协商确认检修项目和责任人，由招标人统一协调安排维保时间，并按计划实施维保，并做好维护、检修等记录，内容真实、准确、有效。

- （七）付款方式：

- 1.以人民币结算。

2.本项目无预付款，项目维保工作验收合格，收到全额增值税普通发票后1月内付款合同总价款95%，剩余5%作为质保金在1年期满后一个月内支付（无息）。

- 四、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰拾玖万元整（小写：290000.00元），任何超过最高限价的报价为无效报价。