| 通用图 - 暖施-03地下汽车库，宜设置独立的送风、排风系统，送风量宜为排风量的80％～90％：此处是说平时通风 地下室 - 暖施-02汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区，当设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统，且补风量不宜小于排烟量的50%，防烟分区:P(Y)-1-1平面图标注机械补风，未见等，其余自查 - 暖施-02地下车库排风口宜设于下风向，并应做消声处理（JGJ100第3.2.8），下风向是指室外风向，防烟分区:P(Y)-1-1等，其余自查 - 暖施-02风管与通风机及空气处理机组等振动设备的连接处，应装设柔性接头，其长度宜为150mm～300mm，P(Y)-10等，包括平时使用的补风 - 暖施-02风管穿过防火墙或防火隔墙时，需在穿越处设置防火阀（GB50016第9.3.11）SJG-4.5S(防爆型)配电小间处，BF-8风口 - 暖施-02建筑中排除有燃烧或爆炸危险性气体的通风系统，应单独设置。SJG-4.5S(防爆型)配电小间处 - （人防）暖施-07浙人防办【2022】6号第三条人防工程防护功能平时和战时应能双向转换，禁止采用破坏性转换。防护单元一非机动车库1和2之间风管平时安装则需要设置防火阀，平时不装则破环性转换，其余同此 - （人防）暖施-07防空地下室战时的通风管道及风口，应尽量利用平时的通风管道及风口，但应在接口处设置转换阀门，防护单元一脚踏风机出口处阀门如何转换，一个较大风口很近如何风量平衡，风管上常闭排烟阀如何转换，都要写清楚 - 暖施-03公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施活动室与篮球馆是否同一空间，是否单独划分防烟分区，设计清晰高度等参数 - 暖施-06兼作排烟的通风或空气调节系统的性能应满足机械排烟、通风系统的要求，卫生间排风机平时排风时，排烟风机处短路 | 通用图 - 补风量已大于排烟量的50%，满足规范要求。 地下室 2、防烟分区及面积、最小清晰高度详见暖施-01防烟分区示意图及防烟分区一览表，烟层厚度、排烟口的规格数量、单个排烟口的排烟量和最大允许排烟量等详见暖施-02各个防烟分区参数表 3、补风系统已按防火分区设置，各个充电桩的防火单元隔墙上已设有自然补风口 4、因空间有限，且风管安装高度不搞高，因此未设置下排风口 5、按意见修改 6、按意见修改 7、按意见修改 8、按意见修改 9、按意见修改 10、SJG-4.5S(防爆型)已独立设置，并直通室外的排风井 11、按意见修改 12按意见修改 13、按意见修改 14、按意见修改 15、按意见修改 16、按意见修改 17、仅依靠阀门转化，并未造成破坏性转化 18、已充分利用平时管道，仅利用转化阀门进行平战转化 19、按意见调整风机风量，且校核风阻，满足要求 20、因建筑空间有限，已满足实际安装空间。 21、按意见修改 22、调整风机参数，满足要求 地上部分 23、按意见修改 24按意见修改 25、自然排烟区域储烟仓以下的开口面积已不小于排烟窗有效面积的1/2，机械排烟区域储烟仓以下的开口的风速满足《烟标》4.5.6 26、3#楼梯处吊顶下高度3.5，挡烟垂壁底离地2.7，深度0.8m，满足最小净高20%且不小于600 27、按意见修改 28、按意见修改 29、按意见修改 30、按意见修改 31、按意见修改，增加图注，化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的通风由业主另行委托专业厂家设计及施工。 32、按意见修改 33、共用区段的风管已满足排烟系统的需求 | 二审回复 通用图 1、平时通风利用敞开的坡道与敞开楼梯间进行补风，设备材料中补风机仅为消防排烟补风。 2、按意见修改 3、地下车库排风口已满足GB55031-2022第4.5.1,风井隔墙上安装消音百叶做排风口 4、按意见修改 5、按意见修改 6、SJG-4.5S(防爆型)配电小间处仅存放发电机房的配电柜 不存在爆炸的风险 7、按意见修改 8、按意见修改 9、活动室与篮球馆为同一空间，不单独划分防烟分区 10、按意见修改 |
| --- | --- | --- |