| 通用图 - 暖施-03地下汽车库，宜设置独立的送风、排风系统，送风量宜为排风量的80％～90％ 地下室 - 暖施-01按图集20K607在暖通专业的平面图中，标注有防烟分区及面积、最小清晰高度、排烟口下烟层厚度、排烟口的规格数量、单个排烟口的排烟量和最大允许排烟量等，还应标注自然通风、自然排烟以及自然补风系统的开窗有效面积、开窗高度等 - 暖施-02汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区，当设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统，且补风量不宜小于排烟量的50%，防烟分区:P(Y)-1-1等，其余自查 - 暖施-02地下车库排风口宜设于下风向，并应做消声处理（JGJ100第3.2.8），防烟分区:P(Y)-1-1等，其余自查 - 暖施-02排烟管道穿过重要的防火分隔墙体处应设置排烟防火阀（GB55036第11.3.5），P(Y)-2-1等，余同 - 暖施-02风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm，P(Y)-1-1等，余同并标注 - 暖施-02排烟管道穿越防火分区处应设置排烟防火阀（GB55036第11.3.5），P(Y)-5-1等，余同 - 暖施-02风管与通风机及空气处理机组等振动设备的连接处，应装设柔性接头，其长度宜为150mm～300mm，P(Y)-10等 - 暖施-02风管穿过防火墙或防火隔墙时，需在穿越处设置防火阀（GB50016第9.3.11）SJG-4.5S(防爆型) - 暖施-02建筑中排除有燃烧或爆炸危险性气体的通风系统，应单独设置。SJG-4.5S(防爆型) - 暖施-02柴油发电机房宜利用自然通风排除发电机房内的余热，当不能满足温度要求时，应设置机械通风装置 - 暖施-02核实学校接送厅自然排烟设计，防烟分区长度、补风，还应标注自然通风、自然排烟以及自然补风系统的开窗有效面积、开窗高度等 - （人防）暖施-06设计依据补充兼顾人防需要设计导则 - （人防）暖施-06违反RFJ01第7.6.3通风管的密闭翼环厚度不小于10mm，电缆管的密闭翼环厚度不小于5mm，翼高不小于50mm - （人防）暖施-06按RFJ013第8.0.1防化工程应设置空气质量监测 - （人防）暖施-07防空地下室室内人员的战时新风量应符合表GB50038第5.2.2的规定，防化值班室 - （人防）暖施-07浙人防办【2022】6号第三条人防工程防护功能平时和战时应能双向转换，禁止采用破坏性转换。防护单元一 - （人防）暖施-07防空地下室战时的通风管道及风口，应尽量利用平时的通风管道及风口，但应在接口处设置转换阀门，防护单元一等 - （人防）暖施-11按RFJ013第5.2.6滤毒进风机的选择应满足风机风量大于等于1.2x工程滤毒进风量，风机全压大于等于1.2x滤毒进风系统阻力 - （人防）暖施-11核实电动脚踏两用风机安装空间参照07FK01~02 - （人防）暖施-11核实气密测量管安装高度 - （人防）暖施-12核实主要设备表满足人防通风计算表 地上部分 - 暖施-01公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施（烹饪区等） - 暖施-01图集20K607在暖通专业的平面图中，标注有防烟分区及面积、最小清晰高度、排烟口下烟层厚度、排烟口的规格数量、单个排烟口的排烟量和最大允许排烟量等，还应标注自然通风、自然排烟以及自然补风系统的开窗有效面积、开窗高度等 - 暖施-01除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风，且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求，学生餐厅、报告厅等 - 暖施-01挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度，3#楼梯等 - 暖施-01中小学校的网络控制室应单独设置空调设施，其温、湿度应符合现行国家标准GB50174的有关规定 - 暖施-01建筑物应根据使用功能和室内环境要求设置与室外空气直接流通的外窗或洞口；当不能设置外窗和洞口时，应另设置通风设施。从需求上看，建筑物内各类用房均应有建筑通风。贵宾接待室等 - 暖施-01核实报告厅排烟计算表 - 暖施-01高密人群建筑每人所需最小新风量应按人员密度确定，且应符合GB50736表3.0.6-4规定（报告厅） - 暖施-01化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的通风设计应符合GB50099第10.1.10规定 - 暖施-03公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施（活动室等） - 暖施-06兼作排烟的通风或空气调节系统的性能应满足机械排烟、通风系统的要求，卫生间排风机 | 通用图 - 补风量已大于排烟量的50%，满足规范要求。 地下室 2、防烟分区及面积、最小清晰高度详见暖施-01防烟分区示意图及防烟分区一览表，烟层厚度、排烟口的规格数量、单个排烟口的排烟量和最大允许排烟量等详见暖施-02各个防烟分区参数表 3、补风系统已按防火分区设置，各个充电桩的防火单元隔墙上已设有自然补风口 4、因空间有限，且风管安装高度不搞高，因此未设置下排风口 5、按意见修改 6、按意见修改 7、按意见修改 8、按意见修改 9、按意见修改 10、SJG-4.5S(防爆型)已独立设置，并直通室外的排风井 11、按意见修改 12按意见修改 13、按意见修改 14、按意见修改 15、按意见修改 16、按意见修改 17、仅依靠阀门转化，并未造成破坏性转化 18、已充分利用平时管道，仅利用转化阀门进行平战转化 19、按意见调整风机风量，且校核风阻，满足要求 20、因建筑空间有限，已满足实际安装空间。 21、按意见修改 22、调整风机参数，满足要求 地上部分 23、按意见修改 24按意见修改 25、自然排烟区域储烟仓以下的开口面积已不小于排烟窗有效面积的1/2，机械排烟区域储烟仓以下的开口的风速满足《烟标》4.5.6 26、3#楼梯处吊顶下高度3.5，挡烟垂壁底离地2.7，深度0.8m，满足最小净高20%且不小于600 27、按意见修改 28、按意见修改 29、按意见修改 30、按意见修改 31、按意见修改，增加图注，化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的通风由业主另行委托专业厂家设计及施工。 32、按意见修改 33、共用区段的风管已满足排烟系统的需求 |  |
| --- | --- | --- |