建筑节能设计报告书

工业建筑

一类

| 工程名称 | 茶白片区上蔡单元C-11地块项目-1# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-温州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 浙江瓯海铁路投资集团有限公司 |
| 设计单位 | 浙江巨匠建筑勘察设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年1月23日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP57932059 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	9

4.1	工程材料	9

4.2	围护结构作法简要说明	10

4.3	体形系数	11

4.4	窗墙比	11

4.4.1	窗墙比	11

4.4.2	外窗表	12

4.5	屋顶透光部分	16

4.5.1	屋顶透光部分面积与屋顶总面积比	16

4.5.2	屋顶透光部分类型	16

4.6	屋顶构造	17

4.6.1	屋顶相关构造	17

4.6.2	屋顶平均热工特性	18

4.7	外墙构造	18

4.7.1	外墙相关构造	18

4.7.2	外墙平均热工特性	20

4.8	外窗热工	21

4.8.1	外窗构造	21

4.8.2	外窗热工性能	22

4.8.3	外遮阳类型	22

4.8.4	综合太阳得热系数	22

4.8.5	外窗太阳得热系数	29

4.9	规定性指标检查结论	29

5	热工性能权衡判断	29

5.1	说明	29

5.2	屋顶透光部分	30

5.2.1	屋顶透光部分类型	30

5.3	屋顶构造	30

5.3.1	屋顶相关构造	30

5.3.2	屋顶平均热工特性	31

5.4	外墙构造	31

5.4.1	外墙相关构造	31

5.4.2	外墙平均热工特性	33

5.5	外窗热工	34

5.5.1	外窗构造	34

5.5.2	外窗热工性能	35

5.6	综合权衡	35

5.6.1	计算条件	35

5.6.2	房间类型	36

5.6.3	综合权衡	36

5.7	综合权衡判断结论	36

5.8	附录	37

5.8.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	37

5.8.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	37

5.8.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	37

5.8.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	37

5.8.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	37

5.8.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	38

建筑概况

| 工程名称 | 温州市生命健康小镇茶白片区上蔡单元C-11地块 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-温州 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.03° | 东经：120.65° |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上30217㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上18 地下0 |  |
| 建筑高度 | 79.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 134428.86 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 16582.59 |  |
| 北向角度 | 43.9 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.39 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |

设计依据

1. 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

建筑大样

1层平面

2~3层平面

4层平面

5层平面

6~18层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 无纺聚酯纤维布或油毡隔离层 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20) | 0.030 | 0.340 | 25.0 | 1877.5 | 0.0000 | ρ0≥25；适用部位：屋面、楼板；燃烧性能：不低于B2级 |
| 防水卷材（防水层） | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 防水涂料 | 0.170 | 0.330 | 600.0 | 1062.3 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1200） | 0.360 | 5.130 | 1200.0 | 9615.5 | 0.0000 | 修正系数α=1.5；适用部位：屋面找坡；燃烧性能：-- |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 界面剂 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 烧结多孔砖墙 | 0.580 | 7.919 | 1400.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压砂加气混凝土砌块（B07） | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.0000 | 修正系数α=1.25；适用部位：外墙 |
| 幕墙 | 0.760 | 10.690 | 2500.0 | 840.0 | 0.0000 |  |
| 单层铝板 | 0.760 | 10.690 | 2500.0 | 840.0 | 0.0000 |  |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 0.033 | 0.054 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为50mm |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 808.2 | 0.0000 | 修正系数α=1.25；适用部位：墙体；燃烧性能：A级 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2197.4 | 0.0000 | 修正系数α=1.3；适用部位：幕墙、楼板；燃烧性能：A级 |
| 专用砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 饰面层 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1375.1 | 0.0000 |  |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 0.260 | 4.366 | 1200.0 | 840.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 防水砂浆 | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 1062.3 | 0.0000 |  |
| 实木地板（企口木地板） | 0.170 | 3.850 | 700.0 | 2275.0 | 0.0000 | 修正系数=1.0 |
| 空气间层（δ=30） | 0.176 | 0.124 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为30mm |
| 细石混凝土（双向配筋）（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20)（1） | 0.030 | 0.320 | 25.0 | 1877.5 | 0.0000 | ρ0≥25；适用部位：屋面、楼板；燃烧性能：不低于B2级 |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 0.360 | 5.130 | 1000.0 | 10052.3 | 0.0000 | 修正系数α=1.5；适用部位：屋面找坡；燃烧性能：-- |
| 现浇混凝土屋面板（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：

（1） 屋顶构造一：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋无纺聚酯纤维布或油毡隔离层 0mm＋挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20) 108mm＋防水卷材（防水层） 3mm＋防水涂料 1.5mm＋防水涂料 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1200） 30mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 屋顶构造二：（由上到下）

轻质混合种植土 200mm＋陶粒排（蓄）水层 100mm＋细石混凝土（双向配筋）（1） 40mm＋挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20)（1） 88mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆（2） 20mm＋轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） 30mm＋现浇混凝土屋面板（1） 120mm

2. 热桥梁：

（1） 热桥梁构造一：（由外到内）

防水涂料 1.5mm＋防水砂浆 5mm＋专用砂浆 15mm＋界面剂 0mm＋钢筋混凝土 240mm＋界面剂 0mm＋无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 22mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

（2） 热桥梁构造二：（由外到内）

幕墙 0mm＋（夏季）垂直空气间层（δ=60） 60mm＋防水涂料 1.5mm＋防水砂浆 5mm＋专用砂浆 15mm＋岩棉板(ρ0≥80) 120mm＋界面剂 0mm＋钢筋混凝土 240mm＋界面剂 0mm＋无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 22mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 外墙：

（1） 外墙构造三：（由外到内）

幕墙 0mm＋（夏季）垂直空气间层（δ=60） 60mm＋岩棉板(ρ0≥80) 120mm＋单层铝板 0mm

（2） 外墙构造一：（由外到内）

防水涂料 1.5mm＋防水砂浆 5mm＋专用砂浆 15mm＋界面剂 0mm＋烧结多孔砖墙 240mm＋界面剂 0mm＋无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 22mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

防水涂料 1.5mm＋防水砂浆 5mm＋专用砂浆 15mm＋界面剂 0mm＋钢筋混凝土 240mm＋界面剂 0mm＋无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 22mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

5. 幕墙：隔热铝合金窗5Low-E+12Ar+5：

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.350

6. 外窗：玻璃幕墙用6mm钢化（双银Low-E）+12Ar+6mm钢化双层超白中空玻璃：

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.350

体形系数

| 外表面积 | 16582.59 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 134428.86 |
| 体形系数 | 0.12 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总窗墙比 | 8663.78 | 13970.34 | 0.62 | 0.50 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.1.11条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 一类工业建筑总窗墙面积比不应大于0.50 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1701.66 |  | 2.02×5.10 | 1 | 1 | 10.29 | 10.29 |
|  |  | 8.90×5.10 | 1 | 1 | 45.39 | 45.39 |
|  |  | 8.20×5.10 | 1 | 1 | 41.82 | 41.82 |
|  |  | 9.97×5.10 | 1 | 1 | 50.85 | 50.85 |
|  |  | 7.10×5.10 | 1 | 1 | 36.21 | 36.21 |
|  |  | 5.90×4.00 | 2~4 | 3 | 23.60 | 70.80 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.00 | 27.99 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.04 | 28.57 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 28 | 1.99 | 55.76 |
|  |  | 1.62×3.30 | 5~18 | 14 | 5.33 | 74.64 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.03 | 28.38 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.06 | 28.81 |
|  |  | 1.64×3.30 | 5~18 | 14 | 5.40 | 75.65 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 42 | 2.02 | 84.85 |
|  |  | 1.62×3.30 | 5~18 | 14 | 5.34 | 74.77 |
|  |  | 1.36×3.30 | 5~18 | 14 | 4.48 | 62.68 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 14 | 2.00 | 27.94 |
|  |  | 1.43×3.30 | 5~18 | 14 | 4.71 | 65.98 |
|  |  | 1.44×3.30 | 5~18 | 14 | 4.75 | 66.43 |
|  |  | 1.47×3.30 | 5~18 | 14 | 4.86 | 68.04 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 28 | 2.05 | 57.44 |
|  |  | 0.09×3.30 | 5~18 | 14 | 0.31 | 4.38 |
|  |  | 2.04×3.30 | 5~18 | 14 | 6.72 | 94.02 |
|  |  | 0.86×3.30 | 5~18 | 14 | 2.83 | 39.58 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 14 | 1.96 | 27.46 |
|  |  | 2.78×3.30 | 5~18 | 14 | 9.17 | 128.44 |
|  | C2446 | 2.45×4.00 | 2~4 | 12 | 9.80 | 117.60 |
|  | C2524 | 2.45×4.00 | 2~4 | 3 | 9.80 | 29.40 |
|  | C2540 | 2.54×4.00 | 2~4 | 3 | 10.16 | 30.48 |
|  | C2540 | 2.45×4.00 | 2~4 | 15 | 9.80 | 147.00 |
| 北向 1703.55 |  | 0.86×5.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  |  | 1.67×5.10 | 1 | 1 | 8.52 | 8.52 |
|  |  | 0.29×5.10 | 1 | 1 | 1.47 | 1.47 |
|  |  | 1.17×5.10 | 1 | 1 | 5.98 | 5.98 |
|  |  | 0.62×5.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | 1.64×5.10 | 1 | 1 | 8.37 | 8.37 |
|  |  | 1.64×5.10 | 1 | 1 | 8.38 | 8.38 |
|  |  | 0.62×5.10 | 1 | 1 | 3.18 | 3.18 |
|  |  | 0.62×5.10 | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 |
|  |  | 2.99×5.10 | 1 | 1 | 15.27 | 15.27 |
|  |  | 0.47×5.10 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | 0.59×4.00 | 2~4 | 3 | 2.36 | 7.09 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 9 | 2.43 | 21.83 |
|  |  | 1.46×4.00 | 2~4 | 3 | 5.85 | 17.55 |
|  |  | 0.60×4.00 | 2~4 | 3 | 2.40 | 7.20 |
|  |  | 1.46×4.00 | 2~4 | 3 | 5.84 | 17.53 |
|  |  | 1.46×4.00 | 2~4 | 3 | 5.83 | 17.50 |
|  |  | 1.45×4.00 | 2~4 | 3 | 5.80 | 17.39 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 6 | 2.45 | 14.68 |
|  |  | 2.06×4.00 | 2~4 | 3 | 8.24 | 24.72 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 3 | 2.44 | 7.33 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 3 | 2.46 | 7.37 |
|  |  | 1.65×4.00 | 2~4 | 3 | 6.59 | 19.77 |
|  |  | 1.34×4.00 | 2~4 | 3 | 5.36 | 16.09 |
|  |  | 0.62×4.00 | 2~4 | 6 | 2.49 | 14.92 |
|  |  | 1.63×4.00 | 2~4 | 6 | 6.52 | 39.10 |
|  |  | 0.64×4.00 | 2~4 | 3 | 2.55 | 7.65 |
|  |  | 1.62×4.00 | 2~4 | 3 | 6.49 | 19.46 |
|  |  | 0.62×4.00 | 2~4 | 3 | 2.47 | 7.41 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 14 | 1.96 | 27.38 |
|  |  | 0.14×3.30 | 5~18 | 14 | 0.48 | 6.66 |
|  |  | 1.62×3.30 | 5~18 | 28 | 5.35 | 149.85 |
|  |  | 1.63×3.30 | 5~18 | 14 | 5.38 | 75.35 |
|  |  | 0.28×3.30 | 5~18 | 14 | 0.93 | 12.96 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 14 | 1.98 | 27.67 |
|  |  | 1.62×3.30 | 5~18 | 14 | 5.36 | 75.06 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 28 | 2.01 | 56.16 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 14 | 1.95 | 27.25 |
|  |  | 1.62×3.30 | 5~18 | 14 | 5.34 | 74.77 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.02 | 28.28 |
|  |  | 1.35×3.30 | 5~18 | 14 | 4.46 | 62.48 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.00 | 27.96 |
|  |  | 0.63×3.30 | 5~18 | 14 | 2.09 | 29.26 |
|  |  | 2.07×3.30 | 5~18 | 14 | 6.82 | 95.52 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.04 | 28.52 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.03 | 28.48 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 14 | 1.94 | 27.13 |
|  |  | 1.47×3.30 | 5~18 | 14 | 4.84 | 67.76 |
|  |  | 1.47×3.30 | 5~18 | 28 | 4.86 | 136.06 |
|  |  | 0.14×3.30 | 5~18 | 14 | 0.45 | 6.26 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 14 | 2.00 | 27.94 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.05 | 28.64 |
|  |  | 2.04×3.30 | 5~18 | 14 | 6.72 | 94.07 |
|  |  | 0.05×3.30 | 5~18 | 14 | 0.15 | 2.15 |
|  |  | 0.86×3.30 | 5~18 | 14 | 2.85 | 39.85 |
|  |  | 0.27×3.30 | 5~18 | 14 | 0.88 | 12.25 |
|  | C2240 | 2.20×4.00 | 2~4 | 6 | 8.80 | 52.80 |
|  | C2240 | 2.18×4.00 | 2~4 | 3 | 8.72 | 26.16 |
| 东向 2701.89 |  | 0.62×5.10 | 1 | 2 | 3.14 | 6.28 |
|  |  | 0.62×5.10 | 1 | 3 | 3.15 | 9.46 |
|  |  | 1.47×5.10 | 1 | 1 | 7.51 | 7.51 |
|  |  | 1.48×5.10 | 1 | 1 | 7.55 | 7.55 |
|  |  | 2.36×5.10 | 1 | 1 | 12.03 | 12.03 |
|  |  | 0.62×5.10 | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 |
|  |  | 1.46×5.10 | 1 | 1 | 7.43 | 7.43 |
|  |  | 1.47×5.10 | 1 | 1 | 7.52 | 7.52 |
|  |  | 1.48×5.10 | 1 | 1 | 7.53 | 7.53 |
|  |  | 0.61×5.10 | 1 | 1 | 3.13 | 3.13 |
|  |  | 15.55×5.10 | 1 | 1 | 79.31 | 79.31 |
|  |  | 11.30×5.10 | 1 | 1 | 57.63 | 57.63 |
|  |  | 5.90×5.10 | 1 | 1 | 30.09 | 30.09 |
|  |  | 0.60×4.00 | 2~4 | 9 | 2.41 | 21.67 |
|  |  | 0.59×4.00 | 2~4 | 3 | 2.36 | 7.07 |
|  |  | 1.47×4.00 | 2~4 | 3 | 5.88 | 17.65 |
|  |  | 1.44×4.00 | 2~4 | 3 | 5.78 | 17.33 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 3 | 2.42 | 7.27 |
|  |  | 0.29×4.00 | 2~4 | 3 | 1.16 | 3.49 |
|  |  | 1.44×4.00 | 2~4 | 3 | 5.75 | 17.25 |
|  |  | 0.59×4.00 | 2~4 | 3 | 2.34 | 7.03 |
|  |  | 1.46×4.00 | 2~4 | 3 | 5.82 | 17.47 |
|  |  | 0.60×4.00 | 2~4 | 3 | 2.39 | 7.16 |
|  |  | 1.48×4.00 | 2~4 | 3 | 5.94 | 17.81 |
|  |  | 1.46×4.00 | 2~4 | 3 | 5.85 | 17.54 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 3 | 2.46 | 7.38 |
|  |  | 30.03×4.00 | 2~4 | 3 | 120.12 | 360.36 |
|  |  | 0.06×3.30 | 5~18 | 14 | 0.21 | 2.93 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.00 | 28.02 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 42 | 1.97 | 82.74 |
|  |  | 1.64×3.30 | 5~18 | 28 | 5.40 | 151.34 |
|  |  | 1.63×3.30 | 5~18 | 14 | 5.37 | 75.20 |
|  |  | 0.58×3.30 | 5~18 | 14 | 1.90 | 26.62 |
|  |  | 1.63×3.30 | 5~18 | 14 | 5.36 | 75.10 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 14 | 1.98 | 27.67 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.04 | 28.56 |
|  |  | 1.61×3.30 | 5~18 | 14 | 5.32 | 74.48 |
|  |  | 1.65×3.30 | 5~18 | 14 | 5.43 | 76.00 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 28 | 2.02 | 56.58 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.03 | 28.41 |
|  |  | 1.64×3.30 | 5~18 | 14 | 5.41 | 75.75 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 14 | 1.96 | 27.39 |
|  |  | 1.66×3.30 | 5~18 | 14 | 5.48 | 76.75 |
|  |  | 1.64×3.30 | 5~18 | 14 | 5.42 | 75.93 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 14 | 2.05 | 28.64 |
|  |  | 1.00×3.30 | 5~18 | 14 | 3.29 | 46.04 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 42 | 2.01 | 84.55 |
|  |  | 0.54×3.30 | 5~18 | 14 | 1.78 | 24.91 |
|  |  | 2.32×3.30 | 5~18 | 14 | 7.65 | 107.08 |
|  |  | 0.16×3.30 | 5~18 | 14 | 0.52 | 7.32 |
|  |  | 1.46×3.30 | 5~18 | 14 | 4.82 | 67.48 |
|  |  | 0.63×3.30 | 5~18 | 14 | 2.08 | 29.07 |
|  |  | 1.45×3.30 | 5~18 | 14 | 4.77 | 66.79 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 14 | 1.95 | 27.29 |
|  |  | 1.47×3.30 | 5~18 | 14 | 4.86 | 67.98 |
|  |  | 0.57×3.30 | 5~18 | 14 | 1.88 | 26.27 |
|  |  | 1.45×3.30 | 5~18 | 14 | 4.80 | 67.18 |
|  |  | 0.32×3.30 | 5~18 | 14 | 1.04 | 14.62 |
|  |  | 1.46×3.30 | 5~18 | 14 | 4.83 | 67.61 |
|  |  | 0.30×3.30 | 5~18 | 14 | 1.00 | 13.94 |
|  |  | 0.30×3.30 | 5~18 | 14 | 1.01 | 14.09 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.03 | 28.39 |
|  |  | 1.29×3.30 | 5~18 | 14 | 4.27 | 59.72 |
|  |  | 0.65×3.30 | 5~18 | 14 | 2.14 | 29.94 |
|  | C1840 | 1.80×4.00 | 2~4 | 3 | 7.20 | 21.60 |
|  | C3940 | 3.90×4.00 | 2~4 | 3 | 15.60 | 46.80 |
| 西向 2521.44 |  | 5.12×5.10 | 1 | 1 | 26.11 | 26.11 |
|  |  | 2.98×5.10 | 1 | 1 | 15.20 | 15.20 |
|  |  | 7.80×5.10 | 1 | 1 | 39.78 | 39.78 |
|  |  | 8.32×5.10 | 1 | 1 | 42.43 | 42.43 |
|  |  | 5.34×5.10 | 1 | 1 | 27.23 | 27.23 |
|  |  | 0.62×4.00 | 2~4 | 3 | 2.47 | 7.40 |
|  |  | 1.63×4.00 | 2~4 | 6 | 6.54 | 39.24 |
|  |  | 0.60×4.00 | 2~4 | 6 | 2.42 | 14.49 |
|  |  | 1.64×4.00 | 2~4 | 3 | 6.54 | 19.62 |
|  |  | 0.61×4.00 | 2~4 | 3 | 2.44 | 7.31 |
|  |  | 2.79×3.30 | 5~18 | 14 | 9.21 | 128.90 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 42 | 1.99 | 83.57 |
|  |  | 2.02×3.30 | 5~18 | 14 | 6.67 | 93.44 |
|  |  | 0.62×3.30 | 5~18 | 56 | 2.04 | 114.28 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 42 | 2.01 | 84.47 |
|  |  | 1.66×3.30 | 5~18 | 14 | 5.47 | 76.54 |
|  |  | 1.63×3.30 | 5~18 | 14 | 5.37 | 75.21 |
|  |  | 1.62×3.30 | 5~18 | 14 | 5.36 | 75.00 |
|  |  | 1.64×3.30 | 5~18 | 28 | 5.40 | 151.18 |
|  |  | 0.59×3.30 | 5~18 | 28 | 1.96 | 54.96 |
|  |  | 0.60×3.30 | 5~18 | 14 | 1.97 | 27.61 |
|  |  | 1.65×3.30 | 5~18 | 28 | 5.43 | 152.04 |
|  |  | 1.65×3.30 | 5~18 | 28 | 5.44 | 152.24 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.00 | 28.06 |
|  |  | 0.46×3.30 | 5~18 | 14 | 1.52 | 21.34 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 56 | 2.02 | 113.13 |
|  |  | 0.61×3.30 | 5~18 | 14 | 2.03 | 28.37 |
|  |  | 1.25×3.30 | 5~18 | 14 | 4.12 | 57.62 |
|  |  | 1.48×3.30 | 5~18 | 14 | 4.87 | 68.19 |
|  |  | 1.46×3.30 | 5~18 | 14 | 4.82 | 67.50 |
|  |  | 1.45×3.30 | 5~18 | 14 | 4.78 | 66.99 |
|  |  | 1.47×3.30 | 5~18 | 14 | 4.84 | 67.74 |
|  |  | 1.47×3.30 | 5~18 | 14 | 4.86 | 68.05 |
|  |  | 1.18×3.30 | 5~18 | 14 | 3.88 | 54.37 |
|  |  | 0.05×3.30 | 5~18 | 14 | 0.16 | 2.18 |
|  |  | 0.22×3.30 | 5~18 | 14 | 0.74 | 10.36 |
|  | C1740 | 1.72×4.00 | 2~4 | 3 | 6.88 | 20.64 |
|  | C2340 | 2.32×4.00 | 2~4 | 3 | 9.28 | 27.84 |
|  | C2440 | 2.42×4.00 | 2~4 | 3 | 9.68 | 29.04 |
|  | C2640 | 2.60×4.00 | 2~4 | 24 | 10.40 | 249.60 |
|  | C2740 | 2.68×4.00 | 2~4 | 3 | 10.72 | 32.16 |

屋顶透光部分

屋顶透光部分面积与屋顶总面积比

本工程无此项内容

屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 无纺聚酯纤维布或油毡隔离层 | － | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20) | 108 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.000 | 1.224 |
| 防水卷材（防水层） | 3 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.018 | 0.059 |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1200） | 30 | 0.360 | 5.130 | 1.50 | 0.056 | 0.428 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 3.210 | 3.641 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 200 | 0.470 | 6.436 | 1.50 | 0.284 | 2.739 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 100 | 0.260 | 4.366 | 1.50 | 0.256 | 1.679 |
| 细石混凝土（双向配筋）（1） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20)（1） | 88 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.444 | 0.939 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.10 | 0.011 | 0.039 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 30 | 0.360 | 5.130 | 1.50 | 0.056 | 0.428 |
| 现浇混凝土屋面板（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 3.164 | 7.635 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第72页 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1837.52 | 0.863 | 0.30 | 3.64 | 0.50 |
| 屋顶构造二 | 290.53 | 0.137 | 0.30 | 7.64 | 0.50 |
| 合计 | 2128.05 | 1.000 | 0.30 | 4.19 | 0.50 |
| 标准依据 | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 288.5 | － | － | － | 0.425 | 3.050 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

外墙构造三

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 幕墙 | － | － | － | － | － | － |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 60 | 0.033 | 0.054 | 1.00 | 1.818 | 0.098 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 120 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 2.273 | 2.045 |
| 单层铝板 | － | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 4.091 | 2.144 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 烧结多孔砖墙 | 240 | 0.580 | 7.919 | 1.00 | 0.414 | 3.277 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 288.5 | － | － | － | 0.701 | 3.954 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 幕墙 | － | － | － | － | － | － |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 60 | 0.033 | 0.054 | 1.00 | 1.818 | 0.098 |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 120 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 2.273 | 2.045 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 468.5 | － | － | － | 4.516 | 5.194 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 288.5 | － | － | － | 0.425 | 3.050 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 476.09 | 0.406 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 386.48 | 0.330 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 128.87 | 0.110 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 105.25 | 0.090 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 74.93 | 0.064 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1171.62 | 1.000 | 1.04 | 3.04 | 0.40 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 479.55 | 0.425 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 357.44 | 0.316 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 174.02 | 0.154 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 93.37 | 0.083 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 25.23 | 0.022 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1129.62 | 1.000 | 1.05 | 3.08 | 0.38 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 718.75 | 0.515 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 458.65 | 0.329 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 121.77 | 0.087 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 89.58 | 0.064 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 6.00 | 0.004 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1394.75 | 1.000 | 1.08 | 3.00 | 0.38 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 712.40 | 0.442 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 474.67 | 0.295 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 192.18 | 0.119 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 128.13 | 0.080 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 103.19 | 0.064 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1610.56 | 1.000 | 1.11 | 3.06 | 0.39 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2386.80 | 0.450 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 1677.24 | 0.316 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 584.65 | 0.110 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 448.52 | 0.085 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 209.35 | 0.039 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 5306.56 | 1.000 | 1.07 | 3.04 | 0.39 |
| 标准依据 | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.10 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金窗5Low-E+12Ar+5 | 64 | 2.00 | 0.35 | 0.600 | 资料来源:DB33/1015-2021 附录D |
| 2 | 玻璃幕墙用6mm钢化（双银Low-E）+12Ar+6mm钢化双层超白中空玻璃 | 18 | 2.00 | 0.35 | 0.400 | 资料来源:DB33/1015-2021 附录D |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 64 | 2.00 | 3.20 | 0.62 | 满足 |
|  | C2446 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2524 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2540 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
| 北向 |  | 64 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2240 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
| 东向 |  | 64 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C1840 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C3940 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
| 西向 |  | 64 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C1740 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2340 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2440 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2640 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
|  | C2740 | 18 | 2.00 | 3.20 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数满足表4.3.2-6的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.286 | 10.286 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 45.390 | 45.390 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 41.820 | 41.820 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 50.847 | 50.847 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 36.210 | 36.210 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 23.600 | 70.800 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 5~18 | 14 | 1.999 | 27.991 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 5~18 | 14 | 2.041 | 28.568 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 5~18 | 14 | 1.992 | 27.881 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 5~18 | 14 | 5.331 | 74.639 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 5~18 | 14 | 2.027 | 28.381 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 5~18 | 14 | 2.058 | 28.812 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 5~18 | 14 | 5.403 | 75.647 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 5~18 | 14 | 2.020 | 28.285 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 5~18 | 14 | 5.340 | 74.765 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 5~18 | 14 | 4.477 | 62.683 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 5~18 | 14 | 1.996 | 27.943 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 5~18 | 14 | 2.018 | 28.254 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 5~18 | 14 | 1.994 | 27.915 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 5~18 | 14 | 4.713 | 65.982 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 5~18 | 14 | 4.745 | 66.433 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 5~18 | 14 | 2.022 | 28.302 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 5~18 | 14 | 4.860 | 68.038 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 5~18 | 14 | 2.051 | 28.718 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 5~18 | 14 | 2.047 | 28.661 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 5~18 | 14 | 0.313 | 4.384 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 5~18 | 14 | 6.716 | 94.022 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 5~18 | 14 | 2.827 | 39.583 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 5~18 | 14 | 1.962 | 27.463 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 5~18 | 14 | 9.174 | 128.436 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 31 | C2446 | 2~4 | 12 | 9.800 | 117.600 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 32 | C2524 | 2~4 | 3 | 9.800 | 29.400 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 33 | C2540 | 2~4 | 3 | 10.160 | 30.480 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 34 | C2540 | 2~4 | 15 | 9.800 | 147.000 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1701.620 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.408 | 4.408 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 8.515 | 8.515 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.472 | 1.472 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.977 | 5.977 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.153 | 3.153 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 1 | 1 | 8.366 | 8.366 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 1 | 1 | 8.375 | 8.375 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.179 | 3.179 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 1 | 1 | 3.158 | 3.158 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 1 | 1 | 15.272 | 15.272 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.398 | 2.398 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 2~4 | 3 | 2.364 | 7.093 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 2~4 | 3 | 2.425 | 7.276 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 2~4 | 3 | 5.850 | 17.550 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 2~4 | 3 | 2.399 | 7.197 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 2~4 | 3 | 5.843 | 17.530 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 2~4 | 3 | 5.835 | 17.505 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 2~4 | 3 | 2.434 | 7.302 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 2~4 | 3 | 5.796 | 17.389 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 2~4 | 3 | 2.446 | 7.338 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 2~4 | 3 | 2.447 | 7.341 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 2~4 | 3 | 8.239 | 24.717 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 2~4 | 3 | 2.442 | 7.327 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 2~4 | 3 | 2.457 | 7.370 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 2~4 | 3 | 6.590 | 19.771 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 2~4 | 3 | 5.363 | 16.090 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 2~4 | 3 | 2.427 | 7.281 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 2~4 | 3 | 2.487 | 7.460 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 2~4 | 6 | 6.516 | 39.098 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 2~4 | 3 | 2.550 | 7.651 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 31 |  | 2~4 | 3 | 6.488 | 19.464 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 32 |  | 2~4 | 3 | 2.493 | 7.479 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 33 |  | 2~4 | 3 | 2.469 | 7.407 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 34 |  | 5~18 | 14 | 1.956 | 27.384 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 35 |  | 5~18 | 14 | 0.476 | 6.663 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 36 |  | 5~18 | 14 | 5.352 | 74.925 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 37 |  | 5~18 | 14 | 5.382 | 75.351 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 38 |  | 5~18 | 14 | 0.926 | 12.964 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 39 |  | 5~18 | 14 | 1.977 | 27.672 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 40 |  | 5~18 | 14 | 5.361 | 75.057 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 41 |  | 5~18 | 14 | 2.006 | 28.080 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 42 |  | 5~18 | 14 | 1.947 | 27.254 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 43 |  | 5~18 | 14 | 5.341 | 74.771 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 44 |  | 5~18 | 14 | 2.020 | 28.278 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 45 |  | 5~18 | 14 | 5.353 | 74.948 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 46 |  | 5~18 | 14 | 4.463 | 62.476 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 47 |  | 5~18 | 14 | 1.997 | 27.964 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 48 |  | 5~18 | 14 | 2.090 | 29.263 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 49 |  | 5~18 | 14 | 6.823 | 95.521 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 50 |  | 5~18 | 14 | 2.037 | 28.518 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 51 |  | 5~18 | 14 | 2.034 | 28.483 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 52 |  | 5~18 | 14 | 1.938 | 27.129 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 53 |  | 5~18 | 14 | 4.840 | 67.764 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 54 |  | 5~18 | 14 | 4.859 | 68.028 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 55 |  | 5~18 | 14 | 0.447 | 6.258 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 56 |  | 5~18 | 14 | 1.995 | 27.936 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 57 |  | 5~18 | 14 | 4.861 | 68.060 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 58 |  | 5~18 | 14 | 2.046 | 28.640 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 59 |  | 5~18 | 14 | 2.009 | 28.126 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 60 |  | 5~18 | 14 | 6.720 | 94.073 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 61 |  | 5~18 | 14 | 0.153 | 2.147 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 62 |  | 5~18 | 14 | 2.846 | 39.850 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 63 |  | 5~18 | 14 | 0.875 | 12.252 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 64 | C2240 | 2~4 | 6 | 8.800 | 52.800 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 65 | C2240 | 2~4 | 3 | 8.720 | 26.160 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1703.706 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.141 | 3.141 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.154 | 3.154 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.511 | 7.511 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 7.546 | 7.546 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.031 | 12.031 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.157 | 3.157 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 1 | 2 | 3.149 | 6.299 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 1 | 1 | 7.433 | 7.433 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 1 | 1 | 7.518 | 7.518 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 1 | 1 | 7.527 | 7.527 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 1 | 1 | 3.138 | 3.138 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.131 | 3.131 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 1 | 1 | 79.310 | 79.310 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 1 | 1 | 57.630 | 57.630 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 1 | 1 | 30.090 | 30.090 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 2~4 | 3 | 2.408 | 7.224 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 2~4 | 3 | 2.356 | 7.069 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 2~4 | 3 | 5.884 | 17.653 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 2~4 | 3 | 5.776 | 17.327 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 2~4 | 3 | 2.424 | 7.273 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 2~4 | 3 | 1.164 | 3.491 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 2~4 | 3 | 5.751 | 17.253 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 2~4 | 3 | 2.406 | 7.219 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 2~4 | 3 | 2.344 | 7.033 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 2~4 | 3 | 5.822 | 17.466 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 2~4 | 3 | 2.386 | 7.157 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 2~4 | 3 | 5.936 | 17.807 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 2~4 | 3 | 5.847 | 17.541 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 2~4 | 3 | 2.459 | 7.376 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 2~4 | 3 | 2.409 | 7.227 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 31 |  | 2~4 | 3 | 120.120 | 360.360 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 32 |  | 5~18 | 14 | 0.209 | 2.932 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 33 |  | 5~18 | 14 | 2.001 | 28.019 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 34 |  | 5~18 | 14 | 1.970 | 27.581 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 35 |  | 5~18 | 14 | 5.405 | 75.668 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 36 |  | 5~18 | 14 | 1.973 | 27.624 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 37 |  | 5~18 | 14 | 5.371 | 75.201 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 38 |  | 5~18 | 14 | 5.401 | 75.620 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 39 |  | 5~18 | 14 | 1.901 | 26.620 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 40 |  | 5~18 | 14 | 5.364 | 75.101 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 41 |  | 5~18 | 14 | 1.976 | 27.669 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 42 |  | 5~18 | 14 | 2.040 | 28.565 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 43 |  | 5~18 | 14 | 5.320 | 74.484 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 44 |  | 5~18 | 14 | 5.429 | 76.003 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 45 |  | 5~18 | 14 | 2.021 | 28.290 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 46 |  | 5~18 | 14 | 2.030 | 28.415 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 47 |  | 5~18 | 14 | 5.411 | 75.747 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 48 |  | 5~18 | 14 | 1.956 | 27.388 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 49 |  | 5~18 | 14 | 5.482 | 76.748 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 50 |  | 5~18 | 14 | 5.424 | 75.932 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 51 |  | 5~18 | 14 | 2.046 | 28.639 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 52 |  | 5~18 | 14 | 3.288 | 46.036 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 53 |  | 5~18 | 14 | 2.013 | 28.184 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 54 |  | 5~18 | 14 | 1.779 | 24.909 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 55 |  | 5~18 | 14 | 7.648 | 107.076 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 56 |  | 5~18 | 14 | 1.971 | 27.594 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 57 |  | 5~18 | 14 | 2.008 | 28.114 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 58 |  | 5~18 | 14 | 0.523 | 7.320 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 59 |  | 5~18 | 14 | 4.820 | 67.485 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 60 |  | 5~18 | 14 | 2.077 | 29.073 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 61 |  | 5~18 | 14 | 4.771 | 66.790 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 62 |  | 5~18 | 14 | 2.012 | 28.174 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 63 |  | 5~18 | 14 | 1.949 | 27.292 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 64 |  | 5~18 | 14 | 4.855 | 67.976 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 65 |  | 5~18 | 14 | 1.876 | 26.265 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 66 |  | 5~18 | 14 | 4.798 | 67.177 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 67 |  | 5~18 | 14 | 1.044 | 14.621 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 68 |  | 5~18 | 14 | 4.830 | 67.614 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 69 |  | 5~18 | 14 | 0.995 | 13.936 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 70 |  | 5~18 | 14 | 2.023 | 28.320 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 71 |  | 5~18 | 14 | 1.006 | 14.088 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 72 |  | 5~18 | 14 | 2.028 | 28.389 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 73 |  | 5~18 | 14 | 4.266 | 59.723 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 74 |  | 5~18 | 14 | 2.139 | 29.943 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 75 | C1840 | 2~4 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 76 | C3940 | 2~4 | 3 | 15.600 | 46.800 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2701.833 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 26.112 | 26.112 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 15.198 | 15.198 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 39.780 | 39.780 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 42.432 | 42.432 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 27.234 | 27.234 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 2.468 | 7.405 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 2~4 | 3 | 6.539 | 19.618 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 2~4 | 3 | 6.538 | 19.615 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 2~4 | 3 | 2.415 | 7.246 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 2~4 | 3 | 6.541 | 19.623 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 2~4 | 3 | 2.419 | 7.258 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 2~4 | 3 | 2.435 | 7.305 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 5~18 | 14 | 9.207 | 128.898 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 5~18 | 14 | 1.990 | 27.858 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 5~18 | 14 | 6.674 | 93.439 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 5~18 | 14 | 2.041 | 28.570 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 5~18 | 28 | 2.011 | 56.317 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 5~18 | 14 | 5.467 | 76.543 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 5~18 | 14 | 2.036 | 28.507 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 5~18 | 14 | 5.372 | 75.206 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 5~18 | 14 | 5.357 | 74.996 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 5~18 | 14 | 5.399 | 75.592 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 5~18 | 14 | 1.963 | 27.481 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 5~18 | 14 | 1.972 | 27.612 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 5~18 | 28 | 5.430 | 152.035 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 5~18 | 28 | 5.437 | 152.242 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 5~18 | 14 | 2.004 | 28.061 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 5~18 | 14 | 1.992 | 27.885 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 5~18 | 14 | 1.988 | 27.829 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 5~18 | 14 | 5.404 | 75.658 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 31 |  | 5~18 | 28 | 2.039 | 57.100 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 32 |  | 5~18 | 14 | 1.524 | 21.338 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 33 |  | 5~18 | 14 | 2.020 | 28.281 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 34 |  | 5~18 | 14 | 2.007 | 28.101 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 35 |  | 5~18 | 14 | 2.027 | 28.375 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 36 |  | 5~18 | 28 | 2.023 | 56.641 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 37 |  | 5~18 | 14 | 4.116 | 57.621 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 38 |  | 5~18 | 14 | 4.871 | 68.188 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 39 |  | 5~18 | 14 | 4.822 | 67.501 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 40 |  | 5~18 | 14 | 1.962 | 27.468 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 41 |  | 5~18 | 14 | 2.017 | 28.231 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 42 |  | 5~18 | 14 | 4.785 | 66.990 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 43 |  | 5~18 | 14 | 4.838 | 67.738 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 44 |  | 5~18 | 14 | 4.861 | 68.053 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 45 |  | 5~18 | 14 | 3.884 | 54.371 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 46 |  | 5~18 | 14 | 0.155 | 2.176 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 47 |  | 5~18 | 14 | 0.740 | 10.365 | 64 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 48 | C1740 | 2~4 | 3 | 6.880 | 20.640 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 49 | C2340 | 2~4 | 3 | 9.280 | 27.840 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 50 | C2440 | 2~4 | 3 | 9.680 | 29.040 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 51 | C2640 | 2~4 | 24 | 10.400 | 249.600 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 52 | C2740 | 2~4 | 3 | 10.720 | 32.160 | 18 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2521.368 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.350 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | 太阳得热系数 | 太阳得热系数限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 64 | 0.35 | 0.45 | 0.62 | 满足 |
|  | C2446 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C2524 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C2540 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
| 北向 |  | 64 | 0.35 | 0.55 |  | 满足 |
|  | C2240 | 18 | 0.35 | 0.55 |  | 满足 |
| 东向 |  | 64 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C1840 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C3940 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
| 西向 |  | 64 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C1740 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C2340 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C2440 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C2640 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
|  | C2740 | 18 | 0.35 | 0.45 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗热工应满足表4.3.2-6的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标不满足要求，需依据《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按工业建筑节能设计统一标准 GB 51245-2017之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

屋顶透光部分

屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 无纺聚酯纤维布或油毡隔离层 | － | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20) | 108 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.000 | 1.224 |
| 防水卷材（防水层） | 3 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.018 | 0.059 |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1200） | 30 | 0.360 | 5.130 | 1.50 | 0.056 | 0.428 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 3.210 | 3.641 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 200 | 0.470 | 6.436 | 1.50 | 0.284 | 2.739 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 100 | 0.260 | 4.366 | 1.50 | 0.256 | 1.679 |
| 细石混凝土（双向配筋）（1） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(α=1.20)（1） | 88 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.444 | 0.939 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.10 | 0.011 | 0.039 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 30 | 0.360 | 5.130 | 1.50 | 0.056 | 0.428 |
| 现浇混凝土屋面板（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 3.164 | 7.635 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第72页 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1837.52 | 0.863 | 0.30 | 3.64 | 0.50 |
| 屋顶构造二 | 290.53 | 0.137 | 0.30 | 7.64 | 0.50 |
| 合计 | 2128.05 | 1.000 | 0.30 | 4.19 | 0.50 |
| 标准依据 | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.4.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.80 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 288.5 | － | － | － | 0.425 | 3.050 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

外墙构造三

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 幕墙 | － | － | － | － | － | － |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 60 | 0.033 | 0.054 | 1.00 | 1.818 | 0.098 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 120 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 2.273 | 2.045 |
| 单层铝板 | － | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 4.091 | 2.144 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 烧结多孔砖墙 | 240 | 0.580 | 7.919 | 1.00 | 0.414 | 3.277 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 288.5 | － | － | － | 0.701 | 3.954 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 幕墙 | － | － | － | － | － | － |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 60 | 0.033 | 0.054 | 1.00 | 1.818 | 0.098 |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 120 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 2.273 | 2.045 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 468.5 | － | － | － | 4.516 | 5.194 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水涂料 | 1.5 | 0.170 | 0.330 | 1.00 | 0.009 | 0.003 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 专用砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 22 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.251 | 0.377 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 288.5 | － | － | － | 0.425 | 3.050 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江居住DB33-1015-2003第21页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 476.09 | 0.406 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 386.48 | 0.330 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 128.87 | 0.110 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 105.25 | 0.090 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 74.93 | 0.064 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1171.62 | 1.000 | 1.04 | 3.04 | 0.40 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 479.55 | 0.425 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 357.44 | 0.316 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 174.02 | 0.154 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 93.37 | 0.083 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 25.23 | 0.022 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1129.62 | 1.000 | 1.05 | 3.08 | 0.38 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 718.75 | 0.515 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 458.65 | 0.329 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 121.77 | 0.087 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 89.58 | 0.064 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 6.00 | 0.004 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1394.75 | 1.000 | 1.08 | 3.00 | 0.38 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 712.40 | 0.442 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 474.67 | 0.295 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 192.18 | 0.119 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 128.13 | 0.080 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 103.19 | 0.064 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 1610.56 | 1.000 | 1.11 | 3.06 | 0.39 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2386.80 | 0.450 | 1.74 | 3.05 | 0.30 |
| 外墙构造三 | 主墙体 | 1677.24 | 0.316 | 0.24 | 2.14 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 584.65 | 0.110 | 1.18 | 3.95 | 0.30 |
| 热桥梁构造二 | 热桥梁 | 448.52 | 0.085 | 0.21 | 5.19 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 209.35 | 0.039 | 1.74 | 3.05 | 0.50 |
| 合计 |  | 5306.56 | 1.000 | 1.07 | 3.04 | 0.39 |
| 标准依据 | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金窗5Low-E+12Ar+5 | 64 | 2.00 | 0.35 | 0.600 | 资料来源:DB33/1015-2021 附录D |
| 2 | 玻璃幕墙用6mm钢化（双银Low-E）+12Ar+6mm钢化双层超白中空玻璃 | 18 | 2.00 | 0.35 | 0.400 | 资料来源:DB33/1015-2021 附录D |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 64 | 2.00 | 4.50 | 0.62 | 满足 |
|  | C2446 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2524 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2540 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
| 北向 |  | 64 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2240 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
| 东向 |  | 64 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C1840 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C3940 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
| 西向 |  | 64 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C1740 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2340 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2440 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2640 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
|  | C2740 | 18 | 2.00 | 4.50 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.4.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤4.5 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.30 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.07 |  |  | 1.10 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 总窗墙比 |  | 0.62 |  |  | 0.50 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 0.59 | 2.00 | 0.35 | 0.48 | 3.20 | 0.45 |
|  | 北向 | 0.60 | 2.00 | 0.35 | 0.48 | 3.20 | 0.55 |
|  | 东向 | 0.66 | 2.00 | 0.35 | 0.54 | 3.20 | 0.45 |
|  | 西向 | 0.61 | 2.00 | 0.35 | 0.49 | 3.20 | 0.45 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一班倒厂房 | 28 | 16 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 11(W/㎡) | 20(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖空调标煤能耗(kgce/㎡) | 13.41 | 13.80 |
| 空调标煤能耗(kgce/㎡) | 13.32 | 13.66 |
| 供暖标煤能耗(kgce/㎡) | 0.086 | 0.14 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 92.53 | 94.89 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 0.53 | 0.85 |
| 标准依据 | 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017第4.4.4条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一班倒厂房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一班倒厂房 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一班倒厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一班倒厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一班倒厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日