## 设备
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 | 参考品牌
一、智能专网系统 | 一、智能专网系统
中心机房设备
1)核心设备与班溪一期共用
1 | 核心交换机 | 为保证系统兼容性，所投板卡需与班溪一期兼容。48端口千兆以太网电接口板卡。 | 台 | 0 | 一期已购买
|  | 为保证系统兼容性，所投板卡需与班溪一期兼容。48端口千兆以太网光接口板卡。 | 台
2)传输设备网（可视对讲、监控共用）
1 | 48口千兆交换机 | 交换容量≥335Gbps, 包转发率≥55Mpps，千兆电口≥48个,千兆光口≥4个； MAC地址表≥16K； 支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持9KV业务端口防雷能力； 支持电口堆叠， | 台 | 23 |  | 华三、华为、锐捷
2 | 24口千兆交换机 | 交换容量≥330Gbps, 包转发率≥50Mpps，千兆电口≥24个,千兆光口≥4个； MAC地址表≥16K； 支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持9KV业务端口防雷能力； 支持电口堆叠， | 台 | 19 |  | 华三、华为、锐捷
3 | 8口千兆交换机 | 交换容量≥335Gbps, 包转发率≥25Mpps，千兆电口≥8个,千兆光口≥4个； MAC地址表≥16K； 支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持9KV业务端口防雷能力； 支持电口堆叠， | 台 | 5 |  | 华三、华为、锐捷
4 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 50 |  | 华三、华为、锐捷
5 | 汇聚交换机 | 交换容量≥2.4Tbps, 包转发率≥462Mpps,官网有两个技术指标，以小的为准； 千兆光口≥24个，千兆Combo口≥4个，万兆光口≥8，管理网口≥1个，RJ-45consloe口≥1个，Micro USB consloe≥1个； 扩展插槽≥1，支持扩展8端口万端光口； 内置网络运维软件，与下行设备互联实现统一界面管理； 支持VXLAN网关功能，支持Overlay网络虚拟化； 支持横向虚拟化，支持纵向虚拟化； 支持扩展防火墙高性能模块插卡，提供第三方权威机构检测报告； 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，提供官网截图； 支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持40G聚合，支持静态、动态和跨设备链路聚合； 支持本地镜像和远程端口镜像PSPAN，同时支持N:4端口镜像； 支持netconf 、OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多表流水线，支持Group table，支持Meter； 提供官网信息说明实配2个电源插槽，2个风扇插槽，风扇风向可选。 | 台 | 1 |  | 华三、华为、锐捷
二、入侵防范报警系统
1)室外周界报警设备
周界部分
1 | 四道单防区控制杆（含底座、控制器） | 国标铝型材，内含高性能单防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 套 | 1 |  | 国产优质
2 | 四道双防区控制杆（含底座、控制器） | 国标铝型材，内含高性能双防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 套 | 7 |  | 国产优质
3 | 电子围栏控制箱 | 按图 | 套 | 8 |  | 国产优质
4 | 电源24V | 输入AC220V,输出直流24V2A | 只 | 8 |  | 国产优质
5 | 避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 只 | 15 |  | 国产优质
6 | 中间支撑杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 135 |  | 国产优质
7 | 终端受力杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 15 |  | 国产优质
8 | 转向滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 只 | 60 |  | 凯思特、博士、优周
9 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 只 | 240 |  | 凯思特、博士、优周
10 | 张力收紧器 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 个 | 60 |  | 凯思特、博士、优周
11 | 张力弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 60 |  | 凯思特、博士、优周
12 | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 2152.8 |  | 凯思特、博士、优周
13 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 15 |  | 国产优质
14 | 接地桩(含接地线） | 角铁，上部有接线孔，下部尖税，方便深钻入地下 | 根 | 8 |  | 国产优质
商铺、残卫部分
1 | 报警键盘 | 六区防区键盘 | 个 | 4 |  | 凯思特、博士、优周
2 | 紧急按钮 | 应具有防误触发措施，触发报警后能自锁，复位需人工操作方式 | 个 | 10 |  | 凯思特、博士、优周
3 | 吸顶幕帘探测器 | 吸顶嵌入式安装，小巧美观，温度补偿，减少温度影响，探测方向可以调节，可以直接安装在86合内，安装方便。 | 个 | 4 |  | 凯思特、博士、优周
4 | 声光报警警号灯 | 大于或等于110dB，双闪灯光 | 个 | 3 |  | 国产优质
5 | 输入输出模块 | 总线制，单防区输入输出模块 | 个 | 3 |  | 凯思特、博士、优周
6 | 12V电源/10A | 输入电压：AC/100V～250V； 输出电压：DC/12V±10%； | 台 | 3 |  | 国产优质
三、视频安防监控系统(含电梯五方通话系统)
3.1 室外部分
1 | 彩转黑枪型摄像机分体(含电源) | 200万像素； 1/3英寸CMOS； 0. 02Lux@F1.2(彩色模式); 0.002Lux@F1.2(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）； ★支持音频、报警输入输出（提供第三方权威机构检测报告）； 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB； 支持3D降噪、强光抑制、背光补偿； 数字宽动态； 最大3.6W(ICR切换时); DC12V/AC24V/POE | 个 | 43 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 镜头 | 1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 个 | 43 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 护罩 | 护罩/标配/IP67 | 个 | 43 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 2 |  | 国产优质
2 | 强光抑制摄像机 | 200万像素； 1/3英寸CMOS； ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx（提供第三方权威机构检测报告）； 支持背光补偿，强光抑制； 宽动态120dB； 支持IP地址获取、IP地址搜索功能； 具备人脸抓拍、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能； 支持音频、报警输入输出； 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB； 最大功耗最大6.26W(ABF,ICR切换时)； DC12V/AC24V/POE | 台 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 镜头 | 1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 个 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 护罩 | 室外护罩/标配/IP67 | 个 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 2 |  | 国产优质
3 | 车脸识别摄像机(含电源) | 传感器类型1/1.8英寸CMOS； 像素400万； 最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）； 0.0001Lux（黑白模式）； 0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离35m（人脸检测距离）65m（视频监控距离）； 镜头类型电动变焦； 镜头焦距8-32mm； 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、车辆检测、人数统计； 人脸检测； 支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图； 支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 车辆检测； 支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型； 支持行人、非机动车、机动车的混行检测 人数统计：支持排队管理； 支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 视频压缩标准H.265； H.264； H.264H； H.264B； MJPEG； 智能编码H.264：支持H.265：支持； 宽动态120dB； 透雾功能支持； 接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）； GB/T28181； CGI； 最大Micro SD卡256 GB； RS-485接口1个； 音频输入1路（RCA头）； 音频输出1路（RCA头）； 报警输入3路； 报警输出2路； 模拟输出接口1路； 供电方式DC12V/POE； 防护等级IP67 | 台 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 爆闪灯 | 单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征 峰值功率大，有效提升白天人脸效果 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m 工作环境-25～+70℃ 电平量触发（可定制开关量触发） 灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便 内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染 一般规范 防护等级：IP65 电源：AC220V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 个 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 台 | 2 |  | 国产优质
4 | 人脸枪式摄像机(含电源) | 传感器类型1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率400W； 宽动态120db； 镜头焦距6.7~134mm； 电动变焦； 音频输入2路,RCA音频输入； 音频输出1路,RCA音频输出； H.265支持； 支持物体分类，即支持机动车、非机动车、人体、人脸同时抓拍及属性； 报警输入3路，湿节点，5V； 报警输出2路，干节点； 30 V（DC）/50（AC）； SD卡支持； 供电方式AC24V； 防护等级IP67 ★内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供第三方权威机构检测报告） ★补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供第三方权威机构检测报告） | 台 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 台 | 2 |  | 国产优质
5 | 立杆 | 3.5米立杆，按施工图定制，含钢筋混凝土基础、接地 | 根 | 16 |  | 国产优质
3.2 地下室部分
1 | 强光抑制摄像机 | 200万像素； 1/3英寸CMOS； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； 支持背光补偿，强光抑制； 宽动态120dB； 支持IP地址获取、IP地址搜索功能； 具备人脸抓拍、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能； 支持音频、报警输入输出； 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB； 最大功耗最大6.26W(ABF,ICR切换时)； DC12V/AC24V/POE | 个 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 镜头 | 1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 个 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 护罩 | 室外护罩/标配/IP67 | 个 | 2 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 2 |  | 国产优质
2 | 彩转黑枪型摄像机分体(含电源) | 200万像素； 1/3英寸CMOS； 0. 02Lux@F1.2(彩色模式); 0.002Lux@F1.2(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）； 支持音频、报警输入输出； 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB； 支持3D降噪、强光抑制、背光补偿； 数字宽动态； 最大3.6W(ICR切换时); DC12V/AC24V/POE | 个 | 66 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 镜头 | 1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 个 | 66 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 护罩 | 护罩/标配/IP67 | 个 | 66 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 66 |  | 国产优质
3 | 红外摄像机(含电源) | 200万像素； 1/3英寸CMOS； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx； 60米红外距离； 镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/12mm可选； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 最大功耗4.2W(红外灯开启,ICR切换时)； 防护等级IP67； DC12V | 个 | 77 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 77 |  | 国产优质
4 | 网络半球摄像机(含电源) | 200万像素，可输出200万(1920*1080)@25fps； 支持H.265编码，最大红外监控距离50米； 最低照度0. 01Lux(彩色模式)，0.001Lux(黑白模式)，0Lux（红外灯开启）； 镜头焦距2.8mm; 3.6mm; 6mm; 8mm； | 个 | 29 |  | 海康威视、大华、天地伟业
3.3 室内部分
1 | 网络半球摄像机(含电源) | 200万像素，可输出200万(1920*1080)@25fps； 支持H.265编码，最大红外监控距离50米； 最低照度0. 01Lux(彩色模式)，0.001Lux(黑白模式)，0Lux（红外灯开启）； 镜头焦距2.8mm; 3.6mm; 6mm; 8mm； | 个 | 32 |  | 海康威视、大华、天地伟业
2 | 电梯专用摄像机(含电源) | 200万像素1/3英寸CMOS传感器； 最低照度0. 01Lux(彩色模式); 0.001 Lux(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）； 红外距离20米； 宽动态120dB，噪声比≥56dB； ； 镜头可选2.1mm/2.8mm/4mm/6mm； 内置MIC； DC12V/POE； 最大功耗5W； IP66; IK10 | 个 | 29 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 网络传输器 | 任意两芯线传输网络信号，最远距离1000米，百兆透明传输，最大物理带宽500M，可任意组网，支持一对多使用。 | 个 | 29 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 楼显 | 高灵敏度的光电（或磁铁）传感器，楼层、运行方向显示准确，无乱码，抗干扰能力强，安装简单，兼容多个品牌的摄像机。 | 个 | 29
3 | 200万智能分析摄像机（经济型）(含电源) | 200万像素，1/2.8英寸CMOS； 宽动态120dB； 镜头焦距2.7-13.5mm； 电动变焦； 最低照度0.002Lux(彩色模式); 0.0002Lux(黑白模式)； 支持白光补光，支持多种智能功能：区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品搬移、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、停车检测、人脸检测、人脸属性、热度图； 音频输入1路LINE IN RCA接口； 音频输出1路LINE OUT RCA接口； H.265支持； 报警输入3路，湿节点，支持3V~5V电位； 报警输出2路，湿节点，支持最大12V电位； SD卡支持； 星光支持； 模拟输出1路CVBS输出 BNC接口； 供电方式DC12+POE； 防护等级IP67 | 个 | 29 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 29 |  | 国产优质
4 | 彩转黑枪型摄像机分体(含电源) | 200万像素； 1/3英寸CMOS； 0. 02Lux@F1.2(彩色模式); 0.002Lux@F1.2(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）； 支持音频、报警输入输出； 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB； 支持3D降噪、强光抑制、背光补偿； 数字宽动态； 最大3.6W(ICR切换时); DC12V/AC24V/POE | 个 | 3 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 镜头 | 1/2.7" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 | 个 | 3 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 护罩 | 护罩/标配/IP67 | 个 | 3 |  | 海康威视、大华、天地伟业
| 支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 3 |  | 国产优质
3.5 控制中心部分
1 | 32路NVR数字录像机 | 工业级嵌入式微控制器； 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 前智能支持； 后智能不支持； 网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps； 网络视频接入32路； IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； 解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P； 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出； 最大支持16路回放； 视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口； 1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出； 报警接口16进6出； 1个RS-232/1个RS-485； 1个外置eSATA接口； 1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz ★支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（提供第三方权威机构检测报告） ★采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（提供第三方权威机构检测报告） | 个 | 10 |  | 海康威视、大华、天地伟业
2 | 6T硬盘 | 6000G/7200RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 个 | 60 |  | 希捷、西部数据、日立
3 | 22寸显示器 | 尺寸22寸； 材质塑壳； 背光LED； 分辨率1366*768； 亮度200cd/m2； 对比度600:1； | 台 | 3 |  | 国产优质
4 | KVM切换器 | KVM切换器 | 个 | 8 |  | 国产优质
5 | 4口光纤盒 | 含光纤配线盘、耦合器等 | 个 | 22 |  | 国产优质
6 | 12口光纤配线架 | 含光纤配线盘、尾纤、跳线、耦合器等 | 套 | 5 |  | 国产优质
7 | 核心设备与班溪一期共用
四、电子巡查系统
1 | 信息钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面 | 个 | 40 |  | 国产优质
2 | 核心设备与班溪一期共用
五、访客对讲系统（含住户室内报警系统）
5.1 管理中心部分
1 | 对讲管理主机 | 电源：DC12V-24V ，液晶屏幕：彩色TFT数字屏幕，10.1寸，接线方式： RJ-45接口，视频压缩： H.264，音频压缩： G.729，音视频传输：TCP/IP，数据传输： TCP/IP，功能特点：可呼叫小区内所有分机双向对讲，可监视单元主机及围墙机双向对讲开锁，单元主机及围墙机可呼叫小区管理机双向对讲开锁,图像存储，信息发布； | 台 | 1 |  | 冠林、立林、慧锐通
2 | IC卡 | Mifare-1卡，16个读写区，加密（一户三张）+物业50张预留 | 张 | 2036 |  | 冠林、立林、慧锐通
3 | 核心设备与班溪一期共用
5.2 室内部分
1 | 单元门口机 | 电源：DC 12V-24V，电流：小于600ma，4.3寸液晶显示，摄像头：CMOS、宽动态功能、LED夜间补光，镜头：F=2（手动调焦）、92度可视角，分辨率：200万像素，最低照度：0.01LUX，视频输出：1VP-P/75Ω，通话时限：75秒，数据传输： TCP/IP，功耗：静态≤160mA，动态≤410mA，工作温度：-40℃~+70，功能特点：可呼叫本单元室内机及小区管理机双向对讲开锁，本单元室内机及小区管理机可监视单元主机，门口机自带门禁可刷卡开锁，二维码开门，人脸识别 | 台 | 75 |  | 冠林、立林、慧锐通
2 | 室内分机 | 液晶屏幕：彩色TFT数字屏幕，分辩率：1024*600； 显示屏： 触摸屏； 接线方式：RJ-45接口； 视频压缩：H.264，音频压缩：G.711； 音视频传输：TCP/IP，数据传输： TCP/IP； 有线防区，防区数：8防区； 可带扩展分机，户户对讲，访客信息存储： 20条音视频，文字信息存储： 255条，工作电压：DC 12V-24V，工作电流：≤600mA，工作温度：-10℃～+55℃，存储温度：-20℃～+70℃ ，功能特点：可与单元主机双向可视对讲并遥控开锁，与管理机双向对讲并遥控开锁，接收探头报警，监视门口主机，信息发布，图像存储； | 台 | 662 |  | 冠林、立林、慧锐通
4 | 12V电源 | 输入电压：AC/100V～250V； 输出电压：DC/12V±10%； | 台 | 29 |  | 国产优质
| 门禁电源箱 |  | 台 | 29 |  | 国产优质
5.3 门锁部分
1 | 单门磁力锁 | 单门，拉力280公斤，含闭门器 | 套 | 29 |  | 国产优质
| 双门磁力锁 | 双门，拉力280公斤，含闭门器 | 套 | 46 |  | 冠林、立林、慧锐通
2 | 闭门器 | 门重：40～65KG | 台 | 121 |  | 冠林、立林、慧锐通
3 | 出门按钮+延时 | 出门延时6秒 | 套 | 75 |  | 冠林、立林、慧锐通
4 | 磁力锁电源，DC12V | 与消防联动，不带蓄电池 | 台 | 27 |  | 国产优质
5.4 户内报警部分
1 | 紧急按钮 | 应具有防误触发措施，触发报警后能自锁，复位需人工操作方式 | 个 | 1279 |  | 国产优质
2 | 吸顶幕帘探测器 | 吸顶嵌入式安装，小巧美观，温度补偿，减少温度影响，探测方向可以调节，可以直接安装在86合内，安装方便。 | 个 | 1008 |  | 冠林、立林、慧锐通
3 | 12V电源/10A | 输入电压：AC/100V～250V； 输出电压：DC/12V±10%； | 台 | 27 |  | 国产优质
六、出入口控制系统（含门禁系统、人行通道管理系统）
5.1 停车道闸
出入口（一进一出1组）
1 | 快速道闸 | 杆子长度3~4米； 运行速度3S； 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-20~50℃，在强冷天气下能照常启动； 防护等级IP44; 采用315MHz无线控制方法，支持无线遥控控制起落杆； 具备多种接口，可接入车辆检测器（地感）、（含遥控） 具有手动装置，以防止意外事件的发生 | 台 | 2 |  | 东南创通、捷顺、科拓
含 | 手动按钮
栅栏(3.5米)
2个遥控器
2 | 车牌识别一体机 | 1. 高分辨视频和图像，200万像素全高清数字流，帧率达15\30帧\秒； 2. 进口单核心处理芯片，结合独有车牌识别算法识别，从识别到数据上传至前端仅需10毫秒； 3. 多种识别模式，可根据现场情况采用电平触发识别、485通讯触发识别、视频触发识别或多种模式结合触发识别，即可保证较高识比率，也可保证极高捕获率； 4. 高强度防水设计，结合温控、环境侦测、故障自检模块，系统运行更稳定、可靠； 5. 具有黑白名单控制功能，黑名单报警，白名单自动放行，广泛应用于无卡自助进出停车场管理系统中，进出授权更简单，通用EXCEL表格一键式导入，管理更方便； 6. 独有感光模块，在不同光照情况下自动选择相应补光模式，针对夜晚车灯及白天自然光照有极强的适应性，在恶略天气环境下也可保证极高的车牌识别率； 7. 识别速度毫秒级，可在200km/h车速下完成车牌识别功能，可广泛应用于各种路况下； 8. 除车牌内容、颜色外，还可识别多种车辆属性，如车型、车辆颜色，还可实现车辆人脸抓拍。不仅可将信息存入数据中心，还可将识别信息叠加到捕获图片，显示更直观； 9. 除车牌识别功能外，还可通过后台录像软件实现全景录像功能，无需增加硬盘录像机等监控设备； 10. 可直接通过局域网将数据上传至指定数据中心、管理电脑，通过广域网将数据直接传送至我司物业集中管理平台，实现数据中心、平台的实时数据采集； 11. 安装简单方便，出场时随系统联调，将设置信息固话至“创通眼”存储器内，配置信息断电保存，采用视频触发则现场仅需调整像机覆盖区域，接通网线、电源、触发即可。 12. 内置看门狗，在系统不能正常工作的时候，系统能自动复位重启，并恢复正常运行状态，也可设置为空闲时段自动重启，使“创通眼”始终保持在最佳运行状态，系统自动记录运行状态，并存入存储器内，方便调取； | 台 | 2 |  | 东南创通、捷顺、科拓
含 | 车牌识别摄像机
显示屏
语音模块
LED补光灯
安装柱及组件
3 | 数字车辆检测器 | 工作电源：AC220V 频率范围20KHz—200KHz 灵 敏 度：0.02%~0.2%三级可调 反应时间：100毫秒 环境补偿：自动飘移补偿 电感量自调谐范围20~1500uH,Q值≧5工作温度：-20oC~+55oC 相对湿度： 最大95%，防砸车，车过落杆 | 个 | 2 |  | 东南创通、捷顺、科拓
4 | 感应线圈 | 铁弗线，耐压，耐高温 | 套 | 2 |  | 国产优质
5 | 安全岛 | 按图 | 套 | 1 |  | 国产优质
地下室出入口（一进一出2组）
1 | 快速道闸 | 杆子长度3~4米； 运行速度3S； 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-20~50℃，在强冷天气下能照常启动； 防护等级IP44; 采用315MHz无线控制方法，支持无线遥控控制起落杆； 具备多种接口，可接入车辆检测器（地感）、（含遥控） 具有手动装置，以防止意外事件的发生 | 台 | 4 |  | 东南创通、捷顺、科拓
含 | 手动按钮
栅栏(3.5米)
2个遥控器
2 | 车牌识别一体机 | 1. 高分辨视频和图像，200万像素全高清数字流，帧率达15\30帧\秒； 2. 进口单核心处理芯片，结合独有车牌识别算法识别，从识别到数据上传至前端仅需10毫秒； 3. 多种识别模式，可根据现场情况采用电平触发识别、485通讯触发识别、视频触发识别或多种模式结合触发识别，即可保证较高识比率，也可保证极高捕获率； 4. 高强度防水设计，结合温控、环境侦测、故障自检模块，系统运行更稳定、可靠； 5. 具有黑白名单控制功能，黑名单报警，白名单自动放行，广泛应用于无卡自助进出停车场管理系统中，进出授权更简单，通用EXCEL表格一键式导入，管理更方便； 6. 独有感光模块，在不同光照情况下自动选择相应补光模式，针对夜晚车灯及白天自然光照有极强的适应性，在恶略天气环境下也可保证极高的车牌识别率； 7. 识别速度毫秒级，可在200km/h车速下完成车牌识别功能，可广泛应用于各种路况下； 8. 除车牌内容、颜色外，还可识别多种车辆属性，如车型、车辆颜色，还可实现车辆人脸抓拍。不仅可将信息存入数据中心，还可将识别信息叠加到捕获图片，显示更直观； 9. 除车牌识别功能外，还可通过后台录像软件实现全景录像功能，无需增加硬盘录像机等监控设备； 10. 可直接通过局域网将数据上传至指定数据中心、管理电脑，通过广域网将数据直接传送至我司物业集中管理平台，实现数据中心、平台的实时数据采集； 11. 安装简单方便，出场时随系统联调，将设置信息固话至“创通眼”存储器内，配置信息断电保存，采用视频触发则现场仅需调整像机覆盖区域，接通网线、电源、触发即可。 12. 内置看门狗，在系统不能正常工作的时候，系统能自动复位重启，并恢复正常运行状态，也可设置为空闲时段自动重启，使“创通眼”始终保持在最佳运行状态，系统自动记录运行状态，并存入存储器内，方便调取； | 台 | 4 |  | 东南创通、捷顺、科拓
含 | 车牌识别摄像机
显示屏
语音模块
LED补光灯
安装柱及组件
3 | 数字车辆检测器 | 工作电源：AC220V 频率范围20KHz—200KHz 灵 敏 度：0.02%~0.2%三级可调 反应时间：100毫秒 环境补偿：自动飘移补偿 电感量自调谐范围20~1500uH,Q值≧5工作温度：-20oC~+55oC 相对湿度： 最大95%，防砸车，车过落杆 | 个 | 4 |  | 东南创通、捷顺、科拓
4 | 感应线圈 | 铁弗线，耐压，耐高温 | 套 | 4 |  | 国产优质
5 | 安全岛 | 按图 | 套 | 2 |  | 国产优质
5.2 人行摆闸
1 | 广告人行通道门 | 电源：输入AC220V ,输出DC24V/10A； 工作电压：DC24V； 使用环境温度：35°C~70°C； 工作湿度：20-80%； 门框画纸尺寸：900mm*1065mm； 门宽可调范围：1320-1620mm； 磁力锁承受拉力：180kg； 通讯接口：RS485/RS232； 遥控学习码数量：10组，掉电保存； 速度控制：十级PWM调速； 电机:24V/30W； 电机工作电流:<5A； 保险丝规格:5A； 红外防夹信号:低电平信号。 | 组 | 2 |  | 东南创通、捷顺、科拓
2 | 人脸识别对讲 | 产品尺寸：384.5*266.5*50mm； RAM：1GB； Flash：4GB； 麦克：42Db； 喇叭: 5W（8Ω）； 摄像头：200Wx1,30Wx1； 网口：RJ45；最大功耗 <15W； 工作电压：DC 12V； 工作温度：-20℃~+65℃； 门锁驱动电流：800mA 安装方式:壁挂式/嵌入式； 安装尺寸（嵌墙部分）： 370mm*250mm*40mm。 | 台 | 2 |  | 东南创通、捷顺、科拓
3 | 门禁电源 | 门禁专用电源 12V3A | 台 | 2 |  | 国产优质
4 | 无线遥控开关 | 无线遥控开关，独立继电器输出，标配2个按钮 | 台 | 2 |  | 国产优质
5.3 岗亭及联网设备、控制中心设备
1 | 核心设备与班溪一期共用
七、建筑能效监测系统
1 | 智慧建筑管理软件平台-能耗管理系统 | 采用AY-B/S架构，主要功能模块包含但不限于：数据采集模块、计量管理模块、能耗基础数据模块、数据同步管理模块、能耗统计模块、系统管理模块、实时监测模块、系统权限模块等；软件应满足数存储量大，功能强，与其他软件的兼容性好，便于后期的统计分析工作；软件设定权限后可按级别或职责进行相应的操作和管理，便于多部门、按级别查看、监督系统的使用情况和计量数据，实现集中维护、集中管理、无人值守的管理目标。具有后台预付费管理功能 | 套 | 0 | 接入一期 | 柏诚、中为、赛伏特
2 | 软件平台 | 与宁波市能耗监控平台数据对接 | 套 | 0 | 接入一期（一期已购买）
3 | 系统上传对接接口 | 提供政府能耗平台标准数据接口，数据开放供第三方采集。 | 项 | 0 | 接入一期（一期已购买）
4 | 智能能耗管理网关 | AY工作电源：AC220V±10%，50±1Hz； 输出电源：DC24V； 功 耗≤15W； 显示方式：WEB、LED指示灯； 通讯方式：无线射频通讯/RF470，RS485有线； 支持2路RS485通讯接口,3路M-bus；1路RJ45网络接口，使用RMII接口PHY芯片； 最大波特率：RS485：600-115200bps； 最大通讯距离：可视距离300m； 具备4G云传输端口 | 台 | 3 | 接入一期 | 柏诚、中为、赛伏特
5 | 管理电脑（与一期共用） |  | 台 | 0 | 接入一期（一期已购买）
6 | 辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备和管线外所需配置的附件材料 | 批 | 1 |  | 国产优质
八、UPS、防雷接地系统
8.1 UPS系统
1 | 3KVA |  | 台 | 0 | 一期已购买 | 国产优质
| 电池(后备24小时） | 12V标准电压；100安时额定容量 | 节 | 32 |  | 力迅 、维帝、 施耐德
| 电池箱 | 定制电池箱，最多可放32节蓄电池 | 个 | 1 |  | 国产优质
| UPS配电箱 | 根据系统图定制 | 只 | 1 |  | 国产优质
2 | 40KVA(后备4小时） |  | 台 | 0 | 一期已购买 | 国产优质
| 电池 | 12V标准电压；100安时额定容量 | 节 | 64 |  | 力迅 、维帝、 施耐德
| 电池箱 | 定制电池箱，最多可放32节蓄电池 | 个 | 2 |  | 国产优质
| UPS配电箱 | 根据系统图定制 | 套 | 1 |  | 国产优质
3 | 辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备和管线外所需配置的附件材料 | 批 | 1 |  | 国产优质
8.2 防雷系统
1 | 二合一网络防雷器（含防雷器箱） | 可以同时对交流24V/直流12V供电摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护的二合一多功能防雷器。电源最大持续运行电压40V，限制电压75V，最大放电电流10kA，限制电压15V，最大放电电流10kA，最大传输速率10MHz, 插入损耗＜0.2dB。 | 套 | 45 |  | 国产优质
2 | 485控制信号防雷器 | 适用于通讯专线/遥测信号/遥控信号等设备的防雷保护。额定电压6V,最大持续运行电压8V, 额定负载电流0.5A，标称放电电流5kA, 最大放电电流10kA,限制电压15V,最大传输速率2Mbps,插入损耗＜0.1dB。 | 个 | 2 |  | 国产优质
3 | 辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备和管线外所需配置的附件材料 | 批 | 1 |  | 国产优质
九、箱柜
1 | 机柜 | 600*2000*600 | 台 | 1 |  | 国产优质
2 | 地下室安防箱600*800*200 | 600*800*200 | 台 | 29 |  | 国产优质
3 | 户外安防箱400*600*800 | 400*600*800，含混凝土基础 | 台 | 7 |  | 国产优质
8 | 小计

## 综合管线
奉化区溪口镇班溪中心村集聚点二期工程智能化-综合管线
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备忘
1 | 线缆 | YJV-3*4 | m | 482.18
2 | 线缆 | YJV-3*6 | m | 7372.87
3 | 线缆 | YJV-4*25+1*16 | m | 281.9
4 | 线缆 | CAT5E | m | 30932.19
5 | 线缆 | CAT5E(防水) | m | 1943.18
6 | 线缆 | CAT6 | m | 388.09
7 | 线缆 | KVVR2*1.5 | m | 1943.18
8 | 线缆 | KVVR4*1.5 | m | 1600.19
9 | 线缆 | RVV2*1.0 | m | 45534.79
10 | 线缆 | RVV4*1.0 | m | 4909.2
11 | 线缆 | RVVP4*1.0 | m | 402.84
12 | 线缆 | RVVP4*1.5 | m | 138.29
13 | 线缆 | 室内四芯光缆 | m | 5538.22
14 | 线缆 | 五方通话线 | m | 11051.79
15 | 辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备和管线外所需配置的附件材料 | 项 | 1
18 | 合计