卷册检索号

宁波市兴奉产业发展集团有限公司—锦屏街道塘下村工业2号地块开发项目—电力迁改工程

（土建部分）

施工图（市政）

宁波恒晨电力建设有限公司

建设部设证：A233025088

年   月   日

宁波市兴奉产业发展集团有限公司—锦屏街道塘下村工业2号地块开发项目—电力迁改工程

（土建部分）

施工图（市政）

审      定：___________________

审      核：___________________

校      核：___________________

编      写：___________________

设计说明书

第一部分：总述

1总述

# 设计依据

    - 工程设计委托书；

# 规程、规范、标准

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2005）；

《城市电力电缆线路施工图设计内容深度规程》（DL/T 5405-2008）；

《电缆防火措施设计和施工验收标准》（DLGJ 154-2000）；

《电力电缆线路运行规程》（Q/GDW 512-2010）；

《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010；

《交流电气装置的接地规范》GB50065-2011；

《架空输电线路基础设计技术规定》DL/T5219-2014；

《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2012；

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

《10（6）kV~500kV电缆线路技术标准》（Q/GDW 371-2009）。

以及其它有关规程规范。

# 设计范围

本工程设计范围为宁波市兴奉产业发展集团有限公司—锦屏街道塘下村工业2号地块开发项目—电力迁改工程的建设设计及概算书编制等本体工作。

# 方案介绍：

本工程因地块出让，需对规划红线内的架空线及电杆进行迁改；

由北海支线8号杆电缆引下至原井1#，原井1#新建PG-04排管至新建箱变.

工程规模

新建PG-04排管4米（破修绿化4米），新建箱变基础1座。

第一部分：土建部分

一、设计依据

1. 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；

2.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

3.《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)。

- 设计范围及路径

# 2.1交叉穿越净距要求

本工程电缆路径沿道路敷设，与其它管线交叉距离满足下表要求。

电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离   单位：m

| 电缆直埋敷设时的配置情况 |  | 平行 | 交叉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆之间 |  |  | 0.5＊ |
| 电力电缆之间与控制电缆之间 | 10kV及以下电力电缆 | 0.1 | 0.5＊ |
|  | 10kV以上电力电缆 | 0.25＊＊ | 0.5＊ |
| 不同部门使用的电缆 |  | 0.5＊＊ | 0.5＊ |
| 电缆与地下管沟 | 热力管沟 | 2.0＊＊＊ | 0.5＊ |
|  | 油管或易燃气管道 | 1.0 | 0.5＊ |
|  | 其他管道 | 0.5 | 0.5＊ |
| 电缆与铁路 | 非直流电气化铁路路轨 | 3.0 | 1.0 |
|  | 直流电气化铁路路轨 | 10.0 | 1.0 |
| 电缆与建筑物基础 |  | 0.6＊＊＊ |  |
| 电缆与公路边 |  | 1.0＊＊＊ |  |
| 电缆与排水沟 |  | 1.0＊＊＊ |  |
| 电缆与树木的主干 |  | 0.7 |  |
| 电缆与1kV以下架空线电杆 |  | 1.0＊＊＊ |  |
| 电缆与1kV以上架空线杆塔基础 |  | 4.0＊＊＊ |  |
| 注：＊—用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m； ＊＊—用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m； ＊＊＊—特殊情况可酌减且最多减少一半值。 |  |  |  |

# 2.2工作井

由于电缆敷设牵引的需要，当排管直线长度超过60m时，应设置一个直线工作井；电缆沟体型式（排管、桥架、接头井、电缆沟）变换时以及路径转弯时，应在相应位置设置转弯工作井。工作井顶面标高原则上与场地最终标高平齐。施工时需做好与两边电缆沟连接，连接处需倒角，工作井底面距下层排管孔中心不少于400mm。

2.2.1本工程工作井采用钢筋混凝土侧壁加铸铁圆盖板工作井。钢筋采用HPB300和HRB400，钢筋保护层厚度为30mm，工井侧壁、沟底采用C30砼，同时浇筑不留施工缝。垫层为200mm厚碎石垫层加70mm厚C15素混凝土找平。

2.2.2电缆直线工作井按路径走向以及避让其他管线进行现场放样，电缆垂直转弯处的工作井应按尽量增大电缆转弯半径的原则进行现场放样，确定放置角度，并可以调整排管和工作井接口位置，使转弯内侧排管孔获得较大半径，不分仓工作井长边一般设置在顺线路方向，部分井位的设置参照《工井电缆敷设图》，在有远景电缆接入的工作井侧面，预留开口并砖砌封堵，尺寸见各排管截面。

2.2.3工作井的位置可根据现场条件作适当变动。竣工后应测量每个工作井坐标，并要求准确表示在竣工图上。

2.2.4工作井排水能排到下水道的，就用Φ150UPVC管排到下水道，不能排出则做400×400×200集水井。

2.2.5工作井内、外壁粉刷为25mm厚1：2防水砂浆抹面。

2.2.6工作井与接头井连接时，应在井壁对应接头井底面上方位置设置宽约50mm的漏水槽，使接头井中积水通过砂包渗入工作井，再通过井中预埋导水管导入窨井中。

# 2.4电缆导管选型

电缆保护管种类就目前市场主要产品，主要有：

有机高分子材料保护管（如碳素波纹管，PVC管，改性聚丙烯单壁波纹管等）

玻璃纤维增强塑料保护管（缠绕玻璃钢管）

2.4.1有机高分子材料保护管（如碳素波纹管，PVC管，改性聚丙烯单壁波纹管等）碳素波纹管是以高密度聚乙烯和改性碳素为主要材料，具有较好强度和耐老化、可弯曲、无接缝、防水性好等特点。碳素波纹管具有较高热膨胀系数，一般是混凝土膨胀系数10倍左右。碳素波纹管热变形温度一般60～80℃，耐热温度较低，较高工作温度条件下承压荷载低，容易老化。氧指数较低，对电缆防水不利。另外，碳素波纹管热阻系数较高，电缆运行时产生热量不容易散发出去，对提高电缆载流量不利。

PVC管是以聚氯乙烯为主要原料，并填加各种不同填料改性而成挤出成型管材，从管材结构上分为双壁波纹及普通管。PVC管外观光滑，内壁磨擦系数小，穿管敷设时不损伤电缆，并具有重量轻、强度高、便于运输、投资省、施工方便，应用行业广等特点。PVC管热变形温度75～85℃，其耐热性能随填料增加而提高，但却可以缓慢燃烧，防火性能差。

2.4.2缠绕玻璃钢管是以热固性树脂为基体、以玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，采用定长机械缠绕（DBJ）、编织缠绕拉挤等工艺制成的玻璃纤维电缆导管。

其中编织缠绕拉挤玻璃钢管是在高温高压下成型，热稳定性能佳，可在-50℃～200℃环境下使用不变形；能抵抗外界重压和基础沉降引起的破坏，为非磁性材质，无涡流损耗和电腐蚀。内外表面层采用了密度实的纤维编绕层，本身具有拉力特强，不会皱折断、耐硫化、无烟无卤无毒、阻燃、绝缘好的特性。

故该型管材具有强度高，抗冲击能力强；拉伸强度高，柔韧性好，阻燃、耐高温抗冻性好，电绝缘性能好，耐腐蚀、耐水性高，表观质量高，自重轻，施工便捷等优点。

2.4.3非开挖定向顶管材料，我省通常采用的有聚乙烯实壁管、改性聚丙烯实壁管。聚乙烯实壁管（PE）重量轻、韧性好、耐低温，无毒，价格便宜，抗冲击强度高，但抗压、抗拉强度较低，在早期的非开挖定向顶管工程中应用较多；改性聚丙烯实壁管（MPP）耐腐蚀性好，具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度高，具有一定的耐高温性能，韧性好，具有优良的抗地层沉降及抗震性能，近年来在电缆工程中运用较为广泛。

桥架中的管材裸露于空气中，运行环境恶劣，承受的高低温差较大，且电缆的线芯温度可达90℃，故优先选用耐高温抗冻性好，耐腐蚀、阻燃、不易老化的编织缠绕拉挤玻璃钢管。

本工程采用CPVC管作为电缆排管保护套管，MPP管作为电缆非开挖拉管保护套管。

# 2.4电缆排管

排管采用C25钢筋混凝土包封，垫层为100mm厚碎石垫层加100mm厚C15素混凝土找平。排管需满足顶面埋深不小于500mm的要求，排管的埋置深度可根据现场情况适当调整，调整范围为500≤H≤1000，如排管高差超过500mm，工作井可适当加长，排管可适当倾斜。向人井方向应有0.5%排水坡度。

管径选择：根据《电力工程电缆设计规范》中电缆管材内径需要满足不小于1.5倍电缆直径的要求，根据不同厂家的电缆偏差，考虑适当裕量，确定管材选用内径为180mm。

管材内径180mm的CPVC电缆保护管，壁厚10mm，轮廓外径200mm。

用于通讯、低压的管材内径100mm的CPVC电缆保护管，壁厚5.0mm，轮廓外径110mm。

| 序号 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPVC-180 | 内径180mm，壁厚10mm，外径200mm |
| 2 | UPVC-100 | 内径100mm，壁厚5.0mm，外径110mm |

2.4.1管材的内外壁应光滑平整，不得有凹凸不平，两端和断口应平齐、光滑无毛刺。其中对于穿越管线的排管考虑排管需做成弧线型式，弯曲半径不小于75倍管径，也可采用转弯过渡，接头具体参见电缆沟体布置图，穿越管线标高情况参见物探或者管综资料。

2.4.2排管施工图有两种配筋，主要采用φ14HRB400级钢均布，其中横穿道路的工作井间采用φ18 HRB400级钢均布，对于穿越道路段开挖施工的排管，图上未标的规划路口及有大型机动车出入的工厂等，钢筋需也采用φ18HRB400级钢均布，纵筋电焊连接，道路开挖后需修复，道路破坏及修复工程量按实计列。

2.4.3现浇排管的箍筋两端按电气要求错开75mm，主筋与工作井接地体连接。

2.4.4本工程排管路径水泥路面、好、树木移栽、绿化等破修工程量以质监部门验收核实为准，联系方式为技术联系单；沥青路面按0.08m厚细沥青计列，水泥路面按0.25m厚C25水泥路面计列，花岗岩路面按0.05m后花岗岩路面计列，人行小放块按0.06m厚人行小放块计列，绿化带为马尼拉草皮及灌木计列。

# 2.5非开挖定向钻

2.5.1根据路径部分的描述，电缆线路跨越河流及部分已建道路时拟采用非开挖定向钻施工。

2.5.2定向钻选用外径207mm，壁厚16mm、内径175mm的MPP管。

2.5.3用于通信的定向钻选用外径110mm，壁厚7.5mm、内径95mm的MPP管。

| 序号 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MPP-207 | 外径207mm，壁厚16mm，内径175mm |
| 2 | MPP-110 | 外径110mm，壁厚7.5mm，内径95mm |

2.5.4 MPP管材质应符合下表要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度g/cm3 | 0.91～0.96 | GB1033-1986 |
| 2 | 滑动摩擦系数 | < 0.35 | GB/T3960-89 |
| 3 | 拉伸强度（23℃、） 拉伸强度（70℃、） MPa | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-1992 |
| 4 | 弯曲强度（23℃） MPa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
| 5 | 弯曲弹性模量 MPa | 900～1200 | GB/T9341-2000 |
| 6 | 热熔接接头拉伸强度 MPa | ≥21.6 | GB/T1040-1992 |
| 7 | 扁平试验（管外径的1/2） | 不破裂 | GB9647-88 |
| 8 | 维卡耐热（10N，50℃/h）℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
| 9 | 不圆度 mm | 3.6～5.0 | GB/T13663-2000 |
| 10 | 最小允许弯曲半径 m | ≤75D |  |
| 11 | 材质定性 | 聚丙烯（PP） | ASTME168-99 |

2.5.5水平定向钻施工应满足入土角为5～12°、弯曲半径不小于50m的要求，连接应采用热熔接。由于定向钻敷设是弧形的，且在热熔接中会产生一定数量的废料，定向钻材料应考虑3％的余量。

2.5.6水平定向钻施工应依照《定向钻进敷设电力电缆管道工程标准第一部分：设计技术规范》（Q/GDW 1797.1-2013）、《定向钻进敷设电力电缆管道工程标准第二部分：施工及验收规范》（Q/GDW 1797.2-2013）（国家电网公司企业标准）相关要求实施。定向钻两端应收敛，两端排列方式应接近排管。

2.5.7定向钻顶进前，参考物探资料，现场对相关的原有管线进行全方位的探测，弄清每根管线的走向、深度及与待铺管线之间的空间位置关系。根据地形、地质及相关管线情况进行平面定位及导向轨迹设计。在导向轨迹设计前，在实地根据原有管线与待批管线的相对位置拟定钻进轨迹的水平走向曲线，然后在该曲线上设置一些控制点。控制点应选择在拟定曲线与原有管线相交的部位，当拟定轨迹与原有管线平行时，在水平间距小于1m的部位也应设置控制点，这些控制点可为导向孔施工时提供水平位置和深度的参照。待控制点全部设置完后，绘制出控制点的平面图，为后续的轨迹设计提供设计依据。对于拟定轨迹穿越河流时，应该河堤两侧15m范围内按每3m设置一个控制点，并尽量保证该15m为1条直线。一旦遇到不可避让的障碍物，应尽早告知设计部门，以便妥善处理。

2.5.8定向钻在顶进中横向断面尺寸较大，由于场地的限制，两端无法配置适合其断面尺寸的工作井，因此，定向钻施工时，出土与入土的位置应与工作井位置保持一定距离，两端采用开挖的手段，使其渐渐收敛。定向钻两端排列方式应接近排管。施工时也可以根据设备和现场情况，对多孔定向钻的排列方式作适当更改。

2.5.9定向钻穿越道路时，其顶面与路基各处需保持4m以上的垂直距离；穿越河流时，其顶面需与河床保持4m以上的垂直距离。定向钻大孔内孔数、大孔之间定距离参见施工图。

2.5.10轨迹每个弯曲段的曲率半径应大于工程管线的最小弯曲半径；导向孔中心线与设计轨迹偏差应控制在100mm范围内；

2.5.11定向钻完成后再做工井，拉管应在井壁将管按一行一列整理同排管型式。管材与工作井端墙体连接部位，管材间用C25细石混凝土包封，包封长度不得小于1m，管束四周混凝土厚度不得小于100mm，并与端墙混凝土同时浇筑。

2.5.12本工程按每次钻8-9孔设计，每捆定向钻中夹带1根5*50扁钢用作接地，与工作井接地体连接。采用封堵材料将管口封堵密实，防止污泥、砂石等杂物进入导管内，影响日后电缆敷设及正常运行。

2.5.13定向钻施工时施工单位需单独编写定向钻的施工组织方案；竣工后需要对定向钻进行三维测绘，每束至少测量一孔。

# 2.6电缆接头井

2.6.1为满足电缆的分段及接地要求，综合考虑本线路路径、沟体型式等因素，新建线路电缆分段长度控制在500m左右(路径长度在520-550之间)，沿线需设置电缆接头井，电缆接头井为钢筋混凝土侧壁加现浇混凝土盖板。井内壁浇制应保持表面光滑，同时采用25mm厚1：2防水砂浆抹面。井底纵向排水坡度为0.5%。本工程接头井与两端排管接续时，封堵管孔（备用时采用空心管道密封栓封堵，敷缆后采用线缆管封堵器封堵），接头井接地须严格按施工图布置。

# 2.7电缆沟

2.7.1电缆沟采用钢筋混凝土浇筑，电缆沟壁与沟底采用C30砼，底板与侧壁砼同时浇捣，不留施工缝；电缆沟盖板采用C30砼，HPB300钢筋预制，板表面要求光滑平整；垫层为150mm厚碎石垫层加150mm厚C15素混凝土找平；为防止沟内积水，沟底须向工作井方向设置不小于0.5％坡度，并每隔50m在沟底设1处集水坑；电缆沟与排管连接处需做倒角并且满足电缆转弯半径，所有转弯沟内侧转弯半径R≥2.0m。电缆沟的顶面标高原则上与沟体沿线的控制标高平齐

# 2.7.3标高控制

本工程电缆土建大部分位于现状地坪，电缆工作井、接头井、电缆沟顶面标高参照后期绿化带地坪。

各工程管线的过路管、接户管、检查井、工作井可根据实际情况进行调整，但其标高应参照各专业施工图并与相关管线协调解决。

对于道路范围内需保留的现状管线，施工单位应会同管线管理单位提出可行的现状保护方案，再进行实施。

如工程范围内现状管线资料不够齐全，各管线部门应考虑道路沿线局部地段周边道路上现状管线的废除、改迁及接顺。

# 2.8接地体

2.8.1根据电缆线路的电气要求，各种型式的电缆沟体、接头井、排管的主筋始终相互连接，并在工作井、接头井处采用角钢接地，形成接地网带。所有开挖型沟体的纵向钢筋须3根以上与接地装置焊接，与工作井接地体焊接。箍筋两端应相互错开，保持75mm间距，使其不形成闭合回路。

2.8.2每个工作井、接头井处均采用∠50×5角钢接地体，验收工频电阻必须小于3Ω，每处接地体的间距不大于5m。

# 2.9盖板施工

采用预制钢筋砼盖板的，盖板宽度为495mm，长度按沟体的宽度设计，盖板采用∠50mm×5mm角铁包边，每块盖板上设置两处预留孔洞，尺寸为20X40mm，用专用起盖工具开启，每米长度方向配置2块盖板，详见《盖板施工图》。

# 3附属设施

3.1电缆线路标志桩

电缆线路完成施工后，沿线应设置标志桩，以免遭受由于各种外力引起的破坏，在电缆方向改变点、电缆井及直线25m间隔，均应设立电缆标志桩。电缆井设专用标志（每个工作井2块），在电缆通道所有醒目位置通道警示牌（间隔100m设置一块）。

合计使用电缆井命名牌8块，电缆警示牌1块。

# 3.2沟体施工安全事项

3.2.1沟体施工时，应注意对现状地下管线的保护，运输用的车辆进出施工现场，应选择合适的路径，避免重车压坏现状地下管线。

3.2.3基坑开挖时，要小心开挖，避免挖到、碰到燃气管、水管、电缆线路、通信光缆等地下管线。

3.2.4施工单位在现场开挖时遇不明管线，应及时向设计部门反映。

3.2.5施工单位技术负责人应向作业班组做好安全技术交底工作，并有书面留底。

3.2.6土建施工时，应有必要的安全防护措施，以防塌方伤及人员。根据地质条件，本工程建设开挖式电缆沟道开挖深度大于2.0m的均采用钢板桩支护，以避免道路刚填方坑壁及邻近地下管线的塌陷。

3.2.7对已施工完毕，未覆盖土的电缆沟及未加盖板的工作井，施工单位应及时做好警示护栏、警告牌；必要时夜间悬挂红灯警示。

3.2.8施工单位在施工作业现场应设三角彩色小旗围护。

3.2.9电缆敷设前应再次核对首、尾终端与架空线接续相序，无误后方可进行电缆敷设，确保电缆对应接入同相接头。

3.2.10施工复测时，（包括新若实际断面与设计提供有出入增交叉跨越及地下管线等），施工单位应及时与设计部门联系，以便妥善处理。

3.2.11复合材料电缆支架主要原料由热固性高分子复合材料和玻璃纤维组成，结构为组合式，具有拆装方便、外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、不蠕变、绝缘阻燃、防静电、使用寿命长等优点。复合材料电缆支架结构为组合式，由一支立柱和若干支托臂组成。复合材料电缆支架表面应平整、光滑、无明显凹凸现象，无缺料、毛刺、裂纹等情况。托臂与立柱组装后，均布载荷不低于150kg；耐酸耐碱性要求分别以25%氯化氢溶液、25%氢氧化钠溶液24h无异常；

# 3.3地质、地貌

3.3.1本工程线路所及地势平坦。沿道路人行道排管敷设，交通较为便利。地形为平地100%。沿线地质情况为普通土100%。

3.3.2汽车运距6km，人力运距0.1km。（运输距离按平均列）。

3.4电缆管道密封栓

3.4.1因电缆路径沿线处于绿化，为避免电缆管孔被淤泥堵塞，造成后续无法使用，故在电缆土建建设期间，采用电缆管道密封栓对管孔进行封堵，待电缆敷设时打开堵头进行敷设作业。